## 光伏发电
铜铟镓硒光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2023年01月03日
场地信息
地点 | 北京 | 经纬度 | 北纬39°57′ 东经116°21′
标准辐照 | 15721.5KJ/(㎡.day)
光伏系统信息
组件类型 | 铜铟镓硒 | 铜铟镓硒 | 100Wp
组件数量 | 12 | 总装机量 | 1.2kW
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角（正南）倾角34°
逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统综合效率 | 93.15%
初始阶段光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 115.1 | 0.12867 | 7.7
2月 | 131.8 | 0.14736 | 8.8
3月 | 142.7 | 0.15955 | 9.5
4月 | 146.1 | 0.16326 | 9.7
5月 | 145.8 | 0.16292 | 9.7
6月 | 133.8 | 0.14954 | 8.9
7月 | 127.9 | 0.14301 | 8.5
8月 | 129.5 | 0.14473 | 8.6
9月 | 111.8 | 0.12498 | 7.4
10月 | 118.7 | 0.13271 | 7.9
11月 | 104.5 | 0.11683 | 7
12月 | 95.5 | 0.10672 | 6.4
全年 | 1503.2 | 1.6803 | 100
年总发电量 | 1.7MWh
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 标准辐照(南向倾角=纬度时候的太阳辐照)，单位: KJ/(㎡.day)