主题标准层：
	房间
	照度选择（lx）
	灯具选择

	办公室
	300
	双管荧光灯

	接待室
	200
	双管荧光灯

	休息厅
	200
	双管荧光灯

	风机房
	100
	嵌入筒灯

	走廊
	100
	嵌入筒灯

	前室、楼梯 
	100
	嵌入筒灯（带声控）

	卫生间 
	100
	防水防尘灯


裙房：
	房间
	照度选择（lx）
	灯具选择

	大厅
	300
	双管荧光灯

	休息厅
	200
	双管荧光灯

	接待室、风机房
	100
	嵌入筒灯

	走廊
	200
	嵌入筒灯

	前室、楼梯
	100
	嵌入筒灯（带声控）

	茶水间、卫生间
	100
	防水防尘灯


在计算用户的设备容量时，应先对单台用电设备或用电设备组进行下列处理再相加。照明设备的设备容量采用光源的额定功率加上附属设备的功率。如荧光灯、金属卤化物灯、高压钠灯、高压汞灯，均为灯泡的额定功率加上镇流器的损耗。低压卤[image: image1.png]


钨灯、低压钠灯为灯泡额定功率加上变压器的功耗。
根据照度计算和按照规范所确定的插座容量和数量，用需要系数法计算负荷
计算容量（计算负荷、有功功率）：
[image: image2.png]P =K xP,




式中 [image: image3.png]Js



——计算容量（kW）；
[image: image4.png]


——需要系数；
[image: image5.png]


——设备容量；
视在容量（视在功率）：
[image: image6.png]S, =P, /cos p(kVA)




无功负荷（无功功率）：
[image: image7.png]



或 [image: image8.png]Q; =P, xtgo




单相负荷均衡的分配到三相上。当无法使三相完全平衡，且最大一相与最小一相负荷之差大于三相总负荷10%时，应取最大一相负荷的三倍作为等效三相负荷计算，否则按三相对称负荷计算。
同类设备的计算容量，可以将设备容量的算数和乘以需要系数。不同类型的设备的视在功率，应将其有功负荷和无功负荷分别相加后求其均方根。
[image: image9.png]S, :,’P1+QJ<(kVA)




[image: image10.png]



需要系数及功率因数表
	负荷名称
	规模（台数）
	需要系数（Kx）
	功率因数
（[image: image11.png]Cos @



）
	备注

	照明
	面积＜500m2
	1～0.9
	0.9～1
	含插座容量，荧光灯就地补偿或采用电子镇流器

	
	500～3000 m2
	0.9～0.7
	0.9
	

	
	3000～15000 m2
	0.75～0.55
	
	

	
	＞15000 m2
	0.6～0.4
	
	

	
	商场照明
	0.9～0.7
	
	

	冷冻机房
锅炉房
	1～3台
	0.9～0.7
	0.8～0.85
	

	
	＞3台
	0.7～0.6
	
	

	热力站、水泵房、通风机
	1～5台
	1～0.8
	0.8～0.85
	

	
	＞5台
	0.8～0.6
	
	

	电梯
	
	0.18～0.22
	0.7(交流梯)
	

	
	
	
	0.8(直流梯)
	

	洗衣机房
厨房
	≤100kW
	0.4～0.5
	0.8～0.9
	

	
	＞100kW
	0.3～0.4
	
	

	窗式空调
	4～10台
	0.8～0.6
	0.8
	

	
	10～50台
	0.6～0.4
	
	

	
	50台以上
	0.4～0.3
	
	


计算电流的计算
①380/220V三相平衡负荷的计算电流:
[image: image12.png]I, =P, //3U, cos ¢ ~ P, /0.658 cos ¢ ~ 1.52P, /cos o(A)




式中 [image: image13.png]


——三相设备的额定电压, [image: image14.png]


=0.38kV。
②220V单相负荷的计算电流： 
[image: image15.png]Ly =P /U,cos¢=P, /0.22cos ¢ ~ 4.55P /cos p(A)




③电力变压器低压侧的额定电流：
[image: image16.png]I.=8,/\3U, ~5,/0693 ~1.443 S,




式中 [image: image17.png]et



——变压器的额定容量[image: image18.png](kVA)



；
[image: image19.png]


——变压器低压侧的额定电压，[image: image20.png]


=0.4 kV。
