建筑节能设计报告书

公共建筑

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 新疆-吐鲁番 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2023年1月1日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 |  |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 |  |

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 新疆-吐鲁番 |
| 气候子区 | 区区 |
| 建筑面积 | 地上5011.21㎡ 地下2153.82㎡ |
| 建筑层数 | 地上2 地下1 |
| 建筑高度 | 7.8m |
| 北向角度 | 60 |
| 结构类型 | 砖混结构 |
| 采暖期天数（d） | 109 |
| 采暖期室外平均温度（C°） | -2.50 |

设计依据

1. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018

2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

规定性指标检查

工程材料

体形系数

| 外表面积 | 5617.09 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 38268.53 |
| 体形系数 | 0.17 |
| 标准依据 | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.1.3条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表4.1.3的规定(s≤0.30) |
| 结论 | 满足 |

开间窗墙比

| 朝向/房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 窗墙比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ○南 |  |  |  |  |
| ├ 1002 | 13.5 | 56.16 | 0.24 |  |
| ├ 1007 | 9 | 37.44 | 0.24 |  |
| ├ 1012 | 3.15 | 18.72 | 0.17 |  |
| ├ 2001 | 36 | 236.28 | 0.15 |  |
| ├ 2002 | 10.8 | 56.16 | 0.19 |  |
| ├ 2003 | 7.2 | 37.44 | 0.19 |  |
| └ 2005 | 7.2 | 39.78 | 0.18 |  |
| ○东 |  |  |  |  |
| ├ 1001 | 35.55 | 140.4 | 0.25 |  |
| ├ 1003 | 11.7 | 49.14 | 0.24 |  |
| ├ 1006 | 9 | 37.44 | 0.24 |  |
| ├ 1008 | 6.3 | 32.47 | 0.19 |  |
| ├ 1010 | 2.25 | 11.7 | 0.19 |  |
| ├ 1017 | 1.8 | 16.39 | 0.11 |  |
| ├ 1018 | 1.8 | 11.99 | 0.15 |  |
| ├ 2006 | 7.2 | 37.44 | 0.19 |  |
| ├ 2016 | 1.8 | 17.43 | 0.1 |  |
| └ 2021 | 1.8 | 14.16 | 0.13 |  |
| ○西 |  |  |  |  |
| ├ 1004 | 9.9 | 42.12 | 0.24 |  |
| ├ 1009 | 7.65 | 30.42 | 0.25 |  |
| ├ 1013 | 3.15 | 18.72 | 0.17 |  |
| ├ 1014 | 4.5 | 18.72 | 0.24 |  |
| ├ 1015 | 1.8 | 16.53 | 0.11 |  |
| ├ 1016 | 1.8 | 16.42 | 0.11 |  |
| ├ 1019 | 1.8 | 11.6 | 0.16 |  |
| ├ 1020 | 1.35 | 11.55 | 0.12 |  |
| ├ 2008 | 3.6 | 30.42 | 0.12 |  |
| ├ 2012 | 3.6 | 24.65 | 0.15 |  |
| ├ 2013 | 3.6 | 24.57 | 0.15 |  |
| ├ 2015 | 3.6 | 18.72 | 0.19 |  |
| ├ 2017 | 1.8 | 16.89 | 0.11 |  |
| ├ 2018 | 1.8 | 16.81 | 0.11 |  |
| ├ 2019 | 1.8 | 14.7 | 0.12 |  |
| └ 2020 | 1.8 | 14.7 | 0.12 |  |
| ○北 |  |  |  |  |
| ├ 1005 | 6.75 | 28.08 | 0.24 |  |
| ├ 2004 | 7.2 | 46.8 | 0.15 |  |
| ├ 2007 | 3.6 | 37.44 | 0.1 |  |
| ├ 2009 | 3.6 | 18.72 | 0.19 |  |
| └ 2014 | 3.6 | 18.72 | 0.19 |  |

注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间

可权衡判断窗墙面积比检查

朝向; 窗面积; 墙面积(包括洞); 窗墙比. 东; 115.2; 599.04; 0.192. 南; 98.1; 772.126; 0.127. 西; 86.4; 599.036; 0.144. 北; 58.95; 772.167; 0.076. 平均; 358.65; 2742.37; 0.131. 屋顶; 0; 2772.423; 0.

注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗传热系数

本工程无此项内容

天窗太阳得热系数

本工程无此项内容

屋顶

屋顶构造一

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

表B.0.1 外墙平壁传热系数的修正系数φ

| 外墙传热系数限值Km [W/(m2·K)] | 外 保 温 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 普通窗 | 凸 窗 |
| 0.60 | 1.1 | 1.3 |
| 0.55 | 1.2 | 1.3 |
| 0.50 | 1.2 | 1.3 |
| 0.45 | 1.2 | 1.3 |
| 0.40 | 1.2 | 1.3 |
| 0.35 | 1.3 | 1.4 |
| 0.30 | 1.3 | 1.4 |
| 0.25 | 1.4 | 1.5 |

挑空楼板

挑空楼板构造一

阳台门下部门芯板

本工程无此项内容

外窗

外窗构造

外遮阳类型

已启用环境遮阳凸窗透明部分

本工程无此项内容

凸窗板

本工程无此项内容

周边地面

周边地面构造一

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

非周边地面

非周边地面构造一

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

地下墙

地下墙构造一

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

变形缝构造

本工程无此项内容

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 6级 C0615 |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.2.6条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008 |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008的6级 |
| 结论 | 满足 |

封闭阳台

本工程无此项内容

规定性指标检查结论

| 检查项 | 计算值 | 标准要求 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑体形系数 | 0.25 | s≤0.40 [严寒和寒冷地区体形系数应符合表3.2.1的规定] | 满足 |  |
| ⊙窗墙面积比 |  | 严寒地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.60 | 适宜 |  |
| ⊙可见光透射比 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; | 满足 |  |
| ⊙屋顶透光部分 |  |  | 不需要 |  |
| ⊙屋顶构造 | K=0.23 | K≤0.28,S≤0.3或K≤0.25,0.3<S≤0.50 | 满足 |  |
| ⊙外墙构造 | K=0.36 | K≤0.38,S≤0.30或K≤0.35,0.30<S≤0.50 | 满足 |  |
| 底面接触室外空气的外挑楼板 | 无 | K≤0.38,S≤0.30或K≤0.35,0.30<S≤0.50 | 不需要 |  |
| 非供暖房间与供暖房间之间的隔墙 | 无 | K≤1.2 | 不需要 |  |
| 地下车库与供暖房间之间的楼板 | 无 | K≤0.50 | 不需要 |  |
| ⊙外窗热工 |  |  | 满足 |  |
| ⊙周边地面构造 |  | R≥1.1 | 满足 |  |
| ⊙供暖地下室与土壤接触的外墙 | R=1.26 | R≥1.1 | 满足 |  |
| 变形缝 | 无 | R≥1.2 | 不需要 |  |
| ⊙有效通风换气面积 | 无通风换气装置 | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% | 不适宜 | 可 |
| ⊙全透光幕墙中非中空玻璃面积比 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% | 满足 |  |
| ⊙外窗气密性 |  |  | 满足 |  |
| ⊙外门气密性 |  |  | 满足 |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |