住宅改造

热负荷计算书

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 | 新疆大学 |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 |  |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 |  |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 |  |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	5

8.1	周边地面	5

8.2	非周边地面	5

8.3	地下墙	5

9	窗构造	5

10	门构造	5

11	房间热负荷详细表	9

建筑概况

| 地理位置 | 新疆-吐鲁番 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 42.78 |  |
| 东经 | 87.61 |  |
| 建筑名称 | 住宅改造 |  |
| 建筑面积 | 地上 5011.21 ㎡ | 地上 2 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 7.8m | 地下 5.4 m |
| 建筑层数 | 地上 6 | 地下 1 |
| 北向角度 | 107 |  |

气象参数

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 屋顶构造一 | 0.148 |
| 外墙构造一 | 0.126 |
| 阳台隔墙构造一 | 1.126 |
| 热桥柱构造一 | 1.126 |
| 热桥板构造一 | 1.126 |

内围护构造

| 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 控温房间隔墙构造一 | 1.925 |
| 楼梯间隔墙构造一 | 1.925 |
| 户间隔墙构造一 | 1.925 |
| 控温房间楼板构造一 | 2.984 |
| 控温与非控温楼板构造一 | 2.984 |

封闭阳台构造

| 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 阳台顶板构造一 | 5.595 |
| 阳台底板构造一 | 5.595 |
| 阳台栏板构造一 | 5.595 |

地下围护构造

周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 周边地面构造一 | 0.090 |

非周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 非周边地面构造一 | 0.090 |

地下墙

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 地下墙构造一 | 0.140 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 钢，铝塑复合窗框65系列（5Low-E+9A+4+18） | 1.700 | 0.200 |
| 钢，铝塑复合窗框65系列（5+9A+4+9A+5） | 1.600 | 0.330 |
| 钢，铝塑复合窗框75系列（5+12A+5+12A+5） | 1.500 | 0.320 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.972 |
| 单层实体门（封闭阳台） | 2.295 |
| 单层实体门（户门） | 2.303 |

房间热负荷详细表

| "火洲新城留古巷，黄沙碛里骤见春"热负荷 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 面积(㎡) | 热负荷(W) | 指标(W/㎡) |
| ○火洲新城留古巷，黄沙碛里骤见春 | 10946.03 | 299642 | 27.37 |
| ├○-2层 | 2992.17 | 62424 | 20.86 |
| │└⊙-2001[办公-普通办公室] | 2992.17 | 62424 | 20.86 |
| ├○-1层 | 2449.46 | 151365 | 61.8 |
| │├⊙-1001[办公-普通办公室] | 1955.33 | 88621 | 45.32 |
| │├⊙-1002[办公-普通办公室] | 138.24 | 14727 | 106.54 |
| │├⊙-1003[办公-普通办公室] | 123.97 | 9280 | 74.85 |
| │├⊙-1004[办公-普通办公室] | 74.88 | 13840 | 184.83 |
| │├⊙-1005[办公-普通办公室] | 41.76 | 2942 | 70.46 |
| │├⊙-1006[办公-普通办公室] | 33.11 | 6621 | 199.99 |
| │├⊙-1007[办公-普通办公室] | 23.26 | 0 | 0 |
| │├⊙-1008[办公-普通办公室] | 21.69 | 6462 | 297.95 |
| │├⊙-1009[办公-普通办公室] | 19.8 | 3298 | 166.55 |
| │├⊙-1010[办公-普通办公室] | 4.51 | 2366 | 524.69 |
| │├⊙-1011[办公-普通办公室] | 4.51 | 989 | 219.36 |
| │├⊙-1012[办公-普通办公室] | 4.51 | 0 | 0 |
| │└⊙-1013[办公-普通办公室] | 3.9 | 2218 | 568.77 |
| ├○1层 | 2772.3 | 43218 | 15.59 |
| │├⊙1001[办公-普通办公室] | 2104.28 | 21615 | 10.27 |
| │├⊙1002[办公-普通办公室] | 80.71 | 2253 | 27.91 |
| │├⊙1003[办公-普通办公室] | 60.48 | 2165 | 35.79 |
| │├⊙1004[办公-普通办公室] | 51.84 | 1941 | 37.44 |
| │├⊙1005[办公-普通办公室] | 46.08 | 944 | 20.48 |
| │├⊙1006[办公-普通办公室] | 46.08 | 1467 | 31.84 |
| │├⊙1007[办公-普通办公室] | 46.08 | 1609 | 34.93 |
| │├⊙1008[办公-普通办公室] | 39.96 | 1798 | 45 |
| │├⊙1009[办公-普通办公室] | 37.44 | 1419 | 37.91 |
| │├⊙1010[办公-普通办公室] | 37.44 | 526 | 14.05 |
| │├⊙1011[办公-普通办公室] | 34.54 | 0 | 0 |
| │├⊙1012[办公-普通办公室] | 28.8 | 1619 | 56.2 |
| │├⊙1013[办公-普通办公室] | 23.04 | 1157 | 50.23 |
| │├⊙1014[办公-普通办公室] | 23.03 | 1224 | 53.13 |
| │├⊙1015[办公-普通办公室] | 17.31 | 911 | 52.66 |
| │├⊙1016[办公-普通办公室] | 17.16 | 393 | 22.89 |
| │├⊙1017[办公-普通办公室] | 17.04 | 621 | 36.45 |
| │├⊙1018[办公-普通办公室] | 14.75 | 513 | 34.75 |
| │├⊙1019[办公-普通办公室] | 14.27 | 316 | 22.13 |
| │├⊙1020[办公-普通办公室] | 14.21 | 462 | 32.49 |
| │├⊙1021[办公-普通办公室] | 4.65 | 0 | 0 |
| │├⊙1022[办公-普通办公室] | 3.9 | 235 | 60.37 |
| │├⊙1023[办公-普通办公室] | 3.13 | 30 | 9.71 |
| │├⊙1024[办公-普通办公室] | 3.04 | 0 | 0 |
| │└⊙1025[办公-普通办公室] | 3.03 | 0 | 0 |
| └○2层 | 2732.1 | 42635 | 15.61 |
| ├⊙2001[办公-普通办公室] | 1981.77 | 24355 | 12.29 |
| ├⊙2002[办公-普通办公室] | 92.16 | 2464 | 26.74 |
| ├⊙2003[办公-普通办公室] | 88.14 | 2248 | 25.51 |
| ├⊙2004[办公-普通办公室] | 57.6 | 1396 | 24.24 |
| ├⊙2005[办公-普通办公室] | 48.96 | 1041 | 21.27 |
| ├⊙2006[办公-普通办公室] | 46.08 | 1415 | 30.71 |
| ├⊙2007[办公-普通办公室] | 46.08 | 1329 | 28.83 |
| ├⊙2008[办公-普通办公室] | 37.44 | 799 | 21.33 |
| ├⊙2009[办公-普通办公室] | 36 | 1118 | 31.05 |
| ├⊙2010[办公-普通办公室] | 34.56 | 167 | 4.82 |
| ├⊙2011[办公-普通办公室] | 34.54 | 167 | 4.82 |
| ├⊙2012[办公-普通办公室] | 30.34 | 672 | 22.16 |
| ├⊙2013[办公-普通办公室] | 30.24 | 938 | 31.03 |
| ├⊙2014[办公-普通办公室] | 23.04 | 588 | 25.51 |
| ├⊙2015[办公-普通办公室] | 23.03 | 873 | 37.9 |
| ├⊙2016[办公-普通办公室] | 19.78 | 440 | 22.25 |
| ├⊙2017[办公-普通办公室] | 19.02 | 428 | 22.49 |
| ├⊙2018[办公-普通办公室] | 18.92 | 426 | 22.51 |
| ├⊙2019[办公-普通办公室] | 16.78 | 382 | 22.75 |
| ├⊙2020[办公-普通办公室] | 16.78 | 712 | 42.47 |
| ├⊙2021[办公-普通办公室] | 16.17 | 370 | 22.9 |
| ├⊙2022[办公-普通办公室] | 4.65 | 22 | 4.82 |
| ├⊙2023[办公-普通办公室] | 3.9 | 254 | 65.19 |
| ├⊙2024[办公-普通办公室] | 3.06 | 15 | 4.83 |
| └⊙2025[办公-普通办公室] | 3.06 | 15 | 4.82 |