## 性能化指标
检查项 | 计算值 | 标准要求 | 结论
建筑体形系数 | 0.2 | s≤0.40 [严寒和寒冷地区体形系数应符合表3.2.1的规定] | 满足
⊙可见光透射比 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; | 满足
⊙屋顶构造 |  | K≤0.35 | 满足
⊙外墙构造 | K=0.30 | K≤0.45 | 满足
⊙外窗热工 |  |  | 满足
⊙有效通风换气面积 | 无通风换气装置 | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% | 不适宜
⊙全透光幕墙中非中空玻璃面积比 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% | 满足
⊙外窗气密性 |  |  | 满足
⊙外门气密性 |  |  | 满足
⊙综合权衡 | Ed=40.93; Er=46.91 | 设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗 | 满足
结论 |  |  | 满足