## 规定性指标
检查项 | 计算值 | 标准要求 | 结论 | 可否性能权衡
建筑体形系数 | 0.2 | s≤0.40 [严寒和寒冷地区体形系数应符合表3.2.1的规定] | 满足
⊙窗墙面积比 |  | 严寒地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.60 | 适宜
⊙可见光透射比 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; | 满足
⊙屋顶透光部分 |  |  | 不需要
⊙屋顶构造 |  | K≤0.28,S≤0.3或K≤0.25,0.3<S≤0.50 | 满足
⊙外墙构造 | K=0.30 | K≤0.38,S≤0.30或K≤0.35,0.30<S≤0.50 | 满足
底面接触室外空气的外挑楼板 | 无 | K≤0.38,S≤0.30或K≤0.35,0.30<S≤0.50 | 不需要
⊙非供暖房间与供暖房间之间的隔墙 | K=0.69 | K≤1.2 | 满足
地下车库与供暖房间之间的楼板 | 无 | K≤0.50 | 不需要
⊙外窗热工 |  |  | 满足
⊙周边地面构造 |  | R≥1.1 | 满足
供暖地下室与土壤接触的外墙 | 无 | R≥1.1 | 不需要
变形缝 | 无 | R≥1.2 | 不需要
⊙有效通风换气面积 | 无通风换气装置 | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% | 不适宜 | 可
⊙全透光幕墙中非中空玻璃面积比 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% | 满足
⊙外窗气密性 |  |  | 满足
⊙外门气密性 |  |  | 满足
结论 |  |  | 满足