**新建项目**

**热负荷计算书**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 新建项目 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2022年12月19日 |



|  |  |
| --- | --- |
| 采用软件 | 暖通负荷BECH2022 |
| 软件版本 | 20210808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17677140095 |

**目 录**

[1 建筑概况 1](#_Toc9240)

[2 气象参数 1](#_Toc10559)

[3 计算依据 1](#_Toc10597)

[4 计算原理 1](#_Toc2444)

[4.1 围护结构传热耗热量 1](#_Toc22783)

[4.2 围护结构的附加耗热量 2](#_Toc9700)

[4.3 冷风渗入耗热量 2](#_Toc11433)

[4.4 新风耗热量 3](#_Toc12906)

[4.5 通过其他途径的耗热量 3](#_Toc27564)

[4.6 分户计量和间歇采暖热负荷 3](#_Toc22088)

[5 外围护构造 4](#_Toc12669)

[6 内围护构造 4](#_Toc29743)

[7 封闭阳台构造 4](#_Toc32472)

[8 地下围护构造 4](#_Toc14224)

[9 窗构造 4](#_Toc20611)

[10 门构造 4](#_Toc5319)

[11 负荷指标 5](#_Toc20818)

[12 房间热负荷汇总表(按楼层) 5](#_Toc7069)

[13 房间热负荷详细表 26](#_Toc10534)

# 建筑概况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地理位置 | 辽宁-沈阳 | |
| 北纬 | 41.81 | |
| 东经 | 123.43 | |
| 建筑名称 | 新建项目 | |
| 建筑面积 | 地上 12265.41 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 24.35 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 7 | 地下 0 |
| 北向角度 | 86° | |

# 气象参数

|  |  |
| --- | --- |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 室外计算温度(℃) | -19.0 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

# 计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

# 计算原理

## 围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：



式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

## 围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

## 冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：



式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：



式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：



式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑物高度（m） | | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
| 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
| 双层 | 15 | 25 | 30 |

## 新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

## 通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

## 分户计量和间歇采暖热负荷



式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：



式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：



式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

# 外围护构造

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.774 |
| 外墙 | 外墙构造一 | 1.126 |
| 梁柱 | 热桥柱构造一 | 1.126 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 1.192 |

# 内围护构造

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 1.925 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 2.984 |

# 封闭阳台构造

本工程无此项内容

# 地下围护构造

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 4.988 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.298 |

# 窗构造

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

# 门构造

|  |  |
| --- | --- |
| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

# 负荷指标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| 604201 | 12265.41 | 49.26 |
| 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| 12002.36 | 50.34 |

# 房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 户型 | 房间 编号 | 房间名称 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 |  | 1001 | 过道 | 742.77 | 18 | 39167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39167 | 52.7 |
|  | 1002 | 房间 | 5.07 | 18 | 2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2095 | 413.1 |
|  | 1003 | 房间 | 10.14 | 18 | 3719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3719 | 366.8 |
|  | 1004 | 房间 | 5.07 | 18 | 2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2095 | 413.1 |
|  | 1005 | 房间 | 5.07 | 18 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 351.1 |
|  | 1006 | 房间 | 5.07 | 18 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 351.1 |
|  | 1007 | 房间 | 5.07 | 18 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 351.1 |
|  | 1008 | 房间 | 5.07 | 18 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 351.1 |
|  | 1009 | 房间 | 5.07 | 18 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 351.1 |
|  | 1010 | 房间 | 5.07 | 18 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 351.1 |
|  | 1011 | 房间 | 5.07 | 18 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 351.1 |
|  | 1012 | 房间 | 5.07 | 18 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 351.1 |
|  | 1013 | 房间 | 5.07 | 18 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 351.1 |
|  | 1014 | 房间 | 5.07 | 18 | 2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2095 | 413.1 |
|  | 1015 | 卧室 | 21.06 | 18 | 2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2769 | 131.5 |
|  | 1016 | 卧室 | 21.06 | 18 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 11.0 |
|  | 1017 | 卧室 | 21.06 | 18 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 64.6 |
|  | 1018 | 卧室 | 21.06 | 18 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 64.6 |
|  | 1019 | 卧室 | 21.06 | 18 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 11.0 |
|  | 1020 | 卧室 | 21.06 | 18 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 11.0 |
|  | 1021 | 卧室 | 21.06 | 18 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 11.0 |
|  | 1022 | 卧室 | 21.06 | 18 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 11.0 |
|  | 1023 | 卧室 | 21.06 | 18 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 11.0 |
|  | 1024 | 卧室 | 21.06 | 18 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 11.0 |
|  | 1025 | 卧室 | 21.06 | 18 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 11.0 |
|  | 1026 | 卧室 | 21.06 | 18 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 11.0 |
|  | 1027 | 卧室 | 21.06 | 18 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 11.0 |
|  | 1028 | 卧室 | 21.06 | 18 | 2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2769 | 131.5 |
|  | 1029 | 房间 | 12.72 | 18 | 2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2077 | 163.3 |
|  | 1030 | 卧室 | 21.06 | 18 | 2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2769 | 131.5 |
|  | 1031 | 卧室 | 21.06 | 18 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 11.0 |
|  | 1032 | 卧室 | 21.06 | 18 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 11.0 |
|  | 1033 | 房间 | 3.63 | 18 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 11.0 |
|  | 1034 | 卫生间 | 44.52 | 18 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 11.0 |
|  | 1035 | 卧室 | 21.06 | 18 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 11.0 |
|  | 1036 | 卧室 | 21.06 | 18 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 11.0 |
|  | 1037 | 卧室 | 21.06 | 18 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 11.0 |
|  | 1038 | 卧室 | 21.06 | 18 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 11.0 |
|  | 1039 | 卧室 | 21.06 | 18 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 11.0 |
|  | 1040 | 卧室 | 21.06 | 18 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 11.0 |
|  | 1041 | 卧室 | 21.06 | 18 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 11.0 |
|  | 1042 | 卫生间 | 33.75 | 18 | 5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5703 | 169.0 |
|  | 1043 | 楼梯间 | 17.58 | 18 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 20.1 |
|  | 1044 | 楼梯间 | 14.56 | 18 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930 | 132.6 |
|  | 1045 | 房间 | 7.74 | 18 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 11.0 |
|  | 1046 | 房间 | 9.72 | 18 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 11.0 |
|  | 1047 | 房间 | 5.07 | 18 | 2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2293 | 452.3 |
|  | 1048 | 房间 | 5.07 | 18 | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979 | 390.3 |
|  | 1049 | 房间 | 5.07 | 18 | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979 | 390.3 |
|  | 1050 | 房间 | 0.60 | 18 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 317.5 |
|  | 1051 | 房间 | 5.07 | 18 | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979 | 390.3 |
|  | 1052 | 房间 | 5.07 | 18 | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979 | 390.3 |
|  | 1053 | 房间 | 5.07 | 18 | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979 | 390.3 |
|  | 1054 | 房间 | 5.07 | 18 | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979 | 390.3 |
|  | 1055 | 房间 | 5.07 | 18 | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979 | 390.3 |
|  | 1056 | 房间 | 5.07 | 18 | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979 | 390.3 |
|  | 1057 | 房间 | 5.07 | 18 | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979 | 390.3 |
|  | 1058 | 起居室 | 21.44 | 18 | 2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2495 | 116.4 |
|  | 1059 | 起居室 | 20.59 | 18 | 2410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410 | 117.0 |
|  | 1060 | 起居室 | 20.59 | 18 | 2410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410 | 117.0 |
|  | 1061 | 房间 | 9.36 | 18 | 2149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2149 | 229.6 |
|  | 1062 | 起居室 | 20.59 | 18 | 2410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410 | 117.0 |
|  | 1063 | 起居室 | 20.59 | 18 | 2410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410 | 117.0 |
|  | 1064 | 起居室 | 23.23 | 18 | 2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2674 | 115.1 |
|  | 1065 | 卫生间 | 44.52 | 18 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 11.0 |
|  | 1066 | 卫生间 | 7.74 | 18 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 11.0 |
|  | 1067 | 房间 | 5.07 | 18 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 351.1 |
|  | 1068 | 房间 | 5.07 | 18 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 351.1 |
|  | 1069 | 房间 | 5.07 | 18 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 351.1 |
|  | 1070 | 房间 | 5.07 | 18 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 351.1 |
|  | 1071 | 房间 | 5.07 | 18 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 351.1 |
|  | 1072 | 房间 | 5.07 | 18 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 351.1 |
|  | 1073 | 房间 | 5.07 | 18 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 351.1 |
|  | 1074 | 房间 | 5.07 | 18 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 351.1 |
|  | 1075 | 房间 | 5.07 | 18 | 2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2095 | 413.1 |
|  | 1076 | 房间 | 12.42 | 18 | 1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387 | 111.6 |
|  | 1078 | 卧室 | 21.06 | 18 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 11.0 |
|  | 1079 | 卧室 | 21.06 | 18 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 11.0 |
|  | 1080 | 卧室 | 21.06 | 18 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 11.0 |
|  | 1081 | 卧室 | 21.06 | 18 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 11.0 |
|  | 1082 | 卧室 | 21.06 | 18 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 11.0 |
|  | 1083 | 卧室 | 21.06 | 18 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 11.0 |
|  | 1084 | 卧室 | 21.06 | 18 | 2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2769 | 131.5 |
|  | 1085 | 房间 | 9.36 | 18 | 1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1309 | 139.8 |
|  | 1086 | 楼梯间 | 20.16 | 18 | 5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5214 | 258.6 |
|  | 1087 | 房间 | 21.71 | 18 | 2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2776 | 127.9 |
|  | 1088 | 卫生间 | 20.41 | 18 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 11.0 |
|  | 1089 | 卧室 | 21.06 | 18 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 11.0 |
|  | 1090 | 卧室 | 21.06 | 18 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 11.0 |
|  | 1091 | 卧室 | 21.06 | 18 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 11.0 |
|  | 1092 | 卧室 | 21.06 | 18 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 11.0 |
|  | 1093 | 卧室 | 21.06 | 18 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 11.0 |
|  | 1094 | 卧室 | 21.06 | 18 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 11.0 |
|  | 1095 | 卧室 | 21.06 | 18 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 11.0 |
|  | 1096 | 卫生间 | 33.75 | 18 | 5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5703 | 169.0 |
|  | 1097 | 楼梯间 | 14.56 | 18 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930 | 132.6 |
|  | 1098 | 房间 | 5.71 | 18 | 2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2306 | 404.0 |
|  | 1099 | 房间 | 5.37 | 18 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998 | 372.2 |
|  | 1100 | 房间 | 5.54 | 18 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2065 | 372.9 |
|  | 1101 | 房间 | 5.54 | 18 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2065 | 372.9 |
|  | 1102 | 房间 | 5.54 | 18 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2065 | 372.9 |
|  | 1103 | 房间 | 5.54 | 18 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2065 | 372.9 |
|  | 1104 | 房间 | 5.54 | 18 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2065 | 372.9 |
|  | 1105 | 房间 | 5.54 | 18 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2065 | 372.9 |
|  | 1106 | 房间 | 5.54 | 18 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080 | 375.5 |
|  | 1107 | 房间 | 21.06 | 18 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 11.0 |
|  | 1108 | 房间 | 21.06 | 18 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 11.0 |
| **合计** | |  | **2268.17** |  | **189145** | **0** | **0** | **0** | **0** | **189145** | **83.4** |
| 2层 |  | 2001 | 过道 | 895.77 | 18 | 16498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16498 | 18.4 |
|  | 2002 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 2003 | 卧室 | 21.06 | 18 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 31.5 |
|  | 2004 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2005 | 卧室 | 21.06 | 18 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 14.0 |
|  | 2006 | 卧室 | 21.06 | 18 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 14.0 |
|  | 2007 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2008 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2009 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2010 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2011 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2012 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2013 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2014 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2015 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2016 | 卧室 | 21.06 | 18 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 31.5 |
|  | 2017 | 房间 | 12.72 | 18 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 52.0 |
|  | 2018 | 卧室 | 21.06 | 18 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 31.5 |
|  | 2019 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2020 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2021 | 房间 | 3.63 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2022 | 卫生间 | 44.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2023 | 房间 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2024 | 房间 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2025 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2026 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2027 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2028 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2029 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2030 | 卫生间 | 33.75 | 18 | 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959 | 58.0 |
|  | 2031 | 楼梯间 | 17.58 | 18 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 15.0 |
|  | 2032 | 楼梯间 | 14.56 | 18 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 54.8 |
|  | 2033 | 房间 | 12.81 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 81.4 |
|  | 2034 | 房间 | 9.72 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2035 | 房间 | 5.07 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 205.7 |
|  | 2036 | 房间 | 5.07 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 205.7 |
|  | 2037 | 房间 | 5.07 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 205.7 |
|  | 2038 | 房间 | 5.07 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 205.7 |
|  | 2039 | 房间 | 5.07 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 205.7 |
|  | 2040 | 房间 | 5.07 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 205.7 |
|  | 2041 | 房间 | 5.07 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 205.7 |
|  | 2042 | 房间 | 17.37 | 18 | 4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4512 | 259.8 |
|  | 2043 | 卫生间 | 44.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2044 | 卫生间 | 7.74 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2045 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 2046 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 2047 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 2048 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 2049 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 2050 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 2051 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 2052 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 2053 | 房间 | 5.07 | 18 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159 | 228.6 |
|  | 2054 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2055 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2056 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2057 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2058 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2059 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2060 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2061 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2062 | 卧室 | 21.06 | 18 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 31.5 |
|  | 2063 | 房间 | 9.36 | 18 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 39.8 |
|  | 2064 | 楼梯间 | 20.16 | 18 | 1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1916 | 95.1 |
|  | 2065 | 房间 | 21.71 | 18 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 30.5 |
|  | 2066 | 房间 | 20.41 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2067 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2068 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2069 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2070 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2071 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2072 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2073 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2074 | 卫生间 | 33.75 | 18 | 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959 | 58.0 |
|  | 2075 | 楼梯间 | 14.56 | 18 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 54.8 |
|  | 2076 | 房间 | 5.71 | 18 | 1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253 | 219.5 |
|  | 2077 | 房间 | 5.37 | 18 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007 | 187.7 |
|  | 2078 | 房间 | 5.54 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 188.3 |
|  | 2079 | 房间 | 5.54 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 188.3 |
|  | 2080 | 房间 | 5.54 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 188.3 |
|  | 2081 | 房间 | 5.54 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 188.3 |
|  | 2082 | 房间 | 5.54 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 188.3 |
|  | 2083 | 房间 | 5.54 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 188.3 |
|  | 2084 | 房间 | 5.54 | 18 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058 | 191.0 |
|  | 2085 | 房间 | 5.07 | 18 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1357 | 267.7 |
|  | 2086 | 房间 | 5.07 | 18 | 1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202 | 237.2 |
|  | 2087 | 房间 | 5.07 | 18 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159 | 228.6 |
|  | 2088 | 房间 | 5.07 | 18 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159 | 228.6 |
|  | 2089 | 房间 | 5.07 | 18 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159 | 228.6 |
|  | 2090 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 2091 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 2092 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 2093 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 2094 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 2095 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 2096 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 2097 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 2098 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 2099 | 房间 | 5.07 | 18 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159 | 228.6 |
| **合计** | |  | **2289.13** |  | **75110** | **0** | **0** | **0** | **0** | **75110** | **32.8** |
| 3层 |  | 3001 | 房间 | 652.68 | 18 | 19192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19192 | 29.4 |
|  | 3002 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 3003 | 卧室 | 21.06 | 18 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 31.5 |
|  | 3004 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3005 | 卧室 | 21.06 | 18 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 14.0 |
|  | 3006 | 卧室 | 21.06 | 18 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 14.0 |
|  | 3007 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3008 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3009 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3010 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3011 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3012 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3013 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3014 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3015 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3016 | 卧室 | 21.06 | 18 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 31.5 |
|  | 3017 | 房间 | 12.72 | 18 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 52.0 |
|  | 3018 | 卧室 | 21.06 | 18 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 31.5 |
|  | 3019 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3020 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3021 | 房间 | 3.63 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3022 | 卫生间 | 44.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3023 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3024 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3025 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3026 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3027 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3028 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3029 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3030 | 卫生间 | 33.75 | 18 | 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959 | 58.0 |
|  | 3031 | 楼梯间 | 17.58 | 18 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 16.5 |
|  | 3032 | 楼梯间 | 14.56 | 18 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 54.8 |
|  | 3033 | 房间 | 12.81 | 18 | 1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265 | 98.7 |
|  | 3034 | 房间 | 9.72 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.6 |
|  | 3035 | 房间 | 5.07 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 205.7 |
|  | 3036 | 房间 | 5.07 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 205.7 |
|  | 3037 | 房间 | 5.07 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 205.7 |
|  | 3038 | 房间 | 5.07 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 205.7 |
|  | 3039 | 房间 | 5.07 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 205.7 |
|  | 3040 | 房间 | 5.07 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 205.7 |
|  | 3041 | 房间 | 34.32 | 18 | 1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1874 | 54.6 |
|  | 3042 | 房间 | 20.59 | 18 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419 | 68.9 |
|  | 3043 | 房间 | 31.11 | 18 | 1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1735 | 55.8 |
|  | 3044 | 房间 | 20.81 | 18 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 30.1 |
|  | 3045 | 房间 | 18.06 | 18 | 4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4278 | 236.8 |
|  | 3046 | 房间 | 30.81 | 18 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1765 | 57.3 |
|  | 3047 | 房间 | 20.83 | 18 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 29.0 |
|  | 3048 | 房间 | 30.19 | 18 | 1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1694 | 56.1 |
|  | 3049 | 房间 | 20.59 | 18 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419 | 68.9 |
|  | 3050 | 房间 | 24.18 | 18 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 54.6 |
|  | 3051 | 卫生间 | 44.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3052 | 卫生间 | 7.74 | 18 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 28.6 |
|  | 3053 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 3054 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 3055 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 3056 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 3057 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 3058 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 3059 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 3060 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 3061 | 房间 | 5.07 | 18 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159 | 228.6 |
|  | 3062 | 房间 | 8.97 | 18 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 50.3 |
|  | 3063 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3064 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3065 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3066 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3067 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3068 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3069 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3070 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3071 | 卧室 | 21.06 | 18 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 31.5 |
|  | 3072 | 房间 | 9.36 | 18 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 39.8 |
|  | 3073 | 楼梯间 | 20.16 | 18 | 1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1916 | 95.1 |
|  | 3074 | 房间 | 21.71 | 18 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 30.5 |
|  | 3075 | 房间 | 20.41 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3076 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3077 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3078 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3079 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3080 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3081 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3082 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3083 | 卫生间 | 33.75 | 18 | 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959 | 58.0 |
|  | 3084 | 楼梯间 | 14.56 | 18 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 54.8 |
|  | 3085 | 房间 | 5.71 | 18 | 1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253 | 219.5 |
|  | 3086 | 房间 | 5.37 | 18 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007 | 187.6 |
|  | 3087 | 房间 | 5.54 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 188.3 |
|  | 3088 | 房间 | 5.54 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 188.3 |
|  | 3089 | 房间 | 5.54 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 188.3 |
|  | 3090 | 房间 | 5.54 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 188.3 |
|  | 3091 | 房间 | 5.54 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 188.3 |
|  | 3092 | 房间 | 5.54 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 188.3 |
|  | 3093 | 房间 | 5.54 | 18 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058 | 191.0 |
|  | 3095 | 房间 | 5.07 | 18 | 1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202 | 237.2 |
|  | 3096 | 房间 | 5.07 | 18 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1357 | 267.7 |
|  | 3097 | 房间 | 5.07 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 205.7 |
|  | 3098 | 房间 | 5.07 | 18 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159 | 228.6 |
|  | 3099 | 房间 | 5.07 | 18 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159 | 228.6 |
|  | 3100 | 房间 | 5.07 | 18 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159 | 228.6 |
|  | 3101 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 3102 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 3103 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 3104 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 3105 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 3106 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 3107 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 3108 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 3109 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 3110 | 房间 | 5.07 | 18 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159 | 228.6 |
| **合计** | |  | **2289.13** |  | **90975** | **0** | **0** | **0** | **0** | **90975** | **39.7** |
| 4层 |  | 4001@4 | 过道 | 187.63 | 18 | 2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2308 | 12.3 |
|  | 4002@4 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 4003@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 31.5 |
|  | 4004@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4005@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 14.0 |
|  | 4006@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 14.0 |
|  | 4007@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4008@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4009@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4010@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4011@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4012@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4013@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4014@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4015@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4016@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 31.5 |
|  | 4017@4 | 房间 | 12.72 | 18 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 52.0 |
|  | 4018@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 31.5 |
|  | 4019@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4020@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4021@4 | 房间 | 3.63 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4022@4 | 卫生间 | 44.52 | 18 | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995 | 44.8 |
|  | 4023@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 17.5 |
|  | 4024@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4025@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4026@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4027@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4028@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4029@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4030@4 | 卫生间 | 33.75 | 18 | 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959 | 58.0 |
|  | 4031@4 | 楼梯间 | 17.27 | 18 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 35.5 |
|  | 4032@4 | 楼梯间 | 14.56 | 18 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 54.8 |
|  | 4033@4 | 房间 | 8.84 | 18 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 39.9 |
|  | 4034@4 | 房间 | 5.07 | 18 | 1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202 | 237.2 |
|  | 4035@4 | 房间 | 5.07 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 205.7 |
|  | 4036@4 | 房间 | 5.07 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 205.7 |
|  | 4037@4 | 房间 | 5.07 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 205.7 |
|  | 4038@4 | 房间 | 5.07 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 205.7 |
|  | 4039@4 | 房间 | 5.07 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 205.7 |
|  | 4040@4 | 房间 | 5.07 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 205.7 |
|  | 4041@4 | 卫生间 | 44.52 | 18 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 45.6 |
|  | 4042@4 | 房间 | 5.07 | 18 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 198.0 |
|  | 4043@4 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 4044@4 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 4045@4 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 4046@4 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 4047@4 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 4048@4 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 4049@4 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 4050@4 | 房间 | 5.07 | 18 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159 | 228.6 |
|  | 4051@4 | 房间 | 5.52 | 18 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 127.1 |
|  | 4052@4 | 过道 | 157.94 | 18 | 2470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2470 | 15.6 |
|  | 4053@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 17.5 |
|  | 4054@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4055@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4056@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4057@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4058@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4059@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4060@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4061@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 31.5 |
|  | 4062@4 | 房间 | 5.76 | 18 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 64.7 |
|  | 4063@4 | 楼梯间 | 20.16 | 18 | 1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1916 | 95.1 |
|  | 4064@4 | 房间 | 21.71 | 18 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 30.5 |
|  | 4065@4 | 房间 | 20.41 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4066@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4067@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4068@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4069@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4070@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4071@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4072@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4073@4 | 卫生间 | 33.75 | 18 | 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959 | 58.0 |
|  | 4074@4 | 楼梯间 | 14.56 | 18 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 54.8 |
|  | 4075@4 | 房间 | 5.71 | 18 | 1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253 | 219.5 |
|  | 4076@4 | 房间 | 5.37 | 18 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007 | 187.7 |
|  | 4077@4 | 房间 | 5.54 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 188.3 |
|  | 4078@4 | 房间 | 5.54 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 188.3 |
|  | 4079@4 | 房间 | 5.54 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 188.3 |
|  | 4080@4 | 房间 | 5.54 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 188.3 |
|  | 4081@4 | 房间 | 5.54 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 188.3 |
|  | 4082@4 | 房间 | 5.54 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 188.3 |
|  | 4083@4 | 房间 | 5.54 | 18 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058 | 191.0 |
|  | 4084@4 | 房间 | 5.07 | 18 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1357 | 267.7 |
|  | 4085@4 | 房间 | 5.07 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 205.7 |
|  | 4086@4 | 房间 | 5.07 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 205.7 |
|  | 4087@4 | 房间 | 5.07 | 18 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159 | 228.6 |
|  | 4088@4 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 4089@4 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 4090@4 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 4091@4 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 4092@4 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 4093@4 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 4094@4 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 4095@4 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 4096@4 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 4097@4 | 房间 | 5.07 | 18 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159 | 228.6 |
|  | 4098@4 | 房间 | 5.07 | 18 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159 | 228.6 |
|  | 4099@4 | 房间 | 5.07 | 18 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159 | 228.6 |
| **合计** | |  | **1706.81** |  | **65202** | **0** | **0** | **0** | **0** | **65202** | **38.2** |
| 5层 |  | 4001@5 | 过道 | 187.63 | 18 | 2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2308 | 12.3 |
|  | 4002@5 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 4003@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 31.5 |
|  | 4004@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4005@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 14.0 |
|  | 4006@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 14.0 |
|  | 4007@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4008@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4009@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4010@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4011@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4012@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4013@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4014@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4015@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4016@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 31.5 |
|  | 4017@5 | 房间 | 12.72 | 18 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 52.0 |
|  | 4018@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 31.5 |
|  | 4019@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4020@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4021@5 | 房间 | 3.63 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4022@5 | 卫生间 | 44.52 | 18 | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995 | 44.8 |
|  | 4023@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 17.5 |
|  | 4024@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4025@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4026@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4027@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4028@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4029@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4030@5 | 卫生间 | 33.75 | 18 | 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959 | 58.0 |
|  | 4031@5 | 楼梯间 | 17.27 | 18 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 34.0 |
|  | 4032@5 | 楼梯间 | 14.56 | 18 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 54.8 |
|  | 4033@5 | 房间 | 8.84 | 18 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 39.9 |
|  | 4034@5 | 房间 | 5.07 | 18 | 1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202 | 237.2 |
|  | 4035@5 | 房间 | 5.07 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 205.7 |
|  | 4036@5 | 房间 | 5.07 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 205.7 |
|  | 4037@5 | 房间 | 5.07 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 205.7 |
|  | 4038@5 | 房间 | 5.07 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 205.7 |
|  | 4039@5 | 房间 | 5.07 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 205.7 |
|  | 4040@5 | 房间 | 5.07 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 205.7 |
|  | 4041@5 | 卫生间 | 44.52 | 18 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 45.6 |
|  | 4042@5 | 房间 | 5.07 | 18 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 198.0 |
|  | 4043@5 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 4044@5 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 4045@5 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 4046@5 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 4047@5 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 4048@5 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 4049@5 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 4050@5 | 房间 | 5.07 | 18 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159 | 228.6 |
|  | 4051@5 | 房间 | 5.52 | 18 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 127.1 |
|  | 4052@5 | 过道 | 157.94 | 18 | 2470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2470 | 15.6 |
|  | 4053@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 17.5 |
|  | 4054@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4055@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4056@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4057@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4058@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4059@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4060@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4061@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 31.5 |
|  | 4062@5 | 房间 | 5.76 | 18 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 64.7 |
|  | 4063@5 | 楼梯间 | 20.16 | 18 | 1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1916 | 95.1 |
|  | 4064@5 | 房间 | 21.71 | 18 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 30.5 |
|  | 4065@5 | 房间 | 20.41 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4066@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4067@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4068@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4069@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4070@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4071@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4072@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4073@5 | 卫生间 | 33.75 | 18 | 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959 | 58.0 |
|  | 4074@5 | 楼梯间 | 14.56 | 18 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 54.8 |
|  | 4075@5 | 房间 | 5.71 | 18 | 1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253 | 219.5 |
|  | 4076@5 | 房间 | 5.37 | 18 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007 | 187.7 |
|  | 4077@5 | 房间 | 5.54 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 188.3 |
|  | 4078@5 | 房间 | 5.54 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 188.3 |
|  | 4079@5 | 房间 | 5.54 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 188.3 |
|  | 4080@5 | 房间 | 5.54 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 188.3 |
|  | 4081@5 | 房间 | 5.54 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 188.3 |
|  | 4082@5 | 房间 | 5.54 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 188.3 |
|  | 4083@5 | 房间 | 5.54 | 18 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058 | 191.0 |
|  | 4084@5 | 房间 | 5.07 | 18 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1357 | 267.7 |
|  | 4085@5 | 房间 | 5.07 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 205.7 |
|  | 4086@5 | 房间 | 5.07 | 18 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 205.7 |
|  | 4087@5 | 房间 | 5.07 | 18 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159 | 228.6 |
|  | 4088@5 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 4089@5 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 4090@5 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 4091@5 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 4092@5 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 4093@5 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 4094@5 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 4095@5 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 4096@5 | 房间 | 5.07 | 18 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 166.5 |
|  | 4097@5 | 房间 | 5.07 | 18 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159 | 228.6 |
|  | 4098@5 | 房间 | 5.07 | 18 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159 | 228.6 |
|  | 4099@5 | 房间 | 5.07 | 18 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159 | 228.6 |
| **合计** | |  | **1706.81** |  | **65176** | **0** | **0** | **0** | **0** | **65176** | **38.2** |
| 6层 |  | 6001 | 过道 | 187.63 | 18 | 7599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7599 | 40.5 |
|  | 6002 | 房间 | 5.07 | 18 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 195.2 |
|  | 6003 | 卧室 | 21.06 | 18 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266 | 60.1 |
|  | 6004 | 卧室 | 21.06 | 18 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 28.6 |
|  | 6005 | 卧室 | 21.06 | 18 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898 | 42.6 |
|  | 6006 | 卧室 | 21.06 | 18 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898 | 42.6 |
|  | 6007 | 卧室 | 21.06 | 18 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 28.6 |
|  | 6008 | 卧室 | 21.06 | 18 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 28.6 |
|  | 6009 | 卧室 | 21.06 | 18 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 28.6 |
|  | 6010 | 卧室 | 21.06 | 18 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 28.6 |
|  | 6011 | 卧室 | 21.06 | 18 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 28.6 |
|  | 6012 | 卧室 | 21.06 | 18 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 28.6 |
|  | 6013 | 卧室 | 21.06 | 18 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 28.6 |
|  | 6014 | 卧室 | 21.06 | 18 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 28.6 |
|  | 6015 | 卧室 | 21.06 | 18 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 28.6 |
|  | 6016 | 卧室 | 21.06 | 18 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266 | 60.1 |
|  | 6017 | 房间 | 12.72 | 18 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 80.7 |
|  | 6018 | 卧室 | 21.06 | 18 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266 | 60.1 |
|  | 6019 | 卧室 | 21.06 | 18 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 28.6 |
|  | 6020 | 卧室 | 21.06 | 18 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 28.6 |
|  | 6021 | 房间 | 3.63 | 18 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 28.6 |
|  | 6022 | 卫生间 | 44.52 | 18 | 3270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3270 | 73.4 |
|  | 6023 | 卧室 | 21.06 | 18 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 | 46.1 |
|  | 6024 | 卧室 | 21.06 | 18 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 28.6 |
|  | 6025 | 卧室 | 21.06 | 18 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 28.6 |
|  | 6026 | 卧室 | 21.06 | 18 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 28.6 |
|  | 6027 | 卧室 | 21.06 | 18 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 28.6 |
|  | 6028 | 卧室 | 21.06 | 18 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 28.6 |
|  | 6029 | 卧室 | 21.06 | 18 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 28.6 |
|  | 6030 | 卫生间 | 33.75 | 18 | 2887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2887 | 85.5 |
|  | 6031 | 楼梯间 | 17.27 | 18 | 1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082 | 62.7 |
|  | 6032 | 楼梯间 | 14.56 | 18 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827 | 56.8 |
|  | 6033 | 房间 | 8.84 | 18 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 68.5 |
|  | 6034 | 房间 | 5.07 | 18 | 1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1348 | 265.8 |
|  | 6035 | 房间 | 5.07 | 18 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 234.3 |
|  | 6036 | 房间 | 5.07 | 18 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 234.3 |
|  | 6037 | 房间 | 5.07 | 18 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 234.3 |
|  | 6038 | 房间 | 5.07 | 18 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 234.3 |
|  | 6039 | 房间 | 5.07 | 18 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 234.3 |
|  | 6040 | 房间 | 5.07 | 18 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 234.3 |
|  | 6041 | 卫生间 | 26.13 | 18 | 1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467 | 56.1 |
|  | 6042 | 房间 | 18.39 | 18 | 1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1839 | 100.0 |
|  | 6043 | 房间 | 5.07 | 18 | 1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149 | 226.6 |
|  | 6044 | 房间 | 5.07 | 18 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 195.2 |
|  | 6045 | 房间 | 5.07 | 18 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 195.2 |
|  | 6046 | 房间 | 5.07 | 18 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 195.2 |
|  | 6047 | 房间 | 5.07 | 18 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 195.2 |
|  | 6048 | 房间 | 5.07 | 18 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 195.2 |
|  | 6049 | 房间 | 5.07 | 18 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 195.2 |
|  | 6050 | 房间 | 5.07 | 18 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 195.2 |
|  | 6051 | 房间 | 5.07 | 18 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304 | 257.2 |
|  | 6052 | 房间 | 5.52 | 18 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 155.8 |
|  | 6053 | 过道 | 157.94 | 18 | 6911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6911 | 43.8 |
|  | 6054 | 卧室 | 21.06 | 18 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 | 46.1 |
|  | 6055 | 卧室 | 21.06 | 18 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 28.6 |
|  | 6056 | 卧室 | 21.06 | 18 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 28.6 |
|  | 6057 | 卧室 | 21.06 | 18 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 28.6 |
|  | 6058 | 卧室 | 21.06 | 18 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 28.6 |
|  | 6059 | 卧室 | 21.06 | 18 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 28.6 |
|  | 6060 | 卧室 | 21.06 | 18 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 28.6 |
|  | 6061 | 卧室 | 21.06 | 18 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 28.6 |
|  | 6062 | 卧室 | 21.06 | 18 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266 | 60.1 |
|  | 6063 | 房间 | 5.76 | 18 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 93.3 |
|  | 6064 | 楼梯间 | 20.16 | 18 | 2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2494 | 123.7 |
|  | 6065 | 房间 | 21.71 | 18 | 1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284 | 59.2 |
|  | 6066 | 房间 | 20.41 | 18 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 28.6 |
|  | 6067 | 卧室 | 21.06 | 18 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 28.6 |
|  | 6068 | 卧室 | 21.06 | 18 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 28.6 |
|  | 6069 | 卧室 | 21.06 | 18 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 28.6 |
|  | 6070 | 卧室 | 21.06 | 18 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 28.6 |
|  | 6071 | 卧室 | 21.06 | 18 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 28.6 |
|  | 6072 | 卧室 | 21.06 | 18 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 28.6 |
|  | 6073 | 卧室 | 21.06 | 18 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 28.6 |
|  | 6074 | 卫生间 | 33.75 | 18 | 2887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2887 | 85.5 |
|  | 6075 | 楼梯间 | 14.56 | 18 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827 | 56.8 |
|  | 6076 | 房间 | 5.71 | 18 | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416 | 248.1 |
|  | 6077 | 房间 | 5.37 | 18 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1161 | 216.3 |
|  | 6078 | 房间 | 5.54 | 18 | 1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202 | 217.0 |
|  | 6079 | 房间 | 5.54 | 18 | 1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202 | 217.0 |
|  | 6080 | 房间 | 5.54 | 18 | 1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202 | 217.0 |
|  | 6081 | 房间 | 5.54 | 18 | 1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202 | 217.0 |
|  | 6082 | 房间 | 5.54 | 18 | 1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202 | 217.0 |
|  | 6083 | 房间 | 5.54 | 18 | 1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202 | 217.0 |
|  | 6084 | 房间 | 5.54 | 18 | 1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216 | 219.6 |
|  | 6085 | 房间 | 5.07 | 18 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304 | 257.2 |
|  | 6086 | 房间 | 5.07 | 18 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304 | 257.2 |
|  | 6087 | 房间 | 5.07 | 18 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304 | 257.2 |
|  | 6088 | 房间 | 5.07 | 18 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 195.2 |
|  | 6089 | 房间 | 5.07 | 18 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 195.2 |
|  | 6090 | 房间 | 5.07 | 18 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 195.2 |
|  | 6091 | 房间 | 5.07 | 18 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 195.2 |
|  | 6092 | 房间 | 5.07 | 18 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 195.2 |
|  | 6093 | 房间 | 5.07 | 18 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 195.2 |
|  | 6094 | 房间 | 5.07 | 18 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 195.2 |
|  | 6095 | 房间 | 5.07 | 18 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 195.2 |
|  | 6096 | 房间 | 5.07 | 18 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 195.2 |
|  | 6097 | 房间 | 5.07 | 18 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304 | 257.2 |
|  | 6098 | 房间 | 5.07 | 18 | 1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503 | 296.4 |
|  | 6099 | 房间 | 10.14 | 18 | 2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2376 | 234.3 |
| **合计** | |  | **1706.81** |  | **113038** | **0** | **0** | **0** | **0** | **113038** | **66.2** |
| 7层 |  | 7001 | 房间 | 35.50 | 18 | 5555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5555 | 156.5 |
| **合计** | |  | **35.50** |  | **5555** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5555** | **156.5** |
| **总计** | | |  | **12002.36** |  | **604201** | **0** | **0** | **0** |  | **604201** | **50.3** |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

# 房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[过道] | 屋顶 | 0.01 | 0.77 | 18 | 37.0 | 1.0 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 0.00 | 0.4 |
| 东外墙 | 79.50 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 3312.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3146.5 | 0.00 | 3146.5 |
| 北外墙 | 7.69 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 320.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 336.5 | 0.00 | 336.5 |
| 西外墙 | 19.89 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 828.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 787.2 | 0.00 | 787.2 |
| 南外墙 | 7.69 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 320.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 272.4 | 0.00 | 272.4 |
| 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 722.7 | 0.00 | 722.7 |
| 南外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 585.1 | 0.00 | 585.1 |
| 东外窗 | 27.00 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 3896.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3701.3 | 0.00 | 3701.3 |
| 东阳台外门 | 14.40 | 1.97 | 18 | 37.0 | 1.0 | 1050.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 998.1 | 0.00 | 998.1 |
| 西阳台外门 | 10.80 | 1.97 | 18 | 37.0 | 1.0 | 788.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 748.6 | 0.00 | 748.6 |
| 非周边地面 | 629.37 | 0.30 | 18 | 37.0 | 1.0 | 6939.4 |  |  | 0.00 | 6939.4 | 0.00 | 6939.4 |
| 周边地面 | 113.40 | 4.99 | 18 | 37.0 | 1.0 | 20928.6 |  |  | 0.00 | 20928.6 | 0.00 | 20928.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **39167** |
| 1002,1004[房间] | 南外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 305.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 259.2 | 0.00 | 259.2 |
| 西外墙 | 2.44 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 101.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 96.6 | 0.00 | 96.6 |
| 南外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 585.1 | 0.00 | 585.1 |
| 西外窗 | 1.59 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 229.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 218.0 | 0.00 | 218.0 |
| 周边地面 | 5.07 | 4.99 | 18 | 37.0 | 1.0 | 935.7 |  |  | 0.00 | 935.7 | 0.00 | 935.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2095** |
| 1003[房间] | 南外墙 | 14.64 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 609.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 518.4 | 0.00 | 518.4 |
| 东外墙 | 4.03 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 167.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.00 | 159.5 |
| 南外窗 | 9.54 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 1376.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1170.1 | 0.00 | 1170.1 |
| 周边地面 | 10.14 | 4.99 | 18 | 37.0 | 1.0 | 1871.4 |  |  | 0.00 | 1871.4 | 0.00 | 1871.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3719** |
| 1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013,1067,1068,1069,1070,1071,1072,1073,1074[房间] | 南外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 305.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 259.2 | 0.00 | 259.2 |
| 南外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 585.1 | 0.00 | 585.1 |
| 周边地面 | 5.07 | 4.99 | 18 | 37.0 | 1.0 | 935.7 |  |  | 0.00 | 935.7 | 0.00 | 935.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1780** |
| 1014,1075[房间] | 东外墙 | 2.44 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 101.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 96.6 | 0.00 | 96.6 |
| 南外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 305.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 259.2 | 0.00 | 259.2 |
| 东外窗 | 1.59 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 229.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 218.0 | 0.00 | 218.0 |
| 南外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 585.1 | 0.00 | 585.1 |
| 周边地面 | 5.07 | 4.99 | 18 | 37.0 | 1.0 | 935.7 |  |  | 0.00 | 935.7 | 0.00 | 935.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2095** |
| 1015,1030[卧室] | 西外墙 | 16.74 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 697.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 662.6 | 0.00 | 662.6 |
| 非周边地面 | 10.26 | 0.30 | 18 | 37.0 | 1.0 | 113.1 |  |  | 0.00 | 113.1 | 0.00 | 113.1 |
| 周边地面 | 10.80 | 4.99 | 18 | 37.0 | 1.0 | 1993.2 |  |  | 0.00 | 1993.2 | 0.00 | 1993.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2769** |
| 1016,1019,1020,1021,1022,1023,1024,1025,1026,1027,1031,1032,1035,1036,1037,1038,1039,1040,1041,1078,1079,1080,1081,1082,1083,1089,1090,1091,1092,1093,1094,1095[卧室];1107,1108[房间] | 非周边地面 | 21.06 | 0.30 | 18 | 37.0 | 1.0 | 232.2 |  |  | 0.00 | 232.2 | 0.00 | 232.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **232** |
| 1017[卧室] | 东外墙 | 7.44 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 310.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 294.5 | 0.00 | 294.5 |
| 非周边地面 | 16.26 | 0.30 | 18 | 37.0 | 1.0 | 179.3 |  |  | 0.00 | 179.3 | 0.00 | 179.3 |
| 周边地面 | 4.80 | 4.99 | 18 | 37.0 | 1.0 | 885.9 |  |  | 0.00 | 885.9 | 0.00 | 885.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1360** |
| 1018[卧室] | 西外墙 | 7.44 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 310.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 294.5 | 0.00 | 294.5 |
| 非周边地面 | 16.26 | 0.30 | 18 | 37.0 | 1.0 | 179.3 |  |  | 0.00 | 179.3 | 0.00 | 179.3 |
| 周边地面 | 4.80 | 4.99 | 18 | 37.0 | 1.0 | 885.9 |  |  | 0.00 | 885.9 | 0.00 | 885.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1360** |
| 1028,1084[卧室] | 东外墙 | 16.74 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 697.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 662.6 | 0.00 | 662.6 |
| 非周边地面 | 10.26 | 0.30 | 18 | 37.0 | 1.0 | 113.1 |  |  | 0.00 | 113.1 | 0.00 | 113.1 |
| 周边地面 | 10.80 | 4.99 | 18 | 37.0 | 1.0 | 1993.2 |  |  | 0.00 | 1993.2 | 0.00 | 1993.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2769** |
| 1029[房间] | 南外墙 | 13.14 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 547.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 465.5 | 0.00 | 465.5 |
| 非周边地面 | 4.24 | 0.30 | 18 | 37.0 | 1.0 | 46.8 |  |  | 0.00 | 46.8 | 0.00 | 46.8 |
| 周边地面 | 8.48 | 4.99 | 18 | 37.0 | 1.0 | 1565.0 |  |  | 0.00 | 1565.0 | 0.00 | 1565.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2077** |
| 1033[房间] | 非周边地面 | 3.63 | 0.30 | 18 | 37.0 | 1.0 | 40.0 |  |  | 0.00 | 40.0 | 0.00 | 40.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **40** |
| 1034,1065[卫生间] | 非周边地面 | 44.52 | 0.30 | 18 | 37.0 | 1.0 | 490.9 |  |  | 0.00 | 490.9 | 0.00 | 490.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **491** |
| 1042,1096[卫生间] | 南外墙 | 3.10 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 129.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 109.8 | 0.00 | 109.8 |
| 东外墙 | 16.74 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 697.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 662.6 | 0.00 | 662.6 |
| 北外墙 | 14.12 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 588.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 617.7 | 0.00 | 617.7 |
| 北外窗 | 4.48 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 646.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 678.8 | 0.00 | 678.8 |
| 非周边地面 | 14.95 | 0.30 | 18 | 37.0 | 1.0 | 164.8 |  |  | 0.00 | 164.8 | 0.00 | 164.8 |
| 周边地面 | 18.80 | 4.99 | 18 | 37.0 | 1.0 | 3469.7 |  |  | 0.00 | 3469.7 | 0.00 | 3469.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5703** |
| 1043[楼梯间] | 西外墙 | 1.05 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 43.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 41.7 | 0.00 | 41.7 |
| 非周边地面 | 16.90 | 0.30 | 18 | 37.0 | 1.0 | 186.4 |  |  | 0.00 | 186.4 | 0.00 | 186.4 |
| 周边地面 | 0.68 | 4.99 | 18 | 37.0 | 1.0 | 125.5 |  |  | 0.00 | 125.5 | 0.00 | 125.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **354** |
| 1044,1097[楼梯间] | 北外墙 | 6.28 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 261.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 274.7 | 0.00 | 274.7 |
| 东外墙 | 4.03 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 167.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.00 | 159.5 |
| 北外窗 | 2.40 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 346.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 363.6 | 0.00 | 363.6 |
| 非周边地面 | 8.96 | 0.30 | 18 | 37.0 | 1.0 | 98.8 |  |  | 0.00 | 98.8 | 0.00 | 98.8 |
| 周边地面 | 5.60 | 4.99 | 18 | 37.0 | 1.0 | 1033.5 |  |  | 0.00 | 1033.5 | 0.00 | 1033.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1930** |
| 1045[房间];1066[卫生间] | 非周边地面 | 7.74 | 0.30 | 18 | 37.0 | 1.0 | 85.3 |  |  | 0.00 | 85.3 | 0.00 | 85.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **85** |
| 1046[房间] | 非周边地面 | 9.72 | 0.30 | 18 | 37.0 | 1.0 | 107.2 |  |  | 0.00 | 107.2 | 0.00 | 107.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **107** |
| 1047[房间] | 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 305.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 320.2 | 0.00 | 320.2 |
| 西外墙 | 2.44 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 101.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 96.6 | 0.00 | 96.6 |
| 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 722.7 | 0.00 | 722.7 |
| 西外窗 | 1.59 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 229.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 218.0 | 0.00 | 218.0 |
| 周边地面 | 5.07 | 4.99 | 18 | 37.0 | 1.0 | 935.7 |  |  | 0.00 | 935.7 | 0.00 | 935.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2293** |
| 1048,1049,1051,1052,1053,1054,1055,1056,1057[房间] | 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 305.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 320.2 | 0.00 | 320.2 |
| 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 722.7 | 0.00 | 722.7 |
| 周边地面 | 5.07 | 4.99 | 18 | 37.0 | 1.0 | 935.7 |  |  | 0.00 | 935.7 | 0.00 | 935.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1979** |
| 1050[房间] | 屋顶 | 0.60 | 0.77 | 18 | 37.0 | 1.0 | 17.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.1 | 0.00 | 17.1 |
| 北外墙 | 1.43 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 59.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 62.4 | 0.00 | 62.4 |
| 周边地面 | 0.60 | 4.99 | 18 | 37.0 | 1.0 | 110.4 |  |  | 0.00 | 110.4 | 0.00 | 110.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **190** |
| 1058[起居室] | 西外墙 | 8.99 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 374.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 355.7 | 0.00 | 355.7 |
| 西外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 519.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 493.5 | 0.00 | 493.5 |
| 非周边地面 | 13.32 | 0.30 | 18 | 37.0 | 1.0 | 146.8 |  |  | 0.00 | 146.8 | 0.00 | 146.8 |
| 周边地面 | 8.12 | 4.99 | 18 | 37.0 | 1.0 | 1498.6 |  |  | 0.00 | 1498.6 | 0.00 | 1498.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2495** |
| 1059,1060,1062,1063[起居室] | 西外墙 | 8.49 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 353.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 336.0 | 0.00 | 336.0 |
| 西外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 519.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 493.5 | 0.00 | 493.5 |
| 非周边地面 | 12.79 | 0.30 | 18 | 37.0 | 1.0 | 141.0 |  |  | 0.00 | 141.0 | 0.00 | 141.0 |
| 周边地面 | 7.80 | 4.99 | 18 | 37.0 | 1.0 | 1439.5 |  |  | 0.00 | 1439.5 | 0.00 | 1439.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2410** |
| 1061[房间] | 西外墙 | 4.89 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 203.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 193.5 | 0.00 | 193.5 |
| 西阳台外门 | 7.20 | 1.97 | 18 | 37.0 | 1.0 | 525.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 499.1 | 0.00 | 499.1 |
| 非周边地面 | 1.56 | 0.30 | 18 | 37.0 | 1.0 | 17.2 |  |  | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
| 周边地面 | 7.80 | 4.99 | 18 | 37.0 | 1.0 | 1439.5 |  |  | 0.00 | 1439.5 | 0.00 | 1439.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2149** |
| 1064[起居室] | 西外墙 | 10.04 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 418.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 397.4 | 0.00 | 397.4 |
| 西外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 519.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 493.5 | 0.00 | 493.5 |
| 非周边地面 | 14.43 | 0.30 | 18 | 37.0 | 1.0 | 159.1 |  |  | 0.00 | 159.1 | 0.00 | 159.1 |
| 周边地面 | 8.80 | 4.99 | 18 | 37.0 | 1.0 | 1624.1 |  |  | 0.00 | 1624.1 | 0.00 | 1624.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2674** |
| 1076[房间] | 西外墙 | 5.53 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 230.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 218.9 | 0.00 | 218.9 |
| 南外墙 | 0.37 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 15.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 13.2 | 0.00 | 13.2 |
| 西外窗 | 1.60 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 230.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 219.3 | 0.00 | 219.3 |
| 非周边地面 | 7.82 | 0.30 | 18 | 37.0 | 1.0 | 86.2 |  |  | 0.00 | 86.2 | 0.00 | 86.2 |
| 周边地面 | 4.60 | 4.99 | 18 | 37.0 | 1.0 | 849.0 |  |  | 0.00 | 849.0 | 0.00 | 849.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1387** |
| 1085[房间] | 西外墙 | 6.64 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 276.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 262.8 | 0.00 | 262.8 |
| 西外窗 | 0.80 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 115.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 109.7 | 0.00 | 109.7 |
| 非周边地面 | 4.56 | 0.30 | 18 | 37.0 | 1.0 | 50.3 |  |  | 0.00 | 50.3 | 0.00 | 50.3 |
| 周边地面 | 4.80 | 4.99 | 18 | 37.0 | 1.0 | 885.9 |  |  | 0.00 | 885.9 | 0.00 | 885.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1309** |
| 1086[楼梯间] | 北外墙 | 18.72 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 779.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 818.9 | 0.00 | 818.9 |
| 西外墙 | 6.28 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 261.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 248.6 | 0.00 | 248.6 |
| 南外墙 | 10.23 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 426.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 362.3 | 0.00 | 362.3 |
| 西外窗 | 2.40 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 346.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 329.0 | 0.00 | 329.0 |
| 北阳台外门 | 3.60 | 1.97 | 18 | 37.0 | 1.0 | 262.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 275.8 | 0.00 | 275.8 |
| 非周边地面 | 3.12 | 0.30 | 18 | 37.0 | 1.0 | 34.4 |  |  | 0.00 | 34.4 | 0.00 | 34.4 |
| 周边地面 | 17.04 | 4.99 | 18 | 37.0 | 1.0 | 3144.8 |  |  | 0.00 | 3144.8 | 0.00 | 3144.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5214** |
| 1087[房间] | 西外墙 | 16.74 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 697.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 662.6 | 0.00 | 662.6 |
| 非周边地面 | 10.91 | 0.30 | 18 | 37.0 | 1.0 | 120.3 |  |  | 0.00 | 120.3 | 0.00 | 120.3 |
| 周边地面 | 10.80 | 4.99 | 18 | 37.0 | 1.0 | 1993.2 |  |  | 0.00 | 1993.2 | 0.00 | 1993.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2776** |
| 1088[卫生间] | 非周边地面 | 20.41 | 0.30 | 18 | 37.0 | 1.0 | 225.1 |  |  | 0.00 | 225.1 | 0.00 | 225.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **225** |
| 1098[房间] | 北外墙 | 7.51 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 313.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 328.6 | 0.00 | 328.6 |
| 西外墙 | 4.40 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 183.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 174.2 | 0.00 | 174.2 |
| 北外窗 | 4.95 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 714.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 750.0 | 0.00 | 750.0 |
| 周边地面 | 5.71 | 4.99 | 18 | 37.0 | 1.0 | 1053.5 |  |  | 0.00 | 1053.5 | 0.00 | 1053.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2306** |
| 1099[房间] | 北外墙 | 7.13 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 297.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 311.8 | 0.00 | 311.8 |
| 北外窗 | 4.59 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 662.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 695.5 | 0.00 | 695.5 |
| 周边地面 | 5.37 | 4.99 | 18 | 37.0 | 1.0 | 990.6 |  |  | 0.00 | 990.6 | 0.00 | 990.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1998** |
| 1100,1101,1102,1103,1104,1105[房间] | 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 305.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 320.2 | 0.00 | 320.2 |
| 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 722.7 | 0.00 | 722.7 |
| 周边地面 | 5.54 | 4.99 | 18 | 37.0 | 1.0 | 1022.1 |  |  | 0.00 | 1022.1 | 0.00 | 1022.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2065** |
| 1106[房间] | 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 305.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 320.2 | 0.00 | 320.2 |
| 东外墙 | 0.37 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 15.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 14.7 | 0.00 | 14.7 |
| 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 722.7 | 0.00 | 722.7 |
| 周边地面 | 5.54 | 4.99 | 18 | 37.0 | 1.0 | 1022.1 |  |  | 0.00 | 1022.1 | 0.00 | 1022.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2080** |
| 1层 | |  | | | | | | | | | | | **189145** |
| 2001[过道] | 南外墙 | 14.26 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 594.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 505.1 | 0.00 | 505.1 |
| 西外墙 | 63.60 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 2649.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2517.1 | 0.00 | 2517.1 |
| 北外墙 | 7.69 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 320.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 336.5 | 0.00 | 336.5 |
| 东外墙 | 85.68 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 3569.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3391.1 | 0.00 | 3391.1 |
| 南外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 585.1 | 0.00 | 585.1 |
| 西外窗 | 25.00 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 3607.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3427.1 | 0.00 | 3427.1 |
| 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 722.7 | 0.00 | 722.7 |
| 东外窗 | 35.22 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 5082.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 4828.1 | 0.00 | 4828.1 |
| 挑空楼板 | 4.20 | 1.19 | 18 | 37.0 | 1.0 | 185.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.2 | 0.00 | 185.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **16498** |
| 2002,2045,2046,2047,2048,2049,2050,2051,2052,2090,2091,2092,2093,2094,2095,2096,2097,2098[房间] | 南外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 305.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 259.2 | 0.00 | 259.2 |
| 南外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 585.1 | 0.00 | 585.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **844** |
| 2003,2018[卧室];2065[房间] | 西外墙 | 16.74 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 697.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 662.6 | 0.00 | 662.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **663** |
| 2004,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2019,2020,2025,2026,2027,2028,2029,2054,2055,2056,2057,2058,2059,2060,2061,2067,2068,2069,2070,2071,2072,2073[卧室];2021,2023,2024,2034,2066[房间];2022,2043,2044[卫生间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 2005[卧室] | 东外墙 | 7.44 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 310.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 294.5 | 0.00 | 294.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **294** |
| 2006[卧室] | 西外墙 | 7.44 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 310.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 294.5 | 0.00 | 294.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **294** |
| 2016,2062[卧室] | 东外墙 | 16.74 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 697.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 662.6 | 0.00 | 662.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **663** |
| 2017[房间] | 南外墙 | 10.89 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 453.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 385.8 | 0.00 | 385.8 |
| 南外窗 | 2.25 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 324.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 276.0 | 0.00 | 276.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **662** |
| 2030,2074[卫生间] | 东外墙 | 16.74 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 697.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 662.6 | 0.00 | 662.6 |
| 北外墙 | 14.12 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 588.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 617.7 | 0.00 | 617.7 |
| 北外窗 | 4.48 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 646.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 678.8 | 0.00 | 678.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1959** |
| 2031[楼梯间] | 北外墙 | 1.43 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 59.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 62.4 | 0.00 | 62.4 |
| 西外墙 | 5.08 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 211.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 201.2 | 0.00 | 201.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **264** |
| 2032,2075[楼梯间] | 北外墙 | 6.28 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 261.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 274.7 | 0.00 | 274.7 |
| 东外墙 | 4.03 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 167.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.00 | 159.5 |
| 北外窗 | 2.40 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 346.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 363.6 | 0.00 | 363.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **798** |
| 2033,2035,2036,2037,2038,2039,2040,2041,2078,2079,2080,2081,2082,2083[房间] | 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 305.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 320.2 | 0.00 | 320.2 |
| 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 722.7 | 0.00 | 722.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1043** |
| 2042[房间] | 北外墙 | 2.76 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 115.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 120.7 | 0.00 | 120.7 |
| 西外墙 | 19.61 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 816.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 776.1 | 0.00 | 776.1 |
| 南外墙 | 2.76 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 115.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 97.7 | 0.00 | 97.7 |
| 北外窗 | 1.89 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 272.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 286.4 | 0.00 | 286.4 |
| 西外窗 | 16.29 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 2350.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2233.1 | 0.00 | 2233.1 |
| 南外窗 | 1.89 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 272.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 231.8 | 0.00 | 231.8 |
| 挑空楼板 | 17.37 | 1.19 | 18 | 37.0 | 1.0 | 766.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 766.1 | 0.00 | 766.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4512** |
| 2053,2088,2099[房间] | 南外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 305.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 259.2 | 0.00 | 259.2 |
| 东外墙 | 2.44 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 101.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 96.6 | 0.00 | 96.6 |
| 南外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 585.1 | 0.00 | 585.1 |
| 东外窗 | 1.59 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 229.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 218.0 | 0.00 | 218.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1159** |
| 2063[房间] | 西外墙 | 6.64 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 276.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 262.8 | 0.00 | 262.8 |
| 西外窗 | 0.80 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 115.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 109.7 | 0.00 | 109.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **372** |
| 2064[楼梯间] | 北外墙 | 22.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 929.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 976.4 | 0.00 | 976.4 |
| 西外墙 | 6.28 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 261.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 248.6 | 0.00 | 248.6 |
| 南外墙 | 10.23 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 426.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 362.3 | 0.00 | 362.3 |
| 西外窗 | 2.40 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 346.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 329.0 | 0.00 | 329.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1916** |
| 2076[房间] | 北外墙 | 7.51 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 313.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 328.6 | 0.00 | 328.6 |
| 西外墙 | 4.40 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 183.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 174.2 | 0.00 | 174.2 |
| 北外窗 | 4.95 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 714.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 750.0 | 0.00 | 750.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1253** |
| 2077[房间] | 北外墙 | 7.13 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 297.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 311.8 | 0.00 | 311.8 |
| 北外窗 | 4.59 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 662.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 695.5 | 0.00 | 695.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1007** |
| 2084[房间] | 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 305.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 320.2 | 0.00 | 320.2 |
| 东外墙 | 0.37 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 15.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 14.7 | 0.00 | 14.7 |
| 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 722.7 | 0.00 | 722.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1058** |
| 2085[房间] | 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 305.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 320.2 | 0.00 | 320.2 |
| 西外墙 | 2.44 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 101.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 96.6 | 0.00 | 96.6 |
| 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 722.7 | 0.00 | 722.7 |
| 西外窗 | 1.59 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 229.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 218.0 | 0.00 | 218.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1357** |
| 2086[房间] | 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 305.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 320.2 | 0.00 | 320.2 |
| 东外墙 | 4.03 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 167.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.00 | 159.5 |
| 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 722.7 | 0.00 | 722.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1202** |
| 2087,2089[房间] | 南外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 305.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 259.2 | 0.00 | 259.2 |
| 西外墙 | 2.44 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 101.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 96.6 | 0.00 | 96.6 |
| 南外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 585.1 | 0.00 | 585.1 |
| 西外窗 | 1.59 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 229.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 218.0 | 0.00 | 218.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1159** |
| 2层 | |  | | | | | | | | | | | **75110** |
| 3001[房间] | 屋顶 | 314.16 | 0.77 | 18 | 37.0 | 1.0 | 8996.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8996.8 | 0.00 | 8996.8 |
| 南外墙 | 13.52 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 563.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 478.8 | 0.00 | 478.8 |
| 西外墙 | 40.47 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 1686.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1601.7 | 0.00 | 1601.7 |
| 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 305.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 320.2 | 0.00 | 320.2 |
| 东外墙 | 41.67 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 1736.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1649.3 | 0.00 | 1649.3 |
| 南外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 585.1 | 0.00 | 585.1 |
| 西外窗 | 16.20 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 2337.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2220.8 | 0.00 | 2220.8 |
| 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 722.7 | 0.00 | 722.7 |
| 东外窗 | 19.09 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 2754.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2616.8 | 0.00 | 2616.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **19192** |
| 3002,3053,3054,3055,3056,3057,3058,3059,3060,3101,3102,3103,3104,3105,3106,3107,3108,3109[房间] | 南外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 305.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 259.2 | 0.00 | 259.2 |
| 南外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 585.1 | 0.00 | 585.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **844** |
| 3003,3018[卧室] | 西外墙 | 16.74 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 697.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 662.6 | 0.00 | 662.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **663** |
| 3004,3007,3008,3009,3010,3011,3012,3013,3014,3015,3019,3020,3023,3024,3025,3026,3027,3028,3029,3063,3064,3065,3066,3067,3068,3069,3070,3076,3077,3078,3079,3080,3081,3082[卧室];3021,3075[房间];3022,3051[卫生间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 3005[卧室] | 东外墙 | 7.44 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 310.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 294.5 | 0.00 | 294.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **294** |
| 3006[卧室] | 西外墙 | 7.44 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 310.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 294.5 | 0.00 | 294.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **294** |
| 3016,3071[卧室] | 东外墙 | 16.74 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 697.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 662.6 | 0.00 | 662.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **663** |
| 3017[房间] | 南外墙 | 10.89 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 453.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 385.8 | 0.00 | 385.8 |
| 南外窗 | 2.25 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 324.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 276.0 | 0.00 | 276.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **662** |
| 3030,3083[卫生间] | 东外墙 | 16.74 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 697.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 662.6 | 0.00 | 662.6 |
| 北外墙 | 14.12 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 588.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 617.7 | 0.00 | 617.7 |
| 北外窗 | 4.48 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 646.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 678.8 | 0.00 | 678.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1959** |
| 3031[楼梯间] | 屋顶 | 0.91 | 0.77 | 18 | 37.0 | 1.0 | 26.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.1 | 0.00 | 26.1 |
| 北外墙 | 1.43 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 59.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 62.4 | 0.00 | 62.4 |
| 西外墙 | 5.08 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 211.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 201.2 | 0.00 | 201.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **290** |
| 3032,3084[楼梯间] | 北外墙 | 6.28 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 261.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 274.7 | 0.00 | 274.7 |
| 东外墙 | 4.03 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 167.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.00 | 159.5 |
| 北外窗 | 2.40 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 346.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 363.6 | 0.00 | 363.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **798** |
| 3033[房间] | 屋顶 | 7.74 | 0.77 | 18 | 37.0 | 1.0 | 221.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.7 | 0.00 | 221.7 |
| 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 305.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 320.2 | 0.00 | 320.2 |
| 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 722.7 | 0.00 | 722.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1265** |
| 3034[房间] | 屋顶 | 0.88 | 0.77 | 18 | 37.0 | 1.0 | 25.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.3 | 0.00 | 25.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **25** |
| 3035,3036,3037,3038,3039,3040,3087,3088,3089,3090,3091,3092,3097[房间] | 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 305.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 320.2 | 0.00 | 320.2 |
| 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 722.7 | 0.00 | 722.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1043** |
| 3041[房间] | 屋顶 | 34.32 | 0.77 | 18 | 37.0 | 1.0 | 982.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 982.9 | 0.00 | 982.9 |
| 东外墙 | 10.04 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 418.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 397.4 | 0.00 | 397.4 |
| 东外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 519.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 493.5 | 0.00 | 493.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1874** |
| 3042,3049[房间] | 屋顶 | 20.59 | 0.77 | 18 | 37.0 | 1.0 | 589.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 589.7 | 0.00 | 589.7 |
| 西外墙 | 8.49 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 353.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 336.0 | 0.00 | 336.0 |
| 西外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 519.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 493.5 | 0.00 | 493.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1419** |
| 3043[房间] | 屋顶 | 31.11 | 0.77 | 18 | 37.0 | 1.0 | 891.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 891.1 | 0.00 | 891.1 |
| 东外墙 | 8.86 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 369.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 350.7 | 0.00 | 350.7 |
| 东外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 519.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 493.5 | 0.00 | 493.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1735** |
| 3044[房间] | 屋顶 | 20.81 | 0.77 | 18 | 37.0 | 1.0 | 596.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 596.1 | 0.00 | 596.1 |
| 南外墙 | 0.19 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 7.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 6.6 | 0.00 | 6.6 |
| 西外墙 | 0.62 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 25.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 24.5 | 0.00 | 24.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **627** |
| 3045[房间] | 屋顶 | 18.06 | 0.77 | 18 | 37.0 | 1.0 | 517.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517.3 | 0.00 | 517.3 |
| 北外墙 | 2.95 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 122.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 128.9 | 0.00 | 128.9 |
| 西外墙 | 19.61 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 816.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 776.1 | 0.00 | 776.1 |
| 南外墙 | 2.95 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 122.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 104.3 | 0.00 | 104.3 |
| 北外窗 | 1.89 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 272.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 286.4 | 0.00 | 286.4 |
| 西外窗 | 16.29 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 2350.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2233.1 | 0.00 | 2233.1 |
| 南外窗 | 1.89 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 272.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 231.8 | 0.00 | 231.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4278** |
| 3046[房间] | 屋顶 | 30.81 | 0.77 | 18 | 37.0 | 1.0 | 882.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 882.2 | 0.00 | 882.2 |
| 东外墙 | 8.29 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 345.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 328.0 | 0.00 | 328.0 |
| 东外窗 | 4.05 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 584.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 555.2 | 0.00 | 555.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1765** |
| 3047[房间] | 屋顶 | 20.83 | 0.77 | 18 | 37.0 | 1.0 | 596.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 596.4 | 0.00 | 596.4 |
| 北外墙 | 0.19 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 7.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 8.1 | 0.00 | 8.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **605** |
| 3048[房间] | 屋顶 | 30.19 | 0.77 | 18 | 37.0 | 1.0 | 864.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 864.5 | 0.00 | 864.5 |
| 东外墙 | 8.49 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 353.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 336.0 | 0.00 | 336.0 |
| 东外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 519.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 493.5 | 0.00 | 493.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1694** |
| 3050[房间] | 屋顶 | 24.18 | 0.77 | 18 | 37.0 | 1.0 | 692.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 692.5 | 0.00 | 692.5 |
| 东外墙 | 7.07 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 294.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 280.0 | 0.00 | 280.0 |
| 东外窗 | 2.54 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 366.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 347.7 | 0.00 | 347.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1320** |
| 3052[卫生间] | 屋顶 | 7.74 | 0.77 | 18 | 37.0 | 1.0 | 221.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.5 | 0.00 | 221.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **222** |
| 3061,3099,3110[房间] | 南外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 305.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 259.2 | 0.00 | 259.2 |
| 东外墙 | 2.44 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 101.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 96.6 | 0.00 | 96.6 |
| 南外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 585.1 | 0.00 | 585.1 |
| 东外窗 | 1.59 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 229.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 218.0 | 0.00 | 218.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1159** |
| 3062[房间] | 西外墙 | 5.53 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 230.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 218.9 | 0.00 | 218.9 |
| 南外墙 | 0.37 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 15.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 13.2 | 0.00 | 13.2 |
| 西外窗 | 1.60 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 230.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 219.3 | 0.00 | 219.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **451** |
| 3072[房间] | 西外墙 | 6.64 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 276.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 262.8 | 0.00 | 262.8 |
| 西外窗 | 0.80 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 115.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 109.7 | 0.00 | 109.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **372** |
| 3073[楼梯间] | 北外墙 | 22.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 929.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 976.4 | 0.00 | 976.4 |
| 西外墙 | 6.28 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 261.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 248.6 | 0.00 | 248.6 |
| 南外墙 | 10.23 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 426.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 362.3 | 0.00 | 362.3 |
| 西外窗 | 2.40 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 346.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 329.0 | 0.00 | 329.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1916** |
| 3074[房间] | 西外墙 | 16.74 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 697.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 662.5 | 0.00 | 662.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **663** |
| 3085[房间] | 北外墙 | 7.51 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 313.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 328.6 | 0.00 | 328.6 |
| 西外墙 | 4.40 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 183.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 174.2 | 0.00 | 174.2 |
| 北外窗 | 4.95 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 714.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 750.0 | 0.00 | 750.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1253** |
| 3086[房间] | 北外墙 | 7.13 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 297.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 311.8 | 0.00 | 311.8 |
| 北外窗 | 4.59 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 662.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 695.5 | 0.00 | 695.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1007** |
| 3093[房间] | 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 305.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 320.2 | 0.00 | 320.2 |
| 东外墙 | 0.37 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 15.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 14.7 | 0.00 | 14.7 |
| 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 722.7 | 0.00 | 722.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1058** |
| 3095[房间] | 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 305.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 320.2 | 0.00 | 320.2 |
| 东外墙 | 4.03 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 167.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.00 | 159.5 |
| 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 722.7 | 0.00 | 722.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1202** |
| 3096[房间] | 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 305.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 320.2 | 0.00 | 320.2 |
| 西外墙 | 2.44 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 101.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 96.6 | 0.00 | 96.6 |
| 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 722.7 | 0.00 | 722.7 |
| 西外窗 | 1.59 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 229.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 218.0 | 0.00 | 218.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1357** |
| 3098,3100[房间] | 南外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 305.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 259.2 | 0.00 | 259.2 |
| 西外墙 | 2.44 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 101.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 96.6 | 0.00 | 96.6 |
| 南外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 585.1 | 0.00 | 585.1 |
| 西外窗 | 1.59 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 229.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 218.0 | 0.00 | 218.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1159** |
| 3层 | |  | | | | | | | | | | | **90975** |
| 4001@4[过道] | 南外墙 | 10.42 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 434.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 369.0 | 0.00 | 369.0 |
| 西外墙 | 4.71 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 196.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 186.4 | 0.00 | 186.4 |
| 北外墙 | 5.94 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 247.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 259.8 | 0.00 | 259.8 |
| 东外墙 | 4.71 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 196.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 186.4 | 0.00 | 186.4 |
| 南外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 585.1 | 0.00 | 585.1 |
| 西外窗 | 1.80 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 259.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 246.8 | 0.00 | 246.8 |
| 北外窗 | 1.50 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 216.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.3 | 0.00 | 227.3 |
| 东外窗 | 1.80 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 259.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 246.8 | 0.00 | 246.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2308** |
| 4002@4,4043@4,4044@4,4045@4,4046@4,4047@4,4048@4,4049@4,4088@4,4089@4,4090@4,4091@4,4092@4,4093@4,4094@4,4095@4,4096@4[房间] | 南外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 305.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 259.2 | 0.00 | 259.2 |
| 南外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 585.1 | 0.00 | 585.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **844** |
| 4003@4,4018@4[卧室];4064@4[房间] | 西外墙 | 16.74 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 697.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 662.6 | 0.00 | 662.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **663** |
| 4004@4,4007@4,4008@4,4009@4,4010@4,4011@4,4012@4,4013@4,4014@4,4015@4,4019@4,4020@4,4024@4,4025@4,4026@4,4027@4,4028@4,4029@4,4054@4,4055@4,4056@4,4057@4,4058@4,4059@4,4060@4,4066@4,4067@4,4068@4,4069@4,4070@4,4071@4,4072@4[卧室];4021@4,4065@4[房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 4005@4[卧室] | 东外墙 | 7.44 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 310.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 294.5 | 0.00 | 294.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **294** |
| 4006@4[卧室] | 西外墙 | 7.44 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 310.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 294.5 | 0.00 | 294.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **294** |
| 4016@4,4061@4[卧室] | 东外墙 | 16.74 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 697.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 662.6 | 0.00 | 662.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **663** |
| 4017@4[房间] | 南外墙 | 10.89 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 453.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 385.8 | 0.00 | 385.8 |
| 南外窗 | 2.25 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 324.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 276.0 | 0.00 | 276.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **662** |
| 4022@4[卫生间] | 北外墙 | 20.38 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 849.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 891.5 | 0.00 | 891.5 |
| 东外墙 | 13.33 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 555.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 527.6 | 0.00 | 527.6 |
| 北外窗 | 3.80 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 548.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 575.8 | 0.00 | 575.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1995** |
| 4023@4[卧室] | 西外墙 | 9.30 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 387.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 368.1 | 0.00 | 368.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **368** |
| 4030@4,4073@4[卫生间] | 东外墙 | 16.74 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 697.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 662.6 | 0.00 | 662.6 |
| 北外墙 | 14.12 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 588.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 617.7 | 0.00 | 617.7 |
| 北外窗 | 4.48 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 646.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 678.8 | 0.00 | 678.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1959** |
| 4031@4[楼梯间] | 北外墙 | 8.23 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 343.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 360.2 | 0.00 | 360.2 |
| 北外窗 | 1.50 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 216.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.3 | 0.00 | 227.3 |
| 挑空楼板 | 0.60 | 1.19 | 18 | 37.0 | 1.0 | 26.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.4 | 0.00 | 26.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **614** |
| 4032@4,4074@4[楼梯间] | 北外墙 | 6.28 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 261.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 274.7 | 0.00 | 274.7 |
| 东外墙 | 4.03 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 167.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.00 | 159.5 |
| 北外窗 | 2.40 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 346.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 363.6 | 0.00 | 363.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **798** |
| 4033@4[房间] | 北外墙 | 8.06 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 335.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 352.6 | 0.00 | 352.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **353** |
| 4034@4[房间] | 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 305.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 320.2 | 0.00 | 320.2 |
| 西外墙 | 4.03 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 167.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.00 | 159.5 |
| 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 722.7 | 0.00 | 722.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1202** |
| 4035@4,4036@4,4037@4,4038@4,4039@4,4040@4,4077@4,4078@4,4079@4,4080@4,4081@4,4082@4,4085@4,4086@4[房间] | 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 305.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 320.2 | 0.00 | 320.2 |
| 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 722.7 | 0.00 | 722.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1043** |
| 4041@4[卫生间] | 西外墙 | 4.03 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 167.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.00 | 159.5 |
| 南外墙 | 20.38 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 849.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 721.7 | 0.00 | 721.7 |
| 东外墙 | 11.72 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 488.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 464.0 | 0.00 | 464.0 |
| 南外窗 | 3.80 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 548.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 466.1 | 0.00 | 466.1 |
| 东外窗 | 1.60 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 230.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 219.3 | 0.00 | 219.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2031** |
| 4042@4[房间] | 南外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 305.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 259.2 | 0.00 | 259.2 |
| 西外墙 | 4.03 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 167.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.00 | 159.5 |
| 南外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 585.1 | 0.00 | 585.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1004** |
| 4050@4,4097@4,4099@4[房间] | 南外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 305.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 259.2 | 0.00 | 259.2 |
| 东外墙 | 2.44 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 101.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 96.6 | 0.00 | 96.6 |
| 南外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 585.1 | 0.00 | 585.1 |
| 东外窗 | 1.59 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 229.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 218.0 | 0.00 | 218.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1159** |
| 4051@4[房间] | 南外墙 | 7.44 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 310.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 263.5 | 0.00 | 263.5 |
| 西外墙 | 5.53 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 230.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 218.9 | 0.00 | 218.9 |
| 西外窗 | 1.60 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 230.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 219.3 | 0.00 | 219.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **702** |
| 4052@4[过道] | 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 305.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 320.2 | 0.00 | 320.2 |
| 东外墙 | 4.59 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 191.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 181.7 | 0.00 | 181.7 |
| 南外墙 | 16.64 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 693.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 589.3 | 0.00 | 589.3 |
| 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 722.7 | 0.00 | 722.7 |
| 东外窗 | 1.92 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 277.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 263.2 | 0.00 | 263.2 |
| 南外窗 | 3.20 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 461.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 392.5 | 0.00 | 392.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2470** |
| 4053@4[卧室] | 西外墙 | 9.29 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 387.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 367.8 | 0.00 | 367.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **368** |
| 4062@4[房间] | 西外墙 | 6.64 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 276.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 262.8 | 0.00 | 262.8 |
| 西外窗 | 0.80 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 115.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 109.7 | 0.00 | 109.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **372** |
| 4063@4[楼梯间] | 北外墙 | 22.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 929.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 976.4 | 0.00 | 976.4 |
| 西外墙 | 6.28 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 261.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 248.6 | 0.00 | 248.6 |
| 南外墙 | 10.23 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 426.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 362.3 | 0.00 | 362.3 |
| 西外窗 | 2.40 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 346.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 329.0 | 0.00 | 329.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1916** |
| 4075@4[房间] | 北外墙 | 7.51 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 313.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 328.6 | 0.00 | 328.6 |
| 西外墙 | 4.40 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 183.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 174.2 | 0.00 | 174.2 |
| 北外窗 | 4.95 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 714.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 750.0 | 0.00 | 750.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1253** |
| 4076@4[房间] | 北外墙 | 7.13 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 297.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 311.8 | 0.00 | 311.8 |
| 北外窗 | 4.59 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 662.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 695.5 | 0.00 | 695.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1007** |
| 4083@4[房间] | 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 305.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 320.2 | 0.00 | 320.2 |
| 东外墙 | 0.37 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 15.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 14.7 | 0.00 | 14.7 |
| 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 722.7 | 0.00 | 722.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1058** |
| 4084@4[房间] | 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 305.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 320.2 | 0.00 | 320.2 |
| 西外墙 | 2.44 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 101.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 96.6 | 0.00 | 96.6 |
| 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 722.7 | 0.00 | 722.7 |
| 西外窗 | 1.59 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 229.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 218.0 | 0.00 | 218.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1357** |
| 4087@4,4098@4[房间] | 南外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 305.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 259.2 | 0.00 | 259.2 |
| 西外墙 | 2.44 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 101.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 96.6 | 0.00 | 96.6 |
| 南外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 585.1 | 0.00 | 585.1 |
| 西外窗 | 1.59 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 229.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 218.0 | 0.00 | 218.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1159** |
| 4层 | |  | | | | | | | | | | | **65202** |
| 4001@5[过道] | 南外墙 | 10.42 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 434.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 369.0 | 0.00 | 369.0 |
| 西外墙 | 4.71 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 196.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 186.4 | 0.00 | 186.4 |
| 北外墙 | 5.94 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 247.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 259.8 | 0.00 | 259.8 |
| 东外墙 | 4.71 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 196.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 186.4 | 0.00 | 186.4 |
| 南外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 585.1 | 0.00 | 585.1 |
| 西外窗 | 1.80 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 259.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 246.8 | 0.00 | 246.8 |
| 北外窗 | 1.50 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 216.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.3 | 0.00 | 227.3 |
| 东外窗 | 1.80 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 259.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 246.8 | 0.00 | 246.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2308** |
| 4002@5,4043@5,4044@5,4045@5,4046@5,4047@5,4048@5,4049@5,4088@5,4089@5,4090@5,4091@5,4092@5,4093@5,4094@5,4095@5,4096@5[房间] | 南外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 305.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 259.2 | 0.00 | 259.2 |
| 南外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 585.1 | 0.00 | 585.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **844** |
| 4003@5,4018@5[卧室];4064@5[房间] | 西外墙 | 16.74 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 697.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 662.6 | 0.00 | 662.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **663** |
| 4004@5,4007@5,4008@5,4009@5,4010@5,4011@5,4012@5,4013@5,4014@5,4015@5,4019@5,4020@5,4024@5,4025@5,4026@5,4027@5,4028@5,4029@5,4054@5,4055@5,4056@5,4057@5,4058@5,4059@5,4060@5,4066@5,4067@5,4068@5,4069@5,4070@5,4071@5,4072@5[卧室];4021@5,4065@5[房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 4005@5[卧室] | 东外墙 | 7.44 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 310.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 294.5 | 0.00 | 294.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **294** |
| 4006@5[卧室] | 西外墙 | 7.44 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 310.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 294.5 | 0.00 | 294.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **294** |
| 4016@5,4061@5[卧室] | 东外墙 | 16.74 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 697.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 662.6 | 0.00 | 662.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **663** |
| 4017@5[房间] | 南外墙 | 10.89 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 453.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 385.8 | 0.00 | 385.8 |
| 南外窗 | 2.25 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 324.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 276.0 | 0.00 | 276.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **662** |
| 4022@5[卫生间] | 北外墙 | 20.38 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 849.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 891.5 | 0.00 | 891.5 |
| 东外墙 | 13.33 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 555.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 527.6 | 0.00 | 527.6 |
| 北外窗 | 3.80 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 548.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 575.8 | 0.00 | 575.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1995** |
| 4023@5[卧室] | 西外墙 | 9.30 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 387.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 368.1 | 0.00 | 368.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **368** |
| 4030@5,4073@5[卫生间] | 东外墙 | 16.74 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 697.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 662.6 | 0.00 | 662.6 |
| 北外墙 | 14.12 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 588.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 617.7 | 0.00 | 617.7 |
| 北外窗 | 4.48 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 646.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 678.8 | 0.00 | 678.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1959** |
| 4031@5[楼梯间] | 北外墙 | 8.23 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 343.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 360.2 | 0.00 | 360.2 |
| 北外窗 | 1.50 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 216.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.3 | 0.00 | 227.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **587** |
| 4032@5,4074@5[楼梯间] | 北外墙 | 6.28 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 261.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 274.7 | 0.00 | 274.7 |
| 东外墙 | 4.03 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 167.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.00 | 159.5 |
| 北外窗 | 2.40 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 346.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 363.6 | 0.00 | 363.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **798** |
| 4033@5[房间] | 北外墙 | 8.06 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 335.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 352.6 | 0.00 | 352.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **353** |
| 4034@5[房间] | 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 305.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 320.2 | 0.00 | 320.2 |
| 西外墙 | 4.03 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 167.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.00 | 159.5 |
| 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 722.7 | 0.00 | 722.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1202** |
| 4035@5,4036@5,4037@5,4038@5,4039@5,4040@5,4077@5,4078@5,4079@5,4080@5,4081@5,4082@5,4085@5,4086@5[房间] | 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 305.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 320.2 | 0.00 | 320.2 |
| 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 722.7 | 0.00 | 722.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1043** |
| 4041@5[卫生间] | 西外墙 | 4.03 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 167.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.00 | 159.5 |
| 南外墙 | 20.38 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 849.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 721.7 | 0.00 | 721.7 |
| 东外墙 | 11.72 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 488.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 464.0 | 0.00 | 464.0 |
| 南外窗 | 3.80 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 548.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 466.1 | 0.00 | 466.1 |
| 东外窗 | 1.60 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 230.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 219.3 | 0.00 | 219.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2031** |
| 4042@5[房间] | 南外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 305.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 259.2 | 0.00 | 259.2 |
| 西外墙 | 4.03 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 167.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.00 | 159.5 |
| 南外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 585.1 | 0.00 | 585.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1004** |
| 4050@5,4097@5,4099@5[房间] | 南外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 305.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 259.2 | 0.00 | 259.2 |
| 东外墙 | 2.44 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 101.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 96.6 | 0.00 | 96.6 |
| 南外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 585.1 | 0.00 | 585.1 |
| 东外窗 | 1.59 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 229.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 218.0 | 0.00 | 218.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1159** |
| 4051@5[房间] | 南外墙 | 7.44 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 310.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 263.5 | 0.00 | 263.5 |
| 西外墙 | 5.53 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 230.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 218.9 | 0.00 | 218.9 |
| 西外窗 | 1.60 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 230.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 219.3 | 0.00 | 219.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **702** |
| 4052@5[过道] | 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 305.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 320.2 | 0.00 | 320.2 |
| 东外墙 | 4.59 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 191.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 181.7 | 0.00 | 181.7 |
| 南外墙 | 16.64 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 693.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 589.3 | 0.00 | 589.3 |
| 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 722.7 | 0.00 | 722.7 |
| 东外窗 | 1.92 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 277.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 263.2 | 0.00 | 263.2 |
| 南外窗 | 3.20 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 461.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 392.5 | 0.00 | 392.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2470** |
| 4053@5[卧室] | 西外墙 | 9.29 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 387.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 367.8 | 0.00 | 367.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **368** |
| 4062@5[房间] | 西外墙 | 6.64 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 276.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 262.8 | 0.00 | 262.8 |
| 西外窗 | 0.80 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 115.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 109.7 | 0.00 | 109.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **372** |
| 4063@5[楼梯间] | 北外墙 | 22.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 929.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 976.4 | 0.00 | 976.4 |
| 西外墙 | 6.28 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 261.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 248.6 | 0.00 | 248.6 |
| 南外墙 | 10.23 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 426.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 362.3 | 0.00 | 362.3 |
| 西外窗 | 2.40 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 346.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 329.0 | 0.00 | 329.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1916** |
| 4075@5[房间] | 北外墙 | 7.51 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 313.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 328.6 | 0.00 | 328.6 |
| 西外墙 | 4.40 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 183.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 174.2 | 0.00 | 174.2 |
| 北外窗 | 4.95 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 714.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 750.0 | 0.00 | 750.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1253** |
| 4076@5[房间] | 北外墙 | 7.13 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 297.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 311.8 | 0.00 | 311.8 |
| 北外窗 | 4.59 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 662.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 695.5 | 0.00 | 695.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1007** |
| 4083@5[房间] | 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 305.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 320.2 | 0.00 | 320.2 |
| 东外墙 | 0.37 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 15.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 14.7 | 0.00 | 14.7 |
| 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 722.7 | 0.00 | 722.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1058** |
| 4084@5[房间] | 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 305.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 320.2 | 0.00 | 320.2 |
| 西外墙 | 2.44 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 101.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 96.6 | 0.00 | 96.6 |
| 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 722.7 | 0.00 | 722.7 |
| 西外窗 | 1.59 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 229.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 218.0 | 0.00 | 218.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1357** |
| 4087@5,4098@5[房间] | 南外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 305.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 259.2 | 0.00 | 259.2 |
| 西外墙 | 2.44 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 101.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 96.6 | 0.00 | 96.6 |
| 南外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 585.1 | 0.00 | 585.1 |
| 西外窗 | 1.59 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 229.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 218.0 | 0.00 | 218.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1159** |
| 5层 | |  | | | | | | | | | | | **65176** |
| 6001[过道] | 屋顶 | 184.78 | 0.77 | 18 | 37.0 | 1.0 | 5291.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5291.8 | 0.00 | 5291.8 |
| 南外墙 | 10.42 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 434.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 369.0 | 0.00 | 369.0 |
| 西外墙 | 4.71 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 196.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 186.4 | 0.00 | 186.4 |
| 北外墙 | 5.94 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 247.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 259.8 | 0.00 | 259.8 |
| 东外墙 | 4.71 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 196.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 186.4 | 0.00 | 186.4 |
| 南外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 585.1 | 0.00 | 585.1 |
| 西外窗 | 1.80 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 259.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 246.8 | 0.00 | 246.8 |
| 北外窗 | 1.50 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 216.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.3 | 0.00 | 227.3 |
| 东外窗 | 1.80 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 259.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 246.8 | 0.00 | 246.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **7599** |
| 6002,6044,6045,6046,6047,6048,6049,6050,6088,6089,6090,6091,6092,6093,6094,6095,6096[房间] | 屋顶 | 5.07 | 0.77 | 18 | 37.0 | 1.0 | 145.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.2 | 0.00 | 145.2 |
| 南外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 305.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 259.2 | 0.00 | 259.2 |
| 南外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 585.1 | 0.00 | 585.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **989** |
| 6003,6018[卧室] | 屋顶 | 21.06 | 0.77 | 18 | 37.0 | 1.0 | 603.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.1 | 0.00 | 603.1 |
| 西外墙 | 16.74 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 697.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 662.6 | 0.00 | 662.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1266** |
| 6004,6007,6008,6009,6010,6011,6012,6013,6014,6015,6019,6020,6024,6025,6026,6027,6028,6029,6055,6056,6057,6058,6059,6060,6061,6067,6068,6069,6070,6071,6072,6073[卧室] | 屋顶 | 21.06 | 0.77 | 18 | 37.0 | 1.0 | 603.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.1 | 0.00 | 603.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **603** |
| 6005[卧室] | 屋顶 | 21.06 | 0.77 | 18 | 37.0 | 1.0 | 603.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.1 | 0.00 | 603.1 |
| 东外墙 | 7.44 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 310.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 294.5 | 0.00 | 294.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **898** |
| 6006[卧室] | 屋顶 | 21.06 | 0.77 | 18 | 37.0 | 1.0 | 603.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.1 | 0.00 | 603.1 |
| 西外墙 | 7.44 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 310.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 294.5 | 0.00 | 294.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **898** |
| 6016,6062[卧室] | 屋顶 | 21.06 | 0.77 | 18 | 37.0 | 1.0 | 603.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.1 | 0.00 | 603.1 |
| 东外墙 | 16.74 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 697.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 662.6 | 0.00 | 662.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1266** |
| 6017[房间] | 屋顶 | 12.72 | 0.77 | 18 | 37.0 | 1.0 | 364.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364.3 | 0.00 | 364.3 |
| 南外墙 | 10.89 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 453.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 385.8 | 0.00 | 385.8 |
| 南外窗 | 2.25 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 324.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 276.0 | 0.00 | 276.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1026** |
| 6021[房间] | 屋顶 | 3.63 | 0.77 | 18 | 37.0 | 1.0 | 104.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.0 | 0.00 | 104.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **104** |
| 6022[卫生间] | 屋顶 | 44.52 | 0.77 | 18 | 37.0 | 1.0 | 1275.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1275.0 | 0.00 | 1275.0 |
| 北外墙 | 20.38 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 849.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 891.5 | 0.00 | 891.5 |
| 东外墙 | 13.33 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 555.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 527.6 | 0.00 | 527.6 |
| 北外窗 | 3.80 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 548.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 575.8 | 0.00 | 575.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3270** |
| 6023[卧室] | 屋顶 | 21.06 | 0.77 | 18 | 37.0 | 1.0 | 603.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.1 | 0.00 | 603.1 |
| 西外墙 | 9.30 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 387.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 368.1 | 0.00 | 368.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **971** |
| 6030,6074[卫生间] | 屋顶 | 32.40 | 0.77 | 18 | 37.0 | 1.0 | 927.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 927.9 | 0.00 | 927.9 |
| 东外墙 | 16.74 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 697.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 662.6 | 0.00 | 662.6 |
| 北外墙 | 14.12 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 588.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 617.7 | 0.00 | 617.7 |
| 北外窗 | 4.48 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 646.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 678.8 | 0.00 | 678.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2887** |
| 6031[楼梯间] | 屋顶 | 17.27 | 0.77 | 18 | 37.0 | 1.0 | 494.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494.6 | 0.00 | 494.6 |
| 北外墙 | 8.23 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 343.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 360.2 | 0.00 | 360.2 |
| 北外窗 | 1.50 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 216.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.3 | 0.00 | 227.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1082** |
| 6032,6075[楼梯间] | 屋顶 | 1.01 | 0.77 | 18 | 37.0 | 1.0 | 28.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.9 | 0.00 | 28.9 |
| 北外墙 | 6.28 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 261.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 274.7 | 0.00 | 274.7 |
| 东外墙 | 4.03 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 167.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.00 | 159.5 |
| 北外窗 | 2.40 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 346.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 363.6 | 0.00 | 363.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **827** |
| 6033[房间] | 屋顶 | 8.84 | 0.77 | 18 | 37.0 | 1.0 | 253.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.2 | 0.00 | 253.2 |
| 北外墙 | 8.06 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 335.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 352.6 | 0.00 | 352.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **606** |
| 6034[房间] | 屋顶 | 5.07 | 0.77 | 18 | 37.0 | 1.0 | 145.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.2 | 0.00 | 145.2 |
| 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 305.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 320.2 | 0.00 | 320.2 |
| 西外墙 | 4.03 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 167.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.00 | 159.5 |
| 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 722.7 | 0.00 | 722.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1348** |
| 6035,6036,6037,6038,6039,6040[房间] | 屋顶 | 5.07 | 0.77 | 18 | 37.0 | 1.0 | 145.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.2 | 0.00 | 145.2 |
| 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 305.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 320.2 | 0.00 | 320.2 |
| 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 722.7 | 0.00 | 722.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1188** |
| 6041[卫生间] | 屋顶 | 26.13 | 0.77 | 18 | 37.0 | 1.0 | 748.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 748.3 | 0.00 | 748.3 |
| 西外墙 | 4.03 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 167.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.00 | 159.5 |
| 南外墙 | 10.59 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 441.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 375.0 | 0.00 | 375.0 |
| 南外窗 | 1.50 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 216.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 184.0 | 0.00 | 184.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1467** |
| 6042[房间] | 屋顶 | 18.39 | 0.77 | 18 | 37.0 | 1.0 | 526.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 526.8 | 0.00 | 526.8 |
| 南外墙 | 9.79 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 407.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 346.7 | 0.00 | 346.7 |
| 东外墙 | 11.72 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 488.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 464.0 | 0.00 | 464.0 |
| 南外窗 | 2.30 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 331.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 282.1 | 0.00 | 282.1 |
| 东外窗 | 1.60 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 230.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 219.3 | 0.00 | 219.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1839** |
| 6043[房间] | 屋顶 | 5.07 | 0.77 | 18 | 37.0 | 1.0 | 145.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.2 | 0.00 | 145.2 |
| 南外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 305.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 259.2 | 0.00 | 259.2 |
| 西外墙 | 4.03 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 167.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.00 | 159.5 |
| 南外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 585.1 | 0.00 | 585.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1149** |
| 6051,6086,6097[房间] | 屋顶 | 5.07 | 0.77 | 18 | 37.0 | 1.0 | 145.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.2 | 0.00 | 145.2 |
| 南外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 305.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 259.2 | 0.00 | 259.2 |
| 东外墙 | 2.44 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 101.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 96.6 | 0.00 | 96.6 |
| 南外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 585.1 | 0.00 | 585.1 |
| 东外窗 | 1.59 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 229.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 218.0 | 0.00 | 218.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1304** |
| 6052[房间] | 屋顶 | 5.52 | 0.77 | 18 | 37.0 | 1.0 | 158.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.1 | 0.00 | 158.1 |
| 南外墙 | 7.44 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 310.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 263.5 | 0.00 | 263.5 |
| 西外墙 | 5.53 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 230.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 218.9 | 0.00 | 218.9 |
| 西外窗 | 1.60 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 230.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 219.3 | 0.00 | 219.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **860** |
| 6053[过道] | 屋顶 | 155.09 | 0.77 | 18 | 37.0 | 1.0 | 4441.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4441.4 | 0.00 | 4441.4 |
| 南外墙 | 16.64 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 693.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 589.3 | 0.00 | 589.3 |
| 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 305.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 320.2 | 0.00 | 320.2 |
| 东外墙 | 4.59 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 191.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 181.7 | 0.00 | 181.7 |
| 南外窗 | 3.20 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 461.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 392.5 | 0.00 | 392.5 |
| 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 722.7 | 0.00 | 722.7 |
| 东外窗 | 1.92 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 277.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 263.2 | 0.00 | 263.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **6911** |
| 6054[卧室] | 屋顶 | 21.06 | 0.77 | 18 | 37.0 | 1.0 | 603.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.1 | 0.00 | 603.1 |
| 西外墙 | 9.29 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 387.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 367.8 | 0.00 | 367.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **971** |
| 6063[房间] | 屋顶 | 5.76 | 0.77 | 18 | 37.0 | 1.0 | 165.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.0 | 0.00 | 165.0 |
| 西外墙 | 6.64 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 276.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 262.8 | 0.00 | 262.8 |
| 西外窗 | 0.80 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 115.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 109.7 | 0.00 | 109.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **537** |
| 6064[楼梯间] | 屋顶 | 20.16 | 0.77 | 18 | 37.0 | 1.0 | 577.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 577.3 | 0.00 | 577.3 |
| 北外墙 | 22.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 929.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 976.4 | 0.00 | 976.4 |
| 西外墙 | 6.28 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 261.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 248.6 | 0.00 | 248.6 |
| 南外墙 | 10.23 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 426.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 362.3 | 0.00 | 362.3 |
| 西外窗 | 2.40 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 346.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 329.0 | 0.00 | 329.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2494** |
| 6065[房间] | 屋顶 | 21.71 | 0.77 | 18 | 37.0 | 1.0 | 621.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 621.7 | 0.00 | 621.7 |
| 西外墙 | 16.74 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 697.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 662.6 | 0.00 | 662.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1284** |
| 6066[房间] | 屋顶 | 20.41 | 0.77 | 18 | 37.0 | 1.0 | 584.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 584.6 | 0.00 | 584.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **585** |
| 6076[房间] | 屋顶 | 5.71 | 0.77 | 18 | 37.0 | 1.0 | 163.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.5 | 0.00 | 163.5 |
| 北外墙 | 7.51 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 313.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 328.6 | 0.00 | 328.6 |
| 西外墙 | 4.40 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 183.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 174.2 | 0.00 | 174.2 |
| 北外窗 | 4.95 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 714.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 750.0 | 0.00 | 750.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1416** |
| 6077[房间] | 屋顶 | 5.37 | 0.77 | 18 | 37.0 | 1.0 | 153.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.7 | 0.00 | 153.7 |
| 北外墙 | 7.13 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 297.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 311.8 | 0.00 | 311.8 |
| 北外窗 | 4.59 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 662.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 695.5 | 0.00 | 695.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1161** |
| 6078,6079,6080,6081,6082,6083[房间] | 屋顶 | 5.54 | 0.77 | 18 | 37.0 | 1.0 | 158.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.6 | 0.00 | 158.6 |
| 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 305.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 320.2 | 0.00 | 320.2 |
| 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 722.7 | 0.00 | 722.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1202** |
| 6084[房间] | 屋顶 | 5.54 | 0.77 | 18 | 37.0 | 1.0 | 158.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.6 | 0.00 | 158.6 |
| 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 305.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 320.2 | 0.00 | 320.2 |
| 东外墙 | 0.37 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 15.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 14.7 | 0.00 | 14.7 |
| 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 722.7 | 0.00 | 722.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1216** |
| 6085,6087[房间] | 屋顶 | 5.07 | 0.77 | 18 | 37.0 | 1.0 | 145.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.2 | 0.00 | 145.2 |
| 南外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 305.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 259.2 | 0.00 | 259.2 |
| 西外墙 | 2.44 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 101.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 96.6 | 0.00 | 96.6 |
| 南外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 585.1 | 0.00 | 585.1 |
| 西外窗 | 1.59 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 229.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 218.0 | 0.00 | 218.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1304** |
| 6098[房间] | 屋顶 | 5.07 | 0.77 | 18 | 37.0 | 1.0 | 145.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.2 | 0.00 | 145.2 |
| 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 305.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 320.2 | 0.00 | 320.2 |
| 西外墙 | 2.44 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 101.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 96.6 | 0.00 | 96.6 |
| 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 688.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 722.7 | 0.00 | 722.7 |
| 西外窗 | 1.59 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 229.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 218.0 | 0.00 | 218.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1503** |
| 6099[房间] | 屋顶 | 10.14 | 0.77 | 18 | 37.0 | 1.0 | 290.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.4 | 0.00 | 290.4 |
| 北外墙 | 14.64 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 609.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 640.4 | 0.00 | 640.4 |
| 北外窗 | 9.54 | 3.90 | 18 | 37.0 | 1.0 | 1376.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1445.5 | 0.00 | 1445.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2376** |
| 6层 | |  | | | | | | | | | | | **113038** |
| 7001[房间] | 屋顶 | 35.50 | 0.77 | 18 | 37.0 | 1.0 | 1016.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1016.8 | 0.00 | 1016.8 |
| 西外墙 | 27.09 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 1128.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1072.4 | 0.00 | 1072.4 |
| 北外墙 | 26.04 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 1084.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1139.1 | 0.00 | 1139.1 |
| 东外墙 | 51.28 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 2136.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2029.7 | 0.00 | 2029.7 |
| 南外墙 | 8.40 | 1.13 | 18 | 37.0 | 1.0 | 350.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 297.5 | 0.00 | 297.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5555** |
| 7层 | |  | | | | | | | | | | | **5555** |
| 新建项目 | |  | | | | | | | | | | | **604201** |