**室内空气质量预评估**

**报告书**

**可吸入颗粒物**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** |  |
| **工程地点** | 沈阳 |
| **设计编号** |  |
| **建设单位** |  |
| **设计单位** |  |
| **设 计 人** |  |
| **校 对 人** |  |
| **审 核 人** |  |
| **审 定 人** |  |
| **设计日期** | 2022年11月21日 |



|  |  |
| --- | --- |
| 采用软件 | 建筑通风Vent2022 |
| 软件版本 | 20200808（SP1） |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13624026881 |

目录

[1. 项目概况 **错误!未定义书签。**](#_Toc38533094)

[1.1 建筑基本信息 **错误!未定义书签。**](#_Toc38533095)

[1.2 建筑平面图 **错误!未定义书签。**](#_Toc38533096)

[1.3 建筑三维轴测图 **错误!未定义书签。**](#_Toc38533097)

[2 参考标准 **错误!未定义书签。**](#_Toc38533098)

[3 评价标准 **错误!未定义书签。**](#_Toc38533099)

[4 计算流程 **错误!未定义书签。**](#_Toc38533100)

[5 计算参数 **错误!未定义书签。**](#_Toc38533101)

[5.1 渗透风量 **错误!未定义书签。**](#_Toc38533102)

[5.2 室内颗粒物源强 **错误!未定义书签。**](#_Toc38533103)

[5.3 室外颗粒物污染源浓度 **错误!未定义书签。**](#_Toc38533104)

[5.4 房间通风净化 **错误!未定义书签。**](#_Toc38533105)

[6 计算结果 **错误!未定义书签。**](#_Toc38533106)

[7 结论 **错误!未定义书签。**](#_Toc38533107)

# 项目概况

## 建筑基本信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **建筑用途** |  | **地理位置** | 沈阳 |
| **建筑面积** | 9966.29m2 | **建筑高度** | 24.353m |
| **项目周期** |  | **交付状态** |  |

## 建筑平面图



**1层平面**



**2层平面**



**3层平面**



**4~5层平面**



**6层平面**

## 建筑三维轴测图

|  |
| --- |
| 请先在[模型观察]命令中保存图片！ |

## 参考标准

* + 1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
    2. 《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461
    3. 《室内空气质量标准》GB/T 18883
    4. 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106
    5. 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325
    6. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736
    7. 《环境空气质量指数（AQI）技术规定》HJ 633

# 评价标准

本项目主要依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019，对室内颗粒物浓度进行计算及评估，具体标准条款如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **检查项** | **评价依据** |
| 技术要求  3.2.8 | 3.2.8室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、**可吸入颗粒物**等主要污染物浓度降低比例，达到10 %为一星级要求；达到20 %为二星级和三星级要求。 |
| 评分项  5.2.1 | 5.2.1-2 室内PM2.5年均浓度不高于25µg/m3, 且室内PM10年均浓度不高于50 µg/m3, 得6分。 |

技术要求项3.2.8中室内可吸入颗粒物浓度**降低基准**参见现行《室内空气质量标准》GB/T 18883要求，《室内空气质量标准》GB/T 18883中规定**PM10**污染物浓度日均值的限值为0.15 mg/m3 。PM10浓度降低比例可作为《绿色建筑评价标准》GB50378-2019技术要求项的评价指标，室内颗粒物PM10浓度要求见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| **星级** | **PM10 浓度mg/m3** |
| 一星级 | ＜0.135（降低10%） |
| 二星级 | ＜0.12（降低20%） |
| 三星级 |

# 计算原理

本项目通过输入室外大气颗粒物信息，通风净化措施，房间渗透风量，对室内颗粒物的浓度进行计算，如下图所示：



**图4-1 计算框架图**

室内颗粒物主要于室外颗粒物的进入以及室内人员的日常活动。因此室内颗粒物浓度的评估需要考虑两方面的因素，室外颗粒物进入室内的颗粒物浓度，以及各种净化措施对颗粒物的稀释，本项目采用室内颗粒物预评估模型方程如下：

其中： *C*a，*C*out ——室内、室外颗粒物浓度，单位为μg/m3；

*Q*m,1， *Q*m,2——机械通风新、回风量，单位为m3/h；

𝜂𝑚,1，𝜂𝑚,2——新、回风一次通过净化效率，无量纲；

*Q*n，——房间开窗通风量渗风量，单位为m3/h；

——渗风量，单位为m3/h；

CADR——为净化器洁净空气量，单位为m3/h；

*P*——室外颗粒物渗透系数，即室外颗粒物通过围护结构后的浓度与其室外浓度的比值，无量纲；

*R*——室内颗粒物源强度，单位为μg/h；

*K——*沉降速率1/h；

*V——*房间体积m3；

# 计算参数

本项目对室内颗粒物浓度进行计算并评价，计算所需输入的参数主要为污染物源强以及通风净化措施见下述小节。

## 渗透风量

渗透风量可通过**门窗气密性**或**换气次数**计算，门窗气密性等级参考《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106中1~8级进行设置；换气次数选取可参考建筑节能标准中的相关规定。

本项目忽略渗透风量的影响。

## 室内颗粒物源强

该项目室内颗粒物源强为0。

## 室外颗粒物污染源浓度

室外颗粒物浓度源于本项目所在地气象数据，包括PM2.5和PM10全年室外浓度日均值，见下图:

**图5.3 室外颗粒物PM2.5和PM10浓度日均值**

## 房间通风净化

表5.4-1 开窗-空气净化器净化及对应参数表


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **楼层** | **房间编号** | **房间名称** | **开窗通风量（m³/h）** | **空气净化量（m³/h）** |
| 1 | 1001 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1002 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1003 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1004 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1005 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1006 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1007 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1008 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1009 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1010 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1011 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1012 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1013 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1014 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1015 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1018 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1019 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1020 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1023 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1024 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1025 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1026 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1027 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1028 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1029 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1034 | 起居室 | 35.8 | 173.3 |
| 1035 | 起居室 | 34.3 | 166.0 |
| 1036 | 起居室 | 35.4 | 171.5 |
| 1038 | 起居室 | 34.3 | 166.0 |
| 1039 | 起居室 | 34.3 | 166.0 |
| 1040 | 起居室 | 39.0 | 188.7 |
| 1042 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1043 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1044 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1045 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1046 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1047 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1048 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1049 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1050 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1051 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1052 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1056 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1057 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1058 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1059 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1060 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1061 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1062 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1063 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2 | 2001 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2002 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2003 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2004 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2005 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2006 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2007 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2008 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2009 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2010 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2011 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2012 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2013 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2014 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2015 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2018 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2019 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2020 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2023 | 卧室 | 72.6 | 351.1 |
| 2024 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2025 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2026 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2027 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2028 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2033 | 起居室 | 35.8 | 173.3 |
| 2034 | 起居室 | 34.3 | 166.0 |
| 2035 | 起居室 | 35.4 | 171.5 |
| 2036 | 起居室 | 33.2 | 160.7 |
| 2037 | 起居室 | 36.7 | 177.4 |
| 2038 | 起居室 | 34.4 | 166.3 |
| 2039 | 起居室 | 34.3 | 166.0 |
| 2040 | 起居室 | 34.3 | 166.0 |
| 2041 | 起居室 | 39.0 | 188.7 |
| 2042 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2043 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2044 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2045 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2046 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2047 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2048 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2049 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2050 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2051 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2052 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2056 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2057 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2058 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2059 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2060 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2061 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2062 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2063 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3 | 3001 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3002 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3003 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3004 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3005 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3006 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3007 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3008 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3009 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3010 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3011 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3012 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3013 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3014 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3015 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3018 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3019 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3020 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3023 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3024 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3025 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3026 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3027 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3028 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3029 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3034 | 起居室 | 35.8 | 173.3 |
| 3035 | 起居室 | 34.3 | 166.0 |
| 3036 | 起居室 | 35.4 | 171.5 |
| 3037 | 起居室 | 33.2 | 160.7 |
| 3038 | 起居室 | 36.7 | 177.4 |
| 3039 | 起居室 | 34.4 | 166.3 |
| 3040 | 起居室 | 34.3 | 166.0 |
| 3041 | 起居室 | 34.3 | 166.0 |
| 3042 | 起居室 | 39.0 | 188.7 |
| 3044 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3045 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3046 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3047 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3048 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3049 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3050 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3051 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3052 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3053 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3054 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3058 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3059 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3060 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3061 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3062 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3063 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3064 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3065 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4~5 | 4001 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4002 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4003 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4004 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4005 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4006 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4007 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4008 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4009 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4010 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4011 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4012 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4013 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4014 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4015 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4018 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4019 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4020 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4023 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4024 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4025 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4026 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4027 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4028 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4029 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 6 | 4029 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4~5 | 4036 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4037 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4038 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4039 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4040 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4041 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4042 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4043 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4044 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4045 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4046 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4050 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4051 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4052 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4053 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4054 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4055 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4056 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4057 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 6 | 4001 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4002 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4003 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4004 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4005 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4006 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4007 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4008 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4009 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4010 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4011 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4012 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4013 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4014 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4015 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4018 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4019 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4020 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4023 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4024 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4025 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4026 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4027 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4028 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4036 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4037 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4038 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4039 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4040 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4041 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4042 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4043 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4044 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4045 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4046 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4050 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4051 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4052 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4053 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4054 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4055 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4056 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4057 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |

# 计算结果

本项目按照标准对参评房间颗粒物进行计算，并对照标准进行达标判定，结果如下：

**表6.1 各房间室内颗粒物年平均浓度及达标判定（单位：μg/m³）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **楼层** | **房间编号** | **房间名称** | **PM2.5** | **PM10** | **评分项是否达标 PM2.5≤25 PM10≤50** |
| 1 | 1001 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 1002 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 1003 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 1004 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 1005 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 1006 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 1007 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 1008 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 1009 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 1010 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 1011 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 1012 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 1013 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 1014 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 1015 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 1018 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 1019 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 1020 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 1023 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 1024 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 1025 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 1026 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 1027 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 1028 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 1029 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 1034 | 起居室 | 8 | 13 | **达标** |
| 1035 | 起居室 | 8 | 13 | **达标** |
| 1036 | 起居室 | 8 | 13 | **达标** |
| 1038 | 起居室 | 8 | 13 | **达标** |
| 1039 | 起居室 | 8 | 13 | **达标** |
| 1040 | 起居室 | 8 | 13 | **达标** |
| 1042 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 1043 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 1044 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 1045 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 1046 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 1047 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 1048 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 1049 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 1050 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 1051 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 1052 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 1056 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 1057 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 1058 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 1059 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 1060 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 1061 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 1062 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 1063 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 2 | 2001 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 2002 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 2003 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 2004 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 2005 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 2006 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 2007 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 2008 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 2009 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 2010 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 2011 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 2012 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 2013 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 2014 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 2015 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 2018 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 2019 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 2020 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 2023 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 2024 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 2025 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 2026 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 2027 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 2028 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 2033 | 起居室 | 8 | 13 | **达标** |
| 2034 | 起居室 | 8 | 13 | **达标** |
| 2035 | 起居室 | 8 | 13 | **达标** |
| 2036 | 起居室 | 8 | 13 | **达标** |
| 2037 | 起居室 | 8 | 13 | **达标** |
| 2038 | 起居室 | 8 | 13 | **达标** |
| 2039 | 起居室 | 8 | 13 | **达标** |
| 2040 | 起居室 | 8 | 13 | **达标** |
| 2041 | 起居室 | 8 | 13 | **达标** |
| 2042 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 2043 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 2044 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 2045 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 2046 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 2047 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 2048 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 2049 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 2050 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 2051 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 2052 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 2056 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 2057 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 2058 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 2059 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 2060 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 2061 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 2062 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 2063 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 3 | 3001 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 3002 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 3003 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 3004 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 3005 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 3006 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 3007 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 3008 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 3009 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 3010 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 3011 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 3012 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 3013 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 3014 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 3015 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 3018 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 3019 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 3020 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 3023 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 3024 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 3025 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 3026 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 3027 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 3028 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 3029 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 3034 | 起居室 | 8 | 13 | **达标** |
| 3035 | 起居室 | 8 | 13 | **达标** |
| 3036 | 起居室 | 8 | 13 | **达标** |
| 3037 | 起居室 | 8 | 13 | **达标** |
| 3038 | 起居室 | 8 | 13 | **达标** |
| 3039 | 起居室 | 8 | 13 | **达标** |
| 3040 | 起居室 | 8 | 13 | **达标** |
| 3041 | 起居室 | 8 | 13 | **达标** |
| 3042 | 起居室 | 8 | 13 | **达标** |
| 3044 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 3045 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 3046 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 3047 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 3048 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 3049 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 3050 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 3051 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 3052 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 3053 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 3054 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 3058 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 3059 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 3060 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 3061 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 3062 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 3063 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 3064 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 3065 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4~5 | 4001 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4002 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4003 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4004 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4005 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4006 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4007 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4008 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4009 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4010 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4011 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4012 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4013 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4014 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4015 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4018 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4019 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4020 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4023 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4024 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4025 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4026 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4027 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4028 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4029 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 6 | 4029 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4~5 | 4036 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4037 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4038 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4039 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4040 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4041 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4042 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4043 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4044 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4045 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4046 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4050 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4051 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4052 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4053 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4054 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4055 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4056 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4057 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 6 | 4001 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4002 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4003 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4004 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4005 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4006 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4007 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4008 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4009 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4010 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4011 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4012 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4013 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4014 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4015 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4018 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4019 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4020 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4023 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4024 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4025 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4026 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4027 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4028 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4036 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4037 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4038 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4039 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4040 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4041 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4042 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4043 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4044 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4045 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4046 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4050 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4051 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4052 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4053 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4054 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4055 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4056 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |
| 4057 | 卧室 | 8 | 13 | **达标** |



**图6-1 颗粒物年均值达标判定图**

**表6.2 各房间室内颗粒物PM10日平均浓度及达标判定（单位：mg/m³）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **楼层** | **房间编号** | **房间名称** | **浓度值** | **一星级 <0.135（降低10%）** | **二/三星级 <0.12（降低20%）** |
| 1 | 1001 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 1002 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 1003 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 1004 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 1005 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 1006 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 1007 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 1008 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 1009 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 1010 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 1011 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 1012 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 1013 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 1014 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 1015 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 1018 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 1019 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 1020 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 1023 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 1024 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 1025 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 1026 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 1027 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 1028 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 1029 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 1034 | 起居室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 1035 | 起居室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 1036 | 起居室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 1038 | 起居室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 1039 | 起居室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 1040 | 起居室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 1042 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 1043 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 1044 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 1045 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 1046 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 1047 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 1048 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 1049 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 1050 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 1051 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 1052 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 1056 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 1057 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 1058 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 1059 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 1060 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 1061 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 1062 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 1063 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 2 | 2001 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 2002 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 2003 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 2004 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 2005 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 2006 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 2007 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 2008 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 2009 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 2010 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 2011 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 2012 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 2013 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 2014 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 2015 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 2018 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 2019 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 2020 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 2023 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 2024 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 2025 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 2026 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 2027 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 2028 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 2033 | 起居室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 2034 | 起居室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 2035 | 起居室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 2036 | 起居室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 2037 | 起居室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 2038 | 起居室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 2039 | 起居室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 2040 | 起居室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 2041 | 起居室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 2042 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 2043 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 2044 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 2045 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 2046 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 2047 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 2048 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 2049 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 2050 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 2051 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 2052 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 2056 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 2057 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 2058 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 2059 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 2060 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 2061 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 2062 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 2063 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 3 | 3001 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 3002 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 3003 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 3004 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 3005 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 3006 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 3007 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 3008 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 3009 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 3010 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 3011 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 3012 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 3013 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 3014 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 3015 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 3018 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 3019 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 3020 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 3023 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 3024 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 3025 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 3026 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 3027 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 3028 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 3029 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 3034 | 起居室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 3035 | 起居室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 3036 | 起居室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 3037 | 起居室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 3038 | 起居室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 3039 | 起居室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 3040 | 起居室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 3041 | 起居室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 3042 | 起居室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 3044 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 3045 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 3046 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 3047 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 3048 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 3049 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 3050 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 3051 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 3052 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 3053 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 3054 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 3058 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 3059 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 3060 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 3061 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 3062 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 3063 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 3064 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 3065 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4~5 | 4001 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4002 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4003 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4004 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4005 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4006 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4007 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4008 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4009 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4010 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4011 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4012 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4013 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4014 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4015 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4018 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4019 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4020 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4023 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4024 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4025 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4026 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4027 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4028 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4029 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 6 | 4029 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4~5 | 4036 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4037 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4038 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4039 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4040 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4041 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4042 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4043 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4044 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4045 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4046 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4050 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4051 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4052 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4053 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4054 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4055 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4056 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4057 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 6 | 4001 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4002 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4003 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4004 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4005 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4006 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4007 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4008 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4009 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4010 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4011 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4012 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4013 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4014 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4015 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4018 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4019 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4020 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4023 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4024 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4025 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4026 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4027 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4028 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4036 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4037 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4038 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4039 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4040 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4041 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4042 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4043 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4044 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4045 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4046 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4050 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4051 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4052 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4053 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4054 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4055 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4056 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |
| 4057 | 卧室 | 0.028 | **达标** | **达标** |

**图6-2 PM10颗粒物逐日均值图**

# 结论

本项目按照标准要求对所有参评房间进行了颗粒物浓度的计算，并对结果进行评价如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **检查项** | **评价依据** | **计算结果** | **结论** | **得分** |
| **评分项** | PM2.5年均浓度不高于25μg/m³，PM10年均浓度不高于50μg/m³，  评价分值为6分。 | PM2.5年均浓度8μg/m³ PM10年均浓度13μg/m³ | **满足** | **6分** |