建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 辽宁-沈阳 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2022年12月17日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2022 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200923 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T13624026881 |

目  录

1 建筑概况	4

2 设计依据	4

3 规定性指标检查	4

3.1 构造材料组成	4

3.2 工程材料	5

3.3 体形系数	6

3.4 窗墙比	6

3.4.1 窗墙比	6

3.5 屋顶构造	6

3.5.1 屋顶构造一	6

3.6 外墙构造	7

3.6.1 外墙相关构造	7

3.6.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ	7

3.6.3 外墙平均热工特性	7

3.7 挑空楼板构造	8

3.7.1 挑空楼板构造一	8

3.8 非采暖地下室顶板	9

3.9 分隔供暖与非供暖空间的楼板	9

3.10 非透明外门	9

3.11 采暖与非采暖户墙	9

3.12 不采暖楼梯间户门	9

3.13 变形缝构造	9

3.14 外窗热工	9

3.14.1 外窗构造	9

3.14.2 平均传热系数	9

3.14.3 总体热工性能	10

3.15 屋顶透光部分	11

3.15.1 平屋顶透明部分与平屋顶面积比	11

3.15.2 坡屋顶透明部分与房间地面面积比	11

3.15.3 屋顶透光部分类型	11

3.16 凸窗透明部分	11

3.17 凸窗板	11

3.18 周边地面	11

3.18.1 周边地面构造一	11

3.19 非周边地面	11

3.19.1 非周边地面构造一	11

3.20 地下墙	12

3.21 外窗气密性	12

3.22 规定性指标检查结论	12

4 热工性能权衡判断	12

4.1 说明	12

4.2 综合权衡	12

4.3 结论	13

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | 辽宁-沈阳 |  |  |  |  |  |
| 地理位置 | 北纬：41.81° |  |  | 东经：123.43° |  |  |
| 气候子区 | 严寒C区 |  |  |  |  |  |
| 建筑面积 | 地上12199㎡ 地下0㎡ |  |  |  |  |  |
| 建筑层数 | 地上7 地下0 |  |  |  |  |  |
| 建筑高度 | 24.4m |  |  |  |  |  |
| 结构类型 |  |  |  |  |  |  |
| 采暖期天数（d） | 150 |  |  |  |  |  |
| 采暖期室外平均温度（C°） | -4.50 |  |  |  |  |  |
| 太阳总辐射平均强度（W/㎡） | 水平94 | 南97 | 北32 |  | 东54 | 西53 |

设计依据

1. 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T2885-2017)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

规定性指标检查

构造材料组成

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

刚性或块体保护层 20mm＋挤塑聚苯板 120mm＋防水层 20mm＋水泥砂浆 20mm＋找坡层 20mm＋混凝土多孔砖(190八孔砖） 120mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆（2） 6mm＋聚氨酯硬泡沫塑料（1） 110mm＋石灰水泥砂浆 10mm＋钢筋混凝土（2） 200mm

3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm

4. 外窗构造：木、塑料—双层窗（双玻间距100～140）：

传热系数2.500W/m^2.K，自身遮阳系数0.750

5. 周边地面：周边地面构造一：

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm

6. 非周边地面：非周边地面构造一：

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯板 | 0.033 | 0.347 | 28.0 | 1790.0 | 0.0000 |  |
| 刚性或块体保护层 | － | － | － | － | － |  |
| 防水层 | － | － | － | － | － |  |
| 找坡层 | － | － | － | － | － |  |
| 混凝土多孔砖(190八孔砖） | 0.620 | 5.480 | 1450.0 | 459.3 | 0.0010 |  |
| 水泥砂浆（2） | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1061.9 | 0.0210 | 依据来源：GB 50176-2016；注：导热系数修正系数（β）：1.0 |
| 聚氨酯硬泡沫塑料（1） | 0.024 | 0.290 | 35.0 | 1376.7 | 0.0234 | 依据来源：GB 50176-2016，导热系数修正系数（β）：1.15 |
| 石灰水泥砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0975 | 依据来源：GB 50176-2016；注：导热系数修正系数（β）：1.0 |
| 钢筋混凝土（2） | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 935.2 | 0.0158 | 依据来源：GB 50176-2016，导热系数修正系数（β）：1.0 |

体形系数

| 外表面积 | 8765.06 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 37817.49 |
| 体形系数 | 0.23 |
| 标准依据 | 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T2885-2017)第3.1.5条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表3.1.5的规定(s≤0.30) |
| 结论 | 满足 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 721.44 | 2083.42 | 0.35 | 0.45 | 满足 |
| 北向 | 665.10 | 2101.06 | 0.32 | 0.25 | 不满足 |
| 东向 | 156.09 | 1106.56 | 0.14 | 0.30 | 满足 |
| 西向 | 175.44 | 1082.37 | 0.16 | 0.30 | 满足 |
| 平均 | 1718.07 | 6373.41 | 0.27 | － | － |
| 标准依据 |  | 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T2885-2017)第4.1.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 窗墙面积比不应超过表4.1.4规定的限值 |  |  |  |
| 结论 |  | 不满足 |  |  |  |

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 刚性或块体保护层 | 20 | － | － | － | － | － |
| 挤塑聚苯板 | 120 | 0.033 | 0.347 | 1.14 | 3.190 | 1.262 |
| 防水层 | 20 | － | － | － | － | － |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 找坡层 | 20 | － | － | － | － | － |
| 混凝土多孔砖(190八孔砖） | 120 | 0.620 | 5.480 | 1.00 | 0.194 | 1.061 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 3.405 | 2.567 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.28 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 黑龙江居住DB23-T120-2001附录D |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T2885-2017)第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 屋顶热工应当符合表4.2.1-1、4.2.1-2的要求(K≤0.25) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（2） | 6 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.006 | 0.073 |
| 聚氨酯硬泡沫塑料（1） | 110 | 0.024 | 0.290 | 1.15 | 3.986 | 1.329 |
| 石灰水泥砂浆 | 10 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.011 | 0.124 |
| 钢筋混凝土（2） | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 326 | － | － | － | 4.118 | 3.503 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.23 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主断面传热系数的修正系数φ

| 外墙传热系数限值Km [W/(m2·K)] | 外 保 温 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 普通窗 | 凸 窗 |
| 0.45 | 1.2 | 1.3 |
| 0.40 | 1.2 | 1.3 |
| 0.35 | 1.3 | 1.4 |
| 0.30 | 1.3 | 1.4 |

注：凸窗所占外窗总面积的比例≥30%时，外墙主断面传热系数的修正系数按外窗为凸窗取值。

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1361.98 | 1.000 | 0.23 | 3.50 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.23 × 1.30 = 0.30 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1435.96 | 1.000 | 0.23 | 3.50 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.23 × 1.30 = 0.30 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 950.48 | 1.000 | 0.23 | 3.50 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.23 × 1.30 = 0.30 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 906.93 | 1.000 | 0.23 | 3.50 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.23 × 1.30 = 0.30 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 4655.34 | 1.000 | 0.23 | 3.50 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.23 × 1.30 = 0.30 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T2885-2017)第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外墙热工应当符合表4.2.1-1、4.2.1-2的要求(K≤0.35) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.146 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.19 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T2885-2017)第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 挑空楼板传热系数应符合表4.2.1-1、4.2.1-2的要求(K≤0.35) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

非采暖地下室顶板

本工程无此项内容

分隔供暖与非供暖空间的楼板

本工程无此项内容

非透明外门

本工程无此项内容

采暖与非采暖户墙

本工程无此项内容

不采暖楼梯间户门

本工程无此项内容

变形缝构造

本工程无此项内容

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木、塑料—双层窗（双玻间距100～140） | 18 | 2.50 | 0.75 | 0.800 | 辽宁居住规范47页 |

平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0515 | 2~6 | 27 | 0.750 | 20.250 | 18 | 2.500 |
| 2 | C0516 | 4~6 | 15 | 0.800 | 12.000 | 18 | 2.500 |
| 3 | C0724 | 1 | 1 | 1.800 | 1.800 | 18 | 2.500 |
| 4 | C1015 | 1 | 1 | 1.500 | 1.500 | 18 | 2.500 |
| 5 | C1315 | 2~3 | 2 | 1.890 | 3.780 | 18 | 2.500 |
| 6 | C3215 | 1~6 | 143 | 4.770 | 682.110 | 18 | 2.500 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 721.440 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.500 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0515 | 4~6 | 24 | 0.750 | 18.000 | 18 | 2.500 |
| 2 | C0516 | 1~6 | 27 | 0.800 | 21.600 | 18 | 2.500 |
| 3 | C0724 | 3~6 | 12 | 1.800 | 21.600 | 18 | 2.500 |
| 4 | C0916 | 1~6 | 24 | 1.440 | 34.560 | 18 | 2.500 |
| 5 | C1015 | 3~6 | 12 | 1.500 | 18.000 | 18 | 2.500 |
| 6 | C1315 | 2~3 | 2 | 1.890 | 3.780 | 18 | 2.500 |
| 7 | C1516 | 1~6 | 12 | 2.400 | 28.800 | 18 | 2.500 |
| 8 | C3115 | 1~6 | 48 | 4.770 | 228.960 | 18 | 2.500 |
| 9 | C3115 | 1~6 | 6 | 4.590 | 27.540 | 18 | 2.500 |
| 10 | C3215 | 1~6 | 48 | 4.770 | 228.960 | 18 | 2.500 |
| 11 | C3315 | 1~6 | 6 | 4.950 | 29.700 | 18 | 2.500 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 661.500 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.500 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0516 | 4~6 | 6 | 0.800 | 4.800 | 18 | 2.500 |
| 2 | C1115 | 1~6 | 17 | 1.590 | 27.030 | 18 | 2.500 |
| 3 | C1215 | 1~6 | 47 | 1.800 | 84.600 | 18 | 2.500 |
| 4 | C1215 | 3 | 1 | 2.127 | 2.127 | 18 | 2.500 |
| 5 | C1215 | 3 | 1 | 2.442 | 2.442 | 18 | 2.500 |
| 6 | C1215 | 3 | 1 | 2.537 | 2.537 | 18 | 2.500 |
| 7 | C1216 | 2~6 | 5 | 1.920 | 9.600 | 18 | 2.500 |
| 8 | C3015 | 2 | 1 | 4.500 | 4.500 | 18 | 2.500 |
| 9 | C3015 | 3 | 1 | 4.050 | 4.050 | 18 | 2.500 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 141.686 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.500 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0516 | 1~6 | 18 | 0.800 | 14.400 | 18 | 2.500 |
| 2 | C1115 | 1~6 | 14 | 1.590 | 22.260 | 18 | 2.500 |
| 3 | C1215 | 1~6 | 41 | 1.800 | 73.800 | 18 | 2.500 |
| 4 | C1516 | 1~6 | 6 | 2.400 | 14.400 | 18 | 2.500 |
| 5 | C3515 | 2~3 | 2 | 5.190 | 10.380 | 18 | 2.500 |
| 6 | C3615 | 2~3 | 2 | 5.370 | 10.740 | 18 | 2.500 |
| 7 | C3815 | 2~3 | 2 | 5.730 | 11.460 | 18 | 2.500 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 157.440 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.500 |

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 遮阳系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 721.44 | 2.50 | 0.75 | 0.35 | K≤1.80 | 不满足 |
| 北向 | 661.50 | 2.50 | 0.75 | 0.32 | K≤1.80 | 不满足 |
| 东向 | 141.69 | 2.50 | 0.75 | 0.14 | K≤2.00 | 不满足 |
| 西向 | 157.44 | 2.50 | 0.75 | 0.16 | K≤2.00 | 不满足 |
| 综合平均 | 1682.07 | 2.50 | 0.75 | 0.27 |  |  |
| 标准依据 | 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T2885-2017)第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 各朝向外窗传热系数应满足表4.2.1-1、4.2.1-2的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗不含凸窗。

屋顶透光部分

平屋顶透明部分与平屋顶面积比

坡屋顶透明部分与房间地面面积比

屋顶透光部分类型

本工程无此项内容

凸窗透明部分

本工程无此项内容

凸窗板

本工程无此项内容

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 保温材料层R | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T2885-2017)第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 周边地面的热阻不应超过表4.2.1-1、4.2.1-2的限值(R≥1.10) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 保温材料层R | 0.000 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.17 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

地下墙

本工程无此项内容

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T2885-2017)第4.2.8条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑外窗气密性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级 |
| 结论 | － |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 窗墙比 | 不满足 | 可 |
| 3 | 屋顶构造 | 不满足 | 可 |
| 4 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 5 | 挑空楼板构造 | 不满足 | 可 |
| 6 | 外窗热工 | 不满足 | 可 |
| 7 | 屋顶透光部分类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 8 | 周边地面 | 不满足 | 可 |
| 9 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

热工性能权衡判断

说明

本建筑按《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21／T2885-2017)之规定进行强制性条文和必须满足条款的规定性指标检查，结果未能达标，按标准规定继续进行热工性能权衡判断。

综合权衡

注：计算过程见【能耗计算】耗热量计算表.

|  | 设计建筑 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 耗热量指标(W/㎡) | 12.27 | 13.10 |
| 耗煤量指标(kg/㎡) | 8.87 | 9.47 |
| 标准依据 | 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T2885-2017)第4.3.2条 |  |
| 标准要求 | 居住建筑的建筑物耗热量指标不应大于表4.3.2规定的限值。 |  |
| 结论 | 满足 |  |

结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 满足 |
| 2 | 外窗气密性 | 满足 |
| 3 | 综合权衡 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |