新建项目

冷负荷计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2023年2月27日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2022 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17677140095 |

目  录

1 建筑概况	1

1.1 概况	1

1.2 室外温湿度	1

1.3 太阳辐射照度	1

1.4 其他气象参数	1

2 计算依据	2

3 计算原理	2

3.1 外窗的日射得热冷负荷	2

3.2 外窗传热的冷负荷	2

3.3 外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4 新风冷负荷	3

3.5 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6 渗透空气冷负荷	4

3.7 设备冷负荷	5

3.8 照明冷负荷	5

3.9 人体冷负荷	6

3.10 冷负荷的修正	6

4 外围护构造	7

4.1 屋顶	7

4.1.1 屋顶构造一	7

4.2 外墙	7

4.2.1 外墙构造一	7

4.3 梁柱	8

4.3.1 梁柱构造一	8

4.4 挑空楼板	8

4.4.1 挑空楼板构造一	8

5 内围护构造	9

5.1 内墙	9

5.1.1 内墙构造一	9

5.2 楼板	9

5.2.1 楼板构造一	9

6 封闭阳台构造	9

7 地下围护构造	10

7.1 周边地面	10

7.1.1 周边地面构造一	10

7.2 非周边地面	10

7.2.1 非周边地面构造一	10

8 窗构造	10

9 门构造	10

10 负荷指标	11

11 建筑按楼层汇总表	11

12 新风负荷表	25

13 房间冷负荷详细表	40

建筑概况

概况

| 地理位置 | 北京-北京 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 39.80 |  |
| 东经 | 116.47 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 10188.76 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 24.35 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 7 | 地下 0 |
| 北向角度 | 86° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 湿度(%) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 |
| 湿度(%) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 2 | 43 | 108 | 159 | 177 | 159 | 108 | 43 | 2 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 43 | 67 | 90 | 112 | 124 | 130 | 134 | 130 | 124 | 112 | 90 | 67 | 43 |
|  | SE | 直射 | 144 | 265 | 341 | 363 | 322 | 222 | 99 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 43 | 67 | 90 | 112 | 124 | 130 | 134 | 130 | 124 | 112 | 90 | 67 | 43 |
|  | E | 直射 | 330 | 462 | 488 | 430 | 288 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 43 | 67 | 90 | 112 | 124 | 130 | 134 | 130 | 124 | 112 | 90 | 67 | 43 |
|  | NE | 直射 | 300 | 361 | 312 | 191 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 43 | 67 | 90 | 112 | 124 | 130 | 134 | 130 | 124 | 112 | 90 | 67 | 43 |
|  | N | 直射 | 63 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 63 |
|  |  | 散射 | 43 | 67 | 90 | 112 | 124 | 130 | 134 | 130 | 124 | 112 | 90 | 67 | 43 |
|  | H | 直射 | 48 | 177 | 336 | 484 | 599 | 666 | 689 | 666 | 599 | 484 | 336 | 177 | 48 |
|  |  | 散射 | 58 | 79 | 93 | 106 | 109 | 108 | 110 | 108 | 109 | 106 | 93 | 79 | 58 |

其他气象参数

| 大气透明度等级 | 4 |
| --- | --- |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 29.6 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 33.5 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 7.5 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 26.4 |
| 夏季大气压力(Pa) | 100020 |

计算依据

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005

3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008

4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.51 | 15.36 | 1 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.18 | 3.1 | 1 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.142 | 3.691 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.768 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 87.51 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.57 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.10 |  |  |  |  |

备注：

外墙

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

梁柱

梁柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.146 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.178 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 20.66 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 4.98 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.27 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

内墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

楼板

楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.520 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.514 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.39 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.298 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.67 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 312719 | 10188.76 | 30.69 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 11142.23 | 28.07 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 户型 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  | 1001[房间] | 5.07 | 14 | 1196 | 1196 | 0 | 0.00 | 0 | 235.89 |
|  |  | 1002[房间] | 5.07 | 13 | 884 | 884 | 0 | 0.00 | 0 | 174.29 |
|  |  | 1003[房间] | 5.07 | 12 | 1151 | 1151 | 0 | 0.00 | 0 | 226.98 |
|  |  | 1004[房间] | 5.07 | 14 | 1196 | 1196 | 0 | 0.00 | 0 | 235.89 |
|  |  | 1005[房间] | 5.07 | 13 | 884 | 884 | 0 | 0.00 | 0 | 174.29 |
|  |  | 1006[房间] | 5.07 | 13 | 884 | 884 | 0 | 0.00 | 0 | 174.29 |
|  |  | 1007[房间] | 5.07 | 13 | 934 | 934 | 0 | 0.00 | 0 | 184.16 |
|  |  | 1008[房间] | 5.07 | 13 | 926 | 926 | 0 | 0.00 | 0 | 182.59 |
|  |  | 1009[房间] | 5.07 | 13 | 884 | 884 | 0 | 0.00 | 0 | 174.29 |
|  |  | 1010[房间] | 5.07 | 13 | 884 | 884 | 0 | 0.00 | 0 | 174.29 |
|  |  | 1011[房间] | 5.07 | 13 | 884 | 884 | 0 | 0.00 | 0 | 174.29 |
|  |  | 1012[房间] | 5.07 | 13 | 884 | 884 | 0 | 0.00 | 0 | 174.29 |
|  |  | 1013[房间] | 5.07 | 13 | 884 | 884 | 0 | 0.00 | 0 | 174.29 |
|  |  | 1014[房间] | 5.07 | 12 | 1151 | 1151 | 0 | 0.00 | 0 | 226.98 |
|  |  | 1015[卧室] | 21.06 | 23 | 345 | 345 | 0 | 0.00 | 0 | 16.37 |
|  |  | 1016[卧室] | 21.06 | 17 | 108 | 108 | 0 | 0.00 | 0 | 5.15 |
|  |  | 1017[卧室] | 21.06 | 16 | 215 | 215 | 0 | 0.00 | 0 | 10.21 |
|  |  | 1018[卧室] | 21.06 | 22 | 205 | 205 | 0 | 0.00 | 0 | 9.73 |
|  |  | 1019[卧室] | 21.06 | 17 | 108 | 108 | 0 | 0.00 | 0 | 5.15 |
|  |  | 1020[卧室] | 21.06 | 17 | 108 | 108 | 0 | 0.00 | 0 | 5.15 |
|  |  | 1021[卧室] | 21.06 | 16 | 349 | 349 | 0 | 0.00 | 0 | 16.59 |
|  |  | 1022[卧室] | 21.06 | 23 | 345 | 345 | 0 | 0.00 | 0 | 16.37 |
|  |  | 1023[卧室] | 21.06 | 17 | 108 | 108 | 0 | 0.00 | 0 | 5.15 |
|  |  | 1024[卧室] | 21.06 | 17 | 108 | 108 | 0 | 0.00 | 0 | 5.15 |
|  |  | 1025[卧室] | 21.06 | 17 | 108 | 108 | 0 | 0.00 | 0 | 5.15 |
|  |  | 1026[卧室] | 21.06 | 17 | 108 | 108 | 0 | 0.00 | 0 | 5.15 |
|  |  | 1027[卧室] | 21.06 | 17 | 108 | 108 | 0 | 0.00 | 0 | 5.15 |
|  |  | 1028[卧室] | 21.06 | 16 | 349 | 349 | 0 | 0.00 | 0 | 16.59 |
|  |  | 1029[房间] | 12.72 | 19 | 267 | 267 | 0 | 0.00 | 0 | 21.02 |
|  |  | 1030[卧室] | 21.06 | 22 | 371 | 371 | 0 | 0.00 | 0 | 17.61 |
|  |  | 1031[卧室] | 21.06 | 18 | 138 | 138 | 0 | 0.00 | 0 | 6.56 |
|  |  | 1032[卧室] | 21.06 | 17 | 189 | 189 | 0 | 0.00 | 0 | 8.98 |
|  |  | 1033[房间] | 3.63 | 15 | 221 | 221 | 0 | 0.00 | 0 | 60.87 |
|  |  | 1034[卫生间] | 44.52 | 22 | 725 | 725 | 0 | 0.00 | 0 | 16.28 |
|  |  | 1035[卧室] | 21.06 | 18 | 138 | 138 | 0 | 0.00 | 0 | 6.56 |
|  |  | 1036[卧室] | 21.06 | 18 | 138 | 138 | 0 | 0.00 | 0 | 6.56 |
|  |  | 1037[卧室] | 21.06 | 18 | 138 | 138 | 0 | 0.00 | 0 | 6.56 |
|  |  | 1038[卧室] | 21.06 | 18 | 138 | 138 | 0 | 0.00 | 0 | 6.56 |
|  |  | 1039[卧室] | 21.06 | 18 | 138 | 138 | 0 | 0.00 | 0 | 6.56 |
|  |  | 1040[卧室] | 21.06 | 18 | 138 | 138 | 0 | 0.00 | 0 | 6.56 |
|  |  | 1041[卧室] | 21.06 | 17 | 202 | 202 | 0 | 0.00 | 0 | 9.60 |
|  |  | 1042[卫生间] | 33.75 | 17 | 1090 | 1090 | 0 | 0.00 | 0 | 32.31 |
|  |  | 1043[楼梯间] | 17.58 | 17 | 125 | 125 | 0 | 0.00 | 0 | 7.13 |
|  |  | 1044[楼梯间] | 14.56 | 14 | 425 | 425 | 0 | 0.00 | 0 | 29.19 |
|  |  | 1045[房间] | 7.74 | 21 | 48 | 48 | 0 | 0.00 | 0 | 6.16 |
|  |  | 1046[房间] | 9.72 | 16 | 213 | 213 | 0 | 0.00 | 0 | 21.87 |
|  |  | 1047[房间] | 5.07 | 17 | 1026 | 1026 | 0 | 0.00 | 0 | 202.40 |
|  |  | 1048[房间] | 5.07 | 14 | 550 | 550 | 0 | 0.00 | 0 | 108.58 |
|  |  | 1049[房间] | 5.07 | 14 | 550 | 550 | 0 | 0.00 | 0 | 108.58 |
|  |  | 1050[房间] | 0.60 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0.00 | 0 | 33.01 |
|  |  | 1051[房间] | 5.07 | 14 | 550 | 550 | 0 | 0.00 | 0 | 108.58 |
|  |  | 1052[房间] | 5.07 | 14 | 550 | 550 | 0 | 0.00 | 0 | 108.58 |
|  |  | 1053[房间] | 5.07 | 14 | 550 | 550 | 0 | 0.00 | 0 | 108.58 |
|  |  | 1054[房间] | 5.07 | 14 | 550 | 550 | 0 | 0.00 | 0 | 108.58 |
|  |  | 1055[房间] | 5.07 | 14 | 550 | 550 | 0 | 0.00 | 0 | 108.58 |
|  |  | 1056[房间] | 5.07 | 14 | 550 | 550 | 0 | 0.00 | 0 | 108.58 |
|  |  | 1057[房间] | 5.07 | 14 | 550 | 550 | 0 | 0.00 | 0 | 108.58 |
|  |  | 1058[起居室] | 21.44 | 16 | 1325 | 1325 | 0 | 0.00 | 0 | 61.80 |
|  |  | 1059[起居室] | 20.59 | 16 | 1312 | 1312 | 0 | 0.00 | 0 | 63.71 |
|  |  | 1060[起居室] | 20.59 | 17 | 1440 | 1440 | 0 | 0.00 | 0 | 69.93 |
|  |  | 1061[房间] | 9.36 | 15 | 459 | 459 | 0 | 0.00 | 0 | 49.07 |
|  |  | 1062[起居室] | 20.59 | 15 | 1937 | 1937 | 0 | 0.00 | 0 | 94.08 |
|  |  | 1063[起居室] | 20.59 | 16 | 1312 | 1312 | 0 | 0.00 | 0 | 63.71 |
|  |  | 1064[起居室] | 23.23 | 16 | 1352 | 1352 | 0 | 0.00 | 0 | 58.19 |
|  |  | 1065[房间] | 44.52 | 22 | 716 | 716 | 0 | 0.00 | 0 | 16.09 |
|  |  | 1066[房间] | 7.74 | 20 | 66 | 66 | 0 | 0.00 | 0 | 8.58 |
|  |  | 1067[房间] | 5.07 | 13 | 884 | 884 | 0 | 0.00 | 0 | 174.29 |
|  |  | 1068[房间] | 5.07 | 13 | 884 | 884 | 0 | 0.00 | 0 | 174.29 |
|  |  | 1069[房间] | 5.07 | 13 | 884 | 884 | 0 | 0.00 | 0 | 174.29 |
|  |  | 1070[房间] | 5.07 | 13 | 884 | 884 | 0 | 0.00 | 0 | 174.29 |
|  |  | 1071[房间] | 5.07 | 13 | 884 | 884 | 0 | 0.00 | 0 | 174.29 |
|  |  | 1072[房间] | 5.07 | 13 | 884 | 884 | 0 | 0.00 | 0 | 174.29 |
|  |  | 1073[房间] | 5.07 | 13 | 884 | 884 | 0 | 0.00 | 0 | 174.29 |
|  |  | 1074[房间] | 5.07 | 13 | 884 | 884 | 0 | 0.00 | 0 | 174.29 |
|  |  | 1075[房间] | 5.07 | 12 | 1151 | 1151 | 0 | 0.00 | 0 | 226.98 |
|  |  | 1076[房间] | 12.42 | 16 | 682 | 682 | 0 | 0.00 | 0 | 54.88 |
|  |  | 1077[房间] | 42.12 | 17 | 217 | 217 | 0 | 0.00 | 0 | 5.15 |
|  |  | 1078[卧室] | 21.06 | 17 | 108 | 108 | 0 | 0.00 | 0 | 5.15 |
|  |  | 1079[卧室] | 21.06 | 17 | 108 | 108 | 0 | 0.00 | 0 | 5.15 |
|  |  | 1080[卧室] | 21.06 | 17 | 108 | 108 | 0 | 0.00 | 0 | 5.15 |
|  |  | 1081[卧室] | 21.06 | 17 | 108 | 108 | 0 | 0.00 | 0 | 5.15 |
|  |  | 1082[卧室] | 21.06 | 17 | 108 | 108 | 0 | 0.00 | 0 | 5.15 |
|  |  | 1083[卧室] | 21.06 | 17 | 108 | 108 | 0 | 0.00 | 0 | 5.15 |
|  |  | 1084[卧室] | 21.06 | 16 | 349 | 349 | 0 | 0.00 | 0 | 16.59 |
|  |  | 1085[房间] | 9.36 | 16 | 412 | 412 | 0 | 0.00 | 0 | 44.06 |
|  |  | 1086[楼梯间] | 20.16 | 17 | 1194 | 1194 | 0 | 0.00 | 0 | 59.22 |
|  |  | 1087[房间] | 21.71 | 22 | 375 | 375 | 0 | 0.00 | 0 | 17.27 |
|  |  | 1088[卫生间] | 20.41 | 18 | 134 | 134 | 0 | 0.00 | 0 | 6.56 |
|  |  | 1089[卧室] | 21.06 | 17 | 538 | 538 | 0 | 0.00 | 0 | 25.54 |
|  |  | 1090[卧室] | 21.06 | 17 | 774 | 774 | 0 | 0.00 | 0 | 36.76 |
|  |  | 1091[卧室] | 21.06 | 17 | 731 | 731 | 0 | 0.00 | 0 | 34.73 |
|  |  | 1092[卧室] | 21.06 | 17 | 538 | 538 | 0 | 0.00 | 0 | 25.54 |
|  |  | 1093[卧室] | 21.06 | 17 | 538 | 538 | 0 | 0.00 | 0 | 25.54 |
|  |  | 1094[卧室] | 21.06 | 17 | 538 | 538 | 0 | 0.00 | 0 | 25.54 |
|  |  | 1095[卧室] | 21.06 | 17 | 604 | 604 | 0 | 0.00 | 0 | 28.66 |
|  |  | 1096[卫生间] | 33.75 | 17 | 1090 | 1090 | 0 | 0.00 | 0 | 32.31 |
|  |  | 1097[楼梯间] | 14.56 | 14 | 468 | 468 | 0 | 0.00 | 0 | 32.16 |
|  |  | 1098[房间] | 5.71 | 14 | 618 | 618 | 0 | 0.00 | 0 | 108.23 |
|  |  | 1099[房间] | 5.37 | 14 | 590 | 590 | 0 | 0.00 | 0 | 109.99 |
|  | 整层 |  | 1486.64 | 14 | 52071 | 52071 | 0 | 0.00 | 0 | 35.03 |
| 2层 |  | 2001[过道] | 951.54 | 15 | 29481 | 29481 | 0 | 0.00 | 0 | 30.98 |
|  |  | 2002[房间] | 15.21 | 13 | 3130 | 3130 | 0 | 0.00 | 0 | 205.77 |
|  |  | 2003[卧室] | 21.06 | 23 | 255 | 255 | 0 | 0.00 | 0 | 12.12 |
|  |  | 2004[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 2005[卧室] | 21.06 | 16 | 108 | 108 | 0 | 0.00 | 0 | 5.11 |
|  |  | 2006[卧室] | 21.06 | 23 | 113 | 113 | 0 | 0.00 | 0 | 5.39 |
|  |  | 2007[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 2008[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 2009[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 2010[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 2011[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 2012[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 2013[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 2014[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 2015[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 2016[卧室] | 21.06 | 16 | 242 | 242 | 0 | 0.00 | 0 | 11.49 |
|  |  | 2017[房间] | 12.72 | 13 | 481 | 481 | 0 | 0.00 | 0 | 37.81 |
|  |  | 2018[卧室] | 21.06 | 23 | 255 | 255 | 0 | 0.00 | 0 | 12.12 |
|  |  | 2019[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 2020[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 2021[房间] | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 2022[卫生间] | 44.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 2023[房间] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 2024[房间] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 2025[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 2026[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 2027[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 2028[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 2029[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 2030[卫生间] | 33.75 | 14 | 800 | 800 | 0 | 0.00 | 0 | 23.69 |
|  |  | 2031[楼梯间] | 17.58 | 23 | 89 | 89 | 0 | 0.00 | 0 | 5.08 |
|  |  | 2032[楼梯间] | 14.56 | 14 | 351 | 351 | 0 | 0.00 | 0 | 24.13 |
|  |  | 2033[房间] | 12.81 | 14 | 550 | 550 | 0 | 0.00 | 0 | 42.97 |
|  |  | 2034[房间] | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 2035[房间] | 15.21 | 17 | 2315 | 2315 | 0 | 0.00 | 0 | 152.18 |
|  |  | 2036[房间] | 5.07 | 14 | 550 | 550 | 0 | 0.00 | 0 | 108.58 |
|  |  | 2037[房间] | 5.07 | 14 | 550 | 550 | 0 | 0.00 | 0 | 108.58 |
|  |  | 2038[房间] | 5.07 | 14 | 550 | 550 | 0 | 0.00 | 0 | 108.58 |
|  |  | 2039[房间] | 5.07 | 14 | 550 | 550 | 0 | 0.00 | 0 | 108.58 |
|  |  | 2040[房间] | 5.07 | 14 | 550 | 550 | 0 | 0.00 | 0 | 108.58 |
|  |  | 2041[房间] | 5.07 | 14 | 550 | 550 | 0 | 0.00 | 0 | 108.58 |
|  |  | 2042[房间] | 17.37 | 17 | 5554 | 5554 | 0 | 0.00 | 0 | 319.72 |
|  |  | 2043[房间] | 44.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 2044[房间] | 7.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 2045[房间] | 5.07 | 13 | 884 | 884 | 0 | 0.00 | 0 | 174.29 |
|  |  | 2046[房间] | 5.07 | 13 | 884 | 884 | 0 | 0.00 | 0 | 174.29 |
|  |  | 2047[房间] | 5.07 | 13 | 884 | 884 | 0 | 0.00 | 0 | 174.29 |
|  |  | 2048[房间] | 5.07 | 13 | 884 | 884 | 0 | 0.00 | 0 | 174.29 |
|  |  | 2049[房间] | 5.07 | 13 | 884 | 884 | 0 | 0.00 | 0 | 174.29 |
|  |  | 2050[房间] | 5.07 | 13 | 884 | 884 | 0 | 0.00 | 0 | 174.29 |
|  |  | 2051[房间] | 5.07 | 13 | 884 | 884 | 0 | 0.00 | 0 | 174.29 |
|  |  | 2052[房间] | 5.07 | 13 | 884 | 884 | 0 | 0.00 | 0 | 174.29 |
|  |  | 2053[房间] | 5.07 | 12 | 1151 | 1151 | 0 | 0.00 | 0 | 226.98 |
|  |  | 2054[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 2055[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 2056[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 2057[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 2058[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 2059[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 2060[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 2061[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 2062[卧室] | 21.06 | 16 | 242 | 242 | 0 | 0.00 | 0 | 11.49 |
|  |  | 2063[房间] | 9.36 | 17 | 309 | 309 | 0 | 0.00 | 0 | 32.97 |
|  |  | 2064[楼梯间] | 20.16 | 17 | 1058 | 1058 | 0 | 0.00 | 0 | 52.49 |
|  |  | 2065[房间] | 21.71 | 23 | 255 | 255 | 0 | 0.00 | 0 | 11.76 |
|  |  | 2066[房间] | 20.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 2067[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 2068[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 2069[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 2070[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 2071[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 2072[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 2073[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 2074[卫生间] | 33.75 | 14 | 800 | 800 | 0 | 0.00 | 0 | 23.69 |
|  |  | 2075[楼梯间] | 14.56 | 14 | 351 | 351 | 0 | 0.00 | 0 | 24.13 |
|  |  | 2076[房间] | 5.71 | 14 | 618 | 618 | 0 | 0.00 | 0 | 108.23 |
|  |  | 2077[房间] | 5.37 | 14 | 530 | 530 | 0 | 0.00 | 0 | 98.80 |
|  |  | 2078[房间] | 5.54 | 14 | 597 | 597 | 0 | 0.00 | 0 | 107.82 |
|  |  | 2079[房间] | 5.54 | 14 | 597 | 597 | 0 | 0.00 | 0 | 107.82 |
|  |  | 2080[房间] | 5.54 | 14 | 597 | 597 | 0 | 0.00 | 0 | 107.82 |
|  |  | 2081[房间] | 5.54 | 14 | 597 | 597 | 0 | 0.00 | 0 | 107.82 |
|  |  | 2082[房间] | 5.54 | 14 | 597 | 597 | 0 | 0.00 | 0 | 107.82 |
|  |  | 2083[房间] | 5.54 | 14 | 597 | 597 | 0 | 0.00 | 0 | 107.82 |
|  |  | 2084[房间] | 5.54 | 14 | 602 | 602 | 0 | 0.00 | 0 | 108.73 |
|  | 整层 |  | 2289.13 | 15 | 60966 | 60966 | 0 | 0.00 | 0 | 26.63 |
| 3层 |  | 3001[房间] | 15.21 | 13 | 3130 | 3130 | 0 | 0.00 | 0 | 205.77 |
|  |  | 3002[房间] | 81.90 | 13 | 11083 | 11083 | 0 | 0.00 | 0 | 135.32 |
|  |  | 3003[卧室] | 21.06 | 23 | 255 | 255 | 0 | 0.00 | 0 | 12.12 |
|  |  | 3004[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 3005[卧室] | 21.06 | 16 | 108 | 108 | 0 | 0.00 | 0 | 5.11 |
|  |  | 3006[卧室] | 21.06 | 23 | 113 | 113 | 0 | 0.00 | 0 | 5.39 |
|  |  | 3007[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 3008[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 3009[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 3010[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 3011[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 3012[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 3013[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 3014[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 3015[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 3016[卧室] | 21.06 | 16 | 242 | 242 | 0 | 0.00 | 0 | 11.49 |
|  |  | 3017[房间] | 12.72 | 13 | 481 | 481 | 0 | 0.00 | 0 | 37.81 |
|  |  | 3018[过道] | 626.55 | 17 | 11661 | 11661 | 0 | 0.00 | 0 | 18.61 |
|  |  | 3019[卧室] | 21.06 | 17 | 595 | 595 | 0 | 0.00 | 0 | 28.25 |
|  |  | 3020[卧室] | 21.06 | 14 | 409 | 409 | 0 | 0.00 | 0 | 19.41 |
|  |  | 3021[卧室] | 21.06 | 14 | 409 | 409 | 0 | 0.00 | 0 | 19.41 |
|  |  | 3022[房间] | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 3023[卫生间] | 44.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 3024[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 3025[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 3026[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 3027[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 3028[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 3029[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 3030[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 3031[卫生间] | 33.75 | 14 | 800 | 800 | 0 | 0.00 | 0 | 23.69 |
|  |  | 3032[楼梯间] | 17.58 | 23 | 101 | 101 | 0 | 0.00 | 0 | 5.75 |
|  |  | 3033[楼梯间] | 14.56 | 14 | 351 | 351 | 0 | 0.00 | 0 | 24.13 |
|  |  | 3034[房间] | 12.81 | 14 | 623 | 623 | 0 | 0.00 | 0 | 48.64 |
|  |  | 3035[房间] | 9.72 | 23 | 11 | 11 | 0 | 0.00 | 0 | 1.16 |
|  |  | 3036[房间] | 5.07 | 14 | 550 | 550 | 0 | 0.00 | 0 | 108.58 |
|  |  | 3037[房间] | 5.07 | 14 | 550 | 550 | 0 | 0.00 | 0 | 108.58 |
|  |  | 3038[房间] | 5.07 | 14 | 550 | 550 | 0 | 0.00 | 0 | 108.58 |
|  |  | 3039[房间] | 5.07 | 14 | 550 | 550 | 0 | 0.00 | 0 | 108.58 |
|  |  | 3040[房间] | 5.07 | 14 | 550 | 550 | 0 | 0.00 | 0 | 108.58 |
|  |  | 3041[房间] | 5.07 | 14 | 550 | 550 | 0 | 0.00 | 0 | 108.58 |
|  |  | 3042[房间] | 34.32 | 9 | 1385 | 1385 | 0 | 0.00 | 0 | 40.34 |
|  |  | 3043[房间] | 20.59 | 17 | 1354 | 1354 | 0 | 0.00 | 0 | 65.77 |
|  |  | 3044[房间] | 31.11 | 9 | 1341 | 1341 | 0 | 0.00 | 0 | 43.11 |
|  |  | 3045[房间] | 20.81 | 23 | 278 | 278 | 0 | 0.00 | 0 | 13.36 |
|  |  | 3046[房间] | 18.06 | 17 | 5573 | 5573 | 0 | 0.00 | 0 | 308.52 |
|  |  | 3047[房间] | 30.81 | 9 | 1451 | 1451 | 0 | 0.00 | 0 | 47.10 |
|  |  | 3048[房间] | 20.83 | 23 | 268 | 268 | 0 | 0.00 | 0 | 12.89 |
|  |  | 3049[房间] | 30.19 | 9 | 1328 | 1328 | 0 | 0.00 | 0 | 44.01 |
|  |  | 3050[房间] | 20.59 | 17 | 1354 | 1354 | 0 | 0.00 | 0 | 65.77 |
|  |  | 3051[房间] | 24.18 | 9 | 975 | 975 | 0 | 0.00 | 0 | 40.34 |
|  |  | 3052[房间] | 44.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 3053[房间] | 7.74 | 23 | 99 | 99 | 0 | 0.00 | 0 | 12.81 |
|  |  | 3054[房间] | 5.07 | 13 | 884 | 884 | 0 | 0.00 | 0 | 174.29 |
|  |  | 3055[房间] | 5.07 | 13 | 884 | 884 | 0 | 0.00 | 0 | 174.29 |
|  |  | 3056[房间] | 5.07 | 13 | 884 | 884 | 0 | 0.00 | 0 | 174.29 |
|  |  | 3057[房间] | 5.07 | 13 | 884 | 884 | 0 | 0.00 | 0 | 174.29 |
|  |  | 3058[房间] | 5.07 | 13 | 884 | 884 | 0 | 0.00 | 0 | 174.29 |
|  |  | 3059[房间] | 5.07 | 13 | 884 | 884 | 0 | 0.00 | 0 | 174.29 |
|  |  | 3060[房间] | 5.07 | 13 | 884 | 884 | 0 | 0.00 | 0 | 174.29 |
|  |  | 3061[房间] | 5.07 | 13 | 884 | 884 | 0 | 0.00 | 0 | 174.29 |
|  |  | 3062[房间] | 5.07 | 12 | 1151 | 1151 | 0 | 0.00 | 0 | 226.98 |
|  |  | 3063[房间] | 8.97 | 17 | 532 | 532 | 0 | 0.00 | 0 | 59.27 |
|  |  | 3064[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 3065[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 3066[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 3067[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 3068[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 3069[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 3070[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 3071[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 3072[卧室] | 21.06 | 16 | 242 | 242 | 0 | 0.00 | 0 | 11.49 |
|  |  | 3073[房间] | 9.36 | 17 | 309 | 309 | 0 | 0.00 | 0 | 32.97 |
|  |  | 3074[楼梯间] | 20.16 | 17 | 1058 | 1058 | 0 | 0.00 | 0 | 52.49 |
|  |  | 3075[房间] | 21.71 | 23 | 255 | 255 | 0 | 0.00 | 0 | 11.76 |
|  |  | 3076[房间] | 20.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 3077[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 3078[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 3079[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 3080[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 3081[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 3082[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 3083[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 3084[卫生间] | 33.75 | 14 | 800 | 800 | 0 | 0.00 | 0 | 23.69 |
|  |  | 3085[楼梯间] | 14.56 | 14 | 351 | 351 | 0 | 0.00 | 0 | 24.13 |
|  |  | 3086[房间] | 5.71 | 14 | 618 | 618 | 0 | 0.00 | 0 | 108.22 |
|  |  | 3087[房间] | 5.37 | 14 | 530 | 530 | 0 | 0.00 | 0 | 98.80 |
|  |  | 3088[房间] | 5.54 | 14 | 550 | 550 | 0 | 0.00 | 0 | 99.40 |
|  |  | 3089[房间] | 5.54 | 14 | 550 | 550 | 0 | 0.00 | 0 | 99.40 |
|  |  | 3090[房间] | 5.54 | 14 | 550 | 550 | 0 | 0.00 | 0 | 99.40 |
|  |  | 3091[房间] | 5.54 | 14 | 550 | 550 | 0 | 0.00 | 0 | 99.40 |
|  |  | 3092[房间] | 5.54 | 14 | 550 | 550 | 0 | 0.00 | 0 | 99.40 |
|  |  | 3093[房间] | 5.54 | 14 | 550 | 550 | 0 | 0.00 | 0 | 99.40 |
|  |  | 3094[房间] | 5.54 | 14 | 556 | 556 | 0 | 0.00 | 0 | 100.32 |
|  | 整层 |  | 2273.92 | 14 | 58347 | 58347 | 0 | 0.00 | 0 | 25.66 |
| 4层 |  | 4001@4[过道] | 243.40 | 13 | 11894 | 11894 | 0 | 0.00 | 0 | 48.86 |
|  |  | 4002@4[房间] | 15.21 | 13 | 3130 | 3130 | 0 | 0.00 | 0 | 205.77 |
|  |  | 4003@4[卧室] | 21.06 | 23 | 255 | 255 | 0 | 0.00 | 0 | 12.12 |
|  |  | 4004@4[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4005@4[卧室] | 21.06 | 16 | 108 | 108 | 0 | 0.00 | 0 | 5.11 |
|  |  | 4006@4[卧室] | 21.06 | 23 | 113 | 113 | 0 | 0.00 | 0 | 5.39 |
|  |  | 4007@4[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4008@4[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4009@4[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4010@4[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4011@4[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4012@4[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4013@4[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4014@4[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4015@4[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4016@4[卧室] | 21.06 | 16 | 242 | 242 | 0 | 0.00 | 0 | 11.49 |
|  |  | 4017@4[房间] | 12.72 | 13 | 481 | 481 | 0 | 0.00 | 0 | 37.81 |
|  |  | 4018@4[卧室] | 21.06 | 17 | 595 | 595 | 0 | 0.00 | 0 | 28.25 |
|  |  | 4019@4[卧室] | 21.06 | 14 | 409 | 409 | 0 | 0.00 | 0 | 19.41 |
|  |  | 4020@4[卧室] | 21.06 | 14 | 409 | 409 | 0 | 0.00 | 0 | 19.41 |
|  |  | 4021@4[房间] | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4022@4[卫生间] | 44.52 | 17 | 732 | 732 | 0 | 0.00 | 0 | 16.45 |
|  |  | 4023@4[卧室] | 21.06 | 23 | 142 | 142 | 0 | 0.00 | 0 | 6.73 |
|  |  | 4024@4[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4025@4[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4026@4[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4027@4[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4028@4[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4029@4[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4030@4[卫生间] | 33.75 | 14 | 800 | 800 | 0 | 0.00 | 0 | 23.69 |
|  |  | 4031@4[楼梯间] | 17.27 | 17 | 269 | 269 | 0 | 0.00 | 0 | 15.57 |
|  |  | 4032@4[楼梯间] | 14.56 | 14 | 351 | 351 | 0 | 0.00 | 0 | 24.13 |
|  |  | 4033@4[房间] | 8.84 | 21 | 69 | 69 | 0 | 0.00 | 0 | 7.79 |
|  |  | 4034@4[房间] | 5.07 | 14 | 594 | 594 | 0 | 0.00 | 0 | 117.09 |
|  |  | 4035@4[房间] | 5.07 | 14 | 550 | 550 | 0 | 0.00 | 0 | 108.58 |
|  |  | 4036@4[房间] | 5.07 | 14 | 550 | 550 | 0 | 0.00 | 0 | 108.58 |
|  |  | 4037@4[房间] | 5.07 | 14 | 550 | 550 | 0 | 0.00 | 0 | 108.58 |
|  |  | 4038@4[房间] | 5.07 | 14 | 550 | 550 | 0 | 0.00 | 0 | 108.58 |
|  |  | 4039@4[房间] | 5.07 | 14 | 550 | 550 | 0 | 0.00 | 0 | 108.58 |
|  |  | 4040@4[房间] | 5.07 | 14 | 550 | 550 | 0 | 0.00 | 0 | 108.58 |
|  |  | 4041@4[房间] | 44.52 | 9 | 851 | 851 | 0 | 0.00 | 0 | 19.12 |
|  |  | 4042@4[房间] | 5.07 | 13 | 926 | 926 | 0 | 0.00 | 0 | 182.59 |
|  |  | 4043@4[房间] | 5.07 | 13 | 884 | 884 | 0 | 0.00 | 0 | 174.29 |
|  |  | 4044@4[房间] | 5.07 | 13 | 884 | 884 | 0 | 0.00 | 0 | 174.29 |
|  |  | 4045@4[房间] | 5.07 | 13 | 884 | 884 | 0 | 0.00 | 0 | 174.29 |
|  |  | 4046@4[房间] | 5.07 | 13 | 884 | 884 | 0 | 0.00 | 0 | 174.29 |
|  |  | 4047@4[房间] | 5.07 | 13 | 884 | 884 | 0 | 0.00 | 0 | 174.29 |
|  |  | 4048@4[房间] | 5.07 | 13 | 884 | 884 | 0 | 0.00 | 0 | 174.29 |
|  |  | 4049@4[房间] | 5.07 | 13 | 884 | 884 | 0 | 0.00 | 0 | 174.29 |
|  |  | 4050@4[房间] | 5.07 | 12 | 1151 | 1151 | 0 | 0.00 | 0 | 226.98 |
|  |  | 4051@4[房间] | 5.52 | 17 | 609 | 609 | 0 | 0.00 | 0 | 110.28 |
|  |  | 4052@4[过道] | 157.94 | 12 | 1560 | 1560 | 0 | 0.00 | 0 | 9.87 |
|  |  | 4053@4[卧室] | 21.06 | 23 | 142 | 142 | 0 | 0.00 | 0 | 6.73 |
|  |  | 4054@4[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4055@4[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4056@4[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4057@4[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4058@4[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4059@4[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4060@4[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4061@4[卧室] | 21.06 | 16 | 242 | 242 | 0 | 0.00 | 0 | 11.49 |
|  |  | 4062@4[房间] | 5.76 | 17 | 309 | 309 | 0 | 0.00 | 0 | 53.57 |
|  |  | 4063@4[楼梯间] | 20.16 | 17 | 1058 | 1058 | 0 | 0.00 | 0 | 52.49 |
|  |  | 4064@4[房间] | 21.71 | 23 | 255 | 255 | 0 | 0.00 | 0 | 11.76 |
|  |  | 4065@4[房间] | 20.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4066@4[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4067@4[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4068@4[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4069@4[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4070@4[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4071@4[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4072@4[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4073@4[卫生间] | 33.75 | 14 | 800 | 800 | 0 | 0.00 | 0 | 23.69 |
|  |  | 4074@4[楼梯间] | 14.56 | 14 | 351 | 351 | 0 | 0.00 | 0 | 24.13 |
|  |  | 4075@4[房间] | 5.71 | 14 | 618 | 618 | 0 | 0.00 | 0 | 108.23 |
|  |  | 4076@4[房间] | 5.37 | 14 | 530 | 530 | 0 | 0.00 | 0 | 98.80 |
|  |  | 4077@4[房间] | 5.54 | 14 | 550 | 550 | 0 | 0.00 | 0 | 99.40 |
|  |  | 4078@4[房间] | 5.54 | 14 | 550 | 550 | 0 | 0.00 | 0 | 99.40 |
|  |  | 4079@4[房间] | 5.54 | 14 | 550 | 550 | 0 | 0.00 | 0 | 99.40 |
|  |  | 4080@4[房间] | 5.54 | 14 | 550 | 550 | 0 | 0.00 | 0 | 99.40 |
|  |  | 4081@4[房间] | 5.54 | 14 | 550 | 550 | 0 | 0.00 | 0 | 99.40 |
|  |  | 4082@4[房间] | 5.54 | 14 | 550 | 550 | 0 | 0.00 | 0 | 99.40 |
|  |  | 4083@4[房间] | 5.54 | 14 | 556 | 556 | 0 | 0.00 | 0 | 100.32 |
|  | 整层 |  | 1691.60 | 13 | 41709 | 41709 | 0 | 0.00 | 0 | 24.66 |
| 5层 |  | 4001@5[过道] | 243.40 | 13 | 11894 | 11894 | 0 | 0.00 | 0 | 48.86 |
|  |  | 4002@5[房间] | 15.21 | 13 | 3130 | 3130 | 0 | 0.00 | 0 | 205.77 |
|  |  | 4003@5[卧室] | 21.06 | 23 | 255 | 255 | 0 | 0.00 | 0 | 12.12 |
|  |  | 4004@5[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4005@5[卧室] | 21.06 | 16 | 108 | 108 | 0 | 0.00 | 0 | 5.11 |
|  |  | 4006@5[卧室] | 21.06 | 23 | 113 | 113 | 0 | 0.00 | 0 | 5.39 |
|  |  | 4007@5[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4008@5[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4009@5[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4010@5[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4011@5[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4012@5[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4013@5[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4014@5[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4015@5[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4016@5[卧室] | 21.06 | 16 | 242 | 242 | 0 | 0.00 | 0 | 11.49 |
|  |  | 4017@5[房间] | 12.72 | 13 | 481 | 481 | 0 | 0.00 | 0 | 37.81 |
|  |  | 4018@5[卧室] | 21.06 | 17 | 595 | 595 | 0 | 0.00 | 0 | 28.25 |
|  |  | 4019@5[卧室] | 21.06 | 14 | 409 | 409 | 0 | 0.00 | 0 | 19.41 |
|  |  | 4020@5[卧室] | 21.06 | 14 | 409 | 409 | 0 | 0.00 | 0 | 19.41 |
|  |  | 4021@5[房间] | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4022@5[卫生间] | 44.52 | 17 | 732 | 732 | 0 | 0.00 | 0 | 16.45 |
|  |  | 4023@5[卧室] | 21.06 | 23 | 142 | 142 | 0 | 0.00 | 0 | 6.73 |
|  |  | 4024@5[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4025@5[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4026@5[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4027@5[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4028@5[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4029@5[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4030@5[卫生间] | 33.75 | 14 | 800 | 800 | 0 | 0.00 | 0 | 23.69 |
|  |  | 4031@5[楼梯间] | 17.27 | 17 | 263 | 263 | 0 | 0.00 | 0 | 15.23 |
|  |  | 4032@5[楼梯间] | 14.56 | 14 | 351 | 351 | 0 | 0.00 | 0 | 24.13 |
|  |  | 4033@5[房间] | 8.84 | 21 | 69 | 69 | 0 | 0.00 | 0 | 7.79 |
|  |  | 4034@5[房间] | 5.07 | 14 | 594 | 594 | 0 | 0.00 | 0 | 117.09 |
|  |  | 4035@5[房间] | 5.07 | 14 | 550 | 550 | 0 | 0.00 | 0 | 108.58 |
|  |  | 4036@5[房间] | 5.07 | 14 | 550 | 550 | 0 | 0.00 | 0 | 108.58 |
|  |  | 4037@5[房间] | 5.07 | 14 | 550 | 550 | 0 | 0.00 | 0 | 108.58 |
|  |  | 4038@5[房间] | 5.07 | 14 | 550 | 550 | 0 | 0.00 | 0 | 108.58 |
|  |  | 4039@5[房间] | 5.07 | 14 | 550 | 550 | 0 | 0.00 | 0 | 108.58 |
|  |  | 4040@5[房间] | 5.07 | 14 | 550 | 550 | 0 | 0.00 | 0 | 108.58 |
|  |  | 4041@5[房间] | 44.52 | 9 | 851 | 851 | 0 | 0.00 | 0 | 19.12 |
|  |  | 4042@5[房间] | 5.07 | 13 | 926 | 926 | 0 | 0.00 | 0 | 182.59 |
|  |  | 4043@5[房间] | 5.07 | 13 | 884 | 884 | 0 | 0.00 | 0 | 174.29 |
|  |  | 4044@5[房间] | 5.07 | 13 | 884 | 884 | 0 | 0.00 | 0 | 174.29 |
|  |  | 4045@5[房间] | 5.07 | 13 | 884 | 884 | 0 | 0.00 | 0 | 174.29 |
|  |  | 4046@5[房间] | 5.07 | 13 | 884 | 884 | 0 | 0.00 | 0 | 174.29 |
|  |  | 4047@5[房间] | 5.07 | 13 | 884 | 884 | 0 | 0.00 | 0 | 174.29 |
|  |  | 4048@5[房间] | 5.07 | 13 | 884 | 884 | 0 | 0.00 | 0 | 174.29 |
|  |  | 4049@5[房间] | 5.07 | 13 | 884 | 884 | 0 | 0.00 | 0 | 174.29 |
|  |  | 4050@5[房间] | 5.07 | 12 | 1151 | 1151 | 0 | 0.00 | 0 | 226.98 |
|  |  | 4051@5[房间] | 5.52 | 17 | 609 | 609 | 0 | 0.00 | 0 | 110.28 |
|  |  | 4052@5[过道] | 157.94 | 12 | 1560 | 1560 | 0 | 0.00 | 0 | 9.87 |
|  |  | 4053@5[卧室] | 21.06 | 23 | 142 | 142 | 0 | 0.00 | 0 | 6.73 |
|  |  | 4054@5[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4055@5[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4056@5[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4057@5[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4058@5[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4059@5[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4060@5[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4061@5[卧室] | 21.06 | 16 | 242 | 242 | 0 | 0.00 | 0 | 11.49 |
|  |  | 4062@5[房间] | 5.76 | 17 | 309 | 309 | 0 | 0.00 | 0 | 53.57 |
|  |  | 4063@5[楼梯间] | 20.16 | 17 | 1058 | 1058 | 0 | 0.00 | 0 | 52.49 |
|  |  | 4064@5[房间] | 21.71 | 23 | 255 | 255 | 0 | 0.00 | 0 | 11.76 |
|  |  | 4065@5[房间] | 20.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4066@5[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4067@5[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4068@5[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4069@5[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4070@5[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4071@5[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4072@5[卧室] | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 4073@5[卫生间] | 33.75 | 14 | 800 | 800 | 0 | 0.00 | 0 | 23.69 |
|  |  | 4074@5[楼梯间] | 14.56 | 14 | 351 | 351 | 0 | 0.00 | 0 | 24.13 |
|  |  | 4075@5[房间] | 5.71 | 14 | 618 | 618 | 0 | 0.00 | 0 | 108.23 |
|  |  | 4076@5[房间] | 5.37 | 14 | 530 | 530 | 0 | 0.00 | 0 | 98.80 |
|  |  | 4077@5[房间] | 5.54 | 14 | 550 | 550 | 0 | 0.00 | 0 | 99.40 |
|  |  | 4078@5[房间] | 5.54 | 14 | 550 | 550 | 0 | 0.00 | 0 | 99.40 |
|  |  | 4079@5[房间] | 5.54 | 14 | 550 | 550 | 0 | 0.00 | 0 | 99.40 |
|  |  | 4080@5[房间] | 5.54 | 14 | 550 | 550 | 0 | 0.00 | 0 | 99.40 |
|  |  | 4081@5[房间] | 5.54 | 14 | 550 | 550 | 0 | 0.00 | 0 | 99.40 |
|  |  | 4082@5[房间] | 5.54 | 14 | 550 | 550 | 0 | 0.00 | 0 | 99.40 |
|  |  | 4083@5[房间] | 5.54 | 14 | 556 | 556 | 0 | 0.00 | 0 | 100.32 |
|  | 整层 |  | 1691.60 | 13 | 41704 | 41704 | 0 | 0.00 | 0 | 24.65 |
| 6层 |  | 6001[过道] | 243.40 | 13 | 14161 | 14161 | 0 | 0.00 | 0 | 58.18 |
|  |  | 6002[房间] | 15.21 | 13 | 3273 | 3273 | 0 | 0.00 | 0 | 215.20 |
|  |  | 6003[卧室] | 21.06 | 23 | 525 | 525 | 0 | 0.00 | 0 | 24.93 |
|  |  | 6004[卧室] | 21.06 | 23 | 270 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 12.81 |
|  |  | 6005[卧室] | 21.06 | 22 | 361 | 361 | 0 | 0.00 | 0 | 17.13 |
|  |  | 6006[卧室] | 21.06 | 23 | 383 | 383 | 0 | 0.00 | 0 | 18.20 |
|  |  | 6007[卧室] | 21.06 | 23 | 270 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 12.81 |
|  |  | 6008[卧室] | 21.06 | 23 | 270 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 12.81 |
|  |  | 6009[卧室] | 21.06 | 23 | 270 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 12.81 |
|  |  | 6010[卧室] | 21.06 | 23 | 270 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 12.81 |
|  |  | 6011[卧室] | 21.06 | 23 | 270 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 12.81 |
|  |  | 6012[卧室] | 21.06 | 23 | 270 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 12.81 |
|  |  | 6013[卧室] | 21.06 | 23 | 270 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 12.81 |
|  |  | 6014[卧室] | 21.06 | 23 | 270 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 12.81 |
|  |  | 6015[卧室] | 21.06 | 23 | 270 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 12.81 |
|  |  | 6016[卧室] | 21.06 | 22 | 476 | 476 | 0 | 0.00 | 0 | 22.60 |
|  |  | 6017[房间] | 12.72 | 13 | 601 | 601 | 0 | 0.00 | 0 | 47.23 |
|  |  | 6018[卧室] | 21.06 | 18 | 814 | 814 | 0 | 0.00 | 0 | 38.67 |
|  |  | 6019[卧室] | 21.06 | 17 | 619 | 619 | 0 | 0.00 | 0 | 29.40 |
|  |  | 6020[卧室] | 21.06 | 17 | 619 | 619 | 0 | 0.00 | 0 | 29.40 |
|  |  | 6021[房间] | 3.63 | 23 | 47 | 47 | 0 | 0.00 | 0 | 12.81 |
|  |  | 6022[卫生间] | 44.52 | 18 | 1196 | 1196 | 0 | 0.00 | 0 | 26.87 |
|  |  | 6023[卧室] | 21.06 | 23 | 412 | 412 | 0 | 0.00 | 0 | 19.54 |
|  |  | 6024[卧室] | 21.06 | 23 | 270 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 12.81 |
|  |  | 6025[卧室] | 21.06 | 23 | 270 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 12.81 |
|  |  | 6026[卧室] | 21.06 | 23 | 270 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 12.81 |
|  |  | 6027[卧室] | 21.06 | 23 | 270 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 12.81 |
|  |  | 6028[卧室] | 21.06 | 23 | 270 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 12.81 |
|  |  | 6029[卧室] | 21.06 | 23 | 270 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 12.81 |
|  |  | 6030[卫生间] | 33.75 | 17 | 1134 | 1134 | 0 | 0.00 | 0 | 33.59 |
|  |  | 6031[楼梯间] | 17.27 | 18 | 447 | 447 | 0 | 0.00 | 0 | 25.90 |
|  |  | 6032[楼梯间] | 14.56 | 14 | 361 | 361 | 0 | 0.00 | 0 | 24.78 |
|  |  | 6033[房间] | 8.84 | 22 | 181 | 181 | 0 | 0.00 | 0 | 20.49 |
|  |  | 6034[房间] | 5.07 | 14 | 641 | 641 | 0 | 0.00 | 0 | 126.47 |
|  |  | 6035[房间] | 5.07 | 14 | 598 | 598 | 0 | 0.00 | 0 | 117.95 |
|  |  | 6036[房间] | 5.07 | 14 | 598 | 598 | 0 | 0.00 | 0 | 117.95 |
|  |  | 6037[房间] | 5.07 | 14 | 598 | 598 | 0 | 0.00 | 0 | 117.95 |
|  |  | 6038[房间] | 5.07 | 14 | 598 | 598 | 0 | 0.00 | 0 | 117.95 |
|  |  | 6039[房间] | 5.07 | 14 | 598 | 598 | 0 | 0.00 | 0 | 117.95 |
|  |  | 6040[房间] | 5.07 | 14 | 598 | 598 | 0 | 0.00 | 0 | 117.95 |
|  |  | 6041[房间] | 26.13 | 22 | 529 | 529 | 0 | 0.00 | 0 | 20.26 |
|  |  | 6042[房间] | 18.39 | 9 | 885 | 885 | 0 | 0.00 | 0 | 48.10 |
|  |  | 6043[房间] | 5.07 | 13 | 974 | 974 | 0 | 0.00 | 0 | 192.02 |
|  |  | 6044[房间] | 5.07 | 13 | 931 | 931 | 0 | 0.00 | 0 | 183.72 |
|  |  | 6045[房间] | 5.07 | 13 | 931 | 931 | 0 | 0.00 | 0 | 183.72 |
|  |  | 6046[房间] | 5.07 | 13 | 931 | 931 | 0 | 0.00 | 0 | 183.72 |
|  |  | 6047[房间] | 5.07 | 13 | 931 | 931 | 0 | 0.00 | 0 | 183.72 |
|  |  | 6048[房间] | 5.07 | 13 | 931 | 931 | 0 | 0.00 | 0 | 183.72 |
|  |  | 6049[房间] | 5.07 | 13 | 931 | 931 | 0 | 0.00 | 0 | 183.72 |
|  |  | 6050[房间] | 5.07 | 13 | 931 | 931 | 0 | 0.00 | 0 | 183.72 |
|  |  | 6051[房间] | 5.07 | 12 | 1199 | 1199 | 0 | 0.00 | 0 | 236.47 |
|  |  | 6052[房间] | 5.52 | 17 | 666 | 666 | 0 | 0.00 | 0 | 120.61 |
|  |  | 6053[过道] | 157.94 | 12 | 3031 | 3031 | 0 | 0.00 | 0 | 19.19 |
|  |  | 6054[卧室] | 21.06 | 23 | 411 | 411 | 0 | 0.00 | 0 | 19.54 |
|  |  | 6055[卧室] | 21.06 | 23 | 270 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 12.81 |
|  |  | 6056[卧室] | 21.06 | 23 | 270 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 12.81 |
|  |  | 6057[卧室] | 21.06 | 23 | 270 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 12.81 |
|  |  | 6058[卧室] | 21.06 | 23 | 270 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 12.81 |
|  |  | 6059[卧室] | 21.06 | 23 | 270 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 12.81 |
|  |  | 6060[卧室] | 21.06 | 23 | 270 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 12.81 |
|  |  | 6061[卧室] | 21.06 | 23 | 270 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 12.81 |
|  |  | 6062[卧室] | 21.06 | 22 | 476 | 476 | 0 | 0.00 | 0 | 22.60 |
|  |  | 6063[房间] | 5.76 | 17 | 368 | 368 | 0 | 0.00 | 0 | 63.91 |
|  |  | 6064[楼梯间] | 20.16 | 17 | 1267 | 1267 | 0 | 0.00 | 0 | 62.83 |
|  |  | 6065[房间] | 21.71 | 23 | 533 | 533 | 0 | 0.00 | 0 | 24.57 |
|  |  | 6066[房间] | 20.41 | 23 | 261 | 261 | 0 | 0.00 | 0 | 12.81 |
|  |  | 6067[卧室] | 21.06 | 23 | 270 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 12.81 |
|  |  | 6068[卧室] | 21.06 | 23 | 270 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 12.81 |
|  |  | 6069[卧室] | 21.06 | 23 | 270 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 12.81 |
|  |  | 6070[卧室] | 21.06 | 23 | 270 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 12.81 |
|  |  | 6071[卧室] | 21.06 | 23 | 270 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 12.81 |
|  |  | 6072[卧室] | 21.06 | 23 | 270 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 12.81 |
|  |  | 6073[卧室] | 21.06 | 23 | 270 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 12.81 |
|  |  | 6074[卫生间] | 33.75 | 17 | 1134 | 1134 | 0 | 0.00 | 0 | 33.59 |
|  |  | 6075[楼梯间] | 14.56 | 14 | 361 | 361 | 0 | 0.00 | 0 | 24.78 |
|  |  | 6076[房间] | 5.71 | 14 | 671 | 671 | 0 | 0.00 | 0 | 117.60 |
|  |  | 6077[房间] | 5.37 | 14 | 581 | 581 | 0 | 0.00 | 0 | 108.18 |
|  |  | 6078[房间] | 5.54 | 14 | 602 | 602 | 0 | 0.00 | 0 | 108.77 |
|  |  | 6079[房间] | 5.54 | 14 | 602 | 602 | 0 | 0.00 | 0 | 108.77 |
|  |  | 6080[房间] | 5.54 | 14 | 602 | 602 | 0 | 0.00 | 0 | 108.77 |
|  |  | 6081[房间] | 5.54 | 14 | 602 | 602 | 0 | 0.00 | 0 | 108.77 |
|  |  | 6082[房间] | 5.54 | 14 | 602 | 602 | 0 | 0.00 | 0 | 108.77 |
|  |  | 6083[房间] | 5.54 | 14 | 602 | 602 | 0 | 0.00 | 0 | 108.77 |
|  |  | 6084[房间] | 5.54 | 14 | 607 | 607 | 0 | 0.00 | 0 | 109.69 |
|  | 整层 |  | 1691.60 | 13 | 57315 | 57315 | 0 | 0.00 | 0 | 33.88 |
| 7层 |  | 7001[房间] | 17.75 | 22 | 1810 | 1810 | 0 | 0.00 | 0 | 101.96 |
|  | 整层 |  | 17.75 | 22 | 1810 | 1810 | 0 | 0.00 | 0 | 101.96 |
| 建筑 |  |  | 11142.23 | 14 | 312719 | 312719 | 0 | 0.00 | 0 | 28.07 |

新风负荷表

| 楼层 | 户型 | 房间 | 面积 (㎡) | 新风量 (m3/h) | 全热 负荷 (W) | 显热 负荷 (W) | 潜热 负荷 (W) | 湿负荷 (kg/h) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  | 1001[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1002[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1003[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1004[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1005[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1006[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1007[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1008[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1009[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1010[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1011[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1012[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1013[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1014[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1015[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1016[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1017[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1018[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1019[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1020[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1021[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1022[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1023[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1024[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1025[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1026[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1027[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1028[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1029[房间] | 12.72 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1030[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1031[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1032[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1033[房间] | 3.63 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1034[卫生间] | 44.52 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1035[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1036[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1037[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1038[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1039[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1040[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1041[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1042[卫生间] | 33.75 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1043[楼梯间] | 17.58 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1044[楼梯间] | 14.56 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1045[房间] | 7.74 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1046[房间] | 9.72 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1047[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1048[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1049[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1050[房间] | 0.60 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1051[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1052[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1053[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1054[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1055[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1056[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1057[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1058[起居室] | 21.44 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1059[起居室] | 20.59 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1060[起居室] | 20.59 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1061[房间] | 9.36 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1062[起居室] | 20.59 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1063[起居室] | 20.59 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1064[起居室] | 23.23 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1065[房间] | 44.52 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1066[房间] | 7.74 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1067[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1068[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1069[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1070[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1071[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1072[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1073[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1074[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1075[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1076[房间] | 12.42 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1077[房间] | 42.12 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1078[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1079[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1080[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1081[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1082[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1083[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1084[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1085[房间] | 9.36 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1086[楼梯间] | 20.16 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1087[房间] | 21.71 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1088[卫生间] | 20.41 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1089[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1090[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1091[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1092[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1093[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1094[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1095[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1096[卫生间] | 33.75 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1097[楼梯间] | 14.56 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1098[房间] | 5.71 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 1099[房间] | 5.37 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  | 合计 |  | 1487 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 2层 |  | 2001[过道] | 951.54 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2002[房间] | 15.21 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2003[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2004[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2005[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2006[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2007[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2008[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2009[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2010[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2011[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2012[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2013[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2014[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2015[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2016[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2017[房间] | 12.72 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2018[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2019[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2020[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2021[房间] | 3.63 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2022[卫生间] | 44.52 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2023[房间] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2024[房间] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2025[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2026[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2027[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2028[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2029[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2030[卫生间] | 33.75 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2031[楼梯间] | 17.58 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2032[楼梯间] | 14.56 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2033[房间] | 12.81 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2034[房间] | 9.72 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2035[房间] | 15.21 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2036[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2037[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2038[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2039[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2040[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2041[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2042[房间] | 17.37 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2043[房间] | 44.52 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2044[房间] | 7.74 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2045[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2046[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2047[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2048[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2049[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2050[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2051[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2052[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2053[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2054[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2055[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2056[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2057[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2058[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2059[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2060[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2061[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2062[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2063[房间] | 9.36 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2064[楼梯间] | 20.16 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2065[房间] | 21.71 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2066[房间] | 20.41 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2067[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2068[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2069[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2070[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2071[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2072[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2073[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2074[卫生间] | 33.75 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2075[楼梯间] | 14.56 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2076[房间] | 5.71 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2077[房间] | 5.37 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2078[房间] | 5.54 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2079[房间] | 5.54 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2080[房间] | 5.54 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2081[房间] | 5.54 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2082[房间] | 5.54 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2083[房间] | 5.54 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2084[房间] | 5.54 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  | 合计 |  | 2289 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 3层 |  | 3001[房间] | 15.21 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3002[房间] | 81.90 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3003[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3004[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3005[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3006[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3007[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3008[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3009[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3010[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3011[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3012[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3013[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3014[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3015[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3016[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3017[房间] | 12.72 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3018[过道] | 626.55 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3019[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3020[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3021[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3022[房间] | 3.63 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3023[卫生间] | 44.52 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3024[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3025[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3026[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3027[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3028[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3029[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3030[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3031[卫生间] | 33.75 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3032[楼梯间] | 17.58 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3033[楼梯间] | 14.56 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3034[房间] | 12.81 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3035[房间] | 9.72 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3036[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3037[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3038[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3039[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3040[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3041[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3042[房间] | 34.32 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3043[房间] | 20.59 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3044[房间] | 31.11 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3045[房间] | 20.81 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3046[房间] | 18.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3047[房间] | 30.81 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3048[房间] | 20.83 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3049[房间] | 30.19 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3050[房间] | 20.59 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3051[房间] | 24.18 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3052[房间] | 44.52 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3053[房间] | 7.74 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3054[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3055[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3056[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3057[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3058[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3059[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3060[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3061[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3062[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3063[房间] | 8.97 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3064[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3065[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3066[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3067[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3068[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3069[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3070[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3071[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3072[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3073[房间] | 9.36 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3074[楼梯间] | 20.16 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3075[房间] | 21.71 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3076[房间] | 20.41 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3077[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3078[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3079[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3080[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3081[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3082[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3083[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3084[卫生间] | 33.75 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3085[楼梯间] | 14.56 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3086[房间] | 5.71 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3087[房间] | 5.37 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3088[房间] | 5.54 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3089[房间] | 5.54 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3090[房间] | 5.54 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3091[房间] | 5.54 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3092[房间] | 5.54 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3093[房间] | 5.54 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3094[房间] | 5.54 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  | 合计 |  | 2274 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 4层 |  | 4001@4[过道] | 243.40 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4002@4[房间] | 15.21 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4003@4[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4004@4[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4005@4[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4006@4[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4007@4[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4008@4[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4009@4[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4010@4[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4011@4[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4012@4[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4013@4[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4014@4[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4015@4[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4016@4[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4017@4[房间] | 12.72 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4018@4[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4019@4[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4020@4[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4021@4[房间] | 3.63 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4022@4[卫生间] | 44.52 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4023@4[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4024@4[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4025@4[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4026@4[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4027@4[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4028@4[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4029@4[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4030@4[卫生间] | 33.75 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4031@4[楼梯间] | 17.27 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4032@4[楼梯间] | 14.56 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4033@4[房间] | 8.84 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4034@4[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4035@4[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4036@4[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4037@4[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4038@4[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4039@4[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4040@4[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4041@4[房间] | 44.52 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4042@4[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4043@4[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4044@4[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4045@4[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4046@4[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4047@4[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4048@4[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4049@4[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4050@4[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4051@4[房间] | 5.52 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4052@4[过道] | 157.94 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4053@4[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4054@4[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4055@4[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4056@4[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4057@4[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4058@4[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4059@4[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4060@4[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4061@4[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4062@4[房间] | 5.76 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4063@4[楼梯间] | 20.16 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4064@4[房间] | 21.71 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4065@4[房间] | 20.41 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4066@4[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4067@4[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4068@4[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4069@4[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4070@4[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4071@4[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4072@4[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4073@4[卫生间] | 33.75 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4074@4[楼梯间] | 14.56 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4075@4[房间] | 5.71 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4076@4[房间] | 5.37 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4077@4[房间] | 5.54 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4078@4[房间] | 5.54 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4079@4[房间] | 5.54 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4080@4[房间] | 5.54 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4081@4[房间] | 5.54 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4082@4[房间] | 5.54 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4083@4[房间] | 5.54 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  | 合计 |  | 1692 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 5层 |  | 4001@5[过道] | 243.40 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4002@5[房间] | 15.21 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4003@5[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4004@5[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4005@5[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4006@5[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4007@5[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4008@5[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4009@5[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4010@5[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4011@5[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4012@5[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4013@5[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4014@5[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4015@5[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4016@5[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4017@5[房间] | 12.72 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4018@5[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4019@5[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4020@5[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4021@5[房间] | 3.63 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4022@5[卫生间] | 44.52 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4023@5[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4024@5[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4025@5[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4026@5[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4027@5[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4028@5[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4029@5[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4030@5[卫生间] | 33.75 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4031@5[楼梯间] | 17.27 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4032@5[楼梯间] | 14.56 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4033@5[房间] | 8.84 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4034@5[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4035@5[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4036@5[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4037@5[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4038@5[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4039@5[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4040@5[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4041@5[房间] | 44.52 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4042@5[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4043@5[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4044@5[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4045@5[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4046@5[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4047@5[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4048@5[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4049@5[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4050@5[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4051@5[房间] | 5.52 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4052@5[过道] | 157.94 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4053@5[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4054@5[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4055@5[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4056@5[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4057@5[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4058@5[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4059@5[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4060@5[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4061@5[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4062@5[房间] | 5.76 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4063@5[楼梯间] | 20.16 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4064@5[房间] | 21.71 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4065@5[房间] | 20.41 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4066@5[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4067@5[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4068@5[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4069@5[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4070@5[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4071@5[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4072@5[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4073@5[卫生间] | 33.75 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4074@5[楼梯间] | 14.56 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4075@5[房间] | 5.71 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4076@5[房间] | 5.37 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4077@5[房间] | 5.54 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4078@5[房间] | 5.54 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4079@5[房间] | 5.54 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4080@5[房间] | 5.54 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4081@5[房间] | 5.54 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4082@5[房间] | 5.54 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4083@5[房间] | 5.54 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  | 合计 |  | 1692 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 6层 |  | 6001[过道] | 243.40 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6002[房间] | 15.21 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6003[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6004[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6005[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6006[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6007[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6008[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6009[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6010[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6011[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6012[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6013[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6014[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6015[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6016[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6017[房间] | 12.72 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6018[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6019[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6020[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6021[房间] | 3.63 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6022[卫生间] | 44.52 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6023[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6024[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6025[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6026[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6027[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6028[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6029[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6030[卫生间] | 33.75 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6031[楼梯间] | 17.27 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6032[楼梯间] | 14.56 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6033[房间] | 8.84 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6034[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6035[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6036[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6037[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6038[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6039[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6040[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6041[房间] | 26.13 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6042[房间] | 18.39 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6043[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6044[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6045[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6046[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6047[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6048[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6049[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6050[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6051[房间] | 5.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6052[房间] | 5.52 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6053[过道] | 157.94 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6054[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6055[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6056[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6057[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6058[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6059[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6060[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6061[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6062[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6063[房间] | 5.76 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6064[楼梯间] | 20.16 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6065[房间] | 21.71 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6066[房间] | 20.41 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6067[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6068[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6069[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6070[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6071[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6072[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6073[卧室] | 21.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6074[卫生间] | 33.75 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6075[楼梯间] | 14.56 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6076[房间] | 5.71 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6077[房间] | 5.37 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6078[房间] | 5.54 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6079[房间] | 5.54 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6080[房间] | 5.54 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6081[房间] | 5.54 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6082[房间] | 5.54 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6083[房间] | 5.54 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6084[房间] | 5.54 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  | 合计 |  | 1692 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 7层 |  | 7001[房间] | 17.75 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  | 合计 |  | 18 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  | 11142 | 0.00 |  |  |  |  |  |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[房间] |  | 3.10 | 5.07 | 26 | 45 | 1196.0 | 14 | 1196.0 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 1004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=7.32 K=1.11 D=2.94 | 74.7 60.9 | 72.5 63.1 | 69.1 65.1 | 67.7 68.2 | 66.5 74.3 | 65.5 79.8 | 64.6 84.0 | 64.0 86.6 | 63.0 87.1 | 62.4 85.7 | 61.8 82.2 | 61.3 77.0 |
| 西外墙 | F=2.44 K=1.11 D=2.94 | 36.7 24.8 | 34.3 25.5 | 28.4 26.1 | 27.7 26.9 | 27.2 27.6 | 26.8 28.2 | 26.4 28.7 | 26.1 29.1 | 25.7 32.0 | 25.4 34.7 | 25.2 36.6 | 25.0 37.2 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=4.77 | 153.4 799.3 | 128.6 820.6 | 113.4 772.6 | 97.8 673.2 | 84.7 481.4 | 73.9 488.4 | 208.8 451.2 | 259.4 294.5 | 277.6 254.1 | 406.5 221.5 | 564.5 194.8 | 706.6 171.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 30.7 122.8 | 18.1 133.9 | 14.0 139.5 | 8.4 138.1 | 4.2 127.0 | 1.4 121.4 | 9.8 106.0 | 27.9 86.5 | 50.2 67.0 | 71.2 53.0 | 89.3 43.3 | 107.4 34.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 122.7 676.5 | 110.5 686.7 | 99.4 633.1 | 89.5 535.1 | 80.5 354.4 | 72.5 367.0 | 199.1 345.2 | 231.5 207.9 | 227.4 187.2 | 335.3 168.4 | 475.2 151.6 | 599.2 136.4 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.59 | 67.8 161.0 | 57.9 230.8 | 51.3 332.1 | 44.8 418.8 | 39.2 460.9 | 34.5 460.8 | 78.5 396.8 | 94.4 207.4 | 99.9 110.1 | 120.6 96.7 | 136.5 85.5 | 149.7 75.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 10.2 40.9 | 6.0 44.6 | 4.7 46.5 | 2.8 46.0 | 1.4 42.3 | 0.5 40.5 | 3.3 35.3 | 9.3 28.8 | 16.7 22.3 | 23.7 17.7 | 29.8 14.4 | 35.8 11.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 57.6 120.1 | 51.8 186.1 | 46.6 285.6 | 42.0 372.8 | 37.8 418.6 | 34.0 420.3 | 75.2 361.4 | 85.1 178.6 | 83.1 87.8 | 96.8 79.0 | 106.7 71.1 | 113.9 64.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 333 1046 | 293 1140 | 262 1196 | 238 1187 | 218 1044 | 201 1057 | 378 961 | 444 618 | 466 483 | 615 439 | 788 399 | 943 361 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 333 1046 | 293 1140 | 262 1196 | 238 1187 | 218 1044 | 201 1057 | 378 961 | 444 618 | 466 483 | 615 439 | 788 399 | 943 361 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 333 1046 | 293 1140 | 262 1196 | 238 1187 | 218 1044 | 201 1057 | 378 961 | 444 618 | 466 483 | 615 439 | 788 399 | 943 361 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 333 1046 | 293 1140 | 262 1196 | 238 1187 | 218 1044 | 201 1057 | 378 961 | 444 618 | 466 483 | 615 439 | 788 399 | 943 361 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1002[房间] |  | 3.10 | 5.07 | 26 | 45 | 883.7 | 13 | 883.7 | 13 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 1005,1006,1009,1010,1011,1012,1013,1067,1068,1069,1070,1071,1072,1073,1074,2045,2046,2047,2048,2049,2050,2051,2052,3054,3055,3056,3057,3058,3059,3060,3061,4043@4,4044@4,4045@4,4046@4,4047@4,4048@4,4049@4,4043@5,4044@5,4045@5,4046@5,4047@5,4048@5,4049@5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=7.32 K=1.11 D=2.94 | 74.7 60.9 | 72.5 63.1 | 69.1 65.1 | 67.7 68.2 | 66.5 74.3 | 65.5 79.8 | 64.6 84.0 | 64.0 86.6 | 63.0 87.1 | 62.4 85.7 | 61.8 82.2 | 61.3 77.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=4.77 | 153.4 799.3 | 128.6 820.6 | 113.4 772.6 | 97.8 673.2 | 84.7 481.4 | 73.9 488.4 | 208.8 451.2 | 259.4 294.5 | 277.6 254.1 | 406.5 221.5 | 564.5 194.8 | 706.6 171.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 30.7 122.8 | 18.1 133.9 | 14.0 139.5 | 8.4 138.1 | 4.2 127.0 | 1.4 121.4 | 9.8 106.0 | 27.9 86.5 | 50.2 67.0 | 71.2 53.0 | 89.3 43.3 | 107.4 34.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 122.7 676.5 | 110.5 686.7 | 99.4 633.1 | 89.5 535.1 | 80.5 354.4 | 72.5 367.0 | 199.1 345.2 | 231.5 207.9 | 227.4 187.2 | 335.3 168.4 | 475.2 151.6 | 599.2 136.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 228 860 | 201 884 | 183 838 | 166 741 | 151 556 | 139 568 | 273 535 | 323 381 | 341 341 | 469 307 | 626 277 | 768 248 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 228 860 | 201 884 | 183 838 | 166 741 | 151 556 | 139 568 | 273 535 | 323 381 | 341 341 | 469 307 | 626 277 | 768 248 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 228 860 | 201 884 | 183 838 | 166 741 | 151 556 | 139 568 | 273 535 | 323 381 | 341 341 | 469 307 | 626 277 | 768 248 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 228 860 | 201 884 | 183 838 | 166 741 | 151 556 | 139 568 | 273 535 | 323 381 | 341 341 | 469 307 | 626 277 | 768 248 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1003[房间] |  | 3.10 | 5.07 | 26 | 45 | 1150.8 | 12 | 1150.8 | 12 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 1014,1075,2053,3062,4050@4,4050@5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=2.44 K=1.11 D=2.94 | 29.2 24.5 | 28.4 30.3 | 27.3 33.3 | 26.8 34.9 | 26.4 35.3 | 26.1 34.4 | 25.8 32.7 | 25.6 30.5 | 25.2 30.6 | 25.1 30.5 | 24.8 30.2 | 24.7 29.7 |
| 南外墙 | F=7.32 K=1.11 D=2.94 | 74.7 60.9 | 72.5 63.1 | 69.1 65.1 | 67.7 68.2 | 66.5 74.3 | 65.5 79.8 | 64.6 84.0 | 64.0 86.6 | 63.0 87.1 | 62.4 85.7 | 61.8 82.2 | 61.3 77.0 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.59 | 55.3 266.1 | 46.6 192.3 | 41.2 191.8 | 35.6 185.4 | 31.0 169.9 | 38.1 171.5 | 228.3 158.2 | 336.2 105.2 | 399.3 91.0 | 418.6 79.5 | 383.2 70.1 | 313.3 61.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 10.2 40.9 | 6.0 44.6 | 4.7 46.5 | 2.8 46.0 | 1.4 42.3 | 0.5 40.5 | 3.3 35.3 | 9.3 28.8 | 16.7 22.3 | 23.7 17.7 | 29.8 14.4 | 35.8 11.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 45.1 225.2 | 40.6 147.7 | 36.5 145.3 | 32.9 139.4 | 29.6 127.5 | 37.6 131.0 | 225.0 122.9 | 326.9 76.3 | 382.6 68.7 | 394.8 61.8 | 353.4 55.7 | 277.5 50.1 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=4.77 | 153.4 799.3 | 128.6 820.6 | 113.4 772.6 | 97.8 673.2 | 84.7 481.4 | 73.9 488.4 | 208.8 451.2 | 259.4 294.5 | 277.6 254.1 | 406.5 221.5 | 564.5 194.8 | 706.6 171.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 30.7 122.8 | 18.1 133.9 | 14.0 139.5 | 8.4 138.1 | 4.2 127.0 | 1.4 121.4 | 9.8 106.0 | 27.9 86.5 | 50.2 67.0 | 71.2 53.0 | 89.3 43.3 | 107.4 34.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 122.7 676.5 | 110.5 686.7 | 99.4 633.1 | 89.5 535.1 | 80.5 354.4 | 72.5 367.0 | 199.1 345.2 | 231.5 207.9 | 227.4 187.2 | 335.3 168.4 | 475.2 151.6 | 599.2 136.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 313 1151 | 276 1106 | 251 1063 | 228 962 | 209 761 | 204 774 | 528 726 | 685 517 | 765 463 | 913 417 | 1034 377 | 1106 340 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 313 1151 | 276 1106 | 251 1063 | 228 962 | 209 761 | 204 774 | 528 726 | 685 517 | 765 463 | 913 417 | 1034 377 | 1106 340 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 313 1151 | 276 1106 | 251 1063 | 228 962 | 209 761 | 204 774 | 528 726 | 685 517 | 765 463 | 913 417 | 1034 377 | 1106 340 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 313 1151 | 276 1106 | 251 1063 | 228 962 | 209 761 | 204 774 | 528 726 | 685 517 | 765 463 | 913 417 | 1034 377 | 1106 340 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1007[房间] |  | 3.10 | 5.07 | 26 | 45 | 933.7 | 13 | 933.7 | 13 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=7.32 K=1.11 D=2.94 | 74.7 60.9 | 72.5 63.1 | 69.1 65.1 | 67.7 68.2 | 66.5 74.3 | 65.5 79.8 | 64.6 84.0 | 64.0 86.6 | 63.0 87.1 | 62.4 85.7 | 61.8 82.2 | 61.3 77.0 |
| 东外墙 | F=4.03 K=1.11 D=2.94 | 48.2 40.5 | 46.9 50.0 | 45.1 55.0 | 44.3 57.6 | 43.6 58.3 | 43.1 56.9 | 42.6 54.0 | 42.2 50.3 | 41.7 50.5 | 41.4 50.4 | 41.0 50.0 | 40.8 49.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=4.77 | 153.4 799.3 | 128.6 820.6 | 113.4 772.6 | 97.8 673.2 | 84.7 481.4 | 73.9 488.4 | 208.8 451.2 | 259.4 294.5 | 277.6 254.1 | 406.5 221.5 | 564.5 194.8 | 706.6 171.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 30.7 122.8 | 18.1 133.9 | 14.0 139.5 | 8.4 138.1 | 4.2 127.0 | 1.4 121.4 | 9.8 106.0 | 27.9 86.5 | 50.2 67.0 | 71.2 53.0 | 89.3 43.3 | 107.4 34.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 122.7 676.5 | 110.5 686.7 | 99.4 633.1 | 89.5 535.1 | 80.5 354.4 | 72.5 367.0 | 199.1 345.2 | 231.5 207.9 | 227.4 187.2 | 335.3 168.4 | 475.2 151.6 | 599.2 136.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 276 901 | 248 934 | 228 893 | 210 799 | 195 614 | 182 625 | 316 589 | 366 431 | 382 392 | 510 358 | 667 327 | 809 297 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 276 901 | 248 934 | 228 893 | 210 799 | 195 614 | 182 625 | 316 589 | 366 431 | 382 392 | 510 358 | 667 327 | 809 297 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 276 901 | 248 934 | 228 893 | 210 799 | 195 614 | 182 625 | 316 589 | 366 431 | 382 392 | 510 358 | 667 327 | 809 297 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 276 901 | 248 934 | 228 893 | 210 799 | 195 614 | 182 625 | 316 589 | 366 431 | 382 392 | 510 358 | 667 327 | 809 297 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1008[房间] |  | 3.10 | 5.07 | 26 | 45 | 925.8 | 13 | 925.8 | 13 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 4042@4,4042@5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=7.32 K=1.11 D=2.94 | 74.7 60.9 | 72.5 63.1 | 69.1 65.1 | 67.7 68.2 | 66.5 74.3 | 65.5 79.8 | 64.6 84.0 | 64.0 86.6 | 63.0 87.1 | 62.4 85.7 | 61.8 82.2 | 61.3 77.0 |
| 西外墙 | F=4.03 K=1.11 D=2.94 | 60.6 41.0 | 56.7 42.1 | 46.8 43.2 | 45.8 44.4 | 44.9 45.6 | 44.2 46.6 | 43.6 47.4 | 43.1 48.1 | 42.4 52.9 | 42.0 57.3 | 41.6 60.4 | 41.2 61.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=4.77 | 153.4 799.3 | 128.6 820.6 | 113.4 772.6 | 97.8 673.2 | 84.7 481.4 | 73.9 488.4 | 208.8 451.2 | 259.4 294.5 | 277.6 254.1 | 406.5 221.5 | 564.5 194.8 | 706.6 171.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 30.7 122.8 | 18.1 133.9 | 14.0 139.5 | 8.4 138.1 | 4.2 127.0 | 1.4 121.4 | 9.8 106.0 | 27.9 86.5 | 50.2 67.0 | 71.2 53.0 | 89.3 43.3 | 107.4 34.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 122.7 676.5 | 110.5 686.7 | 99.4 633.1 | 89.5 535.1 | 80.5 354.4 | 72.5 367.0 | 199.1 345.2 | 231.5 207.9 | 227.4 187.2 | 335.3 168.4 | 475.2 151.6 | 599.2 136.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 289 901 | 258 926 | 229 881 | 211 786 | 196 601 | 184 615 | 317 583 | 367 429 | 383 394 | 511 364 | 668 337 | 809 310 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 289 901 | 258 926 | 229 881 | 211 786 | 196 601 | 184 615 | 317 583 | 367 429 | 383 394 | 511 364 | 668 337 | 809 310 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 289 901 | 258 926 | 229 881 | 211 786 | 196 601 | 184 615 | 317 583 | 367 429 | 383 394 | 511 364 | 668 337 | 809 310 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 289 901 | 258 926 | 229 881 | 211 786 | 196 601 | 184 615 | 317 583 | 367 429 | 383 394 | 511 364 | 668 337 | 809 310 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1015[卧室] |  | 3.10 | 21.06 | 26 | 45 | 344.7 | 23 | 344.7 | 23 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 1022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=9.69 K=1.11 D=2.94 | 82.5 62.9 | 82.3 71.6 | 72.7 72.5 | 71.0 72.2 | 69.5 75.1 | 68.4 77.5 | 67.4 79.6 | 66.7 81.3 | 65.4 82.3 | 64.8 82.8 | 64.0 82.3 | 63.4 80.6 |
| 西外墙 | F=16.74 K=1.11 D=2.94 | 251.7 170.1 | 235.4 174.9 | 194.5 179.4 | 190.2 184.3 | 186.6 189.3 | 183.7 193.4 | 181.1 196.9 | 179.1 199.8 | 176.3 219.8 | 174.6 238.0 | 172.8 250.9 | 171.3 255.2 |
| 北阳台外门 | F=2.40 K=1.97 | 7.8 31.2 | 4.6 34.1 | 3.5 35.5 | 2.1 35.1 | 1.1 32.3 | 0.4 30.9 | 2.5 27.0 | 7.1 22.0 | 12.8 17.0 | 18.1 13.5 | 22.7 11.0 | 27.3 8.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 342 264 | 322 281 | 271 287 | 263 292 | 257 297 | 252 302 | 251 303 | 253 303 | 255 319 | 257 334 | 260 344 | 262 345 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 342 264 | 322 281 | 271 287 | 263 292 | 257 297 | 252 302 | 251 303 | 253 303 | 255 319 | 257 334 | 260 344 | 262 345 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 342 264 | 322 281 | 271 287 | 263 292 | 257 297 | 252 302 | 251 303 | 253 303 | 255 319 | 257 334 | 260 344 | 262 345 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 342 264 | 322 281 | 271 287 | 263 292 | 257 297 | 252 302 | 251 303 | 253 303 | 255 319 | 257 334 | 260 344 | 262 345 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1016[卧室] |  | 3.10 | 21.06 | 26 | 45 | 108.4 | 17 | 108.4 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 1019,1020,1023,1024,1025,1026,1027,1078,1079,1080,1081,1082,1083 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=9.69 K=1.11 D=2.94 | 82.5 62.9 | 82.3 71.6 | 72.7 72.5 | 71.0 72.2 | 69.5 75.1 | 68.4 77.5 | 67.4 79.6 | 66.7 81.3 | 65.4 82.3 | 64.8 82.8 | 64.0 82.3 | 63.4 80.6 |
| 北阳台外门 | F=2.40 K=1.97 | 7.8 31.2 | 4.6 34.1 | 3.5 35.5 | 2.1 35.1 | 1.1 32.3 | 0.4 30.9 | 2.5 27.0 | 7.1 22.0 | 12.8 17.0 | 18.1 13.5 | 22.7 11.0 | 27.3 8.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 90 94 | 87 106 | 76 108 | 73 107 | 71 107 | 69 108 | 70 107 | 74 103 | 78 99 | 83 96 | 87 93 | 91 89 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 90 94 | 87 106 | 76 108 | 73 107 | 71 107 | 69 108 | 70 107 | 74 103 | 78 99 | 83 96 | 87 93 | 91 89 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 90 94 | 87 106 | 76 108 | 73 107 | 71 107 | 69 108 | 70 107 | 74 103 | 78 99 | 83 96 | 87 93 | 91 89 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 90 94 | 87 106 | 76 108 | 73 107 | 71 107 | 69 108 | 70 107 | 74 103 | 78 99 | 83 96 | 87 93 | 91 89 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1017[卧室] |  | 3.10 | 21.06 | 26 | 45 | 215.0 | 16 | 215.0 | 16 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=9.69 K=1.11 D=2.94 | 82.5 62.9 | 82.3 71.6 | 72.7 72.5 | 71.0 72.2 | 69.5 75.1 | 68.4 77.5 | 67.4 79.6 | 66.7 81.3 | 65.4 82.3 | 64.8 82.8 | 64.0 82.3 | 63.4 80.6 |
| 东外墙 | F=7.44 K=1.11 D=2.94 | 89.0 74.8 | 86.7 92.4 | 83.3 101.5 | 81.7 106.4 | 80.5 107.6 | 79.5 105.0 | 78.6 99.8 | 78.0 92.9 | 77.0 93.2 | 76.4 93.0 | 75.8 92.2 | 75.2 90.5 |
| 北阳台外门 | F=2.40 K=1.97 | 7.8 31.2 | 4.6 34.1 | 3.5 35.5 | 2.1 35.1 | 1.1 32.3 | 0.4 30.9 | 2.5 27.0 | 7.1 22.0 | 12.8 17.0 | 18.1 13.5 | 22.7 11.0 | 27.3 8.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 179 169 | 174 198 | 160 210 | 155 214 | 151 215 | 148 213 | 149 206 | 152 196 | 155 193 | 159 189 | 163 186 | 166 180 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 179 169 | 174 198 | 160 210 | 155 214 | 151 215 | 148 213 | 149 206 | 152 196 | 155 193 | 159 189 | 163 186 | 166 180 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 179 169 | 174 198 | 160 210 | 155 214 | 151 215 | 148 213 | 149 206 | 152 196 | 155 193 | 159 189 | 163 186 | 166 180 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 179 169 | 174 198 | 160 210 | 155 214 | 151 215 | 148 213 | 149 206 | 152 196 | 155 193 | 159 189 | 163 186 | 166 180 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1018[卧室] |  | 3.10 | 21.06 | 26 | 45 | 204.8 | 22 | 204.8 | 22 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=9.69 K=1.11 D=2.94 | 82.5 62.9 | 82.3 71.6 | 72.7 72.5 | 71.0 72.2 | 69.5 75.1 | 68.4 77.5 | 67.4 79.6 | 66.7 81.3 | 65.4 82.3 | 64.8 82.8 | 64.0 82.3 | 63.4 80.6 |
| 西外墙 | F=7.44 K=1.11 D=2.94 | 111.9 75.6 | 104.6 77.7 | 86.5 79.7 | 84.5 81.9 | 82.9 84.2 | 81.6 86.0 | 80.5 87.5 | 79.6 88.8 | 78.4 97.7 | 77.6 105.8 | 76.8 111.5 | 76.1 113.4 |
| 北阳台外门 | F=2.40 K=1.97 | 7.8 31.2 | 4.6 34.1 | 3.5 35.5 | 2.1 35.1 | 1.1 32.3 | 0.4 30.9 | 2.5 27.0 | 7.1 22.0 | 12.8 17.0 | 18.1 13.5 | 22.7 11.0 | 27.3 8.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 202 170 | 192 183 | 163 188 | 158 189 | 154 192 | 150 194 | 150 194 | 153 192 | 157 197 | 160 202 | 164 205 | 167 203 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 202 170 | 192 183 | 163 188 | 158 189 | 154 192 | 150 194 | 150 194 | 153 192 | 157 197 | 160 202 | 164 205 | 167 203 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 202 170 | 192 183 | 163 188 | 158 189 | 154 192 | 150 194 | 150 194 | 153 192 | 157 197 | 160 202 | 164 205 | 167 203 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 202 170 | 192 183 | 163 188 | 158 189 | 154 192 | 150 194 | 150 194 | 153 192 | 157 197 | 160 202 | 164 205 | 167 203 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1021[卧室] |  | 3.10 | 21.06 | 26 | 45 | 349.4 | 16 | 349.4 | 16 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 1028,1084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=9.69 K=1.11 D=2.94 | 82.5 62.9 | 82.3 71.6 | 72.7 72.5 | 71.0 72.2 | 69.5 75.1 | 68.4 77.5 | 67.4 79.6 | 66.7 81.3 | 65.4 82.3 | 64.8 82.8 | 64.0 82.3 | 63.4 80.6 |
| 东外墙 | F=16.74 K=1.11 D=2.94 | 200.1 168.3 | 195.0 207.8 | 187.3 228.4 | 183.9 239.3 | 181.1 242.0 | 178.9 236.2 | 176.9 224.5 | 175.5 209.1 | 173.2 209.6 | 171.9 209.4 | 170.5 207.5 | 169.3 203.6 |
| 北阳台外门 | F=2.40 K=1.97 | 7.8 31.2 | 4.6 34.1 | 3.5 35.5 | 2.1 35.1 | 1.1 32.3 | 0.4 30.9 | 2.5 27.0 | 7.1 22.0 | 12.8 17.0 | 18.1 13.5 | 22.7 11.0 | 27.3 8.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 290 262 | 282 314 | 264 336 | 257 347 | 252 349 | 248 345 | 247 331 | 249 312 | 251 309 | 255 306 | 257 301 | 260 293 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 290 262 | 282 314 | 264 336 | 257 347 | 252 349 | 248 345 | 247 331 | 249 312 | 251 309 | 255 306 | 257 301 | 260 293 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 290 262 | 282 314 | 264 336 | 257 347 | 252 349 | 248 345 | 247 331 | 249 312 | 251 309 | 255 306 | 257 301 | 260 293 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 290 262 | 282 314 | 264 336 | 257 347 | 252 349 | 248 345 | 247 331 | 249 312 | 251 309 | 255 306 | 257 301 | 260 293 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1029[房间] |  | 3.10 | 12.72 | 26 | 45 | 267.4 | 19 | 267.4 | 19 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=10.98 K=1.11 D=2.94 | 93.5 71.3 | 93.3 81.2 | 82.5 82.2 | 80.4 81.8 | 78.8 85.1 | 77.5 87.9 | 76.4 90.2 | 75.6 92.2 | 74.2 93.3 | 73.4 93.9 | 72.6 93.3 | 71.9 91.3 |
| 南外墙 | F=13.14 K=1.11 D=2.94 | 134.2 109.3 | 130.2 113.2 | 124.2 116.9 | 121.5 122.4 | 119.3 133.5 | 117.6 143.3 | 116.0 150.8 | 114.9 155.5 | 113.1 156.4 | 112.1 153.9 | 111.0 147.6 | 110.1 138.3 |
| 北阳台外门 | F=2.16 K=1.97 | 7.0 28.1 | 4.2 30.7 | 3.2 31.9 | 1.9 31.6 | 1.0 29.1 | 0.3 27.8 | 2.2 24.3 | 6.4 19.8 | 11.5 15.3 | 16.3 12.1 | 20.4 9.9 | 24.6 8.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 235 209 | 228 225 | 210 231 | 204 236 | 199 248 | 195 259 | 195 265 | 197 267 | 199 265 | 202 260 | 204 251 | 207 238 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 235 209 | 228 225 | 210 231 | 204 236 | 199 248 | 195 259 | 195 265 | 197 267 | 199 265 | 202 260 | 204 251 | 207 238 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 235 209 | 228 225 | 210 231 | 204 236 | 199 248 | 195 259 | 195 265 | 197 267 | 199 265 | 202 260 | 204 251 | 207 238 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 235 209 | 228 225 | 210 231 | 204 236 | 199 248 | 195 259 | 195 265 | 197 267 | 199 265 | 202 260 | 204 251 | 207 238 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1030[卧室] |  | 3.10 | 21.06 | 26 | 45 | 370.8 | 22 | 370.8 | 22 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=16.74 K=1.11 D=2.94 | 251.7 170.1 | 235.4 174.9 | 194.5 179.4 | 190.2 184.3 | 186.6 189.3 | 183.7 193.4 | 181.1 196.9 | 179.1 199.8 | 176.3 219.8 | 174.6 238.0 | 172.8 250.9 | 171.3 255.2 |
| 南外墙 | F=9.69 K=1.11 D=2.94 | 98.9 80.6 | 96.0 83.5 | 91.5 86.2 | 89.6 90.2 | 88.0 98.4 | 86.7 105.6 | 85.5 111.1 | 84.7 114.6 | 83.4 115.3 | 82.6 113.5 | 81.8 108.8 | 81.1 101.9 |
| 南阳台外门 | F=2.40 K=1.97 | 7.8 31.2 | 4.6 34.1 | 3.5 35.5 | 2.1 35.1 | 1.1 32.3 | 0.4 30.9 | 2.5 27.0 | 7.1 22.0 | 12.8 17.0 | 18.1 13.5 | 22.7 11.0 | 27.3 8.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 358 282 | 336 292 | 290 301 | 282 310 | 276 320 | 271 330 | 269 335 | 271 336 | 272 352 | 275 365 | 277 371 | 280 366 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 358 282 | 336 292 | 290 301 | 282 310 | 276 320 | 271 330 | 269 335 | 271 336 | 272 352 | 275 365 | 277 371 | 280 366 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 358 282 | 336 292 | 290 301 | 282 310 | 276 320 | 271 330 | 269 335 | 271 336 | 272 352 | 275 365 | 277 371 | 280 366 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 358 282 | 336 292 | 290 301 | 282 310 | 276 320 | 271 330 | 269 335 | 271 336 | 272 352 | 275 365 | 277 371 | 280 366 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1031[卧室] |  | 3.10 | 21.06 | 26 | 45 | 138.1 | 18 | 138.1 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 1035,1036,1037,1038,1039,1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=9.69 K=1.11 D=2.94 | 98.9 80.6 | 96.0 83.5 | 91.5 86.2 | 89.6 90.2 | 88.0 98.4 | 86.7 105.6 | 85.5 111.1 | 84.7 114.6 | 83.4 115.3 | 82.6 113.5 | 81.8 108.8 | 81.1 101.9 |
| 南阳台外门 | F=2.40 K=1.97 | 7.8 31.2 | 4.6 34.1 | 3.5 35.5 | 2.1 35.1 | 1.1 32.3 | 0.4 30.9 | 2.5 27.0 | 7.1 22.0 | 12.8 17.0 | 18.1 13.5 | 22.7 11.0 | 27.3 8.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 107 112 | 101 118 | 95 122 | 92 125 | 89 131 | 87 137 | 88 138 | 92 137 | 96 132 | 101 127 | 105 120 | 108 111 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 107 112 | 101 118 | 95 122 | 92 125 | 89 131 | 87 137 | 88 138 | 92 137 | 96 132 | 101 127 | 105 120 | 108 111 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 107 112 | 101 118 | 95 122 | 92 125 | 89 131 | 87 137 | 88 138 | 92 137 | 96 132 | 101 127 | 105 120 | 108 111 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 107 112 | 101 118 | 95 122 | 92 125 | 89 131 | 87 137 | 88 138 | 92 137 | 96 132 | 101 127 | 105 120 | 108 111 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1032[卧室] |  | 3.10 | 21.06 | 26 | 45 | 189.0 | 17 | 189.0 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=9.69 K=1.11 D=2.94 | 98.9 80.6 | 96.0 83.5 | 91.5 86.2 | 89.6 90.2 | 88.0 98.4 | 86.7 105.6 | 85.5 111.1 | 84.7 114.6 | 83.4 115.3 | 82.6 113.5 | 81.8 108.8 | 81.1 101.9 |
| 东外墙 | F=3.72 K=1.11 D=2.94 | 44.5 37.4 | 43.3 46.2 | 41.6 50.8 | 40.9 53.2 | 40.3 53.8 | 39.8 52.5 | 39.3 49.9 | 39.0 46.5 | 38.5 46.6 | 38.2 46.5 | 37.9 46.1 | 37.6 45.3 |
| 南阳台外门 | F=2.40 K=1.97 | 7.8 31.2 | 4.6 34.1 | 3.5 35.5 | 2.1 35.1 | 1.1 32.3 | 0.4 30.9 | 2.5 27.0 | 7.1 22.0 | 12.8 17.0 | 18.1 13.5 | 22.7 11.0 | 27.3 8.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 151 149 | 144 164 | 137 172 | 133 179 | 129 185 | 127 189 | 127 188 | 131 183 | 135 179 | 139 174 | 142 166 | 146 156 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 151 149 | 144 164 | 137 172 | 133 179 | 129 185 | 127 189 | 127 188 | 131 183 | 135 179 | 139 174 | 142 166 | 146 156 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 151 149 | 144 164 | 137 172 | 133 179 | 129 185 | 127 189 | 127 188 | 131 183 | 135 179 | 139 174 | 142 166 | 146 156 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 151 149 | 144 164 | 137 172 | 133 179 | 129 185 | 127 189 | 127 188 | 131 183 | 135 179 | 139 174 | 142 166 | 146 156 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1033[房间] |  | 3.10 | 3.63 | 26 | 45 | 221.0 | 15 | 221.0 | 15 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=4.47 K=1.11 D=2.94 | 53.4 44.9 | 52.1 55.5 | 50.0 61.0 | 49.1 63.9 | 48.4 64.6 | 47.8 63.1 | 47.2 59.9 | 46.9 55.8 | 46.2 56.0 | 45.9 55.9 | 45.5 55.4 | 45.2 54.4 |
| 南外墙 | F=3.41 K=1.11 D=2.94 | 34.8 28.4 | 33.8 29.4 | 32.2 30.3 | 31.5 31.8 | 31.0 34.6 | 30.5 37.2 | 30.1 39.1 | 29.8 40.3 | 29.3 40.6 | 29.1 39.9 | 28.8 38.3 | 28.6 35.9 |
| 西外墙 | F=3.72 K=1.11 D=2.94 | 55.9 37.8 | 52.3 38.9 | 43.2 39.9 | 42.3 41.0 | 41.5 42.1 | 40.8 43.0 | 40.2 43.8 | 39.8 44.4 | 39.2 48.9 | 38.8 52.9 | 38.4 55.8 | 38.1 56.7 |
| 东阳台外门 | F=5.76 K=1.97 | 18.7 75.0 | 11.1 81.8 | 8.5 85.2 | 5.1 84.3 | 2.6 77.5 | 0.9 74.1 | 6.0 64.7 | 17.0 52.8 | 30.7 40.9 | 43.4 32.4 | 54.5 26.4 | 65.6 21.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 163 186 | 149 206 | 134 216 | 128 221 | 123 219 | 120 217 | 124 208 | 134 193 | 145 186 | 157 181 | 167 176 | 177 168 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 163 186 | 149 206 | 134 216 | 128 221 | 123 219 | 120 217 | 124 208 | 134 193 | 145 186 | 157 181 | 167 176 | 177 168 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 163 186 | 149 206 | 134 216 | 128 221 | 123 219 | 120 217 | 124 208 | 134 193 | 145 186 | 157 181 | 167 176 | 177 168 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 163 186 | 149 206 | 134 216 | 128 221 | 123 219 | 120 217 | 124 208 | 134 193 | 145 186 | 157 181 | 167 176 | 177 168 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1034[卫生间] |  | 3.10 | 44.52 | 26 | 45 | 725.0 | 22 | 725.0 | 22 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=18.60 K=1.11 D=2.94 | 158.4 120.8 | 158.0 137.5 | 139.6 139.3 | 136.2 138.5 | 133.5 144.2 | 131.3 148.8 | 129.4 152.7 | 128.0 156.1 | 125.6 158.1 | 124.3 159.0 | 122.9 158.0 | 121.7 154.6 |
| 南外墙 | F=21.78 K=1.11 D=2.94 | 222.4 181.1 | 215.7 187.6 | 205.7 193.8 | 201.3 202.8 | 197.7 221.2 | 194.9 237.5 | 192.3 249.8 | 190.4 257.6 | 187.4 259.2 | 185.7 255.1 | 183.9 244.7 | 182.4 229.1 |
| 西外墙 | F=20.77 K=1.11 D=2.94 | 312.3 211.1 | 292.1 217.0 | 241.4 222.6 | 235.9 228.7 | 231.5 234.9 | 227.9 240.0 | 224.6 244.3 | 222.2 247.9 | 218.7 272.8 | 216.6 295.3 | 214.4 311.3 | 212.6 316.7 |
| 南阳台外门 | F=2.40 K=1.97 | 7.8 31.2 | 4.6 34.1 | 3.5 35.5 | 2.1 35.1 | 1.1 32.3 | 0.4 30.9 | 2.5 27.0 | 7.1 22.0 | 12.8 17.0 | 18.1 13.5 | 22.7 11.0 | 27.3 8.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 701 544 | 670 576 | 590 591 | 576 605 | 564 633 | 554 657 | 549 674 | 548 684 | 545 707 | 545 723 | 544 725 | 544 709 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 701 544 | 670 576 | 590 591 | 576 605 | 564 633 | 554 657 | 549 674 | 548 684 | 545 707 | 545 723 | 544 725 | 544 709 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 701 544 | 670 576 | 590 591 | 576 605 | 564 633 | 554 657 | 549 674 | 548 684 | 545 707 | 545 723 | 544 725 | 544 709 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 701 544 | 670 576 | 590 591 | 576 605 | 564 633 | 554 657 | 549 674 | 548 684 | 545 707 | 545 723 | 544 725 | 544 709 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1041[卧室] |  | 3.10 | 21.06 | 26 | 45 | 202.1 | 17 | 202.1 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=9.69 K=1.11 D=2.94 | 98.9 80.6 | 96.0 83.5 | 91.5 86.2 | 89.6 90.2 | 88.0 98.4 | 86.7 105.6 | 85.5 111.1 | 84.7 114.6 | 83.4 115.3 | 82.6 113.5 | 81.8 108.8 | 81.1 101.9 |
| 东外墙 | F=4.65 K=1.11 D=2.94 | 55.6 46.8 | 54.2 57.7 | 52.0 63.4 | 51.1 66.5 | 50.3 67.2 | 49.7 65.6 | 49.1 62.4 | 48.7 58.1 | 48.1 58.2 | 47.7 58.2 | 47.4 57.6 | 47.0 56.6 |
| 南阳台外门 | F=2.40 K=1.97 | 7.8 31.2 | 4.6 34.1 | 3.5 35.5 | 2.1 35.1 | 1.1 32.3 | 0.4 30.9 | 2.5 27.0 | 7.1 22.0 | 12.8 17.0 | 18.1 13.5 | 22.7 11.0 | 27.3 8.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 162 159 | 155 175 | 147 185 | 143 192 | 139 198 | 137 202 | 137 200 | 141 195 | 144 191 | 148 185 | 152 177 | 155 167 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 162 159 | 155 175 | 147 185 | 143 192 | 139 198 | 137 202 | 137 200 | 141 195 | 144 191 | 148 185 | 152 177 | 155 167 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 162 159 | 155 175 | 147 185 | 143 192 | 139 198 | 137 202 | 137 200 | 141 195 | 144 191 | 148 185 | 152 177 | 155 167 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 162 159 | 155 175 | 147 185 | 143 192 | 139 198 | 137 202 | 137 200 | 141 195 | 144 191 | 148 185 | 152 177 | 155 167 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1042[卫生间] |  | 3.10 | 33.75 | 26 | 45 | 1090.4 | 17 | 1090.4 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 1096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=18.99 K=1.11 D=2.94 | 193.9 157.9 | 188.1 163.6 | 179.4 168.9 | 175.5 176.8 | 172.4 192.9 | 169.9 207.0 | 167.7 217.8 | 166.0 224.6 | 163.4 226.0 | 161.9 222.4 | 160.3 213.3 | 159.0 199.8 |
| 东外墙 | F=16.74 K=1.11 D=2.94 | 200.1 168.3 | 195.0 207.8 | 187.3 228.4 | 183.9 239.3 | 181.1 242.0 | 178.9 236.2 | 176.9 224.5 | 175.5 209.1 | 173.2 209.6 | 171.9 209.4 | 170.5 207.5 | 169.3 203.6 |
| 北外墙 | F=14.12 K=1.11 D=2.94 | 120.2 91.7 | 119.9 104.4 | 106.0 105.7 | 103.4 105.2 | 101.3 109.5 | 99.7 113.0 | 98.2 115.9 | 97.2 118.5 | 95.4 120.0 | 94.4 120.7 | 93.3 120.0 | 92.4 117.4 |
| 西外墙 | F=4.65 K=1.11 D=2.94 | 69.9 47.3 | 65.4 48.6 | 54.0 49.8 | 52.8 51.2 | 51.8 52.6 | 51.0 53.7 | 50.3 54.7 | 49.7 55.5 | 49.0 61.1 | 48.5 66.1 | 48.0 69.7 | 47.6 70.9 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.48 | 133.3 441.4 | 111.1 458.6 | 97.7 465.5 | 84.0 455.0 | 72.5 417.9 | 63.0 449.5 | 217.7 426.7 | 263.0 258.2 | 262.6 222.2 | 322.7 193.2 | 369.3 169.7 | 408.2 148.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 28.8 115.3 | 17.0 125.8 | 13.1 131.0 | 7.9 129.7 | 3.9 119.2 | 1.3 114.0 | 9.2 99.6 | 26.2 81.2 | 47.2 62.9 | 66.8 49.8 | 83.9 40.6 | 100.9 32.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 104.5 326.1 | 94.0 332.8 | 84.6 334.5 | 76.2 325.3 | 68.5 298.7 | 61.7 335.5 | 208.6 327.2 | 236.8 177.0 | 215.5 159.3 | 255.9 143.4 | 285.4 129.0 | 307.3 116.1 |
| 南阳台外门 | F=2.40 K=1.97 | 7.8 31.2 | 4.6 34.1 | 3.5 35.5 | 2.1 35.1 | 1.1 32.3 | 0.4 30.9 | 2.5 27.0 | 7.1 22.0 | 12.8 17.0 | 18.1 13.5 | 22.7 11.0 | 27.3 8.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 725 938 | 684 1017 | 628 1054 | 602 1063 | 580 1047 | 563 1090 | 713 1067 | 759 888 | 756 856 | 818 825 | 864 791 | 904 749 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 725 938 | 684 1017 | 628 1054 | 602 1063 | 580 1047 | 563 1090 | 713 1067 | 759 888 | 756 856 | 818 825 | 864 791 | 904 749 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 725 938 | 684 1017 | 628 1054 | 602 1063 | 580 1047 | 563 1090 | 713 1067 | 759 888 | 756 856 | 818 825 | 864 791 | 904 749 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 725 938 | 684 1017 | 628 1054 | 602 1063 | 580 1047 | 563 1090 | 713 1067 | 759 888 | 756 856 | 818 825 | 864 791 | 904 749 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1043[楼梯间] |  | 3.10 | 17.58 | 26 | 45 | 125.4 | 17 | 125.4 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=6.13 K=1.11 D=2.94 | 62.6 51.0 | 60.8 52.8 | 57.9 54.6 | 56.7 57.1 | 55.7 62.3 | 54.9 66.9 | 54.2 70.4 | 53.6 72.5 | 52.8 73.0 | 52.3 71.8 | 51.8 68.9 | 51.4 64.5 |
| 西外墙 | F=1.05 K=1.11 D=2.94 | 15.8 10.7 | 14.8 11.0 | 12.2 11.3 | 12.0 11.6 | 11.7 11.9 | 11.6 12.2 | 11.4 12.4 | 11.3 12.6 | 11.1 13.8 | 11.0 15.0 | 10.9 15.8 | 10.8 16.1 |
| 南阳台外门 | F=3.60 K=1.97 | 11.7 46.9 | 6.9 51.1 | 5.3 53.2 | 3.2 52.7 | 1.6 48.5 | 0.5 46.3 | 3.7 40.5 | 10.6 33.0 | 19.2 25.6 | 27.2 20.2 | 34.1 16.5 | 41.0 13.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 90 109 | 82 115 | 76 119 | 72 121 | 69 123 | 67 125 | 69 123 | 76 118 | 83 112 | 90 107 | 97 101 | 103 94 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 90 109 | 82 115 | 76 119 | 72 121 | 69 123 | 67 125 | 69 123 | 76 118 | 83 112 | 90 107 | 97 101 | 103 94 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 90 109 | 82 115 | 76 119 | 72 121 | 69 123 | 67 125 | 69 123 | 76 118 | 83 112 | 90 107 | 97 101 | 103 94 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 90 109 | 82 115 | 76 119 | 72 121 | 69 123 | 67 125 | 69 123 | 76 118 | 83 112 | 90 107 | 97 101 | 103 94 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1044[楼梯间] |  | 3.10 | 14.56 | 26 | 45 | 425.0 | 14 | 425.0 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=6.28 K=1.11 D=2.94 | 53.5 40.8 | 53.3 46.4 | 47.1 47.0 | 46.0 46.8 | 45.1 48.7 | 44.3 50.2 | 43.7 51.6 | 43.2 52.7 | 42.4 53.4 | 42.0 53.7 | 41.5 53.4 | 41.1 52.2 |
| 东外墙 | F=4.03 K=1.11 D=2.94 | 48.2 40.5 | 46.9 50.0 | 45.1 55.0 | 44.3 57.6 | 43.6 58.3 | 43.1 56.9 | 42.6 54.0 | 42.2 50.3 | 41.7 50.5 | 41.4 50.4 | 41.0 50.0 | 40.8 49.0 |
| 南外墙 | F=2.29 K=1.11 D=2.94 | 23.4 19.0 | 22.7 19.7 | 21.6 20.4 | 21.2 21.3 | 20.8 23.3 | 20.5 25.0 | 20.2 26.3 | 20.0 27.1 | 19.7 27.3 | 19.5 26.8 | 19.3 25.7 | 19.2 24.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.40 | 71.4 236.5 | 59.5 245.7 | 52.4 249.4 | 45.0 243.8 | 38.8 223.9 | 33.7 240.8 | 116.6 228.6 | 140.9 138.3 | 140.7 119.0 | 172.9 103.5 | 197.8 90.9 | 218.7 79.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 15.4 61.8 | 9.1 67.4 | 7.0 70.2 | 4.2 69.5 | 2.1 63.9 | 0.7 61.1 | 4.9 53.4 | 14.0 43.5 | 25.3 33.7 | 35.8 26.7 | 44.9 21.8 | 54.1 17.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 56.0 174.7 | 50.4 178.3 | 45.3 179.2 | 40.8 174.3 | 36.7 160.0 | 33.0 179.7 | 111.7 175.3 | 126.9 94.8 | 115.4 85.3 | 137.1 76.8 | 152.9 69.1 | 164.6 62.2 |
| 南阳台外门 | F=3.60 K=1.97 | 11.7 46.9 | 6.9 51.1 | 5.3 53.2 | 3.2 52.7 | 1.6 48.5 | 0.5 46.3 | 3.7 40.5 | 10.6 33.0 | 19.2 25.6 | 27.2 20.2 | 34.1 16.5 | 41.0 13.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 208 384 | 189 413 | 172 425 | 160 422 | 150 403 | 142 419 | 227 401 | 257 301 | 264 276 | 303 255 | 334 236 | 361 218 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 208 384 | 189 413 | 172 425 | 160 422 | 150 403 | 142 419 | 227 401 | 257 301 | 264 276 | 303 255 | 334 236 | 361 218 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 208 384 | 189 413 | 172 425 | 160 422 | 150 403 | 142 419 | 227 401 | 257 301 | 264 276 | 303 255 | 334 236 | 361 218 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 208 384 | 189 413 | 172 425 | 160 422 | 150 403 | 142 419 | 227 401 | 257 301 | 264 276 | 303 255 | 334 236 | 361 218 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1045[房间] |  | 3.10 | 7.74 | 26 | 45 | 47.7 | 21 | 47.7 | 21 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=5.58 K=1.11 D=2.94 | 47.5 36.2 | 47.4 41.2 | 41.9 41.8 | 40.9 41.6 | 40.0 43.3 | 39.4 44.6 | 38.8 45.8 | 38.4 46.8 | 37.7 47.4 | 37.3 47.7 | 36.9 47.4 | 36.5 46.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 48 36 | 47 41 | 42 42 | 41 42 | 40 43 | 39 45 | 39 46 | 38 47 | 38 47 | 37 48 | 37 47 | 37 46 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 48 36 | 47 41 | 42 42 | 41 42 | 40 43 | 39 45 | 39 46 | 38 47 | 38 47 | 37 48 | 37 47 | 37 46 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 48 36 | 47 41 | 42 42 | 41 42 | 40 43 | 39 45 | 39 46 | 38 47 | 38 47 | 37 48 | 37 47 | 37 46 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 48 36 | 47 41 | 42 42 | 41 42 | 40 43 | 39 45 | 39 46 | 38 47 | 38 47 | 37 48 | 37 47 | 37 46 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1046[房间] |  | 3.10 | 9.72 | 26 | 45 | 212.7 | 16 | 212.7 | 16 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=9.43 K=1.11 D=2.94 | 112.8 94.9 | 109.9 117.1 | 105.6 128.7 | 103.6 134.9 | 102.1 136.4 | 100.8 133.1 | 99.7 126.5 | 98.9 117.8 | 97.6 118.1 | 96.9 118.0 | 96.1 117.0 | 95.4 114.7 |
| 南外墙 | F=4.65 K=1.11 D=2.94 | 47.5 38.7 | 46.1 40.1 | 43.9 41.4 | 43.0 43.3 | 42.2 47.2 | 41.6 50.7 | 41.1 53.3 | 40.7 55.0 | 40.0 55.3 | 39.7 54.5 | 39.3 52.2 | 38.9 48.9 |
| 东阳台外门 | F=2.16 K=1.97 | 7.0 28.1 | 4.2 30.7 | 3.2 31.9 | 1.9 31.6 | 1.0 29.1 | 0.3 27.8 | 2.2 24.3 | 6.4 19.8 | 11.5 15.3 | 16.3 12.1 | 20.4 9.9 | 24.6 8.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 167 162 | 160 188 | 153 202 | 149 210 | 145 213 | 143 212 | 143 204 | 146 193 | 149 189 | 153 185 | 156 179 | 159 172 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 167 162 | 160 188 | 153 202 | 149 210 | 145 213 | 143 212 | 143 204 | 146 193 | 149 189 | 153 185 | 156 179 | 159 172 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 167 162 | 160 188 | 153 202 | 149 210 | 145 213 | 143 212 | 143 204 | 146 193 | 149 189 | 153 185 | 156 179 | 159 172 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 167 162 | 160 188 | 153 202 | 149 210 | 145 213 | 143 212 | 143 204 | 146 193 | 149 189 | 153 185 | 156 179 | 159 172 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1047[房间] |  | 3.10 | 5.07 | 26 | 45 | 1026.2 | 17 | 1026.2 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=7.32 K=1.11 D=2.94 | 62.3 47.5 | 62.2 54.1 | 54.9 54.8 | 53.6 54.5 | 52.5 56.7 | 51.7 58.6 | 50.9 60.1 | 50.4 61.4 | 49.4 62.2 | 48.9 62.6 | 48.4 62.2 | 47.9 60.9 |
| 西外墙 | F=2.44 K=1.11 D=2.94 | 36.7 24.8 | 34.3 25.5 | 28.4 26.1 | 27.7 26.9 | 27.2 27.6 | 26.8 28.2 | 26.4 28.7 | 26.1 29.1 | 25.7 32.0 | 25.4 34.7 | 25.2 36.6 | 25.0 37.2 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.77 | 141.9 470.0 | 118.2 488.3 | 104.0 495.7 | 89.5 484.5 | 77.2 445.0 | 67.1 478.6 | 231.8 454.4 | 280.0 275.0 | 279.6 236.6 | 343.6 205.7 | 393.2 180.6 | 434.6 158.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 30.7 122.8 | 18.1 133.9 | 14.0 139.5 | 8.4 138.1 | 4.2 127.0 | 1.4 121.4 | 9.8 106.0 | 27.9 86.5 | 50.2 67.0 | 71.2 53.0 | 89.3 43.3 | 107.4 34.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 111.2 347.2 | 100.1 354.3 | 90.1 356.2 | 81.1 346.4 | 73.0 318.0 | 65.7 357.2 | 222.1 348.3 | 252.1 188.5 | 229.4 169.6 | 272.5 152.6 | 303.9 137.4 | 327.2 123.6 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.59 | 67.8 161.0 | 57.9 230.8 | 51.3 332.1 | 44.8 418.8 | 39.2 460.9 | 34.5 460.8 | 78.5 396.8 | 94.4 207.4 | 99.9 110.1 | 120.6 96.7 | 136.5 85.5 | 149.7 75.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 10.2 40.9 | 6.0 44.6 | 4.7 46.5 | 2.8 46.0 | 1.4 42.3 | 0.5 40.5 | 3.3 35.3 | 9.3 28.8 | 16.7 22.3 | 23.7 17.7 | 29.8 14.4 | 35.8 11.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 57.6 120.1 | 51.8 186.1 | 46.6 285.6 | 42.0 372.8 | 37.8 418.6 | 34.0 420.3 | 75.2 361.4 | 85.1 178.6 | 83.1 87.8 | 96.8 79.0 | 106.7 71.1 | 113.9 64.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 309 703 | 273 799 | 239 909 | 216 985 | 196 990 | 180 1026 | 388 940 | 451 573 | 455 441 | 539 400 | 603 365 | 657 332 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 309 703 | 273 799 | 239 909 | 216 985 | 196 990 | 180 1026 | 388 940 | 451 573 | 455 441 | 539 400 | 603 365 | 657 332 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 309 703 | 273 799 | 239 909 | 216 985 | 196 990 | 180 1026 | 388 940 | 451 573 | 455 441 | 539 400 | 603 365 | 657 332 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 309 703 | 273 799 | 239 909 | 216 985 | 196 990 | 180 1026 | 388 940 | 451 573 | 455 441 | 539 400 | 603 365 | 657 332 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1048[房间] |  | 3.10 | 5.07 | 26 | 45 | 550.5 | 14 | 550.5 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 1049,1051,1052,1053,1054,1055,1056,1057,2036,2037,2038,2039,2040,2041,3036,3037,3038,3039,3040,3041,4035@4,4036@4,4037@4,4038@4,4039@4,4040@4,4035@5,4036@5,4037@5,4038@5,4039@5,4040@5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=7.32 K=1.11 D=2.94 | 62.3 47.5 | 62.2 54.1 | 54.9 54.8 | 53.6 54.5 | 52.5 56.7 | 51.7 58.6 | 50.9 60.1 | 50.4 61.4 | 49.4 62.2 | 48.9 62.6 | 48.4 62.2 | 47.9 60.9 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.77 | 141.9 470.0 | 118.2 488.3 | 104.0 495.7 | 89.5 484.5 | 77.2 445.0 | 67.1 478.6 | 231.8 454.4 | 280.0 275.0 | 279.6 236.6 | 343.6 205.7 | 393.2 180.6 | 434.6 158.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 30.7 122.8 | 18.1 133.9 | 14.0 139.5 | 8.4 138.1 | 4.2 127.0 | 1.4 121.4 | 9.8 106.0 | 27.9 86.5 | 50.2 67.0 | 71.2 53.0 | 89.3 43.3 | 107.4 34.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 111.2 347.2 | 100.1 354.3 | 90.1 356.2 | 81.1 346.4 | 73.0 318.0 | 65.7 357.2 | 222.1 348.3 | 252.1 188.5 | 229.4 169.6 | 272.5 152.6 | 303.9 137.4 | 327.2 123.6 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 204 518 | 180 542 | 159 550 | 143 539 | 130 502 | 119 537 | 283 514 | 330 336 | 329 299 | 393 268 | 442 243 | 483 219 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 204 518 | 180 542 | 159 550 | 143 539 | 130 502 | 119 537 | 283 514 | 330 336 | 329 299 | 393 268 | 442 243 | 483 219 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 204 518 | 180 542 | 159 550 | 143 539 | 130 502 | 119 537 | 283 514 | 330 336 | 329 299 | 393 268 | 442 243 | 483 219 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 204 518 | 180 542 | 159 550 | 143 539 | 130 502 | 119 537 | 283 514 | 330 336 | 329 299 | 393 268 | 442 243 | 483 219 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1050[房间] |  | 3.10 | 0.60 | 26 | 45 | 19.7 | 0 | 19.7 | 0 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.60 K=0.77 D=3.69 | 7.6 5.7 | 7.4 5.6 | 7.1 5.6 | 6.8 5.6 | 6.5 5.8 | 6.1 6.2 | 6.0 6.6 | 5.9 6.9 | 5.9 7.2 | 5.8 7.5 | 5.8 7.6 | 5.7 7.7 |
| 北外墙 | F=1.43 K=1.11 D=2.94 | 12.1 9.3 | 12.1 10.5 | 10.7 10.7 | 10.4 10.6 | 10.2 11.1 | 10.1 11.4 | 9.9 11.7 | 9.8 12.0 | 9.6 12.1 | 9.5 12.2 | 9.4 12.1 | 9.3 11.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 20 15 | 20 16 | 18 16 | 17 16 | 17 17 | 16 18 | 16 18 | 16 19 | 16 19 | 15 20 | 15 20 | 15 20 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 20 15 | 20 16 | 18 16 | 17 16 | 17 17 | 16 18 | 16 18 | 16 19 | 16 19 | 15 20 | 15 20 | 15 20 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 20 15 | 20 16 | 18 16 | 17 16 | 17 17 | 16 18 | 16 18 | 16 19 | 16 19 | 15 20 | 15 20 | 15 20 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 20 15 | 20 16 | 18 16 | 17 16 | 17 17 | 16 18 | 16 18 | 16 19 | 16 19 | 15 20 | 15 20 | 15 20 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1058[起居室] |  | 3.10 | 21.44 | 26 | 45 | 1324.7 | 16 | 1324.7 | 16 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=10.19 K=1.11 D=2.94 | 121.8 102.4 | 118.6 126.5 | 114.0 138.9 | 111.9 145.6 | 110.2 147.3 | 108.9 143.7 | 107.7 136.6 | 106.8 127.2 | 105.4 127.5 | 104.6 127.4 | 103.7 126.3 | 103.0 123.9 |
| 西外墙 | F=8.99 K=1.11 D=2.94 | 135.1 91.3 | 126.4 93.9 | 104.4 96.3 | 102.1 98.9 | 100.2 101.6 | 98.6 103.8 | 97.2 105.7 | 96.1 107.3 | 94.6 118.0 | 93.7 127.7 | 92.8 134.7 | 92.0 137.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 153.5 364.6 | 131.0 522.5 | 116.1 751.9 | 101.3 948.3 | 88.7 1043.5 | 78.0 1043.3 | 177.7 898.3 | 213.8 469.6 | 226.2 249.3 | 273.0 218.9 | 309.0 193.6 | 339.0 171.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 23.2 92.7 | 13.7 101.1 | 10.5 105.3 | 6.3 104.2 | 3.2 95.8 | 1.1 91.6 | 7.4 80.0 | 21.1 65.3 | 37.9 50.5 | 53.7 40.0 | 67.4 32.6 | 81.1 26.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 130.3 272.0 | 117.3 421.4 | 105.6 646.6 | 95.0 844.1 | 85.5 947.7 | 77.0 951.7 | 170.3 818.3 | 192.8 404.3 | 188.2 198.8 | 219.2 178.9 | 241.6 161.0 | 258.0 144.9 |
| 东阳台外门 | F=2.40 K=1.97 | 7.8 31.2 | 4.6 34.1 | 3.5 35.5 | 2.1 35.1 | 1.1 32.3 | 0.4 30.9 | 2.5 27.0 | 7.1 22.0 | 12.8 17.0 | 18.1 13.5 | 22.7 11.0 | 27.3 8.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 418 590 | 381 777 | 338 1023 | 317 1228 | 300 1325 | 286 1322 | 385 1168 | 424 726 | 439 512 | 489 488 | 528 466 | 561 441 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 418 590 | 381 777 | 338 1023 | 317 1228 | 300 1325 | 286 1322 | 385 1168 | 424 726 | 439 512 | 489 488 | 528 466 | 561 441 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 418 590 | 381 777 | 338 1023 | 317 1228 | 300 1325 | 286 1322 | 385 1168 | 424 726 | 439 512 | 489 488 | 528 466 | 561 441 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 418 590 | 381 777 | 338 1023 | 317 1228 | 300 1325 | 286 1322 | 385 1168 | 424 726 | 439 512 | 489 488 | 528 466 | 561 441 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1059[起居室] |  | 3.10 | 20.59 | 26 | 45 | 1311.9 | 16 | 1311.9 | 16 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 1063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=9.69 K=1.11 D=2.94 | 115.9 97.4 | 112.9 120.3 | 108.4 132.2 | 106.4 138.5 | 104.8 140.1 | 103.6 136.7 | 102.4 129.9 | 101.6 121.0 | 100.2 121.3 | 99.5 121.2 | 98.7 120.1 | 98.0 117.9 |
| 西外墙 | F=8.49 K=1.11 D=2.94 | 127.7 86.3 | 119.4 88.7 | 98.7 91.0 | 96.4 93.5 | 94.6 96.0 | 93.1 98.1 | 91.8 99.9 | 90.8 101.3 | 89.4 111.5 | 88.5 120.7 | 87.7 127.3 | 86.9 129.4 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 153.5 364.6 | 131.0 522.5 | 116.1 751.9 | 101.3 948.3 | 88.7 1043.5 | 78.0 1043.3 | 177.7 898.3 | 213.8 469.6 | 226.2 249.3 | 273.0 218.9 | 309.0 193.6 | 339.0 171.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 23.2 92.7 | 13.7 101.1 | 10.5 105.3 | 6.3 104.2 | 3.2 95.8 | 1.1 91.6 | 7.4 80.0 | 21.1 65.3 | 37.9 50.5 | 53.7 40.0 | 67.4 32.6 | 81.1 26.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 130.3 272.0 | 117.3 421.4 | 105.6 646.6 | 95.0 844.1 | 85.5 947.7 | 77.0 951.7 | 170.3 818.3 | 192.8 404.3 | 188.2 198.8 | 219.2 178.9 | 241.6 161.0 | 258.0 144.9 |
| 东阳台外门 | F=2.40 K=1.97 | 7.8 31.2 | 4.6 34.1 | 3.5 35.5 | 2.1 35.1 | 1.1 32.3 | 0.4 30.9 | 2.5 27.0 | 7.1 22.0 | 12.8 17.0 | 18.1 13.5 | 22.7 11.0 | 27.3 8.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 405 580 | 368 766 | 327 1011 | 306 1215 | 289 1312 | 275 1309 | 374 1155 | 413 714 | 429 499 | 479 474 | 518 452 | 551 427 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 405 580 | 368 766 | 327 1011 | 306 1215 | 289 1312 | 275 1309 | 374 1155 | 413 714 | 429 499 | 479 474 | 518 452 | 551 427 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 405 580 | 368 766 | 327 1011 | 306 1215 | 289 1312 | 275 1309 | 374 1155 | 413 714 | 429 499 | 479 474 | 518 452 | 551 427 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 405 580 | 368 766 | 327 1011 | 306 1215 | 289 1312 | 275 1309 | 374 1155 | 413 714 | 429 499 | 479 474 | 518 452 | 551 427 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1060[起居室] |  | 3.10 | 20.59 | 26 | 45 | 1440.0 | 17 | 1440.0 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=16.37 K=1.11 D=2.94 | 139.4 106.3 | 139.0 121.0 | 122.9 122.5 | 119.9 121.9 | 117.5 126.9 | 115.6 131.0 | 113.8 134.4 | 112.6 137.3 | 110.5 139.1 | 109.4 139.9 | 108.2 139.1 | 107.1 136.1 |
| 东外墙 | F=9.69 K=1.11 D=2.94 | 115.9 97.4 | 112.9 120.3 | 108.4 132.2 | 106.4 138.5 | 104.8 140.1 | 103.6 136.7 | 102.4 129.9 | 101.6 121.0 | 100.2 121.3 | 99.5 121.2 | 98.7 120.1 | 98.0 117.9 |
| 西外墙 | F=8.49 K=1.11 D=2.94 | 127.7 86.3 | 119.4 88.7 | 98.7 91.0 | 96.4 93.5 | 94.6 96.0 | 93.1 98.1 | 91.8 99.9 | 90.8 101.3 | 89.4 111.5 | 88.5 120.7 | 87.7 127.3 | 86.9 129.4 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 153.5 364.6 | 131.0 522.5 | 116.1 751.9 | 101.3 948.3 | 88.7 1043.5 | 78.0 1043.3 | 177.7 898.3 | 213.8 469.6 | 226.2 249.3 | 273.0 218.9 | 309.0 193.6 | 339.0 171.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 23.2 92.7 | 13.7 101.1 | 10.5 105.3 | 6.3 104.2 | 3.2 95.8 | 1.1 91.6 | 7.4 80.0 | 21.1 65.3 | 37.9 50.5 | 53.7 40.0 | 67.4 32.6 | 81.1 26.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 130.3 272.0 | 117.3 421.4 | 105.6 646.6 | 95.0 844.1 | 85.5 947.7 | 77.0 951.7 | 170.3 818.3 | 192.8 404.3 | 188.2 198.8 | 219.2 178.9 | 241.6 161.0 | 258.0 144.9 |
| 东阳台外门 | F=2.40 K=1.97 | 7.8 31.2 | 4.6 34.1 | 3.5 35.5 | 2.1 35.1 | 1.1 32.3 | 0.4 30.9 | 2.5 27.0 | 7.1 22.0 | 12.8 17.0 | 18.1 13.5 | 22.7 11.0 | 27.3 8.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 544 686 | 507 887 | 450 1133 | 426 1337 | 407 1439 | 391 1440 | 488 1289 | 526 851 | 539 638 | 588 614 | 626 591 | 658 563 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 544 686 | 507 887 | 450 1133 | 426 1337 | 407 1439 | 391 1440 | 488 1289 | 526 851 | 539 638 | 588 614 | 626 591 | 658 563 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 544 686 | 507 887 | 450 1133 | 426 1337 | 407 1439 | 391 1440 | 488 1289 | 526 851 | 539 638 | 588 614 | 626 591 | 658 563 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 544 686 | 507 887 | 450 1133 | 426 1337 | 407 1439 | 391 1440 | 488 1289 | 526 851 | 539 638 | 588 614 | 626 591 | 658 563 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1061[房间] |  | 3.10 | 9.36 | 26 | 45 | 459.3 | 15 | 459.3 | 15 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=4.89 K=1.11 D=2.94 | 73.5 49.7 | 68.8 51.1 | 56.8 52.4 | 55.5 53.8 | 54.5 55.3 | 53.6 56.5 | 52.9 57.5 | 52.3 58.4 | 51.5 64.2 | 51.0 69.5 | 50.5 73.3 | 50.0 74.6 |
| 北外墙 | F=7.44 K=1.11 D=2.94 | 63.4 48.3 | 63.2 55.0 | 55.8 55.7 | 54.5 55.4 | 53.4 57.7 | 52.5 59.5 | 51.7 61.1 | 51.2 62.4 | 50.2 63.2 | 49.7 63.6 | 49.2 63.2 | 48.7 61.9 |
| 东外墙 | F=4.89 K=1.11 D=2.94 | 58.5 49.2 | 57.0 60.7 | 54.7 66.7 | 53.7 69.9 | 52.9 70.7 | 52.3 69.0 | 51.7 65.6 | 51.3 61.1 | 50.6 61.2 | 50.2 61.2 | 49.8 60.6 | 49.4 59.5 |
| 南外墙 | F=7.44 K=1.11 D=2.94 | 76.0 61.9 | 73.7 64.1 | 70.3 66.2 | 68.8 69.3 | 67.5 75.6 | 66.6 81.1 | 65.7 85.3 | 65.1 88.0 | 64.0 88.5 | 63.4 87.1 | 62.8 83.6 | 62.3 78.3 |
| 西阳台外门 | F=7.20 K=1.97 | 23.4 93.7 | 13.8 102.2 | 10.6 106.5 | 6.4 105.4 | 3.2 96.9 | 1.1 92.6 | 7.5 80.9 | 21.3 66.0 | 38.3 51.1 | 54.3 40.5 | 68.2 33.0 | 82.0 26.6 |
| 东阳台外门 | F=7.20 K=1.97 | 23.4 93.7 | 13.8 102.2 | 10.6 106.5 | 6.4 105.4 | 3.2 96.9 | 1.1 92.6 | 7.5 80.9 | 21.3 66.0 | 38.3 51.1 | 54.3 40.5 | 68.2 33.0 | 82.0 26.6 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 318 396 | 290 435 | 259 454 | 245 459 | 235 453 | 227 451 | 237 431 | 262 402 | 293 379 | 323 362 | 349 347 | 374 327 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 318 396 | 290 435 | 259 454 | 245 459 | 235 453 | 227 451 | 237 431 | 262 402 | 293 379 | 323 362 | 349 347 | 374 327 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 318 396 | 290 435 | 259 454 | 245 459 | 235 453 | 227 451 | 237 431 | 262 402 | 293 379 | 323 362 | 349 347 | 374 327 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 318 396 | 290 435 | 259 454 | 245 459 | 235 453 | 227 451 | 237 431 | 262 402 | 293 379 | 323 362 | 349 347 | 374 327 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1062[起居室] |  | 3.10 | 20.59 | 26 | 45 | 1937.3 | 15 | 1937.3 | 15 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=8.49 K=1.11 D=2.94 | 127.7 86.3 | 119.4 88.7 | 98.7 91.0 | 96.4 93.5 | 94.6 96.0 | 93.1 98.1 | 91.8 99.9 | 90.8 101.3 | 89.4 111.5 | 88.5 120.7 | 87.7 127.3 | 86.9 129.4 |
| 南外墙 | F=12.05 K=1.11 D=2.94 | 123.0 100.2 | 119.3 103.8 | 113.8 107.2 | 111.4 112.2 | 109.4 122.4 | 107.8 131.4 | 106.4 138.2 | 105.3 142.5 | 103.7 143.4 | 102.7 141.1 | 101.7 135.3 | 100.9 126.7 |
| 东外墙 | F=9.69 K=1.11 D=2.94 | 115.9 97.4 | 112.9 120.3 | 108.4 132.2 | 106.4 138.5 | 104.8 140.1 | 103.6 136.7 | 102.4 129.9 | 101.6 121.0 | 100.2 121.3 | 99.5 121.2 | 98.7 120.1 | 98.0 117.9 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 153.5 364.6 | 131.0 522.5 | 116.1 751.9 | 101.3 948.3 | 88.7 1043.5 | 78.0 1043.3 | 177.7 898.3 | 213.8 469.6 | 226.2 249.3 | 273.0 218.9 | 309.0 193.6 | 339.0 171.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 23.2 92.7 | 13.7 101.1 | 10.5 105.3 | 6.3 104.2 | 3.2 95.8 | 1.1 91.6 | 7.4 80.0 | 21.1 65.3 | 37.9 50.5 | 53.7 40.0 | 67.4 32.6 | 81.1 26.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 130.3 272.0 | 117.3 421.4 | 105.6 646.6 | 95.0 844.1 | 85.5 947.7 | 77.0 951.7 | 170.3 818.3 | 192.8 404.3 | 188.2 198.8 | 219.2 178.9 | 241.6 161.0 | 258.0 144.9 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=4.32 | 139.0 723.9 | 116.5 743.2 | 102.7 699.7 | 88.6 609.7 | 76.7 436.0 | 66.9 442.3 | 189.1 408.7 | 234.9 266.7 | 251.4 230.2 | 368.1 200.6 | 511.2 176.5 | 640.0 155.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 27.8 111.2 | 16.4 121.3 | 12.6 126.4 | 7.6 125.1 | 3.8 115.0 | 1.3 109.9 | 8.8 96.0 | 25.3 78.3 | 45.5 60.7 | 64.4 48.0 | 80.9 39.2 | 97.3 31.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 111.2 612.7 | 100.0 621.9 | 90.0 573.4 | 81.0 484.6 | 72.9 321.0 | 65.6 332.4 | 180.3 312.6 | 209.7 188.3 | 205.9 169.5 | 303.7 152.5 | 430.4 137.3 | 542.7 123.6 |
| 东阳台外门 | F=2.40 K=1.97 | 7.8 31.2 | 4.6 34.1 | 3.5 35.5 | 2.1 35.1 | 1.1 32.3 | 0.4 30.9 | 2.5 27.0 | 7.1 22.0 | 12.8 17.0 | 18.1 13.5 | 22.7 11.0 | 27.3 8.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 667 1404 | 604 1613 | 543 1817 | 506 1937 | 475 1870 | 450 1883 | 670 1702 | 754 1123 | 784 873 | 950 816 | 1131 764 | 1292 709 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 667 1404 | 604 1613 | 543 1817 | 506 1937 | 475 1870 | 450 1883 | 670 1702 | 754 1123 | 784 873 | 950 816 | 1131 764 | 1292 709 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 667 1404 | 604 1613 | 543 1817 | 506 1937 | 475 1870 | 450 1883 | 670 1702 | 754 1123 | 784 873 | 950 816 | 1131 764 | 1292 709 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 667 1404 | 604 1613 | 543 1817 | 506 1937 | 475 1870 | 450 1883 | 670 1702 | 754 1123 | 784 873 | 950 816 | 1131 764 | 1292 709 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1064[起居室] |  | 3.10 | 23.23 | 26 | 45 | 1351.9 | 16 | 1351.9 | 16 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=11.24 K=1.11 D=2.94 | 134.4 113.0 | 130.9 139.6 | 125.8 153.3 | 123.5 160.7 | 121.6 162.5 | 120.1 158.6 | 118.8 150.7 | 117.8 140.4 | 116.3 140.7 | 115.4 140.6 | 114.5 139.3 | 113.7 136.7 |
| 西外墙 | F=10.04 K=1.11 D=2.94 | 151.0 102.0 | 141.2 104.9 | 116.7 107.6 | 114.1 110.5 | 111.9 113.6 | 110.2 116.0 | 108.6 118.1 | 107.4 119.8 | 105.7 131.8 | 104.7 142.7 | 103.7 150.5 | 102.8 153.1 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 153.5 364.6 | 131.0 522.5 | 116.1 751.9 | 101.3 948.3 | 88.7 1043.5 | 78.0 1043.3 | 177.7 898.3 | 213.8 469.6 | 226.2 249.3 | 273.0 218.9 | 309.0 193.6 | 339.0 171.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 23.2 92.7 | 13.7 101.1 | 10.5 105.3 | 6.3 104.2 | 3.2 95.8 | 1.1 91.6 | 7.4 80.0 | 21.1 65.3 | 37.9 50.5 | 53.7 40.0 | 67.4 32.6 | 81.1 26.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 130.3 272.0 | 117.3 421.4 | 105.6 646.6 | 95.0 844.1 | 85.5 947.7 | 77.0 951.7 | 170.3 818.3 | 192.8 404.3 | 188.2 198.8 | 219.2 178.9 | 241.6 161.0 | 258.0 144.9 |
| 东阳台外门 | F=2.40 K=1.97 | 7.8 31.2 | 4.6 34.1 | 3.5 35.5 | 2.1 35.1 | 1.1 32.3 | 0.4 30.9 | 2.5 27.0 | 7.1 22.0 | 12.8 17.0 | 18.1 13.5 | 22.7 11.0 | 27.3 8.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 447 611 | 408 801 | 362 1048 | 341 1255 | 323 1352 | 309 1349 | 408 1194 | 446 752 | 461 539 | 511 516 | 550 494 | 583 470 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 447 611 | 408 801 | 362 1048 | 341 1255 | 323 1352 | 309 1349 | 408 1194 | 446 752 | 461 539 | 511 516 | 550 494 | 583 470 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 447 611 | 408 801 | 362 1048 | 341 1255 | 323 1352 | 309 1349 | 408 1194 | 446 752 | 461 539 | 511 516 | 550 494 | 583 470 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 447 611 | 408 801 | 362 1048 | 341 1255 | 323 1352 | 309 1349 | 408 1194 | 446 752 | 461 539 | 511 516 | 550 494 | 583 470 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1065[房间] |  | 3.10 | 44.52 | 26 | 45 | 716.3 | 22 | 716.3 | 22 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=21.78 K=1.11 D=2.94 | 185.5 141.4 | 185.0 161.0 | 163.5 163.1 | 159.5 162.2 | 156.3 168.8 | 153.8 174.3 | 151.5 178.8 | 149.9 182.7 | 147.1 185.1 | 145.6 186.2 | 143.9 185.0 | 142.5 181.1 |
| 西外墙 | F=20.77 K=1.11 D=2.94 | 312.3 211.1 | 292.1 217.0 | 241.4 222.6 | 235.9 228.7 | 231.5 234.9 | 227.9 240.0 | 224.6 244.3 | 222.2 247.9 | 218.7 272.8 | 216.6 295.3 | 214.4 311.3 | 212.6 316.7 |
| 南外墙 | F=18.60 K=1.11 D=2.94 | 189.9 154.7 | 184.2 160.2 | 175.7 165.5 | 171.9 173.2 | 168.9 188.9 | 166.4 202.8 | 164.2 213.3 | 162.6 220.0 | 160.1 221.4 | 158.6 217.8 | 157.1 208.9 | 155.7 195.7 |
| 北阳台外门 | F=2.40 K=1.97 | 7.8 31.2 | 4.6 34.1 | 3.5 35.5 | 2.1 35.1 | 1.1 32.3 | 0.4 30.9 | 2.5 27.0 | 7.1 22.0 | 12.8 17.0 | 18.1 13.5 | 22.7 11.0 | 27.3 8.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 695 538 | 666 572 | 584 587 | 569 599 | 558 625 | 548 648 | 543 663 | 542 673 | 539 696 | 539 713 | 538 716 | 538 702 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 695 538 | 666 572 | 584 587 | 569 599 | 558 625 | 548 648 | 543 663 | 542 673 | 539 696 | 539 713 | 538 716 | 538 702 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 695 538 | 666 572 | 584 587 | 569 599 | 558 625 | 548 648 | 543 663 | 542 673 | 539 696 | 539 713 | 538 716 | 538 702 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 695 538 | 666 572 | 584 587 | 569 599 | 558 625 | 548 648 | 543 663 | 542 673 | 539 696 | 539 713 | 538 716 | 538 702 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1066[房间] |  | 3.10 | 7.74 | 26 | 45 | 66.4 | 20 | 66.4 | 20 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=5.58 K=1.11 D=2.94 | 57.0 46.4 | 55.3 48.1 | 52.7 49.6 | 51.6 52.0 | 50.7 56.7 | 49.9 60.8 | 49.3 64.0 | 48.8 66.0 | 48.0 66.4 | 47.6 65.4 | 47.1 62.7 | 46.7 58.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 57 46 | 55 48 | 53 50 | 52 52 | 51 57 | 50 61 | 49 64 | 49 66 | 48 66 | 48 65 | 47 63 | 47 59 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 57 46 | 55 48 | 53 50 | 52 52 | 51 57 | 50 61 | 49 64 | 49 66 | 48 66 | 48 65 | 47 63 | 47 59 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 57 46 | 55 48 | 53 50 | 52 52 | 51 57 | 50 61 | 49 64 | 49 66 | 48 66 | 48 65 | 47 63 | 47 59 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 57 46 | 55 48 | 53 50 | 52 52 | 51 57 | 50 61 | 49 64 | 49 66 | 48 66 | 48 65 | 47 63 | 47 59 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1076[房间] |  | 3.10 | 12.42 | 26 | 45 | 681.6 | 16 | 681.6 | 16 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=7.13 K=1.11 D=2.94 | 85.2 71.7 | 83.1 88.5 | 79.8 97.3 | 78.3 101.9 | 77.1 103.1 | 76.2 100.6 | 75.4 95.6 | 74.7 89.0 | 73.8 89.3 | 73.2 89.2 | 72.6 88.4 | 72.1 86.7 |
| 北外墙 | F=2.49 K=1.11 D=2.94 | 21.2 16.2 | 21.1 18.4 | 18.7 18.6 | 18.2 18.5 | 17.9 19.3 | 17.6 19.9 | 17.3 20.4 | 17.1 20.9 | 16.8 21.2 | 16.6 21.3 | 16.5 21.2 | 16.3 20.7 |
| 西外墙 | F=5.53 K=1.11 D=2.94 | 83.1 56.2 | 77.8 57.8 | 64.3 59.3 | 62.8 60.9 | 61.6 62.5 | 60.7 63.9 | 59.8 65.0 | 59.2 66.0 | 58.2 72.6 | 57.7 78.6 | 57.1 82.9 | 56.6 84.3 |
| 南外墙 | F=0.37 K=1.11 D=2.94 | 3.8 3.1 | 3.7 3.2 | 3.5 3.3 | 3.4 3.5 | 3.4 3.8 | 3.3 4.1 | 3.3 4.3 | 3.3 4.4 | 3.2 4.4 | 3.2 4.4 | 3.1 4.2 | 3.1 3.9 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.60 | 68.2 162.1 | 58.2 232.2 | 51.6 334.2 | 45.0 421.5 | 39.4 463.8 | 34.7 463.7 | 79.0 399.3 | 95.0 208.7 | 100.5 110.8 | 121.3 97.3 | 137.3 86.1 | 150.7 76.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 10.3 41.2 | 6.1 44.9 | 4.7 46.8 | 2.8 46.3 | 1.4 42.6 | 0.5 40.7 | 3.3 35.6 | 9.4 29.0 | 16.8 22.5 | 23.9 17.8 | 30.0 14.5 | 36.0 11.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 57.9 120.9 | 52.1 187.3 | 46.9 287.4 | 42.2 375.1 | 38.0 421.2 | 34.2 423.0 | 75.7 363.7 | 85.7 179.7 | 83.7 88.3 | 97.4 79.5 | 107.4 71.6 | 114.7 64.4 |
| 北阳台外门 | F=2.16 K=1.97 | 7.0 28.1 | 4.2 30.7 | 3.2 31.9 | 1.9 31.6 | 1.0 29.1 | 0.3 27.8 | 2.2 24.3 | 6.4 19.8 | 11.5 15.3 | 16.3 12.1 | 20.4 9.9 | 24.6 8.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 269 337 | 248 431 | 221 545 | 210 638 | 200 682 | 193 680 | 237 609 | 256 409 | 264 314 | 288 303 | 307 293 | 323 280 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 269 337 | 248 431 | 221 545 | 210 638 | 200 682 | 193 680 | 237 609 | 256 409 | 264 314 | 288 303 | 307 293 | 323 280 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 269 337 | 248 431 | 221 545 | 210 638 | 200 682 | 193 680 | 237 609 | 256 409 | 264 314 | 288 303 | 307 293 | 323 280 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 269 337 | 248 431 | 221 545 | 210 638 | 200 682 | 193 680 | 237 609 | 256 409 | 264 314 | 288 303 | 307 293 | 323 280 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1077[房间] |  | 3.10 | 42.12 | 26 | 45 | 216.8 | 17 | 216.8 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=19.38 K=1.11 D=2.94 | 165.0 125.8 | 164.6 143.2 | 145.5 145.1 | 141.9 144.3 | 139.1 150.2 | 136.8 155.1 | 134.8 159.1 | 133.4 162.6 | 130.9 164.7 | 129.5 165.7 | 128.1 164.6 | 126.8 161.1 |
| 北阳台外门 | F=4.80 K=1.97 | 15.6 62.5 | 9.2 68.2 | 7.1 71.0 | 4.3 70.3 | 2.1 64.6 | 0.7 61.8 | 5.0 54.0 | 14.2 44.0 | 25.6 34.1 | 36.2 27.0 | 45.4 22.0 | 54.7 17.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 181 188 | 174 211 | 153 216 | 146 215 | 141 215 | 138 217 | 140 213 | 148 207 | 156 199 | 166 193 | 173 187 | 181 179 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 181 188 | 174 211 | 153 216 | 146 215 | 141 215 | 138 217 | 140 213 | 148 207 | 156 199 | 166 193 | 173 187 | 181 179 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 181 188 | 174 211 | 153 216 | 146 215 | 141 215 | 138 217 | 140 213 | 148 207 | 156 199 | 166 193 | 173 187 | 181 179 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 181 188 | 174 211 | 153 216 | 146 215 | 141 215 | 138 217 | 140 213 | 148 207 | 156 199 | 166 193 | 173 187 | 181 179 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1085[房间] |  | 3.10 | 9.36 | 26 | 45 | 412.4 | 16 | 412.4 | 16 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=6.64 K=1.11 D=2.94 | 99.8 67.5 | 93.4 69.4 | 77.2 71.2 | 75.4 73.1 | 74.0 75.1 | 72.8 76.7 | 71.8 78.1 | 71.0 79.3 | 69.9 87.2 | 69.2 94.4 | 68.6 99.5 | 68.0 101.2 |
| 东外墙 | F=5.28 K=1.11 D=2.94 | 63.1 53.1 | 61.5 65.6 | 59.1 72.0 | 58.0 75.5 | 57.1 76.3 | 56.4 74.5 | 55.8 70.8 | 55.4 65.9 | 54.6 66.1 | 54.2 66.0 | 53.8 65.5 | 53.4 64.2 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=0.80 | 34.1 81.0 | 29.1 116.1 | 25.8 167.1 | 22.5 210.7 | 19.7 231.9 | 17.3 231.9 | 39.5 199.6 | 47.5 104.4 | 50.3 55.4 | 60.7 48.6 | 68.7 43.0 | 75.3 38.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 5.1 20.6 | 3.0 22.5 | 2.3 23.4 | 1.4 23.2 | 0.7 21.3 | 0.2 20.4 | 1.6 17.8 | 4.7 14.5 | 8.4 11.2 | 11.9 8.9 | 15.0 7.3 | 18.0 5.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 29.0 60.4 | 26.1 93.7 | 23.5 143.7 | 21.1 187.6 | 19.0 210.6 | 17.1 211.5 | 37.8 181.8 | 42.8 89.8 | 41.8 44.2 | 48.7 39.8 | 53.7 35.8 | 57.3 32.2 |
| 东阳台外门 | F=2.16 K=1.97 | 7.0 28.1 | 4.2 30.7 | 3.2 31.9 | 1.9 31.6 | 1.0 29.1 | 0.3 27.8 | 2.2 24.3 | 6.4 19.8 | 11.5 15.3 | 16.3 12.1 | 20.4 9.9 | 24.6 8.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 204 230 | 188 282 | 165 342 | 158 391 | 152 412 | 147 411 | 169 373 | 180 269 | 186 224 | 200 221 | 211 218 | 221 211 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 204 230 | 188 282 | 165 342 | 158 391 | 152 412 | 147 411 | 169 373 | 180 269 | 186 224 | 200 221 | 211 218 | 221 211 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 204 230 | 188 282 | 165 342 | 158 391 | 152 412 | 147 411 | 169 373 | 180 269 | 186 224 | 200 221 | 211 218 | 221 211 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 204 230 | 188 282 | 165 342 | 158 391 | 152 412 | 147 411 | 169 373 | 180 269 | 186 224 | 200 221 | 211 218 | 221 211 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1086[楼梯间] |  | 3.10 | 20.16 | 26 | 45 | 1193.8 | 17 | 1193.8 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=5.08 K=1.11 D=2.94 | 60.7 51.1 | 59.2 63.1 | 56.8 69.3 | 55.8 72.6 | 55.0 73.4 | 54.3 71.7 | 53.7 68.1 | 53.3 63.4 | 52.6 63.6 | 52.2 63.5 | 51.7 63.0 | 51.4 61.8 |
| 北外墙 | F=18.72 K=1.11 D=2.94 | 159.4 121.5 | 159.0 138.4 | 140.5 140.2 | 137.1 139.4 | 134.3 145.1 | 132.2 149.8 | 130.2 153.7 | 128.8 157.1 | 126.4 159.1 | 125.1 160.0 | 123.7 159.0 | 122.5 155.6 |
| 西外墙 | F=6.28 K=1.11 D=2.94 | 94.4 63.8 | 88.3 65.6 | 73.0 67.3 | 71.3 69.1 | 70.0 71.0 | 68.9 72.6 | 67.9 73.9 | 67.2 75.0 | 66.1 82.5 | 65.5 89.3 | 64.8 94.1 | 64.3 95.8 |
| 南外墙 | F=10.23 K=1.11 D=2.94 | 104.5 85.1 | 101.3 88.1 | 96.6 91.0 | 94.6 95.3 | 92.9 103.9 | 91.5 111.5 | 90.3 117.3 | 89.4 121.0 | 88.0 121.7 | 87.2 119.8 | 86.4 114.9 | 85.7 107.6 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=2.40 | 102.3 243.1 | 87.3 348.4 | 77.4 501.2 | 67.6 632.2 | 59.1 695.7 | 52.0 695.6 | 118.4 598.9 | 142.5 313.1 | 150.8 166.2 | 182.0 145.9 | 206.0 129.1 | 226.0 114.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 15.4 61.8 | 9.1 67.4 | 7.0 70.2 | 4.2 69.5 | 2.1 63.9 | 0.7 61.1 | 4.9 53.4 | 14.0 43.5 | 25.3 33.7 | 35.8 26.7 | 44.9 21.8 | 54.1 17.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 86.9 181.3 | 78.2 281.0 | 70.4 431.0 | 63.3 562.7 | 57.0 631.8 | 51.3 634.5 | 113.5 545.5 | 128.5 269.5 | 125.5 132.5 | 146.2 119.3 | 161.1 107.3 | 172.0 96.6 |
| 东阳台外门 | F=3.60 K=1.97 | 11.7 46.9 | 6.9 51.1 | 5.3 53.2 | 3.2 52.7 | 1.6 48.5 | 0.5 46.3 | 3.7 40.5 | 10.6 33.0 | 19.2 25.6 | 27.2 20.2 | 34.1 16.5 | 41.0 13.3 |
| 北阳台外门 | F=3.60 K=1.97 | 11.7 46.9 | 6.9 51.1 | 5.3 53.2 | 3.2 52.7 | 1.6 48.5 | 0.5 46.3 | 3.7 40.5 | 10.6 33.0 | 19.2 25.6 | 27.2 20.2 | 34.1 16.5 | 41.0 13.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 545 658 | 509 806 | 455 975 | 433 1114 | 415 1186 | 400 1194 | 468 1093 | 503 796 | 522 644 | 566 619 | 601 593 | 632 562 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 545 658 | 509 806 | 455 975 | 433 1114 | 415 1186 | 400 1194 | 468 1093 | 503 796 | 522 644 | 566 619 | 601 593 | 632 562 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 545 658 | 509 806 | 455 975 | 433 1114 | 415 1186 | 400 1194 | 468 1093 | 503 796 | 522 644 | 566 619 | 601 593 | 632 562 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 545 658 | 509 806 | 455 975 | 433 1114 | 415 1186 | 400 1194 | 468 1093 | 503 796 | 522 644 | 566 619 | 601 593 | 632 562 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1087[房间] |  | 3.10 | 21.71 | 26 | 45 | 374.9 | 22 | 374.9 | 22 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=10.06 K=1.11 D=2.94 | 102.7 83.7 | 99.7 86.7 | 95.1 89.5 | 93.0 93.7 | 91.4 102.2 | 90.0 109.7 | 88.8 115.4 | 88.0 119.0 | 86.6 119.7 | 85.8 117.8 | 85.0 113.0 | 84.3 105.8 |
| 西外墙 | F=16.74 K=1.11 D=2.94 | 251.7 170.1 | 235.4 174.9 | 194.5 179.4 | 190.2 184.3 | 186.6 189.3 | 183.7 193.4 | 181.1 196.9 | 179.1 199.8 | 176.3 219.8 | 174.6 238.0 | 172.8 250.9 | 171.3 255.2 |
| 南阳台外门 | F=2.40 K=1.97 | 7.8 31.2 | 4.6 34.1 | 3.5 35.5 | 2.1 35.1 | 1.1 32.3 | 0.4 30.9 | 2.5 27.0 | 7.1 22.0 | 12.8 17.0 | 18.1 13.5 | 22.7 11.0 | 27.3 8.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 362 285 | 340 296 | 293 304 | 285 313 | 279 324 | 274 334 | 272 339 | 274 341 | 276 357 | 278 369 | 281 375 | 283 370 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 362 285 | 340 296 | 293 304 | 285 313 | 279 324 | 274 334 | 272 339 | 274 341 | 276 357 | 278 369 | 281 375 | 283 370 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 362 285 | 340 296 | 293 304 | 285 313 | 279 324 | 274 334 | 272 339 | 274 341 | 276 357 | 278 369 | 281 375 | 283 370 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 362 285 | 340 296 | 293 304 | 285 313 | 279 324 | 274 334 | 272 339 | 274 341 | 276 357 | 278 369 | 281 375 | 283 370 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1088[卫生间] |  | 3.10 | 20.41 | 26 | 45 | 133.9 | 18 | 133.9 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=9.32 K=1.11 D=2.94 | 95.1 77.5 | 92.3 80.3 | 88.0 82.9 | 86.1 86.8 | 84.6 94.6 | 83.4 101.6 | 82.3 106.9 | 81.5 110.2 | 80.2 110.9 | 79.5 109.1 | 78.7 104.7 | 78.0 98.0 |
| 南阳台外门 | F=2.40 K=1.97 | 7.8 31.2 | 4.6 34.1 | 3.5 35.5 | 2.1 35.1 | 1.1 32.3 | 0.4 30.9 | 2.5 27.0 | 7.1 22.0 | 12.8 17.0 | 18.1 13.5 | 22.7 11.0 | 27.3 8.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 103 109 | 97 114 | 92 118 | 88 122 | 86 127 | 84 132 | 85 134 | 89 132 | 93 128 | 98 123 | 101 116 | 105 107 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 103 109 | 97 114 | 92 118 | 88 122 | 86 127 | 84 132 | 85 134 | 89 132 | 93 128 | 98 123 | 101 116 | 105 107 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 103 109 | 97 114 | 92 118 | 88 122 | 86 127 | 84 132 | 85 134 | 89 132 | 93 128 | 98 123 | 101 116 | 105 107 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 103 109 | 97 114 | 92 118 | 88 122 | 86 127 | 84 132 | 85 134 | 89 132 | 93 128 | 98 123 | 101 116 | 105 107 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1089[卧室] |  | 3.10 | 21.06 | 26 | 45 | 538.0 | 17 | 538.0 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 1092,1093,1094 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=8.79 K=1.11 D=2.94 | 74.8 57.1 | 74.7 65.0 | 66.0 65.8 | 64.4 65.5 | 63.1 68.1 | 62.1 70.3 | 61.1 72.2 | 60.5 73.8 | 59.4 74.7 | 58.8 75.1 | 58.1 74.7 | 57.5 73.1 |
| 南外墙 | F=9.69 K=1.11 D=2.94 | 98.9 80.6 | 96.0 83.5 | 91.5 86.2 | 89.6 90.2 | 88.0 98.4 | 86.7 105.6 | 85.5 111.1 | 84.7 114.6 | 83.4 115.3 | 82.6 113.5 | 81.8 108.8 | 81.1 101.9 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.30 | 98.2 325.1 | 81.8 337.8 | 72.0 342.9 | 61.9 335.2 | 53.4 307.9 | 46.4 331.1 | 160.4 314.3 | 193.7 190.2 | 193.5 163.7 | 237.7 142.3 | 272.0 125.0 | 300.7 109.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 21.2 84.9 | 12.5 92.7 | 9.7 96.5 | 5.8 95.6 | 2.9 87.8 | 1.0 84.0 | 6.8 73.4 | 19.3 59.8 | 34.7 46.3 | 49.2 36.7 | 61.8 29.9 | 74.3 24.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 77.0 240.2 | 69.3 245.1 | 62.3 246.4 | 56.1 239.6 | 50.5 220.0 | 45.4 247.1 | 153.6 241.0 | 174.4 130.4 | 158.7 117.3 | 188.5 105.6 | 210.2 95.0 | 226.4 85.5 |
| 南阳台外门 | F=2.40 K=1.97 | 7.8 31.2 | 4.6 34.1 | 3.5 35.5 | 2.1 35.1 | 1.1 32.3 | 0.4 30.9 | 2.5 27.0 | 7.1 22.0 | 12.8 17.0 | 18.1 13.5 | 22.7 11.0 | 27.3 8.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 280 494 | 257 520 | 233 530 | 218 526 | 206 507 | 196 538 | 310 525 | 346 401 | 349 371 | 397 344 | 435 319 | 467 294 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 280 494 | 257 520 | 233 530 | 218 526 | 206 507 | 196 538 | 310 525 | 346 401 | 349 371 | 397 344 | 435 319 | 467 294 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 280 494 | 257 520 | 233 530 | 218 526 | 206 507 | 196 538 | 310 525 | 346 401 | 349 371 | 397 344 | 435 319 | 467 294 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 280 494 | 257 520 | 233 530 | 218 526 | 206 507 | 196 538 | 310 525 | 346 401 | 349 371 | 397 344 | 435 319 | 467 294 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1090[卧室] |  | 3.10 | 21.06 | 26 | 45 | 774.2 | 17 | 774.2 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=9.69 K=1.11 D=2.94 | 98.9 80.6 | 96.0 83.5 | 91.5 86.2 | 89.6 90.2 | 88.0 98.4 | 86.7 105.6 | 85.5 111.1 | 84.7 114.6 | 83.4 115.3 | 82.6 113.5 | 81.8 108.8 | 81.1 101.9 |
| 东外墙 | F=16.74 K=1.11 D=2.94 | 200.1 168.3 | 195.0 207.8 | 187.3 228.4 | 183.9 239.3 | 181.1 242.0 | 178.9 236.2 | 176.9 224.5 | 175.5 209.1 | 173.2 209.6 | 171.9 209.4 | 170.5 207.5 | 169.3 203.6 |
| 北外墙 | F=8.79 K=1.11 D=2.94 | 74.8 57.1 | 74.7 65.0 | 66.0 65.8 | 64.4 65.5 | 63.1 68.1 | 62.1 70.3 | 61.1 72.2 | 60.5 73.8 | 59.4 74.7 | 58.8 75.1 | 58.1 74.7 | 57.5 73.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.30 | 98.2 325.1 | 81.8 337.8 | 72.0 342.9 | 61.9 335.2 | 53.4 307.9 | 46.4 331.1 | 160.4 314.3 | 193.7 190.2 | 193.5 163.7 | 237.7 142.3 | 272.0 125.0 | 300.7 109.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 21.2 84.9 | 12.5 92.7 | 9.7 96.5 | 5.8 95.6 | 2.9 87.8 | 1.0 84.0 | 6.8 73.4 | 19.3 59.8 | 34.7 46.3 | 49.2 36.7 | 61.8 29.9 | 74.3 24.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 77.0 240.2 | 69.3 245.1 | 62.3 246.4 | 56.1 239.6 | 50.5 220.0 | 45.4 247.1 | 153.6 241.0 | 174.4 130.4 | 158.7 117.3 | 188.5 105.6 | 210.2 95.0 | 226.4 85.5 |
| 南阳台外门 | F=2.40 K=1.97 | 7.8 31.2 | 4.6 34.1 | 3.5 35.5 | 2.1 35.1 | 1.1 32.3 | 0.4 30.9 | 2.5 27.0 | 7.1 22.0 | 12.8 17.0 | 18.1 13.5 | 22.7 11.0 | 27.3 8.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 480 662 | 452 728 | 420 759 | 402 765 | 387 749 | 374 774 | 486 749 | 522 610 | 522 580 | 569 554 | 605 527 | 636 497 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 480 662 | 452 728 | 420 759 | 402 765 | 387 749 | 374 774 | 486 749 | 522 610 | 522 580 | 569 554 | 605 527 | 636 497 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 480 662 | 452 728 | 420 759 | 402 765 | 387 749 | 374 774 | 486 749 | 522 610 | 522 580 | 569 554 | 605 527 | 636 497 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 480 662 | 452 728 | 420 759 | 402 765 | 387 749 | 374 774 | 486 749 | 522 610 | 522 580 | 569 554 | 605 527 | 636 497 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1091[卧室] |  | 3.10 | 21.06 | 26 | 45 | 731.4 | 17 | 731.4 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=9.69 K=1.11 D=2.94 | 98.9 80.6 | 96.0 83.5 | 91.5 86.2 | 89.6 90.2 | 88.0 98.4 | 86.7 105.6 | 85.5 111.1 | 84.7 114.6 | 83.4 115.3 | 82.6 113.5 | 81.8 108.8 | 81.1 101.9 |
| 北外墙 | F=8.79 K=1.11 D=2.94 | 74.8 57.1 | 74.7 65.0 | 66.0 65.8 | 64.4 65.5 | 63.1 68.1 | 62.1 70.3 | 61.1 72.2 | 60.5 73.8 | 59.4 74.7 | 58.8 75.1 | 58.1 74.7 | 57.5 73.1 |
| 西外墙 | F=16.74 K=1.11 D=2.94 | 251.7 170.1 | 235.4 174.9 | 194.5 179.4 | 190.2 184.3 | 186.6 189.3 | 183.7 193.4 | 181.1 196.9 | 179.1 199.8 | 176.3 219.8 | 174.6 238.0 | 172.8 250.9 | 171.3 255.2 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.30 | 98.2 325.1 | 81.8 337.8 | 72.0 342.9 | 61.9 335.2 | 53.4 307.9 | 46.4 331.1 | 160.4 314.3 | 193.7 190.2 | 193.5 163.7 | 237.7 142.3 | 272.0 125.0 | 300.7 109.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 21.2 84.9 | 12.5 92.7 | 9.7 96.5 | 5.8 95.6 | 2.9 87.8 | 1.0 84.0 | 6.8 73.4 | 19.3 59.8 | 34.7 46.3 | 49.2 36.7 | 61.8 29.9 | 74.3 24.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 77.0 240.2 | 69.3 245.1 | 62.3 246.4 | 56.1 239.6 | 50.5 220.0 | 45.4 247.1 | 153.6 241.0 | 174.4 130.4 | 158.7 117.3 | 188.5 105.6 | 210.2 95.0 | 226.4 85.5 |
| 南阳台外门 | F=2.40 K=1.97 | 7.8 31.2 | 4.6 34.1 | 3.5 35.5 | 2.1 35.1 | 1.1 32.3 | 0.4 30.9 | 2.5 27.0 | 7.1 22.0 | 12.8 17.0 | 18.1 13.5 | 22.7 11.0 | 27.3 8.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 531 664 | 492 695 | 428 710 | 408 710 | 392 696 | 379 731 | 491 722 | 525 600 | 525 591 | 572 582 | 607 570 | 638 549 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 531 664 | 492 695 | 428 710 | 408 710 | 392 696 | 379 731 | 491 722 | 525 600 | 525 591 | 572 582 | 607 570 | 638 549 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 531 664 | 492 695 | 428 710 | 408 710 | 392 696 | 379 731 | 491 722 | 525 600 | 525 591 | 572 582 | 607 570 | 638 549 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 531 664 | 492 695 | 428 710 | 408 710 | 392 696 | 379 731 | 491 722 | 525 600 | 525 591 | 572 582 | 607 570 | 638 549 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1095[卧室] |  | 3.10 | 21.06 | 26 | 45 | 603.6 | 17 | 603.6 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=8.79 K=1.11 D=2.94 | 74.8 57.1 | 74.7 65.0 | 66.0 65.8 | 64.4 65.5 | 63.1 68.1 | 62.1 70.3 | 61.1 72.2 | 60.5 73.8 | 59.4 74.7 | 58.8 75.1 | 58.1 74.7 | 57.5 73.1 |
| 南外墙 | F=9.69 K=1.11 D=2.94 | 98.9 80.6 | 96.0 83.5 | 91.5 86.2 | 89.6 90.2 | 88.0 98.4 | 86.7 105.6 | 85.5 111.1 | 84.7 114.6 | 83.4 115.3 | 82.6 113.5 | 81.8 108.8 | 81.1 101.9 |
| 东外墙 | F=4.65 K=1.11 D=2.94 | 55.6 46.8 | 54.2 57.7 | 52.0 63.4 | 51.1 66.5 | 50.3 67.2 | 49.7 65.6 | 49.1 62.4 | 48.7 58.1 | 48.1 58.2 | 47.7 58.2 | 47.4 57.6 | 47.0 56.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.30 | 98.2 325.1 | 81.8 337.8 | 72.0 342.9 | 61.9 335.2 | 53.4 307.9 | 46.4 331.1 | 160.4 314.3 | 193.7 190.2 | 193.5 163.7 | 237.7 142.3 | 272.0 125.0 | 300.7 109.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 21.2 84.9 | 12.5 92.7 | 9.7 96.5 | 5.8 95.6 | 2.9 87.8 | 1.0 84.0 | 6.8 73.4 | 19.3 59.8 | 34.7 46.3 | 49.2 36.7 | 61.8 29.9 | 74.3 24.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 77.0 240.2 | 69.3 245.1 | 62.3 246.4 | 56.1 239.6 | 50.5 220.0 | 45.4 247.1 | 153.6 241.0 | 174.4 130.4 | 158.7 117.3 | 188.5 105.6 | 210.2 95.0 | 226.4 85.5 |
| 南阳台外门 | F=2.40 K=1.97 | 7.8 31.2 | 4.6 34.1 | 3.5 35.5 | 2.1 35.1 | 1.1 32.3 | 0.4 30.9 | 2.5 27.0 | 7.1 22.0 | 12.8 17.0 | 18.1 13.5 | 22.7 11.0 | 27.3 8.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 335 541 | 311 578 | 285 594 | 269 592 | 256 574 | 245 604 | 359 587 | 395 459 | 397 429 | 445 403 | 482 377 | 514 350 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 335 541 | 311 578 | 285 594 | 269 592 | 256 574 | 245 604 | 359 587 | 395 459 | 397 429 | 445 403 | 482 377 | 514 350 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 335 541 | 311 578 | 285 594 | 269 592 | 256 574 | 245 604 | 359 587 | 395 459 | 397 429 | 445 403 | 482 377 | 514 350 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 335 541 | 311 578 | 285 594 | 269 592 | 256 574 | 245 604 | 359 587 | 395 459 | 397 429 | 445 403 | 482 377 | 514 350 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1097[楼梯间] |  | 3.10 | 14.56 | 26 | 45 | 468.2 | 14 | 468.2 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=4.03 K=1.11 D=2.94 | 60.6 41.0 | 56.7 42.1 | 46.8 43.2 | 45.8 44.4 | 44.9 45.6 | 44.2 46.6 | 43.6 47.4 | 43.1 48.1 | 42.4 52.9 | 42.0 57.3 | 41.6 60.4 | 41.2 61.4 |
| 北外墙 | F=6.28 K=1.11 D=2.94 | 53.5 40.8 | 53.3 46.4 | 47.1 47.0 | 46.0 46.8 | 45.1 48.7 | 44.3 50.2 | 43.7 51.6 | 43.2 52.7 | 42.4 53.4 | 42.0 53.7 | 41.5 53.4 | 41.1 52.2 |
| 东外墙 | F=4.03 K=1.11 D=2.94 | 48.2 40.5 | 46.9 50.0 | 45.1 55.0 | 44.3 57.6 | 43.6 58.3 | 43.1 56.9 | 42.6 54.0 | 42.2 50.3 | 41.7 50.5 | 41.4 50.4 | 41.0 50.0 | 40.8 49.0 |
| 南外墙 | F=2.29 K=1.11 D=2.94 | 23.4 19.0 | 22.7 19.7 | 21.6 20.4 | 21.2 21.3 | 20.8 23.3 | 20.5 25.0 | 20.2 26.3 | 20.0 27.1 | 19.7 27.3 | 19.5 26.8 | 19.3 25.7 | 19.2 24.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.40 | 71.4 236.5 | 59.5 245.7 | 52.4 249.4 | 45.0 243.8 | 38.8 223.9 | 33.7 240.8 | 116.6 228.6 | 140.9 138.3 | 140.7 119.0 | 172.9 103.5 | 197.8 90.9 | 218.7 79.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 15.4 61.8 | 9.1 67.4 | 7.0 70.2 | 4.2 69.5 | 2.1 63.9 | 0.7 61.1 | 4.9 53.4 | 14.0 43.5 | 25.3 33.7 | 35.8 26.7 | 44.9 21.8 | 54.1 17.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 56.0 174.7 | 50.4 178.3 | 45.3 179.2 | 40.8 174.3 | 36.7 160.0 | 33.0 179.7 | 111.7 175.3 | 126.9 94.8 | 115.4 85.3 | 137.1 76.8 | 152.9 69.1 | 164.6 62.2 |
| 南阳台外门 | F=3.60 K=1.97 | 11.7 46.9 | 6.9 51.1 | 5.3 53.2 | 3.2 52.7 | 1.6 48.5 | 0.5 46.3 | 3.7 40.5 | 10.6 33.0 | 19.2 25.6 | 27.2 20.2 | 34.1 16.5 | 41.0 13.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 269 425 | 246 455 | 218 468 | 205 467 | 195 448 | 186 466 | 270 448 | 300 350 | 306 329 | 345 312 | 375 297 | 402 280 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 269 425 | 246 455 | 218 468 | 205 467 | 195 448 | 186 466 | 270 448 | 300 350 | 306 329 | 345 312 | 375 297 | 402 280 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 269 425 | 246 455 | 218 468 | 205 467 | 195 448 | 186 466 | 270 448 | 300 350 | 306 329 | 345 312 | 375 297 | 402 280 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 269 425 | 246 455 | 218 468 | 205 467 | 195 448 | 186 466 | 270 448 | 300 350 | 306 329 | 345 312 | 375 297 | 402 280 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1098[房间] |  | 3.10 | 5.71 | 26 | 45 | 617.8 | 14 | 617.8 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 2076,3086,4075@4,4075@5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=7.51 K=1.11 D=2.94 | 64.0 48.8 | 63.8 55.5 | 56.4 56.2 | 55.0 55.9 | 53.9 58.2 | 53.0 60.1 | 52.2 61.7 | 51.7 63.0 | 50.7 63.8 | 50.2 64.2 | 49.6 63.8 | 49.2 62.5 |
| 西外墙 | F=4.40 K=1.11 D=2.94 | 66.2 44.7 | 61.9 46.0 | 51.2 47.2 | 50.0 48.5 | 49.1 49.8 | 48.3 50.9 | 47.6 51.8 | 47.1 52.5 | 46.4 57.8 | 45.9 62.6 | 45.4 66.0 | 45.1 67.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.95 | 147.3 487.7 | 122.7 506.7 | 108.0 514.4 | 92.8 502.8 | 80.1 461.8 | 69.6 496.7 | 240.6 471.5 | 290.6 285.3 | 290.2 245.5 | 356.6 213.4 | 408.0 187.5 | 451.0 164.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 31.9 127.4 | 18.8 139.0 | 14.5 144.8 | 8.7 143.3 | 4.3 131.8 | 1.4 126.0 | 10.1 110.0 | 29.0 89.8 | 52.1 69.5 | 73.8 55.0 | 92.7 44.9 | 111.5 36.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 115.4 360.3 | 103.9 367.7 | 93.5 369.6 | 84.1 359.4 | 75.7 330.0 | 68.2 370.7 | 230.4 361.5 | 261.7 195.6 | 238.1 176.0 | 282.7 158.4 | 315.4 142.6 | 339.5 128.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 277 581 | 248 608 | 216 618 | 198 607 | 183 570 | 171 608 | 340 585 | 389 401 | 387 367 | 453 340 | 503 317 | 545 294 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 277 581 | 248 608 | 216 618 | 198 607 | 183 570 | 171 608 | 340 585 | 389 401 | 387 367 | 453 340 | 503 317 | 545 294 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 277 581 | 248 608 | 216 618 | 198 607 | 183 570 | 171 608 | 340 585 | 389 401 | 387 367 | 453 340 | 503 317 | 545 294 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 277 581 | 248 608 | 216 618 | 198 607 | 183 570 | 171 608 | 340 585 | 389 401 | 387 367 | 453 340 | 503 317 | 545 294 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1099[房间] |  | 3.10 | 5.37 | 26 | 45 | 590.4 | 14 | 590.4 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=7.13 K=1.11 D=2.94 | 60.7 46.3 | 60.5 52.7 | 53.5 53.4 | 52.2 53.1 | 51.2 55.3 | 50.3 57.0 | 49.6 58.5 | 49.1 59.8 | 48.1 60.6 | 47.6 60.9 | 47.1 60.6 | 46.6 59.3 |
| 东外墙 | F=4.40 K=1.11 D=2.94 | 52.6 44.3 | 51.3 54.7 | 49.3 60.0 | 48.4 62.9 | 47.6 63.6 | 47.0 62.1 | 46.5 59.0 | 46.1 55.0 | 45.5 55.1 | 45.2 55.1 | 44.8 54.6 | 44.5 53.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.59 | 136.6 452.2 | 113.8 469.8 | 100.1 477.0 | 86.1 466.2 | 74.3 428.2 | 64.5 460.5 | 223.1 437.2 | 269.5 264.6 | 269.1 227.7 | 330.7 197.9 | 378.3 173.8 | 418.2 152.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 29.5 118.1 | 17.5 128.9 | 13.4 134.3 | 8.1 132.9 | 4.0 122.2 | 1.3 116.8 | 9.4 102.0 | 26.9 83.2 | 48.3 64.4 | 68.5 51.0 | 85.9 41.6 | 103.4 33.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 107.0 334.1 | 96.3 340.9 | 86.7 342.7 | 78.0 333.3 | 70.2 306.0 | 63.2 343.7 | 213.7 335.2 | 242.6 181.3 | 220.7 163.2 | 262.2 146.9 | 292.4 132.2 | 314.8 119.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 250 543 | 226 577 | 203 590 | 187 582 | 173 547 | 162 580 | 319 555 | 365 379 | 363 343 | 423 314 | 470 289 | 509 265 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 250 543 | 226 577 | 203 590 | 187 582 | 173 547 | 162 580 | 319 555 | 365 379 | 363 343 | 423 314 | 470 289 | 509 265 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 250 543 | 226 577 | 203 590 | 187 582 | 173 547 | 162 580 | 319 555 | 365 379 | 363 343 | 423 314 | 470 289 | 509 265 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 250 543 | 226 577 | 203 590 | 187 582 | 173 547 | 162 580 | 319 555 | 365 379 | 363 343 | 423 314 | 470 289 | 509 265 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2001[过道] |  | 3.10 | 951.54 | 26 | 45 | 29480.7 | 15 | 29480.7 | 15 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=88.12 K=1.11 D=2.94 | 1053.6 886.0 | 1026.4 1094.1 | 986.0 1202.1 | 968.0 1259.8 | 953.5 1274.0 | 941.8 1243.6 | 931.3 1181.7 | 923.8 1100.5 | 911.6 1103.4 | 904.7 1102.0 | 897.3 1092.4 | 891.1 1071.7 |
| 南外墙 | F=94.78 K=1.11 D=2.94 | 967.9 788.3 | 938.8 816.5 | 895.4 843.3 | 876.1 882.6 | 860.5 962.6 | 848.0 1033.4 | 836.8 1087.2 | 828.8 1121.0 | 815.7 1128.0 | 808.2 1110.1 | 800.3 1064.7 | 793.7 997.1 |
| 西外墙 | F=66.04 K=1.11 D=2.94 | 992.9 671.1 | 928.6 689.8 | 767.4 707.6 | 750.2 727.0 | 736.1 747.0 | 724.5 763.1 | 714.2 776.7 | 706.5 788.3 | 695.5 867.2 | 688.7 938.8 | 681.8 989.9 | 675.9 1006.9 |
| 北外墙 | F=7.69 K=1.11 D=2.94 | 65.5 49.9 | 65.3 56.9 | 57.7 57.6 | 56.3 57.3 | 55.2 59.6 | 54.3 61.5 | 53.5 63.2 | 52.9 64.5 | 51.9 65.4 | 51.4 65.8 | 50.8 65.3 | 50.3 63.9 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=36.81 | 1280.1 6160.2 | 1078.9 4451.9 | 952.7 4440.8 | 825.1 4292.9 | 716.8 3932.5 | 881.5 3970.2 | 5284.6 3663.0 | 7783.8 2435.1 | 9244.4 2107.6 | 9690.1 1840.9 | 8870.4 1622.3 | 7252.4 1428.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 236.9 947.5 | 140.0 1033.6 | 107.7 1076.7 | 64.6 1065.9 | 32.3 979.8 | 10.8 936.7 | 75.4 818.3 | 215.3 667.5 | 387.6 516.8 | 549.1 409.1 | 689.1 333.8 | 829.1 269.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 1043.2 5212.7 | 938.9 3418.3 | 845.0 3364.1 | 760.5 3226.9 | 684.5 2952.7 | 870.7 3033.5 | 5209.3 2844.7 | 7568.5 1767.5 | 8856.8 1590.8 | 9141.0 1431.7 | 8181.4 1288.5 | 6423.4 1159.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=57.24 | 1841.2 9591.8 | 1543.2 9847.2 | 1360.4 9271.6 | 1174.1 8078.1 | 1016.5 5776.9 | 886.4 5861.1 | 2506.1 5414.7 | 3112.9 3533.4 | 3331.4 3049.5 | 4877.7 2657.5 | 6773.9 2338.2 | 8479.5 2055.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 368.3 1473.4 | 217.7 1607.3 | 167.4 1674.3 | 100.5 1657.5 | 50.2 1523.6 | 16.7 1456.6 | 117.2 1272.4 | 334.9 1038.0 | 602.7 803.6 | 853.9 636.2 | 1071.5 519.0 | 1289.2 418.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 1472.8 8118.4 | 1325.5 8239.9 | 1193.0 7597.3 | 1073.7 6420.6 | 966.3 4253.3 | 869.7 4404.5 | 2388.9 4142.2 | 2778.0 2495.4 | 2728.6 2245.8 | 4023.9 2021.3 | 5702.4 1819.1 | 7190.3 1637.2 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=26.59 | 1133.9 2693.1 | 967.6 3859.5 | 857.6 5553.4 | 748.5 7004.3 | 655.0 7707.5 | 576.3 7706.2 | 1312.2 6635.1 | 1579.3 3468.4 | 1670.4 1841.4 | 2016.0 1616.8 | 2282.2 1430.3 | 2504.2 1264.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 171.1 684.4 | 101.1 746.6 | 77.8 777.8 | 46.7 770.0 | 23.3 707.8 | 7.8 676.6 | 54.4 591.1 | 155.6 482.2 | 280.0 373.3 | 396.7 295.5 | 497.8 241.1 | 598.9 194.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 962.8 2008.7 | 866.5 3112.9 | 779.8 4775.6 | 701.9 6234.3 | 631.7 6999.7 | 568.5 7029.6 | 1257.8 6044.0 | 1423.7 2986.2 | 1390.4 1468.1 | 1619.4 1321.3 | 1784.5 1189.2 | 1905.3 1070.2 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.77 | 141.9 470.0 | 118.2 488.3 | 104.0 495.7 | 89.5 484.5 | 77.2 445.0 | 67.1 478.6 | 231.8 454.4 | 280.0 275.0 | 279.6 236.6 | 343.6 205.7 | 393.2 180.6 | 434.6 158.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 30.7 122.8 | 18.1 133.9 | 14.0 139.5 | 8.4 138.1 | 4.2 127.0 | 1.4 121.4 | 9.8 106.0 | 27.9 86.5 | 50.2 67.0 | 71.2 53.0 | 89.3 43.3 | 107.4 34.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 111.2 347.2 | 100.1 354.3 | 90.1 356.2 | 81.1 346.4 | 73.0 318.0 | 65.7 357.2 | 222.1 348.3 | 252.1 188.5 | 229.4 169.6 | 272.5 152.6 | 303.9 137.4 | 327.2 123.6 |
| 挑空楼板 | F=746.96 K=1.18 D=2.15 | 5884.1 5852.3 | 5584.0 5788.3 | 5344.1 6286.4 | 5152.8 6694.3 | 4981.0 7037.8 | 4861.2 7330.9 | 4651.6 7507.2 | 4537.9 7589.0 | 4413.7 7503.1 | 4309.4 7205.1 | 4225.5 7535.4 | 5695.1 7500.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 13361 27163 | 12251 27092 | 11325 28858 | 10641 29481 | 10052 27943 | 9841 28449 | 16522 26783 | 19806 20375 | 21414 17902 | 23690 16743 | 24976 16319 | 26777 15548 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 13361 27163 | 12251 27092 | 11325 28858 | 10641 29481 | 10052 27943 | 9841 28449 | 16522 26783 | 19806 20375 | 21414 17902 | 23690 16743 | 24976 16319 | 26777 15548 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 13361 27163 | 12251 27092 | 11325 28858 | 10641 29481 | 10052 27943 | 9841 28449 | 16522 26783 | 19806 20375 | 21414 17902 | 23690 16743 | 24976 16319 | 26777 15548 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 13361 27163 | 12251 27092 | 11325 28858 | 10641 29481 | 10052 27943 | 9841 28449 | 16522 26783 | 19806 20375 | 21414 17902 | 23690 16743 | 24976 16319 | 26777 15548 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2002[房间] |  | 3.10 | 15.21 | 26 | 45 | 3129.8 | 13 | 3129.8 | 13 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 3001,4002@4,4002@5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=2.44 K=1.11 D=2.94 | 29.2 24.5 | 28.4 30.3 | 27.3 33.3 | 26.8 34.9 | 26.4 35.3 | 26.1 34.4 | 25.8 32.7 | 25.6 30.5 | 25.2 30.6 | 25.1 30.5 | 24.8 30.2 | 24.7 29.7 |
| 西外墙 | F=2.44 K=1.11 D=2.94 | 36.7 24.8 | 34.3 25.5 | 28.4 26.1 | 27.7 26.9 | 27.2 27.6 | 26.8 28.2 | 26.4 28.7 | 26.1 29.1 | 25.7 32.0 | 25.4 34.7 | 25.2 36.6 | 25.0 37.2 |
| 南外墙 | F=21.96 K=1.11 D=2.94 | 224.2 182.6 | 217.5 189.2 | 207.4 195.4 | 203.0 204.5 | 199.4 223.0 | 196.5 239.4 | 193.9 251.9 | 192.0 259.7 | 189.0 261.3 | 187.3 257.2 | 185.4 246.7 | 183.9 231.0 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.59 | 55.3 266.1 | 46.6 192.3 | 41.2 191.8 | 35.6 185.4 | 31.0 169.9 | 38.1 171.5 | 228.3 158.2 | 336.2 105.2 | 399.3 91.0 | 418.6 79.5 | 383.2 70.1 | 313.3 61.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 10.2 40.9 | 6.0 44.6 | 4.7 46.5 | 2.8 46.0 | 1.4 42.3 | 0.5 40.5 | 3.3 35.3 | 9.3 28.8 | 16.7 22.3 | 23.7 17.7 | 29.8 14.4 | 35.8 11.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 45.1 225.2 | 40.6 147.7 | 36.5 145.3 | 32.9 139.4 | 29.6 127.5 | 37.6 131.0 | 225.0 122.9 | 326.9 76.3 | 382.6 68.7 | 394.8 61.8 | 353.4 55.7 | 277.5 50.1 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.59 | 67.8 161.0 | 57.9 230.8 | 51.3 332.1 | 44.8 418.8 | 39.2 460.9 | 34.5 460.8 | 78.5 396.8 | 94.4 207.4 | 99.9 110.1 | 120.6 96.7 | 136.5 85.5 | 149.7 75.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 10.2 40.9 | 6.0 44.6 | 4.7 46.5 | 2.8 46.0 | 1.4 42.3 | 0.5 40.5 | 3.3 35.3 | 9.3 28.8 | 16.7 22.3 | 23.7 17.7 | 29.8 14.4 | 35.8 11.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 57.6 120.1 | 51.8 186.1 | 46.6 285.6 | 42.0 372.8 | 37.8 418.6 | 34.0 420.3 | 75.2 361.4 | 85.1 178.6 | 83.1 87.8 | 96.8 79.0 | 106.7 71.1 | 113.9 64.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=14.31 | 460.3 2397.9 | 385.8 2461.8 | 340.1 2317.9 | 293.5 2019.5 | 254.1 1444.2 | 221.6 1465.3 | 626.5 1353.7 | 778.2 883.4 | 832.8 762.4 | 1219.4 664.4 | 1693.5 584.5 | 2119.9 513.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 92.1 368.3 | 54.4 401.8 | 41.9 418.6 | 25.1 414.4 | 12.6 380.9 | 4.2 364.2 | 29.3 318.1 | 83.7 259.5 | 150.7 200.9 | 213.5 159.1 | 267.9 129.8 | 322.3 104.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 368.2 2029.6 | 331.4 2060.0 | 298.2 1899.3 | 268.4 1605.2 | 241.6 1063.3 | 217.4 1101.1 | 597.2 1035.6 | 694.5 623.8 | 682.2 561.5 | 1006.0 505.3 | 1425.6 454.8 | 1797.6 409.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 873 3057 | 770 3130 | 696 3097 | 631 2890 | 577 2361 | 543 2400 | 1179 2222 | 1453 1515 | 1572 1287 | 1996 1163 | 2449 1054 | 2816 949 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 873 3057 | 770 3130 | 696 3097 | 631 2890 | 577 2361 | 543 2400 | 1179 2222 | 1453 1515 | 1572 1287 | 1996 1163 | 2449 1054 | 2816 949 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 873 3057 | 770 3130 | 696 3097 | 631 2890 | 577 2361 | 543 2400 | 1179 2222 | 1453 1515 | 1572 1287 | 1996 1163 | 2449 1054 | 2816 949 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 873 3057 | 770 3130 | 696 3097 | 631 2890 | 577 2361 | 543 2400 | 1179 2222 | 1453 1515 | 1572 1287 | 1996 1163 | 2449 1054 | 2816 949 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003[卧室] |  | 3.10 | 21.06 | 26 | 45 | 255.2 | 23 | 255.2 | 23 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 2018,3003,4003@4,4003@5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=16.74 K=1.11 D=2.94 | 251.7 170.1 | 235.4 174.9 | 194.5 179.4 | 190.2 184.3 | 186.6 189.3 | 183.7 193.4 | 181.1 196.9 | 179.1 199.8 | 176.3 219.8 | 174.6 238.0 | 172.8 250.9 | 171.3 255.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 252 170 | 235 175 | 195 179 | 190 184 | 187 189 | 184 193 | 181 197 | 179 200 | 176 220 | 175 238 | 173 251 | 171 255 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 252 170 | 235 175 | 195 179 | 190 184 | 187 189 | 184 193 | 181 197 | 179 200 | 176 220 | 175 238 | 173 251 | 171 255 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 252 170 | 235 175 | 195 179 | 190 184 | 187 189 | 184 193 | 181 197 | 179 200 | 176 220 | 175 238 | 173 251 | 171 255 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 252 170 | 235 175 | 195 179 | 190 184 | 187 189 | 184 193 | 181 197 | 179 200 | 176 220 | 175 238 | 173 251 | 171 255 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2004[卧室] |  | 3.10 | 21.06 | 26 | 45 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2019,2020,2025,2026,2027,2028,2029,2054,2055,2056,2057,2058,2059,2060,2061,2067,2068,2069,2070,2071,2072,2073,3004,3007,3008,3009,3010,3011,3012,3013,3014,3015,3024,3025,3026,3027,3028,3029,3030,3064,3065,3066,3067,3068,3069,3070,3071,3077,3078,3079,3080,3081,3082,3083,4004@4,4007@4,4008@4,4009@4,4010@4,4011@4,4012@4,4013@4,4014@4,4015@4,4024@4,4025@4,4026@4,4027@4,4028@4,4029@4,4054@4,4055@4,4056@4,4057@4,4058@4,4059@4,4060@4,4066@4,4067@4,4068@4,4069@4,4070@4,4071@4,4072@4,4004@5,4007@5,4008@5,4009@5,4010@5,4011@5,4012@5,4013@5,4014@5,4015@5,4024@5,4025@5,4026@5,4027@5,4028@5,4029@5,4054@5,4055@5,4056@5,4057@5,4058@5,4059@5,4060@5,4066@5,4067@5,4068@5,4069@5,4070@5,4071@5,4072@5;2023,2024[房间] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2005[卧室] |  | 3.10 | 21.06 | 26 | 45 | 107.6 | 16 | 107.6 | 16 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 3005,4005@4,4005@5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=7.44 K=1.11 D=2.94 | 89.0 74.8 | 86.7 92.4 | 83.3 101.5 | 81.7 106.4 | 80.5 107.6 | 79.5 105.0 | 78.6 99.8 | 78.0 92.9 | 77.0 93.2 | 76.4 93.0 | 75.8 92.2 | 75.2 90.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 89 75 | 87 92 | 83 101 | 82 106 | 81 108 | 80 105 | 79 100 | 78 93 | 77 93 | 76 93 | 76 92 | 75 90 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 89 75 | 87 92 | 83 101 | 82 106 | 81 108 | 80 105 | 79 100 | 78 93 | 77 93 | 76 93 | 76 92 | 75 90 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 89 75 | 87 92 | 83 101 | 82 106 | 81 108 | 80 105 | 79 100 | 78 93 | 77 93 | 76 93 | 76 92 | 75 90 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 89 75 | 87 92 | 83 101 | 82 106 | 81 108 | 80 105 | 79 100 | 78 93 | 77 93 | 76 93 | 76 92 | 75 90 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2006[卧室] |  | 3.10 | 21.06 | 26 | 45 | 113.4 | 23 | 113.4 | 23 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 3006,4006@4,4006@5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=7.44 K=1.11 D=2.94 | 111.9 75.6 | 104.6 77.7 | 86.5 79.7 | 84.5 81.9 | 82.9 84.2 | 81.6 86.0 | 80.5 87.5 | 79.6 88.8 | 78.4 97.7 | 77.6 105.8 | 76.8 111.5 | 76.1 113.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 112 76 | 105 78 | 86 80 | 85 82 | 83 84 | 82 86 | 80 88 | 80 89 | 78 98 | 78 106 | 77 112 | 76 113 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 112 76 | 105 78 | 86 80 | 85 82 | 83 84 | 82 86 | 80 88 | 80 89 | 78 98 | 78 106 | 77 112 | 76 113 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 112 76 | 105 78 | 86 80 | 85 82 | 83 84 | 82 86 | 80 88 | 80 89 | 78 98 | 78 106 | 77 112 | 76 113 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 112 76 | 105 78 | 86 80 | 85 82 | 83 84 | 82 86 | 80 88 | 80 89 | 78 98 | 78 106 | 77 112 | 76 113 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2016[卧室] |  | 3.10 | 21.06 | 26 | 45 | 242.0 | 16 | 242.0 | 16 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 2062,3016,3072,4016@4,4061@4,4016@5,4061@5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=16.74 K=1.11 D=2.94 | 200.1 168.3 | 195.0 207.8 | 187.3 228.4 | 183.9 239.3 | 181.1 242.0 | 178.9 236.2 | 176.9 224.5 | 175.5 209.1 | 173.2 209.6 | 171.9 209.4 | 170.5 207.5 | 169.3 203.6 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 200 168 | 195 208 | 187 228 | 184 239 | 181 242 | 179 236 | 177 224 | 175 209 | 173 210 | 172 209 | 170 208 | 169 204 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 200 168 | 195 208 | 187 228 | 184 239 | 181 242 | 179 236 | 177 224 | 175 209 | 173 210 | 172 209 | 170 208 | 169 204 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 200 168 | 195 208 | 187 228 | 184 239 | 181 242 | 179 236 | 177 224 | 175 209 | 173 210 | 172 209 | 170 208 | 169 204 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 200 168 | 195 208 | 187 228 | 184 239 | 181 242 | 179 236 | 177 224 | 175 209 | 173 210 | 172 209 | 170 208 | 169 204 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2017[房间] |  | 3.10 | 12.72 | 26 | 45 | 480.9 | 13 | 480.9 | 13 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 3017,4017@4,4017@5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=10.89 K=1.11 D=2.94 | 111.2 90.6 | 107.9 93.8 | 102.9 96.9 | 100.7 101.4 | 98.9 110.6 | 97.5 118.8 | 96.2 125.0 | 95.3 128.8 | 93.7 129.6 | 92.9 127.6 | 92.0 122.4 | 91.2 114.6 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=2.25 | 72.4 377.0 | 60.7 387.1 | 53.5 364.4 | 46.2 317.5 | 40.0 227.1 | 34.8 230.4 | 98.5 212.8 | 122.4 138.9 | 130.9 119.9 | 191.7 104.5 | 266.3 91.9 | 333.3 80.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 14.5 57.9 | 8.6 63.2 | 6.6 65.8 | 3.9 65.2 | 2.0 59.9 | 0.7 57.3 | 4.6 50.0 | 13.2 40.8 | 23.7 31.6 | 33.6 25.0 | 42.1 20.4 | 50.7 16.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 57.9 319.1 | 52.1 323.9 | 46.9 298.6 | 42.2 252.4 | 38.0 167.2 | 34.2 173.1 | 93.9 162.8 | 109.2 98.1 | 107.3 88.3 | 158.2 79.5 | 224.2 71.5 | 282.6 64.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 184 468 | 169 481 | 156 461 | 147 419 | 139 338 | 132 349 | 195 338 | 218 268 | 225 250 | 285 232 | 358 214 | 425 195 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 184 468 | 169 481 | 156 461 | 147 419 | 139 338 | 132 349 | 195 338 | 218 268 | 225 250 | 285 232 | 358 214 | 425 195 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 184 468 | 169 481 | 156 461 | 147 419 | 139 338 | 132 349 | 195 338 | 218 268 | 225 250 | 285 232 | 358 214 | 425 195 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 184 468 | 169 481 | 156 461 | 147 419 | 139 338 | 132 349 | 195 338 | 218 268 | 225 250 | 285 232 | 358 214 | 425 195 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2021[房间] |  | 3.10 | 3.63 | 26 | 45 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 3022,4021@4,4021@5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2022[卫生间] |  | 3.10 | 44.52 | 26 | 45 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 2043,3052[房间];3023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2030[卫生间] |  | 3.10 | 33.75 | 26 | 45 | 799.6 | 14 | 799.6 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 2074,3031,3084,4030@4,4073@4,4030@5,4073@5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=16.74 K=1.11 D=2.94 | 200.1 168.3 | 195.0 207.8 | 187.3 228.4 | 183.9 239.3 | 181.1 242.0 | 178.9 236.2 | 176.9 224.5 | 175.5 209.1 | 173.2 209.6 | 171.9 209.4 | 170.5 207.5 | 169.3 203.6 |
| 北外墙 | F=14.12 K=1.11 D=2.94 | 120.2 91.7 | 119.9 104.4 | 106.0 105.7 | 103.4 105.2 | 101.3 109.5 | 99.7 113.0 | 98.2 115.9 | 97.2 118.5 | 95.4 120.0 | 94.4 120.7 | 93.3 120.0 | 92.4 117.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.48 | 133.3 441.4 | 111.1 458.6 | 97.7 465.5 | 84.0 455.0 | 72.5 417.9 | 63.0 449.5 | 217.7 426.7 | 263.0 258.2 | 262.6 222.2 | 322.7 193.2 | 369.3 169.7 | 408.2 148.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 28.8 115.3 | 17.0 125.8 | 13.1 131.0 | 7.9 129.7 | 3.9 119.2 | 1.3 114.0 | 9.2 99.6 | 26.2 81.2 | 47.2 62.9 | 66.8 49.8 | 83.9 40.6 | 100.9 32.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 104.5 326.1 | 94.0 332.8 | 84.6 334.5 | 76.2 325.3 | 68.5 298.7 | 61.7 335.5 | 208.6 327.2 | 236.8 177.0 | 215.5 159.3 | 255.9 143.4 | 285.4 129.0 | 307.3 116.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 454 701 | 426 771 | 391 800 | 371 800 | 355 769 | 342 799 | 493 767 | 536 586 | 531 552 | 589 523 | 633 497 | 670 470 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 454 701 | 426 771 | 391 800 | 371 800 | 355 769 | 342 799 | 493 767 | 536 586 | 531 552 | 589 523 | 633 497 | 670 470 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 454 701 | 426 771 | 391 800 | 371 800 | 355 769 | 342 799 | 493 767 | 536 586 | 531 552 | 589 523 | 633 497 | 670 470 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 454 701 | 426 771 | 391 800 | 371 800 | 355 769 | 342 799 | 493 767 | 536 586 | 531 552 | 589 523 | 633 497 | 670 470 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2031[楼梯间] |  | 3.10 | 17.58 | 26 | 45 | 89.4 | 23 | 89.4 | 23 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=1.43 K=1.11 D=2.94 | 12.1 9.3 | 12.1 10.5 | 10.7 10.7 | 10.4 10.6 | 10.2 11.1 | 10.1 11.4 | 9.9 11.7 | 9.8 12.0 | 9.6 12.1 | 9.5 12.2 | 9.4 12.1 | 9.3 11.9 |
| 西外墙 | F=5.08 K=1.11 D=2.94 | 76.4 51.7 | 71.5 53.1 | 59.1 54.5 | 57.8 56.0 | 56.7 57.5 | 55.8 58.7 | 55.0 59.8 | 54.4 60.7 | 53.5 66.8 | 53.0 72.3 | 52.5 76.2 | 52.0 77.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 89 61 | 84 64 | 70 65 | 68 67 | 67 69 | 66 70 | 65 72 | 64 73 | 63 79 | 63 84 | 62 88 | 61 89 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 89 61 | 84 64 | 70 65 | 68 67 | 67 69 | 66 70 | 65 72 | 64 73 | 63 79 | 63 84 | 62 88 | 61 89 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 89 61 | 84 64 | 70 65 | 68 67 | 67 69 | 66 70 | 65 72 | 64 73 | 63 79 | 63 84 | 62 88 | 61 89 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 89 61 | 84 64 | 70 65 | 68 67 | 67 69 | 66 70 | 65 72 | 64 73 | 63 79 | 63 84 | 62 88 | 61 89 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2032[楼梯间] |  | 3.10 | 14.56 | 26 | 45 | 351.4 | 14 | 351.4 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 2075,3033,3085,4032@4,4074@4,4032@5,4074@5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=6.28 K=1.11 D=2.94 | 53.5 40.8 | 53.3 46.4 | 47.1 47.0 | 46.0 46.8 | 45.1 48.7 | 44.3 50.2 | 43.7 51.6 | 43.2 52.7 | 42.4 53.4 | 42.0 53.7 | 41.5 53.4 | 41.1 52.2 |
| 东外墙 | F=4.03 K=1.11 D=2.94 | 48.2 40.5 | 46.9 50.0 | 45.1 55.0 | 44.3 57.6 | 43.6 58.3 | 43.1 56.9 | 42.6 54.0 | 42.2 50.3 | 41.7 50.5 | 41.4 50.4 | 41.0 50.0 | 40.8 49.0 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.40 | 71.4 236.5 | 59.5 245.7 | 52.4 249.4 | 45.0 243.8 | 38.8 223.9 | 33.7 240.8 | 116.6 228.6 | 140.9 138.3 | 140.7 119.0 | 172.9 103.5 | 197.8 90.9 | 218.7 79.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 15.4 61.8 | 9.1 67.4 | 7.0 70.2 | 4.2 69.5 | 2.1 63.9 | 0.7 61.1 | 4.9 53.4 | 14.0 43.5 | 25.3 33.7 | 35.8 26.7 | 44.9 21.8 | 54.1 17.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 56.0 174.7 | 50.4 178.3 | 45.3 179.2 | 40.8 174.3 | 36.7 160.0 | 33.0 179.7 | 111.7 175.3 | 126.9 94.8 | 115.4 85.3 | 137.1 76.8 | 152.9 69.1 | 164.6 62.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 173 318 | 160 342 | 145 351 | 135 348 | 127 331 | 121 348 | 203 334 | 226 241 | 225 223 | 256 208 | 280 194 | 301 181 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 173 318 | 160 342 | 145 351 | 135 348 | 127 331 | 121 348 | 203 334 | 226 241 | 225 223 | 256 208 | 280 194 | 301 181 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 173 318 | 160 342 | 145 351 | 135 348 | 127 331 | 121 348 | 203 334 | 226 241 | 225 223 | 256 208 | 280 194 | 301 181 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 173 318 | 160 342 | 145 351 | 135 348 | 127 331 | 121 348 | 203 334 | 226 241 | 225 223 | 256 208 | 280 194 | 301 181 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2033[房间] |  | 3.10 | 12.81 | 26 | 45 | 550.5 | 14 | 550.5 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=7.32 K=1.11 D=2.94 | 62.3 47.5 | 62.2 54.1 | 54.9 54.8 | 53.6 54.5 | 52.5 56.7 | 51.7 58.6 | 50.9 60.1 | 50.4 61.4 | 49.4 62.2 | 48.9 62.6 | 48.4 62.2 | 47.9 60.9 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.77 | 141.9 470.0 | 118.2 488.3 | 104.0 495.7 | 89.5 484.5 | 77.2 445.0 | 67.1 478.6 | 231.8 454.4 | 280.0 275.0 | 279.6 236.6 | 343.6 205.7 | 393.2 180.6 | 434.6 158.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 30.7 122.8 | 18.1 133.9 | 14.0 139.5 | 8.4 138.1 | 4.2 127.0 | 1.4 121.4 | 9.8 106.0 | 27.9 86.5 | 50.2 67.0 | 71.2 53.0 | 89.3 43.3 | 107.4 34.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 111.2 347.2 | 100.1 354.3 | 90.1 356.2 | 81.1 346.4 | 73.0 318.0 | 65.7 357.2 | 222.1 348.3 | 252.1 188.5 | 229.4 169.6 | 272.5 152.6 | 303.9 137.4 | 327.2 123.6 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 204 518 | 180 542 | 159 550 | 143 539 | 130 502 | 119 537 | 283 514 | 330 336 | 329 299 | 393 268 | 442 243 | 483 219 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 204 518 | 180 542 | 159 550 | 143 539 | 130 502 | 119 537 | 283 514 | 330 336 | 329 299 | 393 268 | 442 243 | 483 219 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 204 518 | 180 542 | 159 550 | 143 539 | 130 502 | 119 537 | 283 514 | 330 336 | 329 299 | 393 268 | 442 243 | 483 219 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 204 518 | 180 542 | 159 550 | 143 539 | 130 502 | 119 537 | 283 514 | 330 336 | 329 299 | 393 268 | 442 243 | 483 219 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2034[房间] |  | 3.10 | 9.72 | 26 | 45 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2035[房间] |  | 3.10 | 15.21 | 26 | 45 | 2314.6 | 17 | 2314.6 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=15.21 K=0.77 D=3.69 | 193.3 144.3 | 188.8 143.4 | 181.3 142.6 | 173.1 141.9 | 164.3 148.7 | 155.4 157.2 | 153.0 166.8 | 151.0 176.4 | 149.4 184.3 | 147.9 190.1 | 146.8 193.9 | 145.3 194.9 |
| 西外墙 | F=2.44 K=1.11 D=2.94 | 36.7 24.8 | 34.3 25.5 | 28.4 26.1 | 27.7 26.9 | 27.2 27.6 | 26.8 28.2 | 26.4 28.7 | 26.1 29.1 | 25.7 32.0 | 25.4 34.7 | 25.2 36.6 | 25.0 37.2 |
| 东外墙 | F=4.03 K=1.11 D=2.94 | 48.2 40.5 | 46.9 50.0 | 45.1 55.0 | 44.3 57.6 | 43.6 58.3 | 43.1 56.9 | 42.6 54.0 | 42.2 50.3 | 41.7 50.5 | 41.4 50.4 | 41.0 50.0 | 40.8 49.0 |
| 北外墙 | F=21.96 K=1.11 D=2.94 | 187.0 142.6 | 186.5 162.3 | 164.8 164.4 | 160.8 163.6 | 157.6 170.2 | 155.0 175.7 | 152.7 180.3 | 151.1 184.3 | 148.3 186.6 | 146.8 187.7 | 145.1 186.6 | 143.7 182.6 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.59 | 67.8 161.0 | 57.9 230.8 | 51.3 332.1 | 44.8 418.8 | 39.2 460.9 | 34.5 460.8 | 78.5 396.8 | 94.4 207.4 | 99.9 110.1 | 120.6 96.7 | 136.5 85.5 | 149.7 75.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 10.2 40.9 | 6.0 44.6 | 4.7 46.5 | 2.8 46.0 | 1.4 42.3 | 0.5 40.5 | 3.3 35.3 | 9.3 28.8 | 16.7 22.3 | 23.7 17.7 | 29.8 14.4 | 35.8 11.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 57.6 120.1 | 51.8 186.1 | 46.6 285.6 | 42.0 372.8 | 37.8 418.6 | 34.0 420.3 | 75.2 361.4 | 85.1 178.6 | 83.1 87.8 | 96.8 79.0 | 106.7 71.1 | 113.9 64.0 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=14.31 | 425.8 1409.9 | 354.7 1464.8 | 312.1 1487.0 | 268.4 1453.5 | 231.5 1335.0 | 201.2 1435.8 | 695.5 1363.1 | 840.1 824.9 | 838.9 709.7 | 1030.9 617.0 | 1179.5 541.9 | 1303.9 475.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 92.1 368.3 | 54.4 401.8 | 41.9 418.6 | 25.1 414.4 | 12.6 380.9 | 4.2 364.2 | 29.3 318.1 | 83.7 259.5 | 150.7 200.9 | 213.5 159.1 | 267.9 129.8 | 322.3 104.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 333.7 1041.6 | 300.3 1062.9 | 270.3 1068.5 | 243.3 1039.1 | 218.9 954.1 | 197.0 1071.6 | 666.2 1045.0 | 756.4 565.4 | 688.2 508.8 | 817.4 457.9 | 911.7 412.2 | 981.6 370.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 959 1923 | 869 2077 | 783 2207 | 719 2262 | 663 2201 | 616 2315 | 1149 2190 | 1305 1472 | 1304 1273 | 1513 1177 | 1674 1094 | 1808 1015 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 959 1923 | 869 2077 | 783 2207 | 719 2262 | 663 2201 | 616 2315 | 1149 2190 | 1305 1472 | 1304 1273 | 1513 1177 | 1674 1094 | 1808 1015 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 959 1923 | 869 2077 | 783 2207 | 719 2262 | 663 2201 | 616 2315 | 1149 2190 | 1305 1472 | 1304 1273 | 1513 1177 | 1674 1094 | 1808 1015 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 959 1923 | 869 2077 | 783 2207 | 719 2262 | 663 2201 | 616 2315 | 1149 2190 | 1305 1472 | 1304 1273 | 1513 1177 | 1674 1094 | 1808 1015 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2042[房间] |  | 3.10 | 17.37 | 26 | 45 | 5553.5 | 17 | 5553.5 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=2.76 K=1.11 D=2.94 | 23.5 17.9 | 23.4 20.4 | 20.7 20.7 | 20.2 20.6 | 19.8 21.4 | 19.5 22.1 | 19.2 22.7 | 19.0 23.2 | 18.6 23.5 | 18.4 23.6 | 18.2 23.4 | 18.1 22.9 |
| 西外墙 | F=19.61 K=1.11 D=2.94 | 294.8 199.3 | 275.7 204.8 | 227.8 210.1 | 222.7 215.9 | 218.6 221.8 | 215.1 226.6 | 212.1 230.6 | 209.8 234.0 | 206.5 257.5 | 204.5 278.7 | 202.4 293.9 | 200.7 299.0 |
| 南外墙 | F=2.76 K=1.11 D=2.94 | 28.2 23.0 | 27.3 23.8 | 26.1 24.6 | 25.5 25.7 | 25.1 28.0 | 24.7 30.1 | 24.4 31.7 | 24.1 32.6 | 23.8 32.8 | 23.5 32.3 | 23.3 31.0 | 23.1 29.0 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.89 | 56.2 186.2 | 46.9 193.5 | 41.2 196.4 | 35.4 192.0 | 30.6 176.3 | 26.6 189.6 | 91.9 180.0 | 111.0 108.9 | 110.8 93.7 | 136.2 81.5 | 155.8 71.6 | 172.2 62.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 12.2 48.6 | 7.2 53.1 | 5.5 55.3 | 3.3 54.7 | 1.7 50.3 | 0.6 48.1 | 3.9 42.0 | 11.1 34.3 | 19.9 26.5 | 28.2 21.0 | 35.4 17.1 | 42.6 13.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 44.1 137.6 | 39.7 140.4 | 35.7 141.1 | 32.1 137.2 | 28.9 126.0 | 26.0 141.5 | 88.0 138.0 | 99.9 74.7 | 90.9 67.2 | 108.0 60.5 | 120.4 54.4 | 129.6 49.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=16.29 | 694.7 1649.9 | 592.8 2364.5 | 525.4 3402.2 | 458.6 4291.1 | 401.3 4721.9 | 353.1 4721.1 | 803.9 4064.9 | 967.5 2124.9 | 1023.3 1128.1 | 1235.1 990.5 | 1398.2 876.2 | 1534.2 774.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 104.8 419.3 | 61.9 457.4 | 47.6 476.5 | 28.6 471.7 | 14.3 433.6 | 4.8 414.5 | 33.4 362.1 | 95.3 295.4 | 171.5 228.7 | 243.0 181.1 | 304.9 147.7 | 366.9 119.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 589.8 1230.6 | 530.8 1907.1 | 477.8 2925.7 | 430.0 3819.3 | 387.0 4288.3 | 348.3 4306.6 | 770.6 3702.8 | 872.2 1829.4 | 851.8 899.4 | 992.1 809.5 | 1093.2 728.5 | 1167.3 655.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=1.89 | 60.8 316.7 | 51.0 325.1 | 44.9 306.1 | 38.8 266.7 | 33.6 190.7 | 29.3 193.5 | 82.7 178.8 | 102.8 116.7 | 110.0 100.7 | 161.1 87.7 | 223.7 77.2 | 280.0 67.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 12.2 48.6 | 7.2 53.1 | 5.5 55.3 | 3.3 54.7 | 1.7 50.3 | 0.6 48.1 | 3.9 42.0 | 11.1 34.3 | 19.9 26.5 | 28.2 21.0 | 35.4 17.1 | 42.6 13.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 48.6 268.1 | 43.8 272.1 | 39.4 250.9 | 35.5 212.0 | 31.9 140.4 | 28.7 145.4 | 78.9 136.8 | 91.7 82.4 | 90.1 74.2 | 132.9 66.7 | 188.3 60.1 | 237.4 54.1 |
| 挑空楼板 | F=17.37 K=1.18 D=2.15 | 136.8 136.1 | 129.9 134.6 | 124.3 146.2 | 119.8 155.7 | 115.8 163.7 | 113.0 170.5 | 108.2 174.6 | 105.5 176.5 | 102.6 174.5 | 100.2 167.5 | 98.3 175.2 | 132.4 174.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1295 2529 | 1147 3267 | 1010 4306 | 921 5168 | 845 5524 | 781 5554 | 1342 4883 | 1540 2817 | 1596 1811 | 1879 1662 | 2120 1549 | 2361 1431 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1295 2529 | 1147 3267 | 1010 4306 | 921 5168 | 845 5524 | 781 5554 | 1342 4883 | 1540 2817 | 1596 1811 | 1879 1662 | 2120 1549 | 2361 1431 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1295 2529 | 1147 3267 | 1010 4306 | 921 5168 | 845 5524 | 781 5554 | 1342 4883 | 1540 2817 | 1596 1811 | 1879 1662 | 2120 1549 | 2361 1431 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1295 2529 | 1147 3267 | 1010 4306 | 921 5168 | 845 5524 | 781 5554 | 1342 4883 | 1540 2817 | 1596 1811 | 1879 1662 | 2120 1549 | 2361 1431 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2044[房间] |  | 3.10 | 7.74 | 26 | 45 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2063[房间] |  | 3.10 | 9.36 | 26 | 45 | 308.6 | 17 | 308.6 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 3073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=6.64 K=1.11 D=2.94 | 99.8 67.5 | 93.4 69.4 | 77.2 71.2 | 75.4 73.1 | 74.0 75.1 | 72.8 76.7 | 71.8 78.1 | 71.0 79.3 | 69.9 87.2 | 69.2 94.4 | 68.6 99.5 | 68.0 101.2 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=0.80 | 34.1 81.0 | 29.1 116.1 | 25.8 167.1 | 22.5 210.7 | 19.7 231.9 | 17.3 231.9 | 39.5 199.6 | 47.5 104.4 | 50.3 55.4 | 60.7 48.6 | 68.7 43.0 | 75.3 38.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 5.1 20.6 | 3.0 22.5 | 2.3 23.4 | 1.4 23.2 | 0.7 21.3 | 0.2 20.4 | 1.6 17.8 | 4.7 14.5 | 8.4 11.2 | 11.9 8.9 | 15.0 7.3 | 18.0 5.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 29.0 60.4 | 26.1 93.7 | 23.5 143.7 | 21.1 187.6 | 19.0 210.6 | 17.1 211.5 | 37.8 181.8 | 42.8 89.8 | 41.8 44.2 | 48.7 39.8 | 53.7 35.8 | 57.3 32.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 134 149 | 122 185 | 103 238 | 98 284 | 94 307 | 90 309 | 111 278 | 119 184 | 120 143 | 130 143 | 137 143 | 143 139 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 134 149 | 122 185 | 103 238 | 98 284 | 94 307 | 90 309 | 111 278 | 119 184 | 120 143 | 130 143 | 137 143 | 143 139 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 134 149 | 122 185 | 103 238 | 98 284 | 94 307 | 90 309 | 111 278 | 119 184 | 120 143 | 130 143 | 137 143 | 143 139 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 134 149 | 122 185 | 103 238 | 98 284 | 94 307 | 90 309 | 111 278 | 119 184 | 120 143 | 130 143 | 137 143 | 143 139 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2064[楼梯间] |  | 3.10 | 20.16 | 26 | 45 | 1058.2 | 17 | 1058.2 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 3074,4063@4,4063@5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=22.32 K=1.11 D=2.94 | 190.1 144.9 | 189.6 165.0 | 167.5 167.1 | 163.4 166.2 | 160.2 173.0 | 157.6 178.6 | 155.2 183.3 | 153.6 187.3 | 150.7 189.7 | 149.2 190.8 | 147.5 189.6 | 146.1 185.6 |
| 西外墙 | F=6.28 K=1.11 D=2.94 | 94.4 63.8 | 88.3 65.6 | 73.0 67.3 | 71.3 69.1 | 70.0 71.0 | 68.9 72.6 | 67.9 73.9 | 67.2 75.0 | 66.1 82.5 | 65.5 89.3 | 64.8 94.1 | 64.3 95.8 |
| 南外墙 | F=10.23 K=1.11 D=2.94 | 104.5 85.1 | 101.3 88.1 | 96.6 91.0 | 94.6 95.3 | 92.9 103.9 | 91.5 111.5 | 90.3 117.3 | 89.4 121.0 | 88.0 121.7 | 87.2 119.8 | 86.4 114.9 | 85.7 107.6 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=2.40 | 102.3 243.1 | 87.3 348.4 | 77.4 501.2 | 67.6 632.2 | 59.1 695.7 | 52.0 695.6 | 118.4 598.9 | 142.5 313.1 | 150.8 166.2 | 182.0 145.9 | 206.0 129.1 | 226.0 114.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 15.4 61.8 | 9.1 67.4 | 7.0 70.2 | 4.2 69.5 | 2.1 63.9 | 0.7 61.1 | 4.9 53.4 | 14.0 43.5 | 25.3 33.7 | 35.8 26.7 | 44.9 21.8 | 54.1 17.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 86.9 181.3 | 78.2 281.0 | 70.4 431.0 | 63.3 562.7 | 57.0 631.8 | 51.3 634.5 | 113.5 545.5 | 128.5 269.5 | 125.5 132.5 | 146.2 119.3 | 161.1 107.3 | 172.0 96.6 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 491 537 | 467 667 | 415 827 | 397 963 | 382 1044 | 370 1058 | 432 973 | 453 696 | 456 560 | 484 546 | 505 528 | 522 503 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 491 537 | 467 667 | 415 827 | 397 963 | 382 1044 | 370 1058 | 432 973 | 453 696 | 456 560 | 484 546 | 505 528 | 522 503 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 491 537 | 467 667 | 415 827 | 397 963 | 382 1044 | 370 1058 | 432 973 | 453 696 | 456 560 | 484 546 | 505 528 | 522 503 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 491 537 | 467 667 | 415 827 | 397 963 | 382 1044 | 370 1058 | 432 973 | 453 696 | 456 560 | 484 546 | 505 528 | 522 503 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2065[房间] |  | 3.10 | 21.71 | 26 | 45 | 255.2 | 23 | 255.2 | 23 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 3075,4064@4,4064@5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=16.74 K=1.11 D=2.94 | 251.7 170.1 | 235.4 174.9 | 194.5 179.4 | 190.2 184.3 | 186.6 189.3 | 183.7 193.4 | 181.1 196.9 | 179.1 199.8 | 176.3 219.8 | 174.6 238.0 | 172.8 250.9 | 171.3 255.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 252 170 | 235 175 | 195 179 | 190 184 | 187 189 | 184 193 | 181 197 | 179 200 | 176 220 | 175 238 | 173 251 | 171 255 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 252 170 | 235 175 | 195 179 | 190 184 | 187 189 | 184 193 | 181 197 | 179 200 | 176 220 | 175 238 | 173 251 | 171 255 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 252 170 | 235 175 | 195 179 | 190 184 | 187 189 | 184 193 | 181 197 | 179 200 | 176 220 | 175 238 | 173 251 | 171 255 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 252 170 | 235 175 | 195 179 | 190 184 | 187 189 | 184 193 | 181 197 | 179 200 | 176 220 | 175 238 | 173 251 | 171 255 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2066[房间] |  | 3.10 | 20.41 | 26 | 45 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 3076,4065@4,4065@5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2077[房间] |  | 3.10 | 5.37 | 26 | 45 | 530.3 | 14 | 530.3 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 3087,4076@4,4076@5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=7.13 K=1.11 D=2.94 | 60.7 46.3 | 60.5 52.7 | 53.5 53.4 | 52.2 53.1 | 51.2 55.3 | 50.3 57.0 | 49.6 58.5 | 49.1 59.8 | 48.1 60.6 | 47.6 60.9 | 47.1 60.6 | 46.6 59.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.59 | 136.6 452.2 | 113.8 469.8 | 100.1 477.0 | 86.1 466.2 | 74.3 428.2 | 64.5 460.5 | 223.1 437.2 | 269.5 264.6 | 269.1 227.7 | 330.7 197.9 | 378.3 173.8 | 418.2 152.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 29.5 118.1 | 17.5 128.9 | 13.4 134.3 | 8.1 132.9 | 4.0 122.2 | 1.3 116.8 | 9.4 102.0 | 26.9 83.2 | 48.3 64.4 | 68.5 51.0 | 85.9 41.6 | 103.4 33.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 107.0 334.1 | 96.3 340.9 | 86.7 342.7 | 78.0 333.3 | 70.2 306.0 | 63.2 343.7 | 213.7 335.2 | 242.6 181.3 | 220.7 163.2 | 262.2 146.9 | 292.4 132.2 | 314.8 119.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 197 499 | 174 523 | 154 530 | 138 519 | 125 483 | 115 518 | 273 496 | 319 324 | 317 288 | 378 259 | 425 234 | 465 212 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 197 499 | 174 523 | 154 530 | 138 519 | 125 483 | 115 518 | 273 496 | 319 324 | 317 288 | 378 259 | 425 234 | 465 212 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 197 499 | 174 523 | 154 530 | 138 519 | 125 483 | 115 518 | 273 496 | 319 324 | 317 288 | 378 259 | 425 234 | 465 212 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 197 499 | 174 523 | 154 530 | 138 519 | 125 483 | 115 518 | 273 496 | 319 324 | 317 288 | 378 259 | 425 234 | 465 212 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2078[房间] |  | 3.10 | 5.54 | 26 | 45 | 597.1 | 14 | 597.1 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 2079,2080,2081,2082,2083 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=7.32 K=1.11 D=2.94 | 62.3 47.5 | 62.2 54.1 | 54.9 54.8 | 53.6 54.5 | 52.5 56.7 | 51.7 58.6 | 50.9 60.1 | 50.4 61.4 | 49.4 62.2 | 48.9 62.6 | 48.4 62.2 | 47.9 60.9 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.77 | 141.9 470.0 | 118.2 488.3 | 104.0 495.7 | 89.5 484.5 | 77.2 445.0 | 67.1 478.6 | 231.8 454.4 | 280.0 275.0 | 279.6 236.6 | 343.6 205.7 | 393.2 180.6 | 434.6 158.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 30.7 122.8 | 18.1 133.9 | 14.0 139.5 | 8.4 138.1 | 4.2 127.0 | 1.4 121.4 | 9.8 106.0 | 27.9 86.5 | 50.2 67.0 | 71.2 53.0 | 89.3 43.3 | 107.4 34.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 111.2 347.2 | 100.1 354.3 | 90.1 356.2 | 81.1 346.4 | 73.0 318.0 | 65.7 357.2 | 222.1 348.3 | 252.1 188.5 | 229.4 169.6 | 272.5 152.6 | 303.9 137.4 | 327.2 123.6 |
| 挑空楼板 | F=5.54 K=1.18 D=2.15 | 43.6 43.4 | 41.4 42.9 | 39.6 46.6 | 38.2 49.6 | 36.9 52.2 | 36.0 54.4 | 34.5 55.7 | 33.6 56.3 | 32.7 55.6 | 32.0 53.4 | 31.3 55.9 | 42.2 55.6 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 248 561 | 222 585 | 199 597 | 181 589 | 167 554 | 155 592 | 317 570 | 364 393 | 362 354 | 425 322 | 473 299 | 525 275 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 248 561 | 222 585 | 199 597 | 181 589 | 167 554 | 155 592 | 317 570 | 364 393 | 362 354 | 425 322 | 473 299 | 525 275 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 248 561 | 222 585 | 199 597 | 181 589 | 167 554 | 155 592 | 317 570 | 364 393 | 362 354 | 425 322 | 473 299 | 525 275 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 248 561 | 222 585 | 199 597 | 181 589 | 167 554 | 155 592 | 317 570 | 364 393 | 362 354 | 425 322 | 473 299 | 525 275 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2084[房间] |  | 3.10 | 5.54 | 26 | 45 | 602.2 | 14 | 602.2 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=7.32 K=1.11 D=2.94 | 62.3 47.5 | 62.2 54.1 | 54.9 54.8 | 53.6 54.5 | 52.5 56.7 | 51.7 58.6 | 50.9 60.1 | 50.4 61.4 | 49.4 62.2 | 48.9 62.6 | 48.4 62.2 | 47.9 60.9 |
| 东外墙 | F=0.37 K=1.11 D=2.94 | 4.4 3.7 | 4.3 4.6 | 4.2 5.1 | 4.1 5.3 | 4.0 5.4 | 4.0 5.2 | 3.9 5.0 | 3.9 4.6 | 3.8 4.7 | 3.8 4.7 | 3.8 4.6 | 3.8 4.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.77 | 141.9 470.0 | 118.2 488.3 | 104.0 495.7 | 89.5 484.5 | 77.2 445.0 | 67.1 478.6 | 231.8 454.4 | 280.0 275.0 | 279.6 236.6 | 343.6 205.7 | 393.2 180.6 | 434.6 158.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 30.7 122.8 | 18.1 133.9 | 14.0 139.5 | 8.4 138.1 | 4.2 127.0 | 1.4 121.4 | 9.8 106.0 | 27.9 86.5 | 50.2 67.0 | 71.2 53.0 | 89.3 43.3 | 107.4 34.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 111.2 347.2 | 100.1 354.3 | 90.1 356.2 | 81.1 346.4 | 73.0 318.0 | 65.7 357.2 | 222.1 348.3 | 252.1 188.5 | 229.4 169.6 | 272.5 152.6 | 303.9 137.4 | 327.2 123.6 |
| 挑空楼板 | F=5.54 K=1.18 D=2.15 | 43.6 43.4 | 41.4 42.9 | 39.6 46.6 | 38.2 49.6 | 36.9 52.2 | 36.0 54.4 | 34.5 55.7 | 33.6 56.3 | 32.7 55.6 | 32.0 53.4 | 31.3 55.9 | 42.2 55.6 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 252 565 | 226 590 | 203 602 | 185 594 | 171 559 | 159 597 | 321 575 | 368 397 | 366 359 | 428 326 | 477 303 | 529 280 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 252 565 | 226 590 | 203 602 | 185 594 | 171 559 | 159 597 | 321 575 | 368 397 | 366 359 | 428 326 | 477 303 | 529 280 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 252 565 | 226 590 | 203 602 | 185 594 | 171 559 | 159 597 | 321 575 | 368 397 | 366 359 | 428 326 | 477 303 | 529 280 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 252 565 | 226 590 | 203 602 | 185 594 | 171 559 | 159 597 | 321 575 | 368 397 | 366 359 | 428 326 | 477 303 | 529 280 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3002[房间] |  | 3.10 | 81.90 | 26 | 45 | 11082.7 | 13 | 11082.7 | 13 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=2.44 K=1.11 D=2.94 | 29.2 24.5 | 28.4 30.3 | 27.3 33.3 | 26.8 34.9 | 26.4 35.3 | 26.1 34.4 | 25.8 32.7 | 25.6 30.5 | 25.2 30.6 | 25.1 30.5 | 24.8 30.2 | 24.7 29.7 |
| 西外墙 | F=2.44 K=1.11 D=2.94 | 36.7 24.8 | 34.3 25.5 | 28.4 26.1 | 27.7 26.9 | 27.2 27.6 | 26.8 28.2 | 26.4 28.7 | 26.1 29.1 | 25.7 32.0 | 25.4 34.7 | 25.2 36.6 | 25.0 37.2 |
| 南外墙 | F=87.84 K=1.11 D=2.94 | 897.0 730.5 | 870.0 756.7 | 829.8 781.5 | 811.9 818.0 | 797.5 892.1 | 785.9 957.7 | 775.5 1007.5 | 768.0 1038.9 | 755.9 1045.4 | 749.0 1028.8 | 741.7 986.7 | 735.5 924.0 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.59 | 55.3 266.1 | 46.6 192.3 | 41.2 191.8 | 35.6 185.4 | 31.0 169.9 | 38.1 171.5 | 228.3 158.2 | 336.2 105.2 | 399.3 91.0 | 418.6 79.5 | 383.2 70.1 | 313.3 61.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 10.2 40.9 | 6.0 44.6 | 4.7 46.5 | 2.8 46.0 | 1.4 42.3 | 0.5 40.5 | 3.3 35.3 | 9.3 28.8 | 16.7 22.3 | 23.7 17.7 | 29.8 14.4 | 35.8 11.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 45.1 225.2 | 40.6 147.7 | 36.5 145.3 | 32.9 139.4 | 29.6 127.5 | 37.6 131.0 | 225.0 122.9 | 326.9 76.3 | 382.6 68.7 | 394.8 61.8 | 353.4 55.7 | 277.5 50.1 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.59 | 67.8 161.0 | 57.9 230.8 | 51.3 332.1 | 44.8 418.8 | 39.2 460.9 | 34.5 460.8 | 78.5 396.8 | 94.4 207.4 | 99.9 110.1 | 120.6 96.7 | 136.5 85.5 | 149.7 75.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 10.2 40.9 | 6.0 44.6 | 4.7 46.5 | 2.8 46.0 | 1.4 42.3 | 0.5 40.5 | 3.3 35.3 | 9.3 28.8 | 16.7 22.3 | 23.7 17.7 | 29.8 14.4 | 35.8 11.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 57.6 120.1 | 51.8 186.1 | 46.6 285.6 | 42.0 372.8 | 37.8 418.6 | 34.0 420.3 | 75.2 361.4 | 85.1 178.6 | 83.1 87.8 | 96.8 79.0 | 106.7 71.1 | 113.9 64.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=57.24 | 1841.2 9591.8 | 1543.2 9847.2 | 1360.4 9271.6 | 1174.1 8078.1 | 1016.5 5776.9 | 886.4 5861.1 | 2506.1 5414.7 | 3112.9 3533.4 | 3331.4 3049.5 | 4877.7 2657.5 | 6773.9 2338.2 | 8479.5 2055.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 368.3 1473.4 | 217.7 1607.3 | 167.4 1674.3 | 100.5 1657.5 | 50.2 1523.6 | 16.7 1456.6 | 117.2 1272.4 | 334.9 1038.0 | 602.7 803.6 | 853.9 636.2 | 1071.5 519.0 | 1289.2 418.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 1472.8 8118.4 | 1325.5 8239.9 | 1193.0 7597.3 | 1073.7 6420.6 | 966.3 4253.3 | 869.7 4404.5 | 2388.9 4142.2 | 2778.0 2495.4 | 2728.6 2245.8 | 4023.9 2021.3 | 5702.4 1819.1 | 7190.3 1637.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2927 10799 | 2580 11083 | 2338 10636 | 2121 9562 | 1938 7363 | 1798 7514 | 3640 7039 | 4363 4945 | 4637 4359 | 6216 3928 | 8085 3547 | 9728 3184 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2927 10799 | 2580 11083 | 2338 10636 | 2121 9562 | 1938 7363 | 1798 7514 | 3640 7039 | 4363 4945 | 4637 4359 | 6216 3928 | 8085 3547 | 9728 3184 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2927 10799 | 2580 11083 | 2338 10636 | 2121 9562 | 1938 7363 | 1798 7514 | 3640 7039 | 4363 4945 | 4637 4359 | 6216 3928 | 8085 3547 | 9728 3184 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2927 10799 | 2580 11083 | 2338 10636 | 2121 9562 | 1938 7363 | 1798 7514 | 3640 7039 | 4363 4945 | 4637 4359 | 6216 3928 | 8085 3547 | 9728 3184 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3018[过道] |  | 3.10 | 626.55 | 26 | 45 | 11661.4 | 17 | 11661.4 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=314.16 K=0.77 D=3.69 | 3992.5 2981.1 | 3898.9 2961.3 | 3744.1 2944.4 | 3575.6 2930.4 | 3393.5 3071.8 | 3209.9 3247.1 | 3160.2 3445.4 | 3119.1 3643.5 | 3085.1 3806.2 | 3055.0 3926.8 | 3031.7 4004.9 | 3001.0 4024.6 |
| 西外墙 | F=40.47 K=1.11 D=2.94 | 608.5 411.2 | 569.0 422.7 | 470.2 433.6 | 459.7 445.5 | 451.1 457.7 | 444.0 467.6 | 437.7 475.9 | 432.9 483.0 | 426.2 531.4 | 422.0 575.3 | 417.8 606.6 | 414.2 617.0 |
| 南外墙 | F=6.20 K=1.11 D=2.94 | 63.3 51.6 | 61.4 53.4 | 58.6 55.2 | 57.3 57.7 | 56.3 63.0 | 55.5 67.6 | 54.7 71.1 | 54.2 73.3 | 53.4 73.8 | 52.9 72.6 | 52.4 69.6 | 51.9 65.2 |
| 东外墙 | F=41.67 K=1.11 D=2.94 | 498.2 419.0 | 485.4 517.4 | 466.3 568.4 | 457.8 595.7 | 450.9 602.5 | 445.4 588.1 | 440.4 558.8 | 436.9 520.4 | 431.1 521.8 | 427.8 521.1 | 424.3 516.6 | 421.4 506.8 |
| 北外墙 | F=7.32 K=1.11 D=2.94 | 62.3 47.5 | 62.2 54.1 | 54.9 54.8 | 53.6 54.5 | 52.5 56.7 | 51.7 58.6 | 50.9 60.1 | 50.4 61.4 | 49.4 62.2 | 48.9 62.6 | 48.4 62.2 | 47.9 60.9 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=16.20 | 690.8 1640.8 | 589.5 2351.4 | 522.5 3383.4 | 456.0 4267.4 | 399.1 4695.8 | 351.1 4695.0 | 799.5 4042.4 | 962.2 2113.1 | 1017.7 1121.9 | 1228.3 985.1 | 1390.5 871.4 | 1525.7 770.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 104.2 417.0 | 61.6 454.9 | 47.4 473.9 | 28.4 469.1 | 14.2 431.2 | 4.7 412.2 | 33.2 360.1 | 94.8 293.8 | 170.6 227.4 | 241.7 180.1 | 303.3 146.9 | 364.9 118.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 586.6 1223.8 | 527.9 1896.5 | 475.1 2909.6 | 427.6 3798.2 | 384.8 4264.6 | 346.4 4282.8 | 766.3 3682.3 | 867.4 1819.3 | 847.1 894.4 | 986.6 805.0 | 1087.2 724.5 | 1160.8 652.1 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=19.09 | 663.8 3194.6 | 559.5 2308.7 | 494.0 2302.9 | 427.9 2226.2 | 371.7 2039.3 | 457.1 2058.9 | 2740.5 1899.6 | 4036.6 1262.8 | 4794.0 1093.0 | 5025.1 954.6 | 4600.1 841.3 | 3761.0 741.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 122.8 491.4 | 72.6 536.0 | 55.8 558.4 | 33.5 552.8 | 16.8 508.1 | 5.6 485.8 | 39.1 424.3 | 111.7 346.2 | 201.0 268.0 | 284.8 212.2 | 357.3 173.1 | 429.9 139.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 541.0 2703.2 | 486.9 1772.6 | 438.2 1744.5 | 394.4 1673.4 | 355.0 1531.2 | 451.5 1573.1 | 2701.4 1475.2 | 3924.9 916.6 | 4593.0 825.0 | 4740.4 742.5 | 4242.7 668.2 | 3331.0 601.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.77 | 141.9 470.0 | 118.2 488.3 | 104.0 495.7 | 89.5 484.5 | 77.2 445.0 | 67.1 478.6 | 231.8 454.4 | 280.0 275.0 | 279.6 236.6 | 343.6 205.7 | 393.2 180.6 | 434.6 158.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 30.7 122.8 | 18.1 133.9 | 14.0 139.5 | 8.4 138.1 | 4.2 127.0 | 1.4 121.4 | 9.8 106.0 | 27.9 86.5 | 50.2 67.0 | 71.2 53.0 | 89.3 43.3 | 107.4 34.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 111.2 347.2 | 100.1 354.3 | 90.1 356.2 | 81.1 346.4 | 73.0 318.0 | 65.7 357.2 | 222.1 348.3 | 252.1 188.5 | 229.4 169.6 | 272.5 152.6 | 303.9 137.4 | 327.2 123.6 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 6721 9216 | 6344 9157 | 5915 10238 | 5577 11062 | 5252 11432 | 5082 11661 | 7916 11008 | 9372 8433 | 10137 7447 | 10604 7304 | 10358 7153 | 9658 6945 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 6721 9216 | 6344 9157 | 5915 10238 | 5577 11062 | 5252 11432 | 5082 11661 | 7916 11008 | 9372 8433 | 10137 7447 | 10604 7304 | 10358 7153 | 9658 6945 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 6721 9216 | 6344 9157 | 5915 10238 | 5577 11062 | 5252 11432 | 5082 11661 | 7916 11008 | 9372 8433 | 10137 7447 | 10604 7304 | 10358 7153 | 9658 6945 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 6721 9216 | 6344 9157 | 5915 10238 | 5577 11062 | 5252 11432 | 5082 11661 | 7916 11008 | 9372 8433 | 10137 7447 | 10604 7304 | 10358 7153 | 9658 6945 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3019[卧室] |  | 3.10 | 21.06 | 26 | 45 | 594.9 | 17 | 594.9 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 4018@4,4018@5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=16.74 K=1.11 D=2.94 | 251.7 170.1 | 235.4 174.9 | 194.5 179.4 | 190.2 184.3 | 186.6 189.3 | 183.7 193.4 | 181.1 196.9 | 179.1 199.8 | 176.3 219.8 | 174.6 238.0 | 172.8 250.9 | 171.3 255.2 |
| 北外墙 | F=8.79 K=1.11 D=2.94 | 74.8 57.1 | 74.7 65.0 | 66.0 65.8 | 64.4 65.5 | 63.1 68.1 | 62.1 70.3 | 61.1 72.2 | 60.5 73.8 | 59.4 74.7 | 58.8 75.1 | 58.1 74.7 | 57.5 73.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.30 | 98.2 325.1 | 81.8 337.8 | 72.0 342.9 | 61.9 335.2 | 53.4 307.9 | 46.4 331.1 | 160.4 314.3 | 193.7 190.2 | 193.5 163.7 | 237.7 142.3 | 272.0 125.0 | 300.7 109.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 21.2 84.9 | 12.5 92.7 | 9.7 96.5 | 5.8 95.6 | 2.9 87.8 | 1.0 84.0 | 6.8 73.4 | 19.3 59.8 | 34.7 46.3 | 49.2 36.7 | 61.8 29.9 | 74.3 24.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 77.0 240.2 | 69.3 245.1 | 62.3 246.4 | 56.1 239.6 | 50.5 220.0 | 45.4 247.1 | 153.6 241.0 | 174.4 130.4 | 158.7 117.3 | 188.5 105.6 | 210.2 95.0 | 226.4 85.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 425 552 | 392 578 | 332 588 | 316 585 | 303 565 | 292 595 | 403 583 | 433 464 | 429 458 | 471 455 | 503 451 | 530 438 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 425 552 | 392 578 | 332 588 | 316 585 | 303 565 | 292 595 | 403 583 | 433 464 | 429 458 | 471 455 | 503 451 | 530 438 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 425 552 | 392 578 | 332 588 | 316 585 | 303 565 | 292 595 | 403 583 | 433 464 | 429 458 | 471 455 | 503 451 | 530 438 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 425 552 | 392 578 | 332 588 | 316 585 | 303 565 | 292 595 | 403 583 | 433 464 | 429 458 | 471 455 | 503 451 | 530 438 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3020[卧室] |  | 3.10 | 21.06 | 26 | 45 | 408.7 | 14 | 408.7 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 3021,4019@4,4020@4,4019@5,4020@5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=8.79 K=1.11 D=2.94 | 74.8 57.1 | 74.7 65.0 | 66.0 65.8 | 64.4 65.5 | 63.1 68.1 | 62.1 70.3 | 61.1 72.2 | 60.5 73.8 | 59.4 74.7 | 58.8 75.1 | 58.1 74.7 | 57.5 73.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.30 | 98.2 325.1 | 81.8 337.8 | 72.0 342.9 | 61.9 335.2 | 53.4 307.9 | 46.4 331.1 | 160.4 314.3 | 193.7 190.2 | 193.5 163.7 | 237.7 142.3 | 272.0 125.0 | 300.7 109.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 21.2 84.9 | 12.5 92.7 | 9.7 96.5 | 5.8 95.6 | 2.9 87.8 | 1.0 84.0 | 6.8 73.4 | 19.3 59.8 | 34.7 46.3 | 49.2 36.7 | 61.8 29.9 | 74.3 24.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 77.0 240.2 | 69.3 245.1 | 62.3 246.4 | 56.1 239.6 | 50.5 220.0 | 45.4 247.1 | 153.6 241.0 | 174.4 130.4 | 158.7 117.3 | 188.5 105.6 | 210.2 95.0 | 226.4 85.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 173 382 | 156 403 | 138 409 | 126 401 | 116 376 | 108 401 | 222 387 | 254 264 | 253 238 | 296 217 | 330 200 | 358 183 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 173 382 | 156 403 | 138 409 | 126 401 | 116 376 | 108 401 | 222 387 | 254 264 | 253 238 | 296 217 | 330 200 | 358 183 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 173 382 | 156 403 | 138 409 | 126 401 | 116 376 | 108 401 | 222 387 | 254 264 | 253 238 | 296 217 | 330 200 | 358 183 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 173 382 | 156 403 | 138 409 | 126 401 | 116 376 | 108 401 | 222 387 | 254 264 | 253 238 | 296 217 | 330 200 | 358 183 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3032[楼梯间] |  | 3.10 | 17.58 | 26 | 45 | 101.0 | 23 | 101.0 | 23 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.91 K=0.77 D=3.69 | 11.6 8.6 | 11.3 8.6 | 10.9 8.5 | 10.4 8.5 | 9.8 8.9 | 9.3 9.4 | 9.2 10.0 | 9.0 10.6 | 8.9 11.0 | 8.9 11.4 | 8.8 11.6 | 8.7 11.7 |
| 北外墙 | F=1.43 K=1.11 D=2.94 | 12.1 9.3 | 12.1 10.5 | 10.7 10.7 | 10.4 10.6 | 10.2 11.1 | 10.1 11.4 | 9.9 11.7 | 9.8 12.0 | 9.6 12.1 | 9.5 12.2 | 9.4 12.1 | 9.3 11.9 |
| 西外墙 | F=5.08 K=1.11 D=2.94 | 76.4 51.7 | 71.5 53.1 | 59.1 54.5 | 57.8 56.0 | 56.7 57.5 | 55.8 58.7 | 55.0 59.8 | 54.4 60.7 | 53.5 66.8 | 53.0 72.3 | 52.5 76.2 | 52.0 77.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 100 70 | 95 72 | 81 74 | 79 75 | 77 77 | 75 80 | 74 81 | 73 83 | 72 90 | 71 96 | 71 100 | 70 101 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 100 70 | 95 72 | 81 74 | 79 75 | 77 77 | 75 80 | 74 81 | 73 83 | 72 90 | 71 96 | 71 100 | 70 101 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 100 70 | 95 72 | 81 74 | 79 75 | 77 77 | 75 80 | 74 81 | 73 83 | 72 90 | 71 96 | 71 100 | 70 101 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 100 70 | 95 72 | 81 74 | 79 75 | 77 77 | 75 80 | 74 81 | 73 83 | 72 90 | 71 96 | 71 100 | 70 101 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3034[房间] |  | 3.10 | 12.81 | 26 | 45 | 623.0 | 14 | 623.0 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=7.74 K=0.77 D=3.69 | 98.4 73.4 | 96.1 73.0 | 92.2 72.5 | 88.1 72.2 | 83.6 75.7 | 79.1 80.0 | 77.9 84.9 | 76.8 89.8 | 76.0 93.8 | 75.3 96.7 | 74.7 98.7 | 73.9 99.2 |
| 北外墙 | F=7.32 K=1.11 D=2.94 | 62.3 47.5 | 62.2 54.1 | 54.9 54.8 | 53.6 54.5 | 52.5 56.7 | 51.7 58.6 | 50.9 60.1 | 50.4 61.4 | 49.4 62.2 | 48.9 62.6 | 48.4 62.2 | 47.9 60.9 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.77 | 141.9 470.0 | 118.2 488.3 | 104.0 495.7 | 89.5 484.5 | 77.2 445.0 | 67.1 478.6 | 231.8 454.4 | 280.0 275.0 | 279.6 236.6 | 343.6 205.7 | 393.2 180.6 | 434.6 158.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 30.7 122.8 | 18.1 133.9 | 14.0 139.5 | 8.4 138.1 | 4.2 127.0 | 1.4 121.4 | 9.8 106.0 | 27.9 86.5 | 50.2 67.0 | 71.2 53.0 | 89.3 43.3 | 107.4 34.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 111.2 347.2 | 100.1 354.3 | 90.1 356.2 | 81.1 346.4 | 73.0 318.0 | 65.7 357.2 | 222.1 348.3 | 252.1 188.5 | 229.4 169.6 | 272.5 152.6 | 303.9 137.4 | 327.2 123.6 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 303 591 | 276 615 | 251 623 | 231 611 | 213 577 | 198 617 | 361 599 | 407 426 | 405 393 | 468 365 | 516 341 | 556 319 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 303 591 | 276 615 | 251 623 | 231 611 | 213 577 | 198 617 | 361 599 | 407 426 | 405 393 | 468 365 | 516 341 | 556 319 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 303 591 | 276 615 | 251 623 | 231 611 | 213 577 | 198 617 | 361 599 | 407 426 | 405 393 | 468 365 | 516 341 | 556 319 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 303 591 | 276 615 | 251 623 | 231 611 | 213 577 | 198 617 | 361 599 | 407 426 | 405 393 | 468 365 | 516 341 | 556 319 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3035[房间] |  | 3.10 | 9.72 | 26 | 45 | 11.3 | 23 | 11.3 | 23 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.88 K=0.77 D=3.69 | 11.2 8.4 | 11.0 8.3 | 10.5 8.3 | 10.1 8.2 | 9.5 8.6 | 9.0 9.1 | 8.9 9.7 | 8.8 10.3 | 8.7 10.7 | 8.6 11.0 | 8.5 11.3 | 8.4 11.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 11 8 | 11 8 | 11 8 | 10 8 | 10 9 | 9 9 | 9 10 | 9 10 | 9 11 | 9 11 | 9 11 | 8 11 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 11 8 | 11 8 | 11 8 | 10 8 | 10 9 | 9 9 | 9 10 | 9 10 | 9 11 | 9 11 | 9 11 | 8 11 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 11 8 | 11 8 | 11 8 | 10 8 | 10 9 | 9 9 | 9 10 | 9 10 | 9 11 | 9 11 | 9 11 | 8 11 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 11 8 | 11 8 | 11 8 | 10 8 | 10 9 | 9 9 | 9 10 | 9 10 | 9 11 | 9 11 | 9 11 | 8 11 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3042[房间] |  | 3.10 | 34.32 | 26 | 45 | 1384.5 | 9 | 1384.5 | 9 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=34.32 K=0.77 D=3.69 | 436.2 325.7 | 425.9 323.5 | 409.0 321.7 | 390.6 320.1 | 370.7 335.6 | 350.7 354.7 | 345.2 376.4 | 340.7 398.0 | 337.0 415.8 | 333.7 429.0 | 331.2 437.5 | 327.8 439.7 |
| 东外墙 | F=10.04 K=1.11 D=2.94 | 120.0 101.0 | 116.9 124.7 | 112.3 137.0 | 110.3 143.5 | 108.6 145.2 | 107.3 141.7 | 106.1 134.6 | 105.3 125.4 | 103.9 125.7 | 103.1 125.6 | 102.2 124.5 | 101.5 122.1 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 125.2 602.5 | 105.5 435.4 | 93.2 434.3 | 80.7 419.8 | 70.1 384.6 | 86.2 388.3 | 516.8 358.2 | 761.3 238.2 | 904.1 206.1 | 947.7 180.0 | 867.5 158.7 | 709.3 139.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 23.2 92.7 | 13.7 101.1 | 10.5 105.3 | 6.3 104.2 | 3.2 95.8 | 1.1 91.6 | 7.4 80.0 | 21.1 65.3 | 37.9 50.5 | 53.7 40.0 | 67.4 32.6 | 81.1 26.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 102.0 509.8 | 91.8 334.3 | 82.6 329.0 | 74.4 315.6 | 66.9 288.8 | 85.2 296.7 | 509.5 278.2 | 740.2 172.9 | 866.2 155.6 | 894.0 140.0 | 800.1 126.0 | 628.2 113.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 681 1029 | 648 884 | 615 893 | 582 884 | 549 865 | 544 885 | 968 869 | 1207 762 | 1345 748 | 1385 735 | 1301 721 | 1139 702 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 681 1029 | 648 884 | 615 893 | 582 884 | 549 865 | 544 885 | 968 869 | 1207 762 | 1345 748 | 1385 735 | 1301 721 | 1139 702 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 681 1029 | 648 884 | 615 893 | 582 884 | 549 865 | 544 885 | 968 869 | 1207 762 | 1345 748 | 1385 735 | 1301 721 | 1139 702 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 681 1029 | 648 884 | 615 893 | 582 884 | 549 865 | 544 885 | 968 869 | 1207 762 | 1345 748 | 1385 735 | 1301 721 | 1139 702 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3043[房间] |  | 3.10 | 20.59 | 26 | 45 | 1354.3 | 17 | 1354.3 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 3050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=20.59 K=0.77 D=3.69 | 261.7 195.4 | 255.6 194.1 | 245.4 193.0 | 234.4 192.1 | 222.4 201.3 | 210.4 212.8 | 207.1 225.8 | 204.4 238.8 | 202.2 249.5 | 200.2 257.4 | 198.7 262.5 | 196.7 263.8 |
| 西外墙 | F=8.49 K=1.11 D=2.94 | 127.7 86.3 | 119.4 88.7 | 98.7 91.0 | 96.4 93.5 | 94.6 96.0 | 93.1 98.1 | 91.8 99.9 | 90.8 101.3 | 89.4 111.5 | 88.5 120.7 | 87.7 127.3 | 86.9 129.4 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 153.5 364.6 | 131.0 522.5 | 116.1 751.9 | 101.3 948.3 | 88.7 1043.5 | 78.0 1043.3 | 177.7 898.3 | 213.8 469.6 | 226.2 249.3 | 273.0 218.9 | 309.0 193.6 | 339.0 171.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 23.2 92.7 | 13.7 101.1 | 10.5 105.3 | 6.3 104.2 | 3.2 95.8 | 1.1 91.6 | 7.4 80.0 | 21.1 65.3 | 37.9 50.5 | 53.7 40.0 | 67.4 32.6 | 81.1 26.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 130.3 272.0 | 117.3 421.4 | 105.6 646.6 | 95.0 844.1 | 85.5 947.7 | 77.0 951.7 | 170.3 818.3 | 192.8 404.3 | 188.2 198.8 | 219.2 178.9 | 241.6 161.0 | 258.0 144.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 543 646 | 506 805 | 460 1036 | 432 1234 | 406 1341 | 382 1354 | 477 1224 | 509 810 | 518 610 | 562 597 | 595 583 | 623 564 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 543 646 | 506 805 | 460 1036 | 432 1234 | 406 1341 | 382 1354 | 477 1224 | 509 810 | 518 610 | 562 597 | 595 583 | 623 564 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 543 646 | 506 805 | 460 1036 | 432 1234 | 406 1341 | 382 1354 | 477 1224 | 509 810 | 518 610 | 562 597 | 595 583 | 623 564 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 543 646 | 506 805 | 460 1036 | 432 1234 | 406 1341 | 382 1354 | 477 1224 | 509 810 | 518 610 | 562 597 | 595 583 | 623 564 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3044[房间] |  | 3.10 | 31.11 | 26 | 45 | 1341.2 | 9 | 1341.2 | 9 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=31.11 K=0.77 D=3.69 | 395.4 295.3 | 386.2 293.3 | 370.8 291.6 | 354.1 290.2 | 336.1 304.2 | 317.9 321.6 | 313.0 341.2 | 308.9 360.9 | 305.6 377.0 | 302.6 388.9 | 300.3 396.7 | 297.2 398.6 |
| 东外墙 | F=8.86 K=1.11 D=2.94 | 106.0 89.1 | 103.2 110.0 | 99.2 120.9 | 97.4 126.7 | 95.9 128.1 | 94.7 125.1 | 93.7 118.8 | 92.9 110.7 | 91.7 111.0 | 91.0 110.8 | 90.2 109.9 | 89.6 107.8 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 125.2 602.5 | 105.5 435.4 | 93.2 434.3 | 80.7 419.8 | 70.1 384.6 | 86.2 388.3 | 516.8 358.2 | 761.3 238.2 | 904.1 206.1 | 947.7 180.0 | 867.5 158.7 | 709.3 139.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 23.2 92.7 | 13.7 101.1 | 10.5 105.3 | 6.3 104.2 | 3.2 95.8 | 1.1 91.6 | 7.4 80.0 | 21.1 65.3 | 37.9 50.5 | 53.7 40.0 | 67.4 32.6 | 81.1 26.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 102.0 509.8 | 91.8 334.3 | 82.6 329.0 | 74.4 315.6 | 66.9 288.8 | 85.2 296.7 | 509.5 278.2 | 740.2 172.9 | 866.2 155.6 | 894.0 140.0 | 800.1 126.0 | 628.2 113.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 627 987 | 595 839 | 563 847 | 532 837 | 502 817 | 499 835 | 923 818 | 1163 710 | 1301 694 | 1341 680 | 1258 665 | 1096 646 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 627 987 | 595 839 | 563 847 | 532 837 | 502 817 | 499 835 | 923 818 | 1163 710 | 1301 694 | 1341 680 | 1258 665 | 1096 646 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 627 987 | 595 839 | 563 847 | 532 837 | 502 817 | 499 835 | 923 818 | 1163 710 | 1301 694 | 1341 680 | 1258 665 | 1096 646 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 627 987 | 595 839 | 563 847 | 532 837 | 502 817 | 499 835 | 923 818 | 1163 710 | 1301 694 | 1341 680 | 1258 665 | 1096 646 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3045[房间] |  | 3.10 | 20.81 | 26 | 45 | 278.1 | 23 | 278.1 | 23 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=20.81 K=0.77 D=3.69 | 264.5 197.5 | 258.3 196.2 | 248.1 195.1 | 236.9 194.1 | 224.8 203.5 | 212.7 215.1 | 209.4 228.3 | 206.7 241.4 | 204.4 252.2 | 202.4 260.2 | 200.9 265.3 | 198.8 266.6 |
| 南外墙 | F=0.19 K=1.11 D=2.94 | 1.9 1.5 | 1.8 1.6 | 1.8 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.9 | 1.7 2.0 | 1.6 2.1 | 1.6 2.2 | 1.6 2.2 | 1.6 2.2 | 1.6 2.1 | 1.6 2.0 |
| 西外墙 | F=0.62 K=1.11 D=2.94 | 9.3 6.3 | 8.7 6.5 | 7.2 6.6 | 7.0 6.8 | 6.9 7.0 | 6.8 7.2 | 6.7 7.3 | 6.6 7.4 | 6.5 8.1 | 6.5 8.8 | 6.4 9.3 | 6.3 9.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 276 205 | 269 204 | 257 203 | 246 203 | 233 212 | 221 224 | 218 238 | 215 251 | 213 263 | 210 271 | 209 277 | 207 278 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 276 205 | 269 204 | 257 203 | 246 203 | 233 212 | 221 224 | 218 238 | 215 251 | 213 263 | 210 271 | 209 277 | 207 278 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 276 205 | 269 204 | 257 203 | 246 203 | 233 212 | 221 224 | 218 238 | 215 251 | 213 263 | 210 271 | 209 277 | 207 278 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 276 205 | 269 204 | 257 203 | 246 203 | 233 212 | 221 224 | 218 238 | 215 251 | 213 263 | 210 271 | 209 277 | 207 278 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3046[房间] |  | 3.10 | 18.06 | 26 | 45 | 5573.3 | 17 | 5573.3 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=18.06 K=0.77 D=3.69 | 229.6 171.4 | 224.2 170.3 | 215.3 169.3 | 205.6 168.5 | 195.1 176.6 | 184.6 186.7 | 181.7 198.1 | 179.4 209.5 | 177.4 218.9 | 175.7 225.8 | 174.3 230.3 | 172.6 231.4 |
| 北外墙 | F=2.95 K=1.11 D=2.94 | 25.1 19.1 | 25.0 21.8 | 22.1 22.1 | 21.6 21.9 | 21.1 22.8 | 20.8 23.6 | 20.5 24.2 | 20.3 24.7 | 19.9 25.0 | 19.7 25.2 | 19.5 25.0 | 19.3 24.5 |
| 西外墙 | F=19.61 K=1.11 D=2.94 | 294.8 199.3 | 275.7 204.8 | 227.8 210.1 | 222.7 215.9 | 218.6 221.8 | 215.1 226.6 | 212.1 230.6 | 209.8 234.0 | 206.5 257.5 | 204.5 278.7 | 202.4 293.9 | 200.7 299.0 |
| 南外墙 | F=2.95 K=1.11 D=2.94 | 30.1 24.5 | 29.2 25.4 | 27.8 26.2 | 27.2 27.4 | 26.7 29.9 | 26.4 32.1 | 26.0 33.8 | 25.8 34.8 | 25.4 35.1 | 25.1 34.5 | 24.9 33.1 | 24.7 31.0 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.89 | 56.2 186.2 | 46.9 193.5 | 41.2 196.4 | 35.4 192.0 | 30.6 176.3 | 26.6 189.6 | 91.9 180.0 | 111.0 108.9 | 110.8 93.7 | 136.2 81.5 | 155.8 71.6 | 172.2 62.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 12.2 48.6 | 7.2 53.1 | 5.5 55.3 | 3.3 54.7 | 1.7 50.3 | 0.6 48.1 | 3.9 42.0 | 11.1 34.3 | 19.9 26.5 | 28.2 21.0 | 35.4 17.1 | 42.6 13.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 44.1 137.6 | 39.7 140.4 | 35.7 141.1 | 32.1 137.2 | 28.9 126.0 | 26.0 141.5 | 88.0 138.0 | 99.9 74.7 | 90.9 67.2 | 108.0 60.5 | 120.4 54.4 | 129.6 49.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=16.29 | 694.7 1649.9 | 592.8 2364.5 | 525.4 3402.2 | 458.6 4291.1 | 401.3 4721.9 | 353.1 4721.1 | 803.9 4064.9 | 967.5 2124.9 | 1023.3 1128.1 | 1235.1 990.5 | 1398.2 876.2 | 1534.2 774.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 104.8 419.3 | 61.9 457.4 | 47.6 476.5 | 28.6 471.7 | 14.3 433.6 | 4.8 414.5 | 33.4 362.1 | 95.3 295.4 | 171.5 228.7 | 243.0 181.1 | 304.9 147.7 | 366.9 119.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 589.8 1230.6 | 530.8 1907.1 | 477.8 2925.7 | 430.0 3819.3 | 387.0 4288.3 | 348.3 4306.6 | 770.6 3702.8 | 872.2 1829.4 | 851.8 899.4 | 992.1 809.5 | 1093.2 728.5 | 1167.3 655.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=1.89 | 60.8 316.7 | 51.0 325.1 | 44.9 306.1 | 38.8 266.7 | 33.6 190.7 | 29.3 193.5 | 82.7 178.8 | 102.8 116.7 | 110.0 100.7 | 161.1 87.7 | 223.7 77.2 | 280.0 67.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 12.2 48.6 | 7.2 53.1 | 5.5 55.3 | 3.3 54.7 | 1.7 50.3 | 0.6 48.1 | 3.9 42.0 | 11.1 34.3 | 19.9 26.5 | 28.2 21.0 | 35.4 17.1 | 42.6 13.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 48.6 268.1 | 43.8 272.1 | 39.4 250.9 | 35.5 212.0 | 31.9 140.4 | 28.7 145.4 | 78.9 136.8 | 91.7 82.4 | 90.1 74.2 | 132.9 66.7 | 188.3 60.1 | 237.4 54.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1391 2567 | 1245 3305 | 1105 4332 | 1010 5184 | 927 5540 | 856 5573 | 1419 4910 | 1616 2854 | 1673 1859 | 1957 1724 | 2199 1607 | 2404 1491 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1391 2567 | 1245 3305 | 1105 4332 | 1010 5184 | 927 5540 | 856 5573 | 1419 4910 | 1616 2854 | 1673 1859 | 1957 1724 | 2199 1607 | 2404 1491 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1391 2567 | 1245 3305 | 1105 4332 | 1010 5184 | 927 5540 | 856 5573 | 1419 4910 | 1616 2854 | 1673 1859 | 1957 1724 | 2199 1607 | 2404 1491 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1391 2567 | 1245 3305 | 1105 4332 | 1010 5184 | 927 5540 | 856 5573 | 1419 4910 | 1616 2854 | 1673 1859 | 1957 1724 | 2199 1607 | 2404 1491 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3047[房间] |  | 3.10 | 30.81 | 26 | 45 | 1450.8 | 9 | 1450.8 | 9 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=30.81 K=0.77 D=3.69 | 391.5 292.3 | 382.3 290.4 | 367.1 288.7 | 350.6 287.3 | 332.8 301.2 | 314.8 318.4 | 309.9 337.8 | 305.9 357.3 | 302.5 373.2 | 299.6 385.1 | 297.3 392.7 | 294.3 394.6 |
| 东外墙 | F=8.29 K=1.11 D=2.94 | 99.1 83.3 | 96.5 102.9 | 92.7 113.1 | 91.0 118.5 | 89.7 119.8 | 88.6 117.0 | 87.6 111.1 | 86.9 103.5 | 85.7 103.8 | 85.1 103.7 | 84.4 102.7 | 83.8 100.8 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=4.05 | 140.8 677.8 | 118.7 489.8 | 104.8 488.6 | 90.8 472.3 | 78.9 432.7 | 97.0 436.8 | 581.4 403.0 | 856.4 267.9 | 1017.1 231.9 | 1066.1 202.5 | 976.0 178.5 | 797.9 157.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 26.1 104.2 | 15.4 113.7 | 11.8 118.5 | 7.1 117.3 | 3.6 107.8 | 1.2 103.1 | 8.3 90.0 | 23.7 73.4 | 42.6 56.9 | 60.4 45.0 | 75.8 36.7 | 91.2 29.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 114.8 573.5 | 103.3 376.1 | 93.0 370.1 | 83.7 355.0 | 75.3 324.9 | 95.8 333.8 | 573.1 313.0 | 832.7 194.5 | 974.5 175.0 | 1005.7 157.5 | 900.1 141.8 | 706.7 127.6 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 631 1053 | 598 883 | 565 890 | 532 878 | 501 854 | 500 872 | 979 852 | 1249 729 | 1405 709 | 1451 691 | 1358 674 | 1176 653 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 631 1053 | 598 883 | 565 890 | 532 878 | 501 854 | 500 872 | 979 852 | 1249 729 | 1405 709 | 1451 691 | 1358 674 | 1176 653 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 631 1053 | 598 883 | 565 890 | 532 878 | 501 854 | 500 872 | 979 852 | 1249 729 | 1405 709 | 1451 691 | 1358 674 | 1176 653 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 631 1053 | 598 883 | 565 890 | 532 878 | 501 854 | 500 872 | 979 852 | 1249 729 | 1405 709 | 1451 691 | 1358 674 | 1176 653 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3048[房间] |  | 3.10 | 20.83 | 26 | 45 | 268.3 | 23 | 268.3 | 23 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=20.83 K=0.77 D=3.69 | 264.7 197.6 | 258.5 196.3 | 248.2 195.2 | 237.0 194.3 | 225.0 203.6 | 212.8 215.3 | 209.5 228.4 | 206.8 241.5 | 204.5 252.3 | 202.5 260.3 | 201.0 265.5 | 198.9 266.8 |
| 北外墙 | F=0.19 K=1.11 D=2.94 | 1.6 1.2 | 1.6 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.3 1.4 | 1.3 1.5 | 1.3 1.5 | 1.3 1.6 | 1.3 1.6 | 1.2 1.6 | 1.2 1.6 | 1.2 1.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 266 199 | 260 198 | 250 197 | 238 196 | 226 205 | 214 217 | 211 230 | 208 243 | 206 254 | 204 262 | 202 267 | 200 268 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 266 199 | 260 198 | 250 197 | 238 196 | 226 205 | 214 217 | 211 230 | 208 243 | 206 254 | 204 262 | 202 267 | 200 268 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 266 199 | 260 198 | 250 197 | 238 196 | 226 205 | 214 217 | 211 230 | 208 243 | 206 254 | 204 262 | 202 267 | 200 268 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 266 199 | 260 198 | 250 197 | 238 196 | 226 205 | 214 217 | 211 230 | 208 243 | 206 254 | 204 262 | 202 267 | 200 268 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3049[房间] |  | 3.10 | 30.19 | 26 | 45 | 1328.4 | 9 | 1328.4 | 9 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=30.19 K=0.77 D=3.69 | 383.6 286.4 | 374.6 284.5 | 359.8 282.9 | 343.6 281.6 | 326.1 295.2 | 308.4 312.0 | 303.7 331.1 | 299.7 350.1 | 296.4 365.7 | 293.5 377.3 | 291.3 384.8 | 288.4 386.7 |
| 东外墙 | F=8.49 K=1.11 D=2.94 | 101.5 85.4 | 98.9 105.4 | 95.0 115.8 | 93.3 121.4 | 91.9 122.7 | 90.7 119.8 | 89.7 113.8 | 89.0 106.0 | 87.8 106.3 | 87.2 106.2 | 86.5 105.2 | 85.9 103.3 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 125.2 602.5 | 105.5 435.4 | 93.2 434.3 | 80.7 419.8 | 70.1 384.6 | 86.2 388.3 | 516.8 358.2 | 761.3 238.2 | 904.1 206.1 | 947.7 180.0 | 867.5 158.7 | 709.3 139.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 23.2 92.7 | 13.7 101.1 | 10.5 105.3 | 6.3 104.2 | 3.2 95.8 | 1.1 91.6 | 7.4 80.0 | 21.1 65.3 | 37.9 50.5 | 53.7 40.0 | 67.4 32.6 | 81.1 26.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 102.0 509.8 | 91.8 334.3 | 82.6 329.0 | 74.4 315.6 | 66.9 288.8 | 85.2 296.7 | 509.5 278.2 | 740.2 172.9 | 866.2 155.6 | 894.0 140.0 | 800.1 126.0 | 628.2 113.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 610 974 | 579 825 | 548 833 | 518 823 | 488 802 | 485 820 | 910 803 | 1150 694 | 1288 678 | 1328 664 | 1245 649 | 1083 630 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 610 974 | 579 825 | 548 833 | 518 823 | 488 802 | 485 820 | 910 803 | 1150 694 | 1288 678 | 1328 664 | 1245 649 | 1083 630 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 610 974 | 579 825 | 548 833 | 518 823 | 488 802 | 485 820 | 910 803 | 1150 694 | 1288 678 | 1328 664 | 1245 649 | 1083 630 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 610 974 | 579 825 | 548 833 | 518 823 | 488 802 | 485 820 | 910 803 | 1150 694 | 1288 678 | 1328 664 | 1245 649 | 1083 630 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3051[房间] |  | 3.10 | 24.18 | 26 | 45 | 975.5 | 9 | 975.5 | 9 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=24.18 K=0.77 D=3.69 | 307.3 229.4 | 300.1 227.9 | 288.2 226.6 | 275.2 225.5 | 261.2 236.4 | 247.1 249.9 | 243.2 265.2 | 240.1 280.4 | 237.5 293.0 | 235.1 302.2 | 233.3 308.3 | 231.0 309.8 |
| 东外墙 | F=7.07 K=1.11 D=2.94 | 84.6 71.1 | 82.4 87.8 | 79.1 96.5 | 77.7 101.1 | 76.5 102.3 | 75.6 99.8 | 74.8 94.9 | 74.2 88.3 | 73.2 88.6 | 72.6 88.5 | 72.0 87.7 | 71.5 86.0 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.54 | 88.2 424.5 | 74.3 306.8 | 65.6 306.0 | 56.9 295.8 | 49.4 271.0 | 60.7 273.6 | 364.2 252.4 | 536.4 167.8 | 637.0 145.2 | 667.7 126.8 | 611.2 111.8 | 499.7 98.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 16.3 65.3 | 9.6 71.2 | 7.4 74.2 | 4.5 73.5 | 2.2 67.5 | 0.7 64.5 | 5.2 56.4 | 14.8 46.0 | 26.7 35.6 | 37.8 28.2 | 47.5 23.0 | 57.1 18.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 71.9 359.2 | 64.7 235.5 | 58.2 231.8 | 52.4 222.4 | 47.2 203.5 | 60.0 209.0 | 359.0 196.0 | 521.5 121.8 | 610.3 109.6 | 629.9 98.7 | 563.8 88.8 | 442.6 79.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 480 725 | 457 623 | 433 629 | 410 622 | 387 610 | 383 623 | 682 612 | 851 537 | 948 527 | 975 518 | 917 508 | 802 494 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 480 725 | 457 623 | 433 629 | 410 622 | 387 610 | 383 623 | 682 612 | 851 537 | 948 527 | 975 518 | 917 508 | 802 494 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 480 725 | 457 623 | 433 629 | 410 622 | 387 610 | 383 623 | 682 612 | 851 537 | 948 527 | 975 518 | 917 508 | 802 494 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 480 725 | 457 623 | 433 629 | 410 622 | 387 610 | 383 623 | 682 612 | 851 537 | 948 527 | 975 518 | 917 508 | 802 494 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3053[房间] |  | 3.10 | 7.74 | 26 | 45 | 99.1 | 23 | 99.1 | 23 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=7.74 K=0.77 D=3.69 | 98.3 73.4 | 96.0 72.9 | 92.2 72.5 | 88.0 72.2 | 83.6 75.6 | 79.0 80.0 | 77.8 84.8 | 76.8 89.7 | 76.0 93.7 | 75.2 96.7 | 74.7 98.6 | 73.9 99.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 98 73 | 96 73 | 92 73 | 88 72 | 84 76 | 79 80 | 78 85 | 77 90 | 76 94 | 75 97 | 75 99 | 74 99 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 98 73 | 96 73 | 92 73 | 88 72 | 84 76 | 79 80 | 78 85 | 77 90 | 76 94 | 75 97 | 75 99 | 74 99 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 98 73 | 96 73 | 92 73 | 88 72 | 84 76 | 79 80 | 78 85 | 77 90 | 76 94 | 75 97 | 75 99 | 74 99 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 98 73 | 96 73 | 92 73 | 88 72 | 84 76 | 79 80 | 78 85 | 77 90 | 76 94 | 75 97 | 75 99 | 74 99 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3063[房间] |  | 3.10 | 8.97 | 26 | 45 | 531.7 | 17 | 531.7 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=5.53 K=1.11 D=2.94 | 83.1 56.2 | 77.8 57.8 | 64.3 59.3 | 62.8 60.9 | 61.6 62.5 | 60.7 63.9 | 59.8 65.0 | 59.2 66.0 | 58.2 72.6 | 57.7 78.6 | 57.1 82.9 | 56.6 84.3 |
| 南外墙 | F=0.37 K=1.11 D=2.94 | 3.8 3.1 | 3.7 3.2 | 3.5 3.3 | 3.4 3.5 | 3.4 3.8 | 3.3 4.1 | 3.3 4.3 | 3.3 4.4 | 3.2 4.4 | 3.2 4.4 | 3.1 4.2 | 3.1 3.9 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.60 | 68.2 162.1 | 58.2 232.2 | 51.6 334.2 | 45.0 421.5 | 39.4 463.8 | 34.7 463.7 | 79.0 399.3 | 95.0 208.7 | 100.5 110.8 | 121.3 97.3 | 137.3 86.1 | 150.7 76.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 10.3 41.2 | 6.1 44.9 | 4.7 46.8 | 2.8 46.3 | 1.4 42.6 | 0.5 40.7 | 3.3 35.6 | 9.4 29.0 | 16.8 22.5 | 23.9 17.8 | 30.0 14.5 | 36.0 11.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 57.9 120.9 | 52.1 187.3 | 46.9 287.4 | 42.2 375.1 | 38.0 421.2 | 34.2 423.0 | 75.7 363.7 | 85.7 179.7 | 83.7 88.3 | 97.4 79.5 | 107.4 71.6 | 114.7 64.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 155 221 | 140 293 | 119 397 | 111 486 | 104 530 | 99 532 | 142 469 | 157 279 | 162 188 | 182 180 | 198 173 | 210 164 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 155 221 | 140 293 | 119 397 | 111 486 | 104 530 | 99 532 | 142 469 | 157 279 | 162 188 | 182 180 | 198 173 | 210 164 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 155 221 | 140 293 | 119 397 | 111 486 | 104 530 | 99 532 | 142 469 | 157 279 | 162 188 | 182 180 | 198 173 | 210 164 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 155 221 | 140 293 | 119 397 | 111 486 | 104 530 | 99 532 | 142 469 | 157 279 | 162 188 | 182 180 | 198 173 | 210 164 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3088[房间] |  | 3.10 | 5.54 | 26 | 45 | 550.5 | 14 | 550.5 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 3089,3090,3091,3092,3093,4077@4,4078@4,4079@4,4080@4,4081@4,4082@4,4077@5,4078@5,4079@5,4080@5,4081@5,4082@5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=7.32 K=1.11 D=2.94 | 62.3 47.5 | 62.2 54.1 | 54.9 54.8 | 53.6 54.5 | 52.5 56.7 | 51.7 58.6 | 50.9 60.1 | 50.4 61.4 | 49.4 62.2 | 48.9 62.6 | 48.4 62.2 | 47.9 60.9 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.77 | 141.9 470.0 | 118.2 488.3 | 104.0 495.7 | 89.5 484.5 | 77.2 445.0 | 67.1 478.6 | 231.8 454.4 | 280.0 275.0 | 279.6 236.6 | 343.6 205.7 | 393.2 180.6 | 434.6 158.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 30.7 122.8 | 18.1 133.9 | 14.0 139.5 | 8.4 138.1 | 4.2 127.0 | 1.4 121.4 | 9.8 106.0 | 27.9 86.5 | 50.2 67.0 | 71.2 53.0 | 89.3 43.3 | 107.4 34.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 111.2 347.2 | 100.1 354.3 | 90.1 356.2 | 81.1 346.4 | 73.0 318.0 | 65.7 357.2 | 222.1 348.3 | 252.1 188.5 | 229.4 169.6 | 272.5 152.6 | 303.9 137.4 | 327.2 123.6 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 204 518 | 180 542 | 159 550 | 143 539 | 130 502 | 119 537 | 283 514 | 330 336 | 329 299 | 393 268 | 442 243 | 483 219 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 204 518 | 180 542 | 159 550 | 143 539 | 130 502 | 119 537 | 283 514 | 330 336 | 329 299 | 393 268 | 442 243 | 483 219 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 204 518 | 180 542 | 159 550 | 143 539 | 130 502 | 119 537 | 283 514 | 330 336 | 329 299 | 393 268 | 442 243 | 483 219 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 204 518 | 180 542 | 159 550 | 143 539 | 130 502 | 119 537 | 283 514 | 330 336 | 329 299 | 393 268 | 442 243 | 483 219 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3094[房间] |  | 3.10 | 5.54 | 26 | 45 | 555.6 | 14 | 555.6 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 4083@4,4083@5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=7.32 K=1.11 D=2.94 | 62.3 47.5 | 62.2 54.1 | 54.9 54.8 | 53.6 54.5 | 52.5 56.7 | 51.7 58.6 | 50.9 60.1 | 50.4 61.4 | 49.4 62.2 | 48.9 62.6 | 48.4 62.2 | 47.9 60.9 |
| 东外墙 | F=0.37 K=1.11 D=2.94 | 4.4 3.7 | 4.3 4.6 | 4.2 5.1 | 4.1 5.3 | 4.0 5.4 | 4.0 5.2 | 3.9 5.0 | 3.9 4.6 | 3.8 4.7 | 3.8 4.7 | 3.8 4.6 | 3.8 4.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.77 | 141.9 470.0 | 118.2 488.3 | 104.0 495.7 | 89.5 484.5 | 77.2 445.0 | 67.1 478.6 | 231.8 454.4 | 280.0 275.0 | 279.6 236.6 | 343.6 205.7 | 393.2 180.6 | 434.6 158.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 30.7 122.8 | 18.1 133.9 | 14.0 139.5 | 8.4 138.1 | 4.2 127.0 | 1.4 121.4 | 9.8 106.0 | 27.9 86.5 | 50.2 67.0 | 71.2 53.0 | 89.3 43.3 | 107.4 34.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 111.2 347.2 | 100.1 354.3 | 90.1 356.2 | 81.1 346.4 | 73.0 318.0 | 65.7 357.2 | 222.1 348.3 | 252.1 188.5 | 229.4 169.6 | 272.5 152.6 | 303.9 137.4 | 327.2 123.6 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 209 521 | 185 547 | 163 556 | 147 544 | 134 507 | 123 542 | 287 519 | 334 341 | 333 303 | 396 273 | 445 247 | 486 224 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 209 521 | 185 547 | 163 556 | 147 544 | 134 507 | 123 542 | 287 519 | 334 341 | 333 303 | 396 273 | 445 247 | 486 224 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 209 521 | 185 547 | 163 556 | 147 544 | 134 507 | 123 542 | 287 519 | 334 341 | 333 303 | 396 273 | 445 247 | 486 224 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 209 521 | 185 547 | 163 556 | 147 544 | 134 507 | 123 542 | 287 519 | 334 341 | 333 303 | 396 273 | 445 247 | 486 224 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4001@4[过道] |  | 3.10 | 243.40 | 26 | 45 | 11893.5 | 13 | 11893.5 | 13 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 4001@5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=7.15 K=1.11 D=2.94 | 85.5 71.9 | 83.3 88.8 | 80.0 97.5 | 78.5 102.2 | 77.4 103.4 | 76.4 100.9 | 75.6 95.9 | 75.0 89.3 | 74.0 89.5 | 73.4 89.4 | 72.8 88.6 | 72.3 87.0 |
| 南外墙 | F=90.94 K=1.11 D=2.94 | 928.6 756.3 | 900.7 783.4 | 859.1 809.1 | 840.6 846.8 | 825.6 923.6 | 813.6 991.5 | 802.9 1043.1 | 795.1 1075.6 | 782.6 1082.3 | 775.5 1065.1 | 767.9 1021.5 | 761.5 956.7 |
| 北外墙 | F=5.94 K=1.11 D=2.94 | 50.6 38.6 | 50.5 43.9 | 44.6 44.5 | 43.5 44.2 | 42.6 46.0 | 41.9 47.5 | 41.3 48.8 | 40.9 49.8 | 40.1 50.5 | 39.7 50.8 | 39.3 50.5 | 38.9 49.4 |
| 西外墙 | F=7.15 K=1.11 D=2.94 | 107.5 72.7 | 100.5 74.7 | 83.1 76.6 | 81.2 78.7 | 79.7 80.9 | 78.4 82.6 | 77.3 84.1 | 76.5 85.3 | 75.3 93.9 | 74.6 101.6 | 73.8 107.2 | 73.2 109.0 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=3.39 | 117.9 567.3 | 99.4 410.0 | 87.7 409.0 | 76.0 395.3 | 66.0 362.2 | 81.2 365.6 | 486.7 337.3 | 716.8 224.3 | 851.4 194.1 | 892.4 169.5 | 816.9 149.4 | 667.9 131.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 21.8 87.3 | 12.9 95.2 | 9.9 99.2 | 5.9 98.2 | 3.0 90.2 | 1.0 86.3 | 6.9 75.4 | 19.8 61.5 | 35.7 47.6 | 50.6 37.7 | 63.5 30.7 | 76.4 24.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 96.1 480.1 | 86.5 314.8 | 77.8 309.8 | 70.0 297.2 | 63.0 271.9 | 80.2 279.4 | 479.7 262.0 | 697.0 162.8 | 815.7 146.5 | 841.8 131.9 | 753.5 118.7 | 591.6 106.8 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.50 | 44.6 147.8 | 37.2 153.5 | 32.7 155.9 | 28.1 152.4 | 24.3 139.9 | 21.1 150.5 | 72.9 142.9 | 88.1 86.5 | 87.9 74.4 | 108.1 64.7 | 123.6 56.8 | 136.7 49.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 9.7 38.6 | 5.7 42.1 | 4.4 43.9 | 2.6 43.4 | 1.3 39.9 | 0.4 38.2 | 3.1 33.3 | 8.8 27.2 | 15.8 21.1 | 22.4 16.7 | 28.1 13.6 | 33.8 11.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 35.0 109.2 | 31.5 111.4 | 28.3 112.0 | 25.5 108.9 | 22.9 100.0 | 20.7 112.3 | 69.8 109.5 | 79.3 59.3 | 72.1 53.3 | 85.7 48.0 | 95.6 43.2 | 102.9 38.9 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=3.39 | 144.6 343.3 | 123.4 492.1 | 109.3 708.0 | 95.4 893.0 | 83.5 982.6 | 73.5 982.5 | 167.3 845.9 | 201.3 442.2 | 213.0 234.8 | 257.0 206.1 | 291.0 182.3 | 319.3 161.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 21.8 87.3 | 12.9 95.2 | 9.9 99.2 | 5.9 98.2 | 3.0 90.2 | 1.0 86.3 | 6.9 75.4 | 19.8 61.5 | 35.7 47.6 | 50.6 37.7 | 63.5 30.7 | 76.4 24.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 122.7 256.1 | 110.5 396.9 | 99.4 608.9 | 89.5 794.8 | 80.5 892.4 | 72.5 896.2 | 160.4 770.6 | 181.5 380.7 | 177.3 187.2 | 206.5 168.5 | 227.5 151.6 | 242.9 136.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=57.24 | 1841.2 9591.8 | 1543.2 9847.2 | 1360.4 9271.6 | 1174.1 8078.1 | 1016.5 5776.9 | 886.4 5861.1 | 2506.1 5414.7 | 3112.9 3533.4 | 3331.4 3049.5 | 4877.7 2657.5 | 6773.9 2338.2 | 8479.5 2055.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 368.3 1473.4 | 217.7 1607.3 | 167.4 1674.3 | 100.5 1657.5 | 50.2 1523.6 | 16.7 1456.6 | 117.2 1272.4 | 334.9 1038.0 | 602.7 803.6 | 853.9 636.2 | 1071.5 519.0 | 1289.2 418.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 1472.8 8118.4 | 1325.5 8239.9 | 1193.0 7597.3 | 1073.7 6420.6 | 966.3 4253.3 | 869.7 4404.5 | 2388.9 4142.2 | 2778.0 2495.4 | 2728.6 2245.8 | 4023.9 2021.3 | 5702.4 1819.1 | 7190.3 1637.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3320 11590 | 2938 11894 | 2657 11572 | 2418 10591 | 2216 8415 | 2073 8582 | 4230 8013 | 5107 5586 | 5456 4869 | 7098 4405 | 8959 3995 | 10549 3600 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3320 11590 | 2938 11894 | 2657 11572 | 2418 10591 | 2216 8415 | 2073 8582 | 4230 8013 | 5107 5586 | 5456 4869 | 7098 4405 | 8959 3995 | 10549 3600 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3320 11590 | 2938 11894 | 2657 11572 | 2418 10591 | 2216 8415 | 2073 8582 | 4230 8013 | 5107 5586 | 5456 4869 | 7098 4405 | 8959 3995 | 10549 3600 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3320 11590 | 2938 11894 | 2657 11572 | 2418 10591 | 2216 8415 | 2073 8582 | 4230 8013 | 5107 5586 | 5456 4869 | 7098 4405 | 8959 3995 | 10549 3600 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4022@4[卫生间] |  | 3.10 | 44.52 | 26 | 45 | 732.5 | 17 | 732.5 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 4022@5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=20.38 K=1.11 D=2.94 | 173.5 132.3 | 173.1 150.6 | 153.0 152.6 | 149.2 151.8 | 146.3 158.0 | 143.9 163.1 | 141.7 167.3 | 140.2 171.0 | 137.6 173.2 | 136.2 174.2 | 134.7 173.1 | 133.4 169.4 |
| 东外墙 | F=13.33 K=1.11 D=2.94 | 159.4 134.0 | 155.3 165.5 | 149.2 181.8 | 146.4 190.6 | 144.2 192.7 | 142.5 188.1 | 140.9 178.8 | 139.7 166.5 | 137.9 166.9 | 136.9 166.7 | 135.7 165.2 | 134.8 162.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.80 | 113.1 374.4 | 94.2 389.0 | 82.9 394.9 | 71.3 386.0 | 61.5 354.5 | 53.4 381.3 | 184.7 362.0 | 223.1 219.0 | 222.8 188.5 | 273.7 163.8 | 313.2 143.9 | 346.2 126.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 24.5 97.8 | 14.4 106.7 | 11.1 111.2 | 6.7 110.0 | 3.3 101.1 | 1.1 96.7 | 7.8 84.5 | 22.2 68.9 | 40.0 53.4 | 56.7 42.2 | 71.1 34.5 | 85.6 27.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 88.6 276.6 | 79.7 282.3 | 71.8 283.7 | 64.6 275.9 | 58.1 253.4 | 52.3 284.6 | 176.9 277.5 | 200.9 150.1 | 182.8 135.1 | 217.1 121.6 | 242.1 109.4 | 260.7 98.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 446 641 | 423 705 | 385 729 | 367 728 | 352 705 | 340 732 | 467 708 | 503 557 | 498 529 | 547 505 | 584 482 | 614 458 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 446 641 | 423 705 | 385 729 | 367 728 | 352 705 | 340 732 | 467 708 | 503 557 | 498 529 | 547 505 | 584 482 | 614 458 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 446 641 | 423 705 | 385 729 | 367 728 | 352 705 | 340 732 | 467 708 | 503 557 | 498 529 | 547 505 | 584 482 | 614 458 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 446 641 | 423 705 | 385 729 | 367 728 | 352 705 | 340 732 | 467 708 | 503 557 | 498 529 | 547 505 | 584 482 | 614 458 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4023@4[卧室] |  | 3.10 | 21.06 | 26 | 45 | 141.8 | 23 | 141.8 | 23 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 4023@5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=9.30 K=1.11 D=2.94 | 139.8 94.5 | 130.8 97.1 | 108.1 99.7 | 105.6 102.4 | 103.7 105.2 | 102.0 107.5 | 100.6 109.4 | 99.5 111.0 | 97.9 122.1 | 97.0 132.2 | 96.0 139.4 | 95.2 141.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 140 95 | 131 97 | 108 100 | 106 102 | 104 105 | 102 107 | 101 109 | 99 111 | 98 122 | 97 132 | 96 139 | 95 142 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 140 95 | 131 97 | 108 100 | 106 102 | 104 105 | 102 107 | 101 109 | 99 111 | 98 122 | 97 132 | 96 139 | 95 142 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 140 95 | 131 97 | 108 100 | 106 102 | 104 105 | 102 107 | 101 109 | 99 111 | 98 122 | 97 132 | 96 139 | 95 142 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 140 95 | 131 97 | 108 100 | 106 102 | 104 105 | 102 107 | 101 109 | 99 111 | 98 122 | 97 132 | 96 139 | 95 142 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4031@4[楼梯间] |  | 3.10 | 17.27 | 26 | 45 | 268.8 | 17 | 268.8 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=8.23 K=1.11 D=2.94 | 70.1 53.5 | 69.9 60.9 | 61.8 61.6 | 60.3 61.3 | 59.1 63.8 | 58.1 65.9 | 57.3 67.6 | 56.7 69.1 | 55.6 70.0 | 55.0 70.4 | 54.4 70.0 | 53.9 68.5 |
| 西外墙 | F=4.03 K=1.11 D=2.94 | 60.6 41.0 | 56.7 42.1 | 46.8 43.2 | 45.8 44.4 | 44.9 45.6 | 44.2 46.6 | 43.6 47.4 | 43.1 48.1 | 42.4 52.9 | 42.0 57.3 | 41.6 60.4 | 41.2 61.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.50 | 44.6 147.8 | 37.2 153.5 | 32.7 155.9 | 28.1 152.4 | 24.3 139.9 | 21.1 150.5 | 72.9 142.9 | 88.1 86.5 | 87.9 74.4 | 108.1 64.7 | 123.6 56.8 | 136.7 49.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 9.7 38.6 | 5.7 42.1 | 4.4 43.9 | 2.6 43.4 | 1.3 39.9 | 0.4 38.2 | 3.1 33.3 | 8.8 27.2 | 15.8 21.1 | 22.4 16.7 | 28.1 13.6 | 33.8 11.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 35.0 109.2 | 31.5 111.4 | 28.3 112.0 | 25.5 108.9 | 22.9 100.0 | 20.7 112.3 | 69.8 109.5 | 79.3 59.3 | 72.1 53.3 | 85.7 48.0 | 95.6 43.2 | 102.9 38.9 |
| 挑空楼板 | F=0.60 K=1.18 D=2.15 | 4.7 4.7 | 4.5 4.6 | 4.3 5.0 | 4.1 5.4 | 4.0 5.6 | 3.9 5.9 | 3.7 6.0 | 3.6 6.1 | 3.5 6.0 | 3.5 5.8 | 3.4 6.0 | 4.6 6.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 180 247 | 168 261 | 146 266 | 138 263 | 132 255 | 127 269 | 177 264 | 191 210 | 190 203 | 209 198 | 223 193 | 236 186 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 180 247 | 168 261 | 146 266 | 138 263 | 132 255 | 127 269 | 177 264 | 191 210 | 190 203 | 209 198 | 223 193 | 236 186 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 180 247 | 168 261 | 146 266 | 138 263 | 132 255 | 127 269 | 177 264 | 191 210 | 190 203 | 209 198 | 223 193 | 236 186 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 180 247 | 168 261 | 146 266 | 138 263 | 132 255 | 127 269 | 177 264 | 191 210 | 190 203 | 209 198 | 223 193 | 236 186 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4033@4[房间] |  | 3.10 | 8.84 | 26 | 45 | 68.9 | 21 | 68.9 | 21 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 4033@5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=8.06 K=1.11 D=2.94 | 68.6 52.3 | 68.5 59.6 | 60.5 60.3 | 59.0 60.0 | 57.8 62.5 | 56.9 64.5 | 56.1 66.2 | 55.5 67.6 | 54.4 68.5 | 53.9 68.9 | 53.3 68.5 | 52.7 67.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 69 52 | 68 60 | 61 60 | 59 60 | 58 62 | 57 64 | 56 66 | 55 68 | 54 68 | 54 69 | 53 68 | 53 67 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 69 52 | 68 60 | 61 60 | 59 60 | 58 62 | 57 64 | 56 66 | 55 68 | 54 68 | 54 69 | 53 68 | 53 67 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 69 52 | 68 60 | 61 60 | 59 60 | 58 62 | 57 64 | 56 66 | 55 68 | 54 68 | 54 69 | 53 68 | 53 67 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 69 52 | 68 60 | 61 60 | 59 60 | 58 62 | 57 64 | 56 66 | 55 68 | 54 68 | 54 69 | 53 68 | 53 67 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4034@4[房间] |  | 3.10 | 5.07 | 26 | 45 | 593.7 | 14 | 593.7 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 4034@5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=7.32 K=1.11 D=2.94 | 62.3 47.5 | 62.2 54.1 | 54.9 54.8 | 53.6 54.5 | 52.5 56.7 | 51.7 58.6 | 50.9 60.1 | 50.4 61.4 | 49.4 62.2 | 48.9 62.6 | 48.4 62.2 | 47.9 60.9 |
| 西外墙 | F=4.03 K=1.11 D=2.94 | 60.6 41.0 | 56.7 42.1 | 46.8 43.2 | 45.8 44.4 | 44.9 45.6 | 44.2 46.6 | 43.6 47.4 | 43.1 48.1 | 42.4 52.9 | 42.0 57.3 | 41.6 60.4 | 41.2 61.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.77 | 141.9 470.0 | 118.2 488.3 | 104.0 495.7 | 89.5 484.5 | 77.2 445.0 | 67.1 478.6 | 231.8 454.4 | 280.0 275.0 | 279.6 236.6 | 343.6 205.7 | 393.2 180.6 | 434.6 158.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 30.7 122.8 | 18.1 133.9 | 14.0 139.5 | 8.4 138.1 | 4.2 127.0 | 1.4 121.4 | 9.8 106.0 | 27.9 86.5 | 50.2 67.0 | 71.2 53.0 | 89.3 43.3 | 107.4 34.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 111.2 347.2 | 100.1 354.3 | 90.1 356.2 | 81.1 346.4 | 73.0 318.0 | 65.7 357.2 | 222.1 348.3 | 252.1 188.5 | 229.4 169.6 | 272.5 152.6 | 303.9 137.4 | 327.2 123.6 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 265 558 | 237 584 | 206 594 | 189 583 | 175 547 | 163 584 | 326 562 | 374 384 | 372 352 | 435 326 | 483 303 | 524 281 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 265 558 | 237 584 | 206 594 | 189 583 | 175 547 | 163 584 | 326 562 | 374 384 | 372 352 | 435 326 | 483 303 | 524 281 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 265 558 | 237 584 | 206 594 | 189 583 | 175 547 | 163 584 | 326 562 | 374 384 | 372 352 | 435 326 | 483 303 | 524 281 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 265 558 | 237 584 | 206 594 | 189 583 | 175 547 | 163 584 | 326 562 | 374 384 | 372 352 | 435 326 | 483 303 | 524 281 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4041@4[房间] |  | 3.10 | 44.52 | 26 | 45 | 851.1 | 9 | 851.1 | 9 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 4041@5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=4.03 K=1.11 D=2.94 | 60.6 41.0 | 56.7 42.1 | 46.8 43.2 | 45.8 44.4 | 44.9 45.6 | 44.2 46.6 | 43.6 47.4 | 43.1 48.1 | 42.4 52.9 | 42.0 57.3 | 41.6 60.4 | 41.2 61.4 |
| 南外墙 | F=23.38 K=1.11 D=2.94 | 238.7 194.4 | 231.6 201.4 | 220.9 208.0 | 216.1 217.7 | 212.3 237.4 | 209.2 254.9 | 206.4 268.2 | 204.4 276.5 | 201.2 278.2 | 199.4 273.8 | 197.4 262.6 | 195.8 245.9 |
| 东外墙 | F=11.72 K=1.11 D=2.94 | 140.2 117.9 | 136.5 145.5 | 131.2 159.9 | 128.8 167.6 | 126.8 169.5 | 125.3 165.4 | 123.9 157.2 | 122.9 146.4 | 121.3 146.8 | 120.3 146.6 | 119.4 145.3 | 118.5 142.6 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.60 | 55.6 267.8 | 46.9 193.5 | 41.4 193.0 | 35.9 186.6 | 31.2 170.9 | 38.3 172.6 | 229.7 159.2 | 338.3 105.8 | 401.8 91.6 | 421.2 80.0 | 385.6 70.5 | 315.2 62.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 10.3 41.2 | 6.1 44.9 | 4.7 46.8 | 2.8 46.3 | 1.4 42.6 | 0.5 40.7 | 3.3 35.6 | 9.4 29.0 | 16.8 22.5 | 23.9 17.8 | 30.0 14.5 | 36.0 11.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 45.3 226.6 | 40.8 148.6 | 36.7 146.2 | 33.1 140.3 | 29.8 128.3 | 37.8 131.9 | 226.4 123.6 | 329.0 76.8 | 385.0 69.1 | 397.3 62.2 | 355.6 56.0 | 279.2 50.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=0.80 | 25.7 134.1 | 21.6 137.6 | 19.0 129.6 | 16.4 112.9 | 14.2 80.7 | 12.4 81.9 | 35.0 75.7 | 43.5 49.4 | 46.6 42.6 | 68.2 37.1 | 94.7 32.7 | 118.5 28.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 5.1 20.6 | 3.0 22.5 | 2.3 23.4 | 1.4 23.2 | 0.7 21.3 | 0.2 20.4 | 1.6 17.8 | 4.7 14.5 | 8.4 11.2 | 11.9 8.9 | 15.0 7.3 | 18.0 5.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 20.6 113.5 | 18.5 115.2 | 16.7 106.2 | 15.0 89.7 | 13.5 59.4 | 12.2 61.6 | 33.4 57.9 | 38.8 34.9 | 38.1 31.4 | 56.2 28.2 | 79.7 25.4 | 100.5 22.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 521 755 | 493 720 | 459 734 | 443 729 | 429 704 | 429 721 | 639 708 | 752 626 | 813 612 | 851 595 | 839 572 | 789 541 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 521 755 | 493 720 | 459 734 | 443 729 | 429 704 | 429 721 | 639 708 | 752 626 | 813 612 | 851 595 | 839 572 | 789 541 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 521 755 | 493 720 | 459 734 | 443 729 | 429 704 | 429 721 | 639 708 | 752 626 | 813 612 | 851 595 | 839 572 | 789 541 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 521 755 | 493 720 | 459 734 | 443 729 | 429 704 | 429 721 | 639 708 | 752 626 | 813 612 | 851 595 | 839 572 | 789 541 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4051@4[房间] |  | 3.10 | 5.52 | 26 | 45 | 608.7 | 17 | 608.7 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 4051@5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=7.44 K=1.11 D=2.94 | 76.0 61.9 | 73.7 64.1 | 70.3 66.2 | 68.8 69.3 | 67.5 75.6 | 66.6 81.1 | 65.7 85.3 | 65.1 88.0 | 64.0 88.5 | 63.4 87.1 | 62.8 83.6 | 62.3 78.3 |
| 西外墙 | F=5.53 K=1.11 D=2.94 | 83.1 56.2 | 77.8 57.8 | 64.3 59.3 | 62.8 60.9 | 61.6 62.5 | 60.7 63.9 | 59.8 65.0 | 59.2 66.0 | 58.2 72.6 | 57.7 78.6 | 57.1 82.9 | 56.6 84.3 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.60 | 68.2 162.1 | 58.2 232.2 | 51.6 334.2 | 45.0 421.5 | 39.4 463.8 | 34.7 463.7 | 79.0 399.3 | 95.0 208.7 | 100.5 110.8 | 121.3 97.3 | 137.3 86.1 | 150.7 76.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 10.3 41.2 | 6.1 44.9 | 4.7 46.8 | 2.8 46.3 | 1.4 42.6 | 0.5 40.7 | 3.3 35.6 | 9.4 29.0 | 16.8 22.5 | 23.9 17.8 | 30.0 14.5 | 36.0 11.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 57.9 120.9 | 52.1 187.3 | 46.9 287.4 | 42.2 375.1 | 38.0 421.2 | 34.2 423.0 | 75.7 363.7 | 85.7 179.7 | 83.7 88.3 | 97.4 79.5 | 107.4 71.6 | 114.7 64.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 227 280 | 210 354 | 186 460 | 177 552 | 169 602 | 162 609 | 204 550 | 219 363 | 223 272 | 242 263 | 257 253 | 270 239 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 227 280 | 210 354 | 186 460 | 177 552 | 169 602 | 162 609 | 204 550 | 219 363 | 223 272 | 242 263 | 257 253 | 270 239 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 227 280 | 210 354 | 186 460 | 177 552 | 169 602 | 162 609 | 204 550 | 219 363 | 223 272 | 242 263 | 257 253 | 270 239 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 227 280 | 210 354 | 186 460 | 177 552 | 169 602 | 162 609 | 204 550 | 219 363 | 223 272 | 242 263 | 257 253 | 270 239 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4052@4[过道] |  | 3.10 | 157.94 | 26 | 45 | 1559.6 | 12 | 1559.6 | 12 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 4052@5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=7.32 K=1.11 D=2.94 | 62.3 47.5 | 62.2 54.1 | 54.9 54.8 | 53.6 54.5 | 52.5 56.7 | 51.7 58.6 | 50.9 60.1 | 50.4 61.4 | 49.4 62.2 | 48.9 62.6 | 48.4 62.2 | 47.9 60.9 |
| 东外墙 | F=4.59 K=1.11 D=2.94 | 54.9 46.2 | 53.5 57.0 | 51.4 62.6 | 50.4 65.6 | 49.7 66.4 | 49.1 64.8 | 48.5 61.6 | 48.1 57.3 | 47.5 57.5 | 47.1 57.4 | 46.7 56.9 | 46.4 55.8 |
| 南外墙 | F=16.64 K=1.11 D=2.94 | 169.9 138.4 | 164.8 143.3 | 157.2 148.0 | 153.8 155.0 | 151.1 169.0 | 148.9 181.4 | 146.9 190.9 | 145.5 196.8 | 143.2 198.0 | 141.9 194.9 | 140.5 186.9 | 139.3 175.0 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.77 | 141.9 470.0 | 118.2 488.3 | 104.0 495.7 | 89.5 484.5 | 77.2 445.0 | 67.1 478.6 | 231.8 454.4 | 280.0 275.0 | 279.6 236.6 | 343.6 205.7 | 393.2 180.6 | 434.6 158.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 30.7 122.8 | 18.1 133.9 | 14.0 139.5 | 8.4 138.1 | 4.2 127.0 | 1.4 121.4 | 9.8 106.0 | 27.9 86.5 | 50.2 67.0 | 71.2 53.0 | 89.3 43.3 | 107.4 34.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 111.2 347.2 | 100.1 354.3 | 90.1 356.2 | 81.1 346.4 | 73.0 318.0 | 65.7 357.2 | 222.1 348.3 | 252.1 188.5 | 229.4 169.6 | 272.5 152.6 | 303.9 137.4 | 327.2 123.6 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.92 | 66.8 321.3 | 56.3 232.2 | 49.7 231.6 | 43.0 223.9 | 37.4 205.1 | 46.0 207.1 | 275.6 191.1 | 406.0 127.0 | 482.2 109.9 | 505.4 96.0 | 462.7 84.6 | 378.3 74.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 12.4 49.4 | 7.3 53.9 | 5.6 56.2 | 3.4 55.6 | 1.7 51.1 | 0.6 48.9 | 3.9 42.7 | 11.2 34.8 | 20.2 27.0 | 28.6 21.3 | 35.9 17.4 | 43.2 14.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 54.4 271.9 | 49.0 178.3 | 44.1 175.5 | 39.7 168.3 | 35.7 154.0 | 45.4 158.2 | 271.7 148.4 | 394.8 92.2 | 462.0 83.0 | 476.8 74.7 | 426.7 67.2 | 335.0 60.5 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.20 | 102.9 536.2 | 86.3 550.5 | 76.1 518.3 | 65.6 451.6 | 56.8 323.0 | 49.6 327.7 | 140.1 302.7 | 174.0 197.5 | 186.2 170.5 | 272.7 148.6 | 378.7 130.7 | 474.0 114.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 20.6 82.4 | 12.2 89.9 | 9.4 93.6 | 5.6 92.7 | 2.8 85.2 | 0.9 81.4 | 6.6 71.1 | 18.7 58.0 | 33.7 44.9 | 47.7 35.6 | 59.9 29.0 | 72.1 23.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 82.3 453.9 | 74.1 460.6 | 66.7 424.7 | 60.0 358.9 | 54.0 237.8 | 48.6 246.2 | 133.5 231.6 | 155.3 139.5 | 152.5 125.6 | 225.0 113.0 | 318.8 101.7 | 402.0 91.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 599 1560 | 541 1525 | 493 1511 | 456 1435 | 425 1265 | 412 1318 | 894 1261 | 1104 915 | 1188 835 | 1360 765 | 1470 702 | 1521 640 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 599 1560 | 541 1525 | 493 1511 | 456 1435 | 425 1265 | 412 1318 | 894 1261 | 1104 915 | 1188 835 | 1360 765 | 1470 702 | 1521 640 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 599 1560 | 541 1525 | 493 1511 | 456 1435 | 425 1265 | 412 1318 | 894 1261 | 1104 915 | 1188 835 | 1360 765 | 1470 702 | 1521 640 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 599 1560 | 541 1525 | 493 1511 | 456 1435 | 425 1265 | 412 1318 | 894 1261 | 1104 915 | 1188 835 | 1360 765 | 1470 702 | 1521 640 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4053@4[卧室] |  | 3.10 | 21.06 | 26 | 45 | 141.7 | 23 | 141.7 | 23 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 4053@5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=9.29 K=1.11 D=2.94 | 139.7 94.4 | 130.7 97.1 | 108.0 99.6 | 105.6 102.3 | 103.6 105.1 | 101.9 107.4 | 100.5 109.3 | 99.4 110.9 | 97.9 122.0 | 96.9 132.1 | 95.9 139.3 | 95.1 141.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 140 94 | 131 97 | 108 100 | 106 102 | 104 105 | 102 107 | 101 109 | 99 111 | 98 122 | 97 132 | 96 139 | 95 142 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 140 94 | 131 97 | 108 100 | 106 102 | 104 105 | 102 107 | 101 109 | 99 111 | 98 122 | 97 132 | 96 139 | 95 142 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 140 94 | 131 97 | 108 100 | 106 102 | 104 105 | 102 107 | 101 109 | 99 111 | 98 122 | 97 132 | 96 139 | 95 142 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 140 94 | 131 97 | 108 100 | 106 102 | 104 105 | 102 107 | 101 109 | 99 111 | 98 122 | 97 132 | 96 139 | 95 142 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4062@4[房间] |  | 3.10 | 5.76 | 26 | 45 | 308.6 | 17 | 308.6 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 4062@5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=6.64 K=1.11 D=2.94 | 99.8 67.5 | 93.4 69.4 | 77.2 71.2 | 75.4 73.1 | 74.0 75.1 | 72.8 76.7 | 71.8 78.1 | 71.0 79.3 | 69.9 87.2 | 69.2 94.4 | 68.6 99.5 | 68.0 101.2 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=0.80 | 34.1 81.0 | 29.1 116.1 | 25.8 167.1 | 22.5 210.7 | 19.7 231.9 | 17.3 231.9 | 39.5 199.6 | 47.5 104.4 | 50.3 55.4 | 60.7 48.6 | 68.7 43.0 | 75.3 38.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 5.1 20.6 | 3.0 22.5 | 2.3 23.4 | 1.4 23.2 | 0.7 21.3 | 0.2 20.4 | 1.6 17.8 | 4.7 14.5 | 8.4 11.2 | 11.9 8.9 | 15.0 7.3 | 18.0 5.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 29.0 60.4 | 26.1 93.7 | 23.5 143.7 | 21.1 187.6 | 19.0 210.6 | 17.1 211.5 | 37.8 181.8 | 42.8 89.8 | 41.8 44.2 | 48.7 39.8 | 53.7 35.8 | 57.3 32.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 134 149 | 122 185 | 103 238 | 98 284 | 94 307 | 90 309 | 111 278 | 119 184 | 120 143 | 130 143 | 137 143 | 143 139 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 134 149 | 122 185 | 103 238 | 98 284 | 94 307 | 90 309 | 111 278 | 119 184 | 120 143 | 130 143 | 137 143 | 143 139 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 134 149 | 122 185 | 103 238 | 98 284 | 94 307 | 90 309 | 111 278 | 119 184 | 120 143 | 130 143 | 137 143 | 143 139 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 134 149 | 122 185 | 103 238 | 98 284 | 94 307 | 90 309 | 111 278 | 119 184 | 120 143 | 130 143 | 137 143 | 143 139 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4031@5[楼梯间] |  | 3.10 | 17.27 | 26 | 45 | 263.0 | 17 | 263.0 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=8.23 K=1.11 D=2.94 | 70.1 53.5 | 69.9 60.9 | 61.8 61.6 | 60.3 61.3 | 59.1 63.8 | 58.1 65.9 | 57.3 67.6 | 56.7 69.1 | 55.6 70.0 | 55.0 70.4 | 54.4 70.0 | 53.9 68.5 |
| 西外墙 | F=4.03 K=1.11 D=2.94 | 60.6 41.0 | 56.7 42.1 | 46.8 43.2 | 45.8 44.4 | 44.9 45.6 | 44.2 46.6 | 43.6 47.4 | 43.1 48.1 | 42.4 52.9 | 42.0 57.3 | 41.6 60.4 | 41.2 61.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.50 | 44.6 147.8 | 37.2 153.5 | 32.7 155.9 | 28.1 152.4 | 24.3 139.9 | 21.1 150.5 | 72.9 142.9 | 88.1 86.5 | 87.9 74.4 | 108.1 64.7 | 123.6 56.8 | 136.7 49.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 9.7 38.6 | 5.7 42.1 | 4.4 43.9 | 2.6 43.4 | 1.3 39.9 | 0.4 38.2 | 3.1 33.3 | 8.8 27.2 | 15.8 21.1 | 22.4 16.7 | 28.1 13.6 | 33.8 11.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 35.0 109.2 | 31.5 111.4 | 28.3 112.0 | 25.5 108.9 | 22.9 100.0 | 20.7 112.3 | 69.8 109.5 | 79.3 59.3 | 72.1 53.3 | 85.7 48.0 | 95.6 43.2 | 102.9 38.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 175 242 | 164 256 | 141 261 | 134 258 | 128 249 | 123 263 | 174 258 | 188 204 | 186 197 | 205 192 | 220 187 | 232 180 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 175 242 | 164 256 | 141 261 | 134 258 | 128 249 | 123 263 | 174 258 | 188 204 | 186 197 | 205 192 | 220 187 | 232 180 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 175 242 | 164 256 | 141 261 | 134 258 | 128 249 | 123 263 | 174 258 | 188 204 | 186 197 | 205 192 | 220 187 | 232 180 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 175 242 | 164 256 | 141 261 | 134 258 | 128 249 | 123 263 | 174 258 | 188 204 | 186 197 | 205 192 | 220 187 | 232 180 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6001[过道] |  | 3.10 | 243.40 | 26 | 45 | 14161.0 | 13 | 14161.0 | 13 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=240.55 K=0.77 D=3.69 | 3057.1 2282.6 | 2985.4 2267.5 | 2866.9 2254.6 | 2737.9 2243.8 | 2598.5 2352.1 | 2457.8 2486.3 | 2419.8 2638.2 | 2388.3 2789.9 | 2362.3 2914.4 | 2339.2 3006.8 | 2321.4 3066.6 | 2297.9 3081.7 |
| 东外墙 | F=7.15 K=1.11 D=2.94 | 85.5 71.9 | 83.3 88.8 | 80.0 97.5 | 78.5 102.2 | 77.4 103.4 | 76.4 100.9 | 75.6 95.9 | 75.0 89.3 | 74.0 89.5 | 73.4 89.4 | 72.8 88.6 | 72.3 87.0 |
| 南外墙 | F=90.94 K=1.11 D=2.94 | 928.6 756.3 | 900.7 783.4 | 859.1 809.1 | 840.6 846.8 | 825.6 923.6 | 813.6 991.5 | 802.9 1043.1 | 795.1 1075.6 | 782.6 1082.3 | 775.5 1065.1 | 767.9 1021.5 | 761.5 956.7 |
| 北外墙 | F=5.94 K=1.11 D=2.94 | 50.6 38.6 | 50.5 43.9 | 44.6 44.5 | 43.5 44.2 | 42.6 46.0 | 41.9 47.5 | 41.3 48.8 | 40.9 49.8 | 40.1 50.5 | 39.7 50.8 | 39.3 50.5 | 38.9 49.4 |
| 西外墙 | F=7.15 K=1.11 D=2.94 | 107.5 72.7 | 100.5 74.7 | 83.1 76.6 | 81.2 78.7 | 79.7 80.9 | 78.4 82.6 | 77.3 84.1 | 76.5 85.3 | 75.3 93.9 | 74.6 101.6 | 73.8 107.2 | 73.2 109.0 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=3.39 | 117.9 567.3 | 99.4 410.0 | 87.7 409.0 | 76.0 395.3 | 66.0 362.2 | 81.2 365.6 | 486.7 337.3 | 716.8 224.3 | 851.4 194.1 | 892.4 169.5 | 816.9 149.4 | 667.9 131.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 21.8 87.3 | 12.9 95.2 | 9.9 99.2 | 5.9 98.2 | 3.0 90.2 | 1.0 86.3 | 6.9 75.4 | 19.8 61.5 | 35.7 47.6 | 50.6 37.7 | 63.5 30.7 | 76.4 24.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 96.1 480.1 | 86.5 314.8 | 77.8 309.8 | 70.0 297.2 | 63.0 271.9 | 80.2 279.4 | 479.7 262.0 | 697.0 162.8 | 815.7 146.5 | 841.8 131.9 | 753.5 118.7 | 591.6 106.8 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.50 | 44.6 147.8 | 37.2 153.5 | 32.7 155.9 | 28.1 152.4 | 24.3 139.9 | 21.1 150.5 | 72.9 142.9 | 88.1 86.5 | 87.9 74.4 | 108.1 64.7 | 123.6 56.8 | 136.7 49.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 9.7 38.6 | 5.7 42.1 | 4.4 43.9 | 2.6 43.4 | 1.3 39.9 | 0.4 38.2 | 3.1 33.3 | 8.8 27.2 | 15.8 21.1 | 22.4 16.7 | 28.1 13.6 | 33.8 11.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 35.0 109.2 | 31.5 111.4 | 28.3 112.0 | 25.5 108.9 | 22.9 100.0 | 20.7 112.3 | 69.8 109.5 | 79.3 59.3 | 72.1 53.3 | 85.7 48.0 | 95.6 43.2 | 102.9 38.9 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=3.39 | 144.6 343.3 | 123.4 492.1 | 109.3 708.0 | 95.4 893.0 | 83.5 982.6 | 73.5 982.5 | 167.3 845.9 | 201.3 442.2 | 213.0 234.8 | 257.0 206.1 | 291.0 182.3 | 319.3 161.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 21.8 87.3 | 12.9 95.2 | 9.9 99.2 | 5.9 98.2 | 3.0 90.2 | 1.0 86.3 | 6.9 75.4 | 19.8 61.5 | 35.7 47.6 | 50.6 37.7 | 63.5 30.7 | 76.4 24.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 122.7 256.1 | 110.5 396.9 | 99.4 608.9 | 89.5 794.8 | 80.5 892.4 | 72.5 896.2 | 160.4 770.6 | 181.5 380.7 | 177.3 187.2 | 206.5 168.5 | 227.5 151.6 | 242.9 136.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=57.24 | 1841.2 9591.8 | 1543.2 9847.2 | 1360.4 9271.6 | 1174.1 8078.1 | 1016.5 5776.9 | 886.4 5861.1 | 2506.1 5414.7 | 3112.9 3533.4 | 3331.4 3049.5 | 4877.7 2657.5 | 6773.9 2338.2 | 8479.5 2055.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 368.3 1473.4 | 217.7 1607.3 | 167.4 1674.3 | 100.5 1657.5 | 50.2 1523.6 | 16.7 1456.6 | 117.2 1272.4 | 334.9 1038.0 | 602.7 803.6 | 853.9 636.2 | 1071.5 519.0 | 1289.2 418.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 1472.8 8118.4 | 1325.5 8239.9 | 1193.0 7597.3 | 1073.7 6420.6 | 966.3 4253.3 | 869.7 4404.5 | 2388.9 4142.2 | 2778.0 2495.4 | 2728.6 2245.8 | 4023.9 2021.3 | 5702.4 1819.1 | 7190.3 1637.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 6378 13872 | 5923 14161 | 5524 13827 | 5155 12835 | 4814 10768 | 4530 11069 | 6650 10651 | 7495 8376 | 7818 7783 | 9438 7412 | 11281 7061 | 12847 6682 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 6378 13872 | 5923 14161 | 5524 13827 | 5155 12835 | 4814 10768 | 4530 11069 | 6650 10651 | 7495 8376 | 7818 7783 | 9438 7412 | 11281 7061 | 12847 6682 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 6378 13872 | 5923 14161 | 5524 13827 | 5155 12835 | 4814 10768 | 4530 11069 | 6650 10651 | 7495 8376 | 7818 7783 | 9438 7412 | 11281 7061 | 12847 6682 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 6378 13872 | 5923 14161 | 5524 13827 | 5155 12835 | 4814 10768 | 4530 11069 | 6650 10651 | 7495 8376 | 7818 7783 | 9438 7412 | 11281 7061 | 12847 6682 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6002[房间] |  | 3.10 | 15.21 | 26 | 45 | 3273.2 | 13 | 3273.2 | 13 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=15.21 K=0.77 D=3.69 | 193.3 144.3 | 188.8 143.4 | 181.3 142.6 | 173.1 141.9 | 164.3 148.7 | 155.4 157.2 | 153.0 166.8 | 151.0 176.4 | 149.4 184.3 | 147.9 190.1 | 146.8 193.9 | 145.3 194.9 |
| 东外墙 | F=2.44 K=1.11 D=2.94 | 29.2 24.5 | 28.4 30.3 | 27.3 33.3 | 26.8 34.9 | 26.4 35.3 | 26.1 34.4 | 25.8 32.7 | 25.6 30.5 | 25.2 30.6 | 25.1 30.5 | 24.8 30.2 | 24.7 29.7 |
| 西外墙 | F=2.44 K=1.11 D=2.94 | 36.7 24.8 | 34.3 25.5 | 28.4 26.1 | 27.7 26.9 | 27.2 27.6 | 26.8 28.2 | 26.4 28.7 | 26.1 29.1 | 25.7 32.0 | 25.4 34.7 | 25.2 36.6 | 25.0 37.2 |
| 南外墙 | F=21.96 K=1.11 D=2.94 | 224.2 182.6 | 217.5 189.2 | 207.4 195.4 | 203.0 204.5 | 199.4 223.0 | 196.5 239.4 | 193.9 251.9 | 192.0 259.7 | 189.0 261.3 | 187.3 257.2 | 185.4 246.7 | 183.9 231.0 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.59 | 55.3 266.1 | 46.6 192.3 | 41.2 191.8 | 35.6 185.4 | 31.0 169.9 | 38.1 171.5 | 228.3 158.2 | 336.2 105.2 | 399.3 91.0 | 418.6 79.5 | 383.2 70.1 | 313.3 61.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 10.2 40.9 | 6.0 44.6 | 4.7 46.5 | 2.8 46.0 | 1.4 42.3 | 0.5 40.5 | 3.3 35.3 | 9.3 28.8 | 16.7 22.3 | 23.7 17.7 | 29.8 14.4 | 35.8 11.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 45.1 225.2 | 40.6 147.7 | 36.5 145.3 | 32.9 139.4 | 29.6 127.5 | 37.6 131.0 | 225.0 122.9 | 326.9 76.3 | 382.6 68.7 | 394.8 61.8 | 353.4 55.7 | 277.5 50.1 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.59 | 67.8 161.0 | 57.9 230.8 | 51.3 332.1 | 44.8 418.8 | 39.2 460.9 | 34.5 460.8 | 78.5 396.8 | 94.4 207.4 | 99.9 110.1 | 120.6 96.7 | 136.5 85.5 | 149.7 75.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 10.2 40.9 | 6.0 44.6 | 4.7 46.5 | 2.8 46.0 | 1.4 42.3 | 0.5 40.5 | 3.3 35.3 | 9.3 28.8 | 16.7 22.3 | 23.7 17.7 | 29.8 14.4 | 35.8 11.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 57.6 120.1 | 51.8 186.1 | 46.6 285.6 | 42.0 372.8 | 37.8 418.6 | 34.0 420.3 | 75.2 361.4 | 85.1 178.6 | 83.1 87.8 | 96.8 79.0 | 106.7 71.1 | 113.9 64.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=14.31 | 460.3 2397.9 | 385.8 2461.8 | 340.1 2317.9 | 293.5 2019.5 | 254.1 1444.2 | 221.6 1465.3 | 626.5 1353.7 | 778.2 883.4 | 832.8 762.4 | 1219.4 664.4 | 1693.5 584.5 | 2119.9 513.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 92.1 368.3 | 54.4 401.8 | 41.9 418.6 | 25.1 414.4 | 12.6 380.9 | 4.2 364.2 | 29.3 318.1 | 83.7 259.5 | 150.7 200.9 | 213.5 159.1 | 267.9 129.8 | 322.3 104.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 368.2 2029.6 | 331.4 2060.0 | 298.2 1899.3 | 268.4 1605.2 | 241.6 1063.3 | 217.4 1101.1 | 597.2 1035.6 | 694.5 623.8 | 682.2 561.5 | 1006.0 505.3 | 1425.6 454.8 | 1797.6 409.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1067 3201 | 959 3273 | 877 3239 | 805 3032 | 742 2510 | 699 2557 | 1332 2389 | 1604 1692 | 1721 1472 | 2144 1353 | 2595 1248 | 2962 1144 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1067 3201 | 959 3273 | 877 3239 | 805 3032 | 742 2510 | 699 2557 | 1332 2389 | 1604 1692 | 1721 1472 | 2144 1353 | 2595 1248 | 2962 1144 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1067 3201 | 959 3273 | 877 3239 | 805 3032 | 742 2510 | 699 2557 | 1332 2389 | 1604 1692 | 1721 1472 | 2144 1353 | 2595 1248 | 2962 1144 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1067 3201 | 959 3273 | 877 3239 | 805 3032 | 742 2510 | 699 2557 | 1332 2389 | 1604 1692 | 1721 1472 | 2144 1353 | 2595 1248 | 2962 1144 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6003[卧室] |  | 3.10 | 21.06 | 26 | 45 | 525.0 | 23 | 525.0 | 23 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=21.06 K=0.77 D=3.69 | 267.6 199.8 | 261.4 198.5 | 251.0 197.4 | 239.7 196.4 | 227.5 205.9 | 215.2 217.7 | 211.9 231.0 | 209.1 244.3 | 206.8 255.2 | 204.8 263.2 | 203.2 268.5 | 201.2 269.8 |
| 西外墙 | F=16.74 K=1.11 D=2.94 | 251.7 170.1 | 235.4 174.9 | 194.5 179.4 | 190.2 184.3 | 186.6 189.3 | 183.7 193.4 | 181.1 196.9 | 179.1 199.8 | 176.3 219.8 | 174.6 238.0 | 172.8 250.9 | 171.3 255.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 519 370 | 497 373 | 446 377 | 430 381 | 414 395 | 399 411 | 393 428 | 388 444 | 383 475 | 379 501 | 376 519 | 373 525 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 519 370 | 497 373 | 446 377 | 430 381 | 414 395 | 399 411 | 393 428 | 388 444 | 383 475 | 379 501 | 376 519 | 373 525 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 519 370 | 497 373 | 446 377 | 430 381 | 414 395 | 399 411 | 393 428 | 388 444 | 383 475 | 379 501 | 376 519 | 373 525 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 519 370 | 497 373 | 446 377 | 430 381 | 414 395 | 399 411 | 393 428 | 388 444 | 383 475 | 379 501 | 376 519 | 373 525 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6004[卧室] |  | 3.10 | 21.06 | 26 | 45 | 269.8 | 23 | 269.8 | 23 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 6007,6008,6009,6010,6011,6012,6013,6014,6015,6024,6025,6026,6027,6028,6029,6055,6056,6057,6058,6059,6060,6061,6067,6068,6069,6070,6071,6072,6073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=21.06 K=0.77 D=3.69 | 267.6 199.8 | 261.4 198.5 | 251.0 197.4 | 239.7 196.4 | 227.5 205.9 | 215.2 217.7 | 211.9 231.0 | 209.1 244.3 | 206.8 255.2 | 204.8 263.2 | 203.2 268.5 | 201.2 269.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 268 200 | 261 199 | 251 197 | 240 196 | 227 206 | 215 218 | 212 231 | 209 244 | 207 255 | 205 263 | 203 268 | 201 270 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 268 200 | 261 199 | 251 197 | 240 196 | 227 206 | 215 218 | 212 231 | 209 244 | 207 255 | 205 263 | 203 268 | 201 270 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 268 200 | 261 199 | 251 197 | 240 196 | 227 206 | 215 218 | 212 231 | 209 244 | 207 255 | 205 263 | 203 268 | 201 270 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 268 200 | 261 199 | 251 197 | 240 196 | 227 206 | 215 218 | 212 231 | 209 244 | 207 255 | 205 263 | 203 268 | 201 270 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6005[卧室] |  | 3.10 | 21.06 | 26 | 45 | 360.7 | 22 | 360.7 | 22 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=21.06 K=0.77 D=3.69 | 267.6 199.8 | 261.4 198.5 | 251.0 197.4 | 239.7 196.4 | 227.5 205.9 | 215.2 217.7 | 211.9 231.0 | 209.1 244.3 | 206.8 255.2 | 204.8 263.2 | 203.2 268.5 | 201.2 269.8 |
| 东外墙 | F=7.44 K=1.11 D=2.94 | 89.0 74.8 | 86.7 92.4 | 83.3 101.5 | 81.7 106.4 | 80.5 107.6 | 79.5 105.0 | 78.6 99.8 | 78.0 92.9 | 77.0 93.2 | 76.4 93.0 | 75.8 92.2 | 75.2 90.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 357 275 | 348 291 | 334 299 | 321 303 | 308 313 | 295 323 | 290 331 | 287 337 | 284 348 | 281 356 | 279 361 | 276 360 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 357 275 | 348 291 | 334 299 | 321 303 | 308 313 | 295 323 | 290 331 | 287 337 | 284 348 | 281 356 | 279 361 | 276 360 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 357 275 | 348 291 | 334 299 | 321 303 | 308 313 | 295 323 | 290 331 | 287 337 | 284 348 | 281 356 | 279 361 | 276 360 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 357 275 | 348 291 | 334 299 | 321 303 | 308 313 | 295 323 | 290 331 | 287 337 | 284 348 | 281 356 | 279 361 | 276 360 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6006[卧室] |  | 3.10 | 21.06 | 26 | 45 | 383.2 | 23 | 383.2 | 23 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=21.06 K=0.77 D=3.69 | 267.6 199.8 | 261.4 198.5 | 251.0 197.4 | 239.7 196.4 | 227.5 205.9 | 215.2 217.7 | 211.9 231.0 | 209.1 244.3 | 206.8 255.2 | 204.8 263.2 | 203.2 268.5 | 201.2 269.8 |
| 西外墙 | F=7.44 K=1.11 D=2.94 | 111.9 75.6 | 104.6 77.7 | 86.5 79.7 | 84.5 81.9 | 82.9 84.2 | 81.6 86.0 | 80.5 87.5 | 79.6 88.8 | 78.4 97.7 | 77.6 105.8 | 76.8 111.5 | 76.1 113.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 380 275 | 366 276 | 337 277 | 324 278 | 310 290 | 297 304 | 292 318 | 289 333 | 285 353 | 282 369 | 280 380 | 277 383 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 380 275 | 366 276 | 337 277 | 324 278 | 310 290 | 297 304 | 292 318 | 289 333 | 285 353 | 282 369 | 280 380 | 277 383 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 380 275 | 366 276 | 337 277 | 324 278 | 310 290 | 297 304 | 292 318 | 289 333 | 285 353 | 282 369 | 280 380 | 277 383 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 380 275 | 366 276 | 337 277 | 324 278 | 310 290 | 297 304 | 292 318 | 289 333 | 285 353 | 282 369 | 280 380 | 277 383 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6016[卧室] |  | 3.10 | 21.06 | 26 | 45 | 476.0 | 22 | 476.0 | 22 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 6062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=21.06 K=0.77 D=3.69 | 267.6 199.8 | 261.4 198.5 | 251.0 197.4 | 239.7 196.4 | 227.5 205.9 | 215.2 217.7 | 211.9 231.0 | 209.1 244.3 | 206.8 255.2 | 204.8 263.2 | 203.2 268.5 | 201.2 269.8 |
| 东外墙 | F=16.74 K=1.11 D=2.94 | 200.1 168.3 | 195.0 207.8 | 187.3 228.4 | 183.9 239.3 | 181.1 242.0 | 178.9 236.2 | 176.9 224.5 | 175.5 209.1 | 173.2 209.6 | 171.9 209.4 | 170.5 207.5 | 169.3 203.6 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 468 368 | 456 406 | 438 426 | 424 436 | 409 448 | 394 454 | 389 455 | 385 453 | 380 465 | 377 473 | 374 476 | 370 473 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 468 368 | 456 406 | 438 426 | 424 436 | 409 448 | 394 454 | 389 455 | 385 453 | 380 465 | 377 473 | 374 476 | 370 473 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 468 368 | 456 406 | 438 426 | 424 436 | 409 448 | 394 454 | 389 455 | 385 453 | 380 465 | 377 473 | 374 476 | 370 473 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 468 368 | 456 406 | 438 426 | 424 436 | 409 448 | 394 454 | 389 455 | 385 453 | 380 465 | 377 473 | 374 476 | 370 473 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6017[房间] |  | 3.10 | 12.72 | 26 | 45 | 600.8 | 13 | 600.8 | 13 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=12.72 K=0.77 D=3.69 | 161.7 120.7 | 157.9 119.9 | 151.6 119.2 | 144.8 118.6 | 137.4 124.4 | 130.0 131.5 | 128.0 139.5 | 126.3 147.5 | 124.9 154.1 | 123.7 159.0 | 122.8 162.2 | 121.5 163.0 |
| 南外墙 | F=10.89 K=1.11 D=2.94 | 111.2 90.6 | 107.9 93.8 | 102.9 96.9 | 100.7 101.4 | 98.9 110.6 | 97.5 118.8 | 96.2 125.0 | 95.3 128.8 | 93.7 129.6 | 92.9 127.6 | 92.0 122.4 | 91.2 114.6 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=2.25 | 72.4 377.0 | 60.7 387.1 | 53.5 364.4 | 46.2 317.5 | 40.0 227.1 | 34.8 230.4 | 98.5 212.8 | 122.4 138.9 | 130.9 119.9 | 191.7 104.5 | 266.3 91.9 | 333.3 80.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 14.5 57.9 | 8.6 63.2 | 6.6 65.8 | 3.9 65.2 | 2.0 59.9 | 0.7 57.3 | 4.6 50.0 | 13.2 40.8 | 23.7 31.6 | 33.6 25.0 | 42.1 20.4 | 50.7 16.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 57.9 319.1 | 52.1 323.9 | 46.9 298.6 | 42.2 252.4 | 38.0 167.2 | 34.2 173.1 | 93.9 162.8 | 109.2 98.1 | 107.3 88.3 | 158.2 79.5 | 224.2 71.5 | 282.6 64.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 345 588 | 326 601 | 308 581 | 292 538 | 276 462 | 262 481 | 323 477 | 344 415 | 350 404 | 408 391 | 481 376 | 546 358 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 345 588 | 326 601 | 308 581 | 292 538 | 276 462 | 262 481 | 323 477 | 344 415 | 350 404 | 408 391 | 481 376 | 546 358 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 345 588 | 326 601 | 308 581 | 292 538 | 276 462 | 262 481 | 323 477 | 344 415 | 350 404 | 408 391 | 481 376 | 546 358 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 345 588 | 326 601 | 308 581 | 292 538 | 276 462 | 262 481 | 323 477 | 344 415 | 350 404 | 408 391 | 481 376 | 546 358 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6018[卧室] |  | 3.10 | 21.06 | 26 | 45 | 814.4 | 18 | 814.4 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=21.06 K=0.77 D=3.69 | 267.6 199.8 | 261.4 198.5 | 251.0 197.4 | 239.7 196.4 | 227.5 205.9 | 215.2 217.7 | 211.9 231.0 | 209.1 244.3 | 206.8 255.2 | 204.8 263.2 | 203.2 268.5 | 201.2 269.8 |
| 西外墙 | F=16.74 K=1.11 D=2.94 | 251.7 170.1 | 235.4 174.9 | 194.5 179.4 | 190.2 184.3 | 186.6 189.3 | 183.7 193.4 | 181.1 196.9 | 179.1 199.8 | 176.3 219.8 | 174.6 238.0 | 172.8 250.9 | 171.3 255.2 |
| 北外墙 | F=8.79 K=1.11 D=2.94 | 74.8 57.1 | 74.7 65.0 | 66.0 65.8 | 64.4 65.5 | 63.1 68.1 | 62.1 70.3 | 61.1 72.2 | 60.5 73.8 | 59.4 74.7 | 58.8 75.1 | 58.1 74.7 | 57.5 73.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.30 | 98.2 325.1 | 81.8 337.8 | 72.0 342.9 | 61.9 335.2 | 53.4 307.9 | 46.4 331.1 | 160.4 314.3 | 193.7 190.2 | 193.5 163.7 | 237.7 142.3 | 272.0 125.0 | 300.7 109.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 21.2 84.9 | 12.5 92.7 | 9.7 96.5 | 5.8 95.6 | 2.9 87.8 | 1.0 84.0 | 6.8 73.4 | 19.3 59.8 | 34.7 46.3 | 49.2 36.7 | 61.8 29.9 | 74.3 24.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 77.0 240.2 | 69.3 245.1 | 62.3 246.4 | 56.1 239.6 | 50.5 220.0 | 45.4 247.1 | 153.6 241.0 | 174.4 130.4 | 158.7 117.3 | 188.5 105.6 | 210.2 95.0 | 226.4 85.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 692 752 | 653 776 | 583 785 | 556 781 | 531 771 | 507 813 | 614 814 | 642 708 | 636 713 | 676 719 | 706 719 | 731 708 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 692 752 | 653 776 | 583 785 | 556 781 | 531 771 | 507 813 | 614 814 | 642 708 | 636 713 | 676 719 | 706 719 | 731 708 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 692 752 | 653 776 | 583 785 | 556 781 | 531 771 | 507 813 | 614 814 | 642 708 | 636 713 | 676 719 | 706 719 | 731 708 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 692 752 | 653 776 | 583 785 | 556 781 | 531 771 | 507 813 | 614 814 | 642 708 | 636 713 | 676 719 | 706 719 | 731 708 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6019[卧室] |  | 3.10 | 21.06 | 26 | 45 | 619.1 | 17 | 619.1 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 6020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=21.06 K=0.77 D=3.69 | 267.6 199.8 | 261.4 198.5 | 251.0 197.4 | 239.7 196.4 | 227.5 205.9 | 215.2 217.7 | 211.9 231.0 | 209.1 244.3 | 206.8 255.2 | 204.8 263.2 | 203.2 268.5 | 201.2 269.8 |
| 北外墙 | F=8.79 K=1.11 D=2.94 | 74.8 57.1 | 74.7 65.0 | 66.0 65.8 | 64.4 65.5 | 63.1 68.1 | 62.1 70.3 | 61.1 72.2 | 60.5 73.8 | 59.4 74.7 | 58.8 75.1 | 58.1 74.7 | 57.5 73.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.30 | 98.2 325.1 | 81.8 337.8 | 72.0 342.9 | 61.9 335.2 | 53.4 307.9 | 46.4 331.1 | 160.4 314.3 | 193.7 190.2 | 193.5 163.7 | 237.7 142.3 | 272.0 125.0 | 300.7 109.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 21.2 84.9 | 12.5 92.7 | 9.7 96.5 | 5.8 95.6 | 2.9 87.8 | 1.0 84.0 | 6.8 73.4 | 19.3 59.8 | 34.7 46.3 | 49.2 36.7 | 61.8 29.9 | 74.3 24.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 77.0 240.2 | 69.3 245.1 | 62.3 246.4 | 56.1 239.6 | 50.5 220.0 | 45.4 247.1 | 153.6 241.0 | 174.4 130.4 | 158.7 117.3 | 188.5 105.6 | 210.2 95.0 | 226.4 85.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 441 582 | 418 601 | 389 606 | 366 597 | 344 582 | 324 619 | 433 617 | 463 508 | 460 494 | 501 481 | 533 468 | 559 453 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 441 582 | 418 601 | 389 606 | 366 597 | 344 582 | 324 619 | 433 617 | 463 508 | 460 494 | 501 481 | 533 468 | 559 453 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 441 582 | 418 601 | 389 606 | 366 597 | 344 582 | 324 619 | 433 617 | 463 508 | 460 494 | 501 481 | 533 468 | 559 453 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 441 582 | 418 601 | 389 606 | 366 597 | 344 582 | 324 619 | 433 617 | 463 508 | 460 494 | 501 481 | 533 468 | 559 453 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6021[房间] |  | 3.10 | 3.63 | 26 | 45 | 46.5 | 23 | 46.5 | 23 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=3.63 K=0.77 D=3.69 | 46.1 34.4 | 45.1 34.2 | 43.3 34.0 | 41.3 33.9 | 39.2 35.5 | 37.1 37.5 | 36.5 39.8 | 36.0 42.1 | 35.6 44.0 | 35.3 45.4 | 35.0 46.3 | 34.7 46.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 46 34 | 45 34 | 43 34 | 41 34 | 39 35 | 37 38 | 37 40 | 36 42 | 36 44 | 35 45 | 35 46 | 35 47 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 46 34 | 45 34 | 43 34 | 41 34 | 39 35 | 37 38 | 37 40 | 36 42 | 36 44 | 35 45 | 35 46 | 35 47 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 46 34 | 45 34 | 43 34 | 41 34 | 39 35 | 37 38 | 37 40 | 36 42 | 36 44 | 35 45 | 35 46 | 35 47 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 46 34 | 45 34 | 43 34 | 41 34 | 39 35 | 37 38 | 37 40 | 36 42 | 36 44 | 35 45 | 35 46 | 35 47 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6022[卫生间] |  | 3.10 | 44.52 | 26 | 45 | 1196.3 | 18 | 1196.3 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=44.52 K=0.77 D=3.69 | 565.8 422.5 | 552.5 419.6 | 530.6 417.3 | 506.7 415.3 | 480.9 435.3 | 454.9 460.2 | 447.8 488.3 | 442.0 516.3 | 437.2 539.4 | 432.9 556.5 | 429.6 567.5 | 425.3 570.3 |
| 北外墙 | F=20.38 K=1.11 D=2.94 | 173.5 132.3 | 173.1 150.6 | 153.0 152.6 | 149.2 151.8 | 146.3 158.0 | 143.9 163.1 | 141.7 167.3 | 140.2 171.0 | 137.6 173.2 | 136.2 174.2 | 134.7 173.1 | 133.4 169.4 |
| 东外墙 | F=13.33 K=1.11 D=2.94 | 159.4 134.0 | 155.3 165.5 | 149.2 181.8 | 146.4 190.6 | 144.2 192.7 | 142.5 188.1 | 140.9 178.8 | 139.7 166.5 | 137.9 166.9 | 136.9 166.7 | 135.7 165.2 | 134.8 162.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.80 | 113.1 374.4 | 94.2 389.0 | 82.9 394.9 | 71.3 386.0 | 61.5 354.5 | 53.4 381.3 | 184.7 362.0 | 223.1 219.0 | 222.8 188.5 | 273.7 163.8 | 313.2 143.9 | 346.2 126.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 24.5 97.8 | 14.4 106.7 | 11.1 111.2 | 6.7 110.0 | 3.3 101.1 | 1.1 96.7 | 7.8 84.5 | 22.2 68.9 | 40.0 53.4 | 56.7 42.2 | 71.1 34.5 | 85.6 27.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 88.6 276.6 | 79.7 282.3 | 71.8 283.7 | 64.6 275.9 | 58.1 253.4 | 52.3 284.6 | 176.9 277.5 | 200.9 150.1 | 182.8 135.1 | 217.1 121.6 | 242.1 109.4 | 260.7 98.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1012 1063 | 975 1125 | 916 1147 | 874 1144 | 833 1141 | 795 1193 | 915 1196 | 945 1073 | 935 1068 | 980 1061 | 1013 1050 | 1040 1028 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1012 1063 | 975 1125 | 916 1147 | 874 1144 | 833 1141 | 795 1193 | 915 1196 | 945 1073 | 935 1068 | 980 1061 | 1013 1050 | 1040 1028 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1012 1063 | 975 1125 | 916 1147 | 874 1144 | 833 1141 | 795 1193 | 915 1196 | 945 1073 | 935 1068 | 980 1061 | 1013 1050 | 1040 1028 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1012 1063 | 975 1125 | 916 1147 | 874 1144 | 833 1141 | 795 1193 | 915 1196 | 945 1073 | 935 1068 | 980 1061 | 1013 1050 | 1040 1028 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6023[卧室] |  | 3.10 | 21.06 | 26 | 45 | 411.6 | 23 | 411.6 | 23 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=21.06 K=0.77 D=3.69 | 267.6 199.8 | 261.4 198.5 | 251.0 197.4 | 239.7 196.4 | 227.5 205.9 | 215.2 217.7 | 211.9 231.0 | 209.1 244.3 | 206.8 255.2 | 204.8 263.2 | 203.2 268.5 | 201.2 269.8 |
| 西外墙 | F=9.30 K=1.11 D=2.94 | 139.8 94.5 | 130.8 97.1 | 108.1 99.7 | 105.6 102.4 | 103.7 105.2 | 102.0 107.5 | 100.6 109.4 | 99.5 111.0 | 97.9 122.1 | 97.0 132.2 | 96.0 139.4 | 95.2 141.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 407 294 | 392 296 | 359 297 | 345 299 | 331 311 | 317 325 | 312 340 | 309 355 | 305 377 | 302 395 | 299 408 | 296 412 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 407 294 | 392 296 | 359 297 | 345 299 | 331 311 | 317 325 | 312 340 | 309 355 | 305 377 | 302 395 | 299 408 | 296 412 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 407 294 | 392 296 | 359 297 | 345 299 | 331 311 | 317 325 | 312 340 | 309 355 | 305 377 | 302 395 | 299 408 | 296 412 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 407 294 | 392 296 | 359 297 | 345 299 | 331 311 | 317 325 | 312 340 | 309 355 | 305 377 | 302 395 | 299 408 | 296 412 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6030[卫生间] |  | 3.10 | 33.75 | 26 | 45 | 1133.6 | 17 | 1133.6 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 6074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=32.40 K=0.77 D=3.69 | 411.8 307.5 | 402.1 305.4 | 386.1 303.7 | 368.8 302.2 | 350.0 316.8 | 331.0 334.9 | 325.9 355.3 | 321.7 375.8 | 318.2 392.5 | 315.1 405.0 | 312.7 413.0 | 309.5 415.1 |
| 东外墙 | F=16.74 K=1.11 D=2.94 | 200.1 168.3 | 195.0 207.8 | 187.3 228.4 | 183.9 239.3 | 181.1 242.0 | 178.9 236.2 | 176.9 224.5 | 175.5 209.1 | 173.2 209.6 | 171.9 209.4 | 170.5 207.5 | 169.3 203.6 |
| 北外墙 | F=14.12 K=1.11 D=2.94 | 120.2 91.7 | 119.9 104.4 | 106.0 105.7 | 103.4 105.2 | 101.3 109.5 | 99.7 113.0 | 98.2 115.9 | 97.2 118.5 | 95.4 120.0 | 94.4 120.7 | 93.3 120.0 | 92.4 117.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.48 | 133.3 441.4 | 111.1 458.6 | 97.7 465.5 | 84.0 455.0 | 72.5 417.9 | 63.0 449.5 | 217.7 426.7 | 263.0 258.2 | 262.6 222.2 | 322.7 193.2 | 369.3 169.7 | 408.2 148.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 28.8 115.3 | 17.0 125.8 | 13.1 131.0 | 7.9 129.7 | 3.9 119.2 | 1.3 114.0 | 9.2 99.6 | 26.2 81.2 | 47.2 62.9 | 66.8 49.8 | 83.9 40.6 | 100.9 32.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 104.5 326.1 | 94.0 332.8 | 84.6 334.5 | 76.2 325.3 | 68.5 298.7 | 61.7 335.5 | 208.6 327.2 | 236.8 177.0 | 215.5 159.3 | 255.9 143.4 | 285.4 129.0 | 307.3 116.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 865 1009 | 828 1076 | 777 1103 | 740 1102 | 705 1086 | 673 1134 | 819 1123 | 857 962 | 849 944 | 904 928 | 946 910 | 979 885 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 865 1009 | 828 1076 | 777 1103 | 740 1102 | 705 1086 | 673 1134 | 819 1123 | 857 962 | 849 944 | 904 928 | 946 910 | 979 885 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 865 1009 | 828 1076 | 777 1103 | 740 1102 | 705 1086 | 673 1134 | 819 1123 | 857 962 | 849 944 | 904 928 | 946 910 | 979 885 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 865 1009 | 828 1076 | 777 1103 | 740 1102 | 705 1086 | 673 1134 | 819 1123 | 857 962 | 849 944 | 904 928 | 946 910 | 979 885 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6031[楼梯间] |  | 3.10 | 17.27 | 26 | 45 | 447.3 | 18 | 447.3 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=17.27 K=0.77 D=3.69 | 219.5 163.9 | 214.3 162.8 | 205.8 161.9 | 196.6 161.1 | 186.5 168.9 | 176.5 178.5 | 173.7 189.4 | 171.5 200.3 | 169.6 209.2 | 167.9 215.9 | 166.7 220.2 | 165.0 221.2 |
| 北外墙 | F=8.23 K=1.11 D=2.94 | 70.1 53.5 | 69.9 60.9 | 61.8 61.6 | 60.3 61.3 | 59.1 63.8 | 58.1 65.9 | 57.3 67.6 | 56.7 69.1 | 55.6 70.0 | 55.0 70.4 | 54.4 70.0 | 53.9 68.5 |
| 西外墙 | F=4.03 K=1.11 D=2.94 | 60.6 41.0 | 56.7 42.1 | 46.8 43.2 | 45.8 44.4 | 44.9 45.6 | 44.2 46.6 | 43.6 47.4 | 43.1 48.1 | 42.4 52.9 | 42.0 57.3 | 41.6 60.4 | 41.2 61.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.50 | 44.6 147.8 | 37.2 153.5 | 32.7 155.9 | 28.1 152.4 | 24.3 139.9 | 21.1 150.5 | 72.9 142.9 | 88.1 86.5 | 87.9 74.4 | 108.1 64.7 | 123.6 56.8 | 136.7 49.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 9.7 38.6 | 5.7 42.1 | 4.4 43.9 | 2.6 43.4 | 1.3 39.9 | 0.4 38.2 | 3.1 33.3 | 8.8 27.2 | 15.8 21.1 | 22.4 16.7 | 28.1 13.6 | 33.8 11.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 35.0 109.2 | 31.5 111.4 | 28.3 112.0 | 25.5 108.9 | 22.9 100.0 | 20.7 112.3 | 69.8 109.5 | 79.3 59.3 | 72.1 53.3 | 85.7 48.0 | 95.6 43.2 | 102.9 38.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 395 406 | 378 419 | 347 423 | 331 419 | 315 418 | 300 441 | 347 447 | 359 404 | 356 407 | 373 408 | 386 407 | 397 401 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 395 406 | 378 419 | 347 423 | 331 419 | 315 418 | 300 441 | 347 447 | 359 404 | 356 407 | 373 408 | 386 407 | 397 401 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 395 406 | 378 419 | 347 423 | 331 419 | 315 418 | 300 441 | 347 447 | 359 404 | 356 407 | 373 408 | 386 407 | 397 401 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 395 406 | 378 419 | 347 423 | 331 419 | 315 418 | 300 441 | 347 447 | 359 404 | 356 407 | 373 408 | 386 407 | 397 401 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6032[楼梯间] |  | 3.10 | 14.56 | 26 | 45 | 360.8 | 14 | 360.8 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 6075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=1.01 K=0.77 D=3.69 | 12.8 9.6 | 12.5 9.5 | 12.0 9.4 | 11.5 9.4 | 10.9 9.9 | 10.3 10.4 | 10.1 11.1 | 10.0 11.7 | 9.9 12.2 | 9.8 12.6 | 9.7 12.8 | 9.6 12.9 |
| 北外墙 | F=6.28 K=1.11 D=2.94 | 53.5 40.8 | 53.3 46.4 | 47.1 47.0 | 46.0 46.8 | 45.1 48.7 | 44.3 50.2 | 43.7 51.6 | 43.2 52.7 | 42.4 53.4 | 42.0 53.7 | 41.5 53.4 | 41.1 52.2 |
| 东外墙 | F=4.03 K=1.11 D=2.94 | 48.2 40.5 | 46.9 50.0 | 45.1 55.0 | 44.3 57.6 | 43.6 58.3 | 43.1 56.9 | 42.6 54.0 | 42.2 50.3 | 41.7 50.5 | 41.4 50.4 | 41.0 50.0 | 40.8 49.0 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.40 | 71.4 236.5 | 59.5 245.7 | 52.4 249.4 | 45.0 243.8 | 38.8 223.9 | 33.7 240.8 | 116.6 228.6 | 140.9 138.3 | 140.7 119.0 | 172.9 103.5 | 197.8 90.9 | 218.7 79.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 15.4 61.8 | 9.1 67.4 | 7.0 70.2 | 4.2 69.5 | 2.1 63.9 | 0.7 61.1 | 4.9 53.4 | 14.0 43.5 | 25.3 33.7 | 35.8 26.7 | 44.9 21.8 | 54.1 17.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 56.0 174.7 | 50.4 178.3 | 45.3 179.2 | 40.8 174.3 | 36.7 160.0 | 33.0 179.7 | 111.7 175.3 | 126.9 94.8 | 115.4 85.3 | 137.1 76.8 | 152.9 69.1 | 164.6 62.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 186 327 | 172 352 | 157 361 | 147 358 | 138 341 | 131 358 | 213 345 | 236 253 | 235 235 | 266 220 | 290 207 | 310 194 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 186 327 | 172 352 | 157 361 | 147 358 | 138 341 | 131 358 | 213 345 | 236 253 | 235 235 | 266 220 | 290 207 | 310 194 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 186 327 | 172 352 | 157 361 | 147 358 | 138 341 | 131 358 | 213 345 | 236 253 | 235 235 | 266 220 | 290 207 | 310 194 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 186 327 | 172 352 | 157 361 | 147 358 | 138 341 | 131 358 | 213 345 | 236 253 | 235 235 | 266 220 | 290 207 | 310 194 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6033[房间] |  | 3.10 | 8.84 | 26 | 45 | 181.2 | 22 | 181.2 | 22 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=8.84 K=0.77 D=3.69 | 112.3 83.9 | 109.7 83.3 | 105.4 82.9 | 100.6 82.5 | 95.5 86.4 | 90.3 91.4 | 88.9 96.9 | 87.8 102.5 | 86.8 107.1 | 86.0 110.5 | 85.3 112.7 | 84.4 113.2 |
| 北外墙 | F=8.06 K=1.11 D=2.94 | 68.6 52.3 | 68.5 59.6 | 60.5 60.3 | 59.0 60.0 | 57.8 62.5 | 56.9 64.5 | 56.1 66.2 | 55.5 67.6 | 54.4 68.5 | 53.9 68.9 | 53.3 68.5 | 52.7 67.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 181 136 | 178 143 | 166 143 | 160 142 | 153 149 | 147 156 | 145 163 | 143 170 | 141 176 | 140 179 | 139 181 | 137 180 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 181 136 | 178 143 | 166 143 | 160 142 | 153 149 | 147 156 | 145 163 | 143 170 | 141 176 | 140 179 | 139 181 | 137 180 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 181 136 | 178 143 | 166 143 | 160 142 | 153 149 | 147 156 | 145 163 | 143 170 | 141 176 | 140 179 | 139 181 | 137 180 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 181 136 | 178 143 | 166 143 | 160 142 | 153 149 | 147 156 | 145 163 | 143 170 | 141 176 | 140 179 | 139 181 | 137 180 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6034[房间] |  | 3.10 | 5.07 | 26 | 45 | 641.2 | 14 | 641.2 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=5.07 K=0.77 D=3.69 | 64.4 48.1 | 62.9 47.8 | 60.4 47.5 | 57.7 47.3 | 54.8 49.6 | 51.8 52.4 | 51.0 55.6 | 50.3 58.8 | 49.8 61.4 | 49.3 63.4 | 48.9 64.6 | 48.4 65.0 |
| 北外墙 | F=7.32 K=1.11 D=2.94 | 62.3 47.5 | 62.2 54.1 | 54.9 54.8 | 53.6 54.5 | 52.5 56.7 | 51.7 58.6 | 50.9 60.1 | 50.4 61.4 | 49.4 62.2 | 48.9 62.6 | 48.4 62.2 | 47.9 60.9 |
| 西外墙 | F=4.03 K=1.11 D=2.94 | 60.6 41.0 | 56.7 42.1 | 46.8 43.2 | 45.8 44.4 | 44.9 45.6 | 44.2 46.6 | 43.6 47.4 | 43.1 48.1 | 42.4 52.9 | 42.0 57.3 | 41.6 60.4 | 41.2 61.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.77 | 141.9 470.0 | 118.2 488.3 | 104.0 495.7 | 89.5 484.5 | 77.2 445.0 | 67.1 478.6 | 231.8 454.4 | 280.0 275.0 | 279.6 236.6 | 343.6 205.7 | 393.2 180.6 | 434.6 158.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 30.7 122.8 | 18.1 133.9 | 14.0 139.5 | 8.4 138.1 | 4.2 127.0 | 1.4 121.4 | 9.8 106.0 | 27.9 86.5 | 50.2 67.0 | 71.2 53.0 | 89.3 43.3 | 107.4 34.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 111.2 347.2 | 100.1 354.3 | 90.1 356.2 | 81.1 346.4 | 73.0 318.0 | 65.7 357.2 | 222.1 348.3 | 252.1 188.5 | 229.4 169.6 | 272.5 152.6 | 303.9 137.4 | 327.2 123.6 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 329 607 | 300 632 | 266 641 | 247 631 | 229 597 | 215 636 | 377 617 | 424 443 | 421 413 | 484 389 | 532 368 | 572 346 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 329 607 | 300 632 | 266 641 | 247 631 | 229 597 | 215 636 | 377 617 | 424 443 | 421 413 | 484 389 | 532 368 | 572 346 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 329 607 | 300 632 | 266 641 | 247 631 | 229 597 | 215 636 | 377 617 | 424 443 | 421 413 | 484 389 | 532 368 | 572 346 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 329 607 | 300 632 | 266 641 | 247 631 | 229 597 | 215 636 | 377 617 | 424 443 | 421 413 | 484 389 | 532 368 | 572 346 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6035[房间] |  | 3.10 | 5.07 | 26 | 45 | 598.0 | 14 | 598.0 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 6036,6037,6038,6039,6040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=5.07 K=0.77 D=3.69 | 64.4 48.1 | 62.9 47.8 | 60.4 47.5 | 57.7 47.3 | 54.8 49.6 | 51.8 52.4 | 51.0 55.6 | 50.3 58.8 | 49.8 61.4 | 49.3 63.4 | 48.9 64.6 | 48.4 65.0 |
| 北外墙 | F=7.32 K=1.11 D=2.94 | 62.3 47.5 | 62.2 54.1 | 54.9 54.8 | 53.6 54.5 | 52.5 56.7 | 51.7 58.6 | 50.9 60.1 | 50.4 61.4 | 49.4 62.2 | 48.9 62.6 | 48.4 62.2 | 47.9 60.9 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.77 | 141.9 470.0 | 118.2 488.3 | 104.0 495.7 | 89.5 484.5 | 77.2 445.0 | 67.1 478.6 | 231.8 454.4 | 280.0 275.0 | 279.6 236.6 | 343.6 205.7 | 393.2 180.6 | 434.6 158.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 30.7 122.8 | 18.1 133.9 | 14.0 139.5 | 8.4 138.1 | 4.2 127.0 | 1.4 121.4 | 9.8 106.0 | 27.9 86.5 | 50.2 67.0 | 71.2 53.0 | 89.3 43.3 | 107.4 34.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 111.2 347.2 | 100.1 354.3 | 90.1 356.2 | 81.1 346.4 | 73.0 318.0 | 65.7 357.2 | 222.1 348.3 | 252.1 188.5 | 229.4 169.6 | 272.5 152.6 | 303.9 137.4 | 327.2 123.6 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 269 566 | 243 590 | 219 598 | 201 586 | 184 551 | 171 590 | 334 570 | 381 395 | 379 360 | 442 332 | 490 307 | 531 284 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 269 566 | 243 590 | 219 598 | 201 586 | 184 551 | 171 590 | 334 570 | 381 395 | 379 360 | 442 332 | 490 307 | 531 284 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 269 566 | 243 590 | 219 598 | 201 586 | 184 551 | 171 590 | 334 570 | 381 395 | 379 360 | 442 332 | 490 307 | 531 284 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 269 566 | 243 590 | 219 598 | 201 586 | 184 551 | 171 590 | 334 570 | 381 395 | 379 360 | 442 332 | 490 307 | 531 284 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6041[房间] |  | 3.10 | 26.13 | 26 | 45 | 529.3 | 22 | 529.3 | 22 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=26.13 K=0.77 D=3.69 | 332.1 248.0 | 324.3 246.3 | 311.4 244.9 | 297.4 243.7 | 282.3 255.5 | 267.0 270.1 | 262.9 286.6 | 259.4 303.1 | 256.6 316.6 | 254.1 326.6 | 252.2 333.1 | 249.6 334.7 |
| 西外墙 | F=4.03 K=1.11 D=2.94 | 60.6 41.0 | 56.7 42.1 | 46.8 43.2 | 45.8 44.4 | 44.9 45.6 | 44.2 46.6 | 43.6 47.4 | 43.1 48.1 | 42.4 52.9 | 42.0 57.3 | 41.6 60.4 | 41.2 61.4 |
| 南外墙 | F=12.09 K=1.11 D=2.94 | 123.5 100.5 | 119.7 104.1 | 114.2 107.6 | 111.7 112.6 | 109.8 122.8 | 108.2 131.8 | 106.7 138.7 | 105.7 143.0 | 104.0 143.9 | 103.1 141.6 | 102.1 135.8 | 101.2 127.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 516 389 | 501 393 | 472 396 | 455 401 | 437 424 | 419 448 | 413 473 | 408 494 | 403 513 | 399 525 | 396 529 | 392 523 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 516 389 | 501 393 | 472 396 | 455 401 | 437 424 | 419 448 | 413 473 | 408 494 | 403 513 | 399 525 | 396 529 | 392 523 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 516 389 | 501 393 | 472 396 | 455 401 | 437 424 | 419 448 | 413 473 | 408 494 | 403 513 | 399 525 | 396 529 | 392 523 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 516 389 | 501 393 | 472 396 | 455 401 | 437 424 | 419 448 | 413 473 | 408 494 | 403 513 | 399 525 | 396 529 | 392 523 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6042[房间] |  | 3.10 | 18.39 | 26 | 45 | 884.9 | 9 | 884.9 | 9 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=18.39 K=0.77 D=3.69 | 233.8 174.5 | 228.3 173.4 | 219.2 172.4 | 209.4 171.6 | 198.7 179.9 | 187.9 190.1 | 185.0 201.7 | 182.6 213.3 | 180.6 222.9 | 178.9 229.9 | 177.5 234.5 | 175.7 235.6 |
| 南外墙 | F=11.29 K=1.11 D=2.94 | 115.3 93.9 | 111.8 97.3 | 106.7 100.4 | 104.4 105.1 | 102.5 114.7 | 101.0 123.1 | 99.7 129.5 | 98.7 133.5 | 97.2 134.4 | 96.3 132.2 | 95.3 126.8 | 94.5 118.8 |
| 东外墙 | F=11.72 K=1.11 D=2.94 | 140.2 117.9 | 136.5 145.5 | 131.2 159.9 | 128.8 167.6 | 126.8 169.5 | 125.3 165.4 | 123.9 157.2 | 122.9 146.4 | 121.3 146.8 | 120.3 146.6 | 119.4 145.3 | 118.5 142.6 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.60 | 55.6 267.8 | 46.9 193.5 | 41.4 193.0 | 35.9 186.6 | 31.2 170.9 | 38.3 172.6 | 229.7 159.2 | 338.3 105.8 | 401.8 91.6 | 421.2 80.0 | 385.6 70.5 | 315.2 62.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 10.3 41.2 | 6.1 44.9 | 4.7 46.8 | 2.8 46.3 | 1.4 42.6 | 0.5 40.7 | 3.3 35.6 | 9.4 29.0 | 16.8 22.5 | 23.9 17.8 | 30.0 14.5 | 36.0 11.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 45.3 226.6 | 40.8 148.6 | 36.7 146.2 | 33.1 140.3 | 29.8 128.3 | 37.8 131.9 | 226.4 123.6 | 329.0 76.8 | 385.0 69.1 | 397.3 62.2 | 355.6 56.0 | 279.2 50.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=0.80 | 25.7 134.1 | 21.6 137.6 | 19.0 129.6 | 16.4 112.9 | 14.2 80.7 | 12.4 81.9 | 35.0 75.7 | 43.5 49.4 | 46.6 42.6 | 68.2 37.1 | 94.7 32.7 | 118.5 28.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 5.1 20.6 | 3.0 22.5 | 2.3 23.4 | 1.4 23.2 | 0.7 21.3 | 0.2 20.4 | 1.6 17.8 | 4.7 14.5 | 8.4 11.2 | 11.9 8.9 | 15.0 7.3 | 18.0 5.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 20.6 113.5 | 18.5 115.2 | 16.7 106.2 | 15.0 89.7 | 13.5 59.4 | 12.2 61.6 | 33.4 57.9 | 38.8 34.9 | 38.1 31.4 | 56.2 28.2 | 79.7 25.4 | 100.5 22.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 571 788 | 545 747 | 517 755 | 495 744 | 473 716 | 465 733 | 673 723 | 786 648 | 847 638 | 885 626 | 872 610 | 823 588 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 571 788 | 545 747 | 517 755 | 495 744 | 473 716 | 465 733 | 673 723 | 786 648 | 847 638 | 885 626 | 872 610 | 823 588 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 571 788 | 545 747 | 517 755 | 495 744 | 473 716 | 465 733 | 673 723 | 786 648 | 847 638 | 885 626 | 872 610 | 823 588 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 571 788 | 545 747 | 517 755 | 495 744 | 473 716 | 465 733 | 673 723 | 786 648 | 847 638 | 885 626 | 872 610 | 823 588 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6043[房间] |  | 3.10 | 5.07 | 26 | 45 | 973.5 | 13 | 973.5 | 13 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=5.07 K=0.77 D=3.69 | 64.4 48.1 | 62.9 47.8 | 60.4 47.5 | 57.7 47.3 | 54.8 49.6 | 51.8 52.4 | 51.0 55.6 | 50.3 58.8 | 49.8 61.4 | 49.3 63.4 | 48.9 64.6 | 48.4 65.0 |
| 南外墙 | F=7.32 K=1.11 D=2.94 | 74.7 60.9 | 72.5 63.1 | 69.1 65.1 | 67.7 68.2 | 66.5 74.3 | 65.5 79.8 | 64.6 84.0 | 64.0 86.6 | 63.0 87.1 | 62.4 85.7 | 61.8 82.2 | 61.3 77.0 |
| 西外墙 | F=4.03 K=1.11 D=2.94 | 60.6 41.0 | 56.7 42.1 | 46.8 43.2 | 45.8 44.4 | 44.9 45.6 | 44.2 46.6 | 43.6 47.4 | 43.1 48.1 | 42.4 52.9 | 42.0 57.3 | 41.6 60.4 | 41.2 61.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=4.77 | 153.4 799.3 | 128.6 820.6 | 113.4 772.6 | 97.8 673.2 | 84.7 481.4 | 73.9 488.4 | 208.8 451.2 | 259.4 294.5 | 277.6 254.1 | 406.5 221.5 | 564.5 194.8 | 706.6 171.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 30.7 122.8 | 18.1 133.9 | 14.0 139.5 | 8.4 138.1 | 4.2 127.0 | 1.4 121.4 | 9.8 106.0 | 27.9 86.5 | 50.2 67.0 | 71.2 53.0 | 89.3 43.3 | 107.4 34.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 122.7 676.5 | 110.5 686.7 | 99.4 633.1 | 89.5 535.1 | 80.5 354.4 | 72.5 367.0 | 199.1 345.2 | 231.5 207.9 | 227.4 187.2 | 335.3 168.4 | 475.2 151.6 | 599.2 136.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 353 949 | 321 974 | 290 928 | 269 833 | 251 651 | 235 667 | 368 638 | 417 488 | 433 456 | 560 428 | 717 402 | 858 375 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 353 949 | 321 974 | 290 928 | 269 833 | 251 651 | 235 667 | 368 638 | 417 488 | 433 456 | 560 428 | 717 402 | 858 375 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 353 949 | 321 974 | 290 928 | 269 833 | 251 651 | 235 667 | 368 638 | 417 488 | 433 456 | 560 428 | 717 402 | 858 375 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 353 949 | 321 974 | 290 928 | 269 833 | 251 651 | 235 667 | 368 638 | 417 488 | 433 456 | 560 428 | 717 402 | 858 375 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6044[房间] |  | 3.10 | 5.07 | 26 | 45 | 931.4 | 13 | 931.4 | 13 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 6045,6046,6047,6048,6049,6050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=5.07 K=0.77 D=3.69 | 64.4 48.1 | 62.9 47.8 | 60.4 47.5 | 57.7 47.3 | 54.8 49.6 | 51.8 52.4 | 51.0 55.6 | 50.3 58.8 | 49.8 61.4 | 49.3 63.4 | 48.9 64.6 | 48.4 65.0 |
| 南外墙 | F=7.32 K=1.11 D=2.94 | 74.7 60.9 | 72.5 63.1 | 69.1 65.1 | 67.7 68.2 | 66.5 74.3 | 65.5 79.8 | 64.6 84.0 | 64.0 86.6 | 63.0 87.1 | 62.4 85.7 | 61.8 82.2 | 61.3 77.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=4.77 | 153.4 799.3 | 128.6 820.6 | 113.4 772.6 | 97.8 673.2 | 84.7 481.4 | 73.9 488.4 | 208.8 451.2 | 259.4 294.5 | 277.6 254.1 | 406.5 221.5 | 564.5 194.8 | 706.6 171.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 30.7 122.8 | 18.1 133.9 | 14.0 139.5 | 8.4 138.1 | 4.2 127.0 | 1.4 121.4 | 9.8 106.0 | 27.9 86.5 | 50.2 67.0 | 71.2 53.0 | 89.3 43.3 | 107.4 34.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 122.7 676.5 | 110.5 686.7 | 99.4 633.1 | 89.5 535.1 | 80.5 354.4 | 72.5 367.0 | 199.1 345.2 | 231.5 207.9 | 227.4 187.2 | 335.3 168.4 | 475.2 151.6 | 599.2 136.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 293 908 | 264 931 | 243 885 | 223 789 | 206 605 | 191 621 | 324 591 | 374 440 | 390 403 | 518 371 | 675 342 | 816 313 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 293 908 | 264 931 | 243 885 | 223 789 | 206 605 | 191 621 | 324 591 | 374 440 | 390 403 | 518 371 | 675 342 | 816 313 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 293 908 | 264 931 | 243 885 | 223 789 | 206 605 | 191 621 | 324 591 | 374 440 | 390 403 | 518 371 | 675 342 | 816 313 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 293 908 | 264 931 | 243 885 | 223 789 | 206 605 | 191 621 | 324 591 | 374 440 | 390 403 | 518 371 | 675 342 | 816 313 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6051[房间] |  | 3.10 | 5.07 | 26 | 45 | 1198.9 | 12 | 1198.9 | 12 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=5.07 K=0.77 D=3.69 | 64.4 48.1 | 62.9 47.8 | 60.4 47.5 | 57.7 47.3 | 54.8 49.6 | 51.8 52.4 | 51.0 55.6 | 50.3 58.8 | 49.8 61.4 | 49.3 63.4 | 48.9 64.6 | 48.4 65.0 |
| 南外墙 | F=7.32 K=1.11 D=2.94 | 74.7 60.9 | 72.5 63.1 | 69.1 65.1 | 67.7 68.2 | 66.5 74.3 | 65.5 79.8 | 64.6 84.0 | 64.0 86.6 | 63.0 87.1 | 62.4 85.7 | 61.8 82.2 | 61.3 77.0 |
| 东外墙 | F=2.44 K=1.11 D=2.94 | 29.2 24.5 | 28.4 30.3 | 27.3 33.3 | 26.8 34.9 | 26.4 35.3 | 26.1 34.4 | 25.8 32.7 | 25.6 30.5 | 25.2 30.6 | 25.1 30.5 | 24.8 30.2 | 24.7 29.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=4.77 | 153.4 799.3 | 128.6 820.6 | 113.4 772.6 | 97.8 673.2 | 84.7 481.4 | 73.9 488.4 | 208.8 451.2 | 259.4 294.5 | 277.6 254.1 | 406.5 221.5 | 564.5 194.8 | 706.6 171.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 30.7 122.8 | 18.1 133.9 | 14.0 139.5 | 8.4 138.1 | 4.2 127.0 | 1.4 121.4 | 9.8 106.0 | 27.9 86.5 | 50.2 67.0 | 71.2 53.0 | 89.3 43.3 | 107.4 34.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 122.7 676.5 | 110.5 686.7 | 99.4 633.1 | 89.5 535.1 | 80.5 354.4 | 72.5 367.0 | 199.1 345.2 | 231.5 207.9 | 227.4 187.2 | 335.3 168.4 | 475.2 151.6 | 599.2 136.4 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.59 | 55.3 266.1 | 46.6 192.3 | 41.2 191.8 | 35.6 185.4 | 31.0 169.9 | 38.1 171.5 | 228.3 158.2 | 336.2 105.2 | 399.3 91.0 | 418.6 79.5 | 383.2 70.1 | 313.3 61.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 10.2 40.9 | 6.0 44.6 | 4.7 46.5 | 2.8 46.0 | 1.4 42.3 | 0.5 40.5 | 3.3 35.3 | 9.3 28.8 | 16.7 22.3 | 23.7 17.7 | 29.8 14.4 | 35.8 11.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 45.1 225.2 | 40.6 147.7 | 36.5 145.3 | 32.9 139.4 | 29.6 127.5 | 37.6 131.0 | 225.0 122.9 | 326.9 76.3 | 382.6 68.7 | 394.8 61.8 | 353.4 55.7 | 277.5 50.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 377 1199 | 339 1154 | 311 1110 | 286 1009 | 263 810 | 255 827 | 579 782 | 736 575 | 815 524 | 962 481 | 1083 442 | 1154 405 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 377 1199 | 339 1154 | 311 1110 | 286 1009 | 263 810 | 255 827 | 579 782 | 736 575 | 815 524 | 962 481 | 1083 442 | 1154 405 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 377 1199 | 339 1154 | 311 1110 | 286 1009 | 263 810 | 255 827 | 579 782 | 736 575 | 815 524 | 962 481 | 1083 442 | 1154 405 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 377 1199 | 339 1154 | 311 1110 | 286 1009 | 263 810 | 255 827 | 579 782 | 736 575 | 815 524 | 962 481 | 1083 442 | 1154 405 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6052[房间] |  | 3.10 | 5.52 | 26 | 45 | 665.8 | 17 | 665.8 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=5.52 K=0.77 D=3.69 | 70.2 52.4 | 68.5 52.0 | 65.8 51.7 | 62.8 51.5 | 59.6 54.0 | 56.4 57.1 | 55.5 60.5 | 54.8 64.0 | 54.2 66.9 | 53.7 69.0 | 53.3 70.4 | 52.7 70.7 |
| 南外墙 | F=7.44 K=1.11 D=2.94 | 76.0 61.9 | 73.7 64.1 | 70.3 66.2 | 68.8 69.3 | 67.5 75.6 | 66.6 81.1 | 65.7 85.3 | 65.1 88.0 | 64.0 88.5 | 63.4 87.1 | 62.8 83.6 | 62.3 78.3 |
| 西外墙 | F=5.53 K=1.11 D=2.94 | 83.1 56.2 | 77.8 57.8 | 64.3 59.3 | 62.8 60.9 | 61.6 62.5 | 60.7 63.9 | 59.8 65.0 | 59.2 66.0 | 58.2 72.6 | 57.7 78.6 | 57.1 82.9 | 56.6 84.3 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.60 | 68.2 162.1 | 58.2 232.2 | 51.6 334.2 | 45.0 421.5 | 39.4 463.8 | 34.7 463.7 | 79.0 399.3 | 95.0 208.7 | 100.5 110.8 | 121.3 97.3 | 137.3 86.1 | 150.7 76.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 10.3 41.2 | 6.1 44.9 | 4.7 46.8 | 2.8 46.3 | 1.4 42.6 | 0.5 40.7 | 3.3 35.6 | 9.4 29.0 | 16.8 22.5 | 23.9 17.8 | 30.0 14.5 | 36.0 11.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 57.9 120.9 | 52.1 187.3 | 46.9 287.4 | 42.2 375.1 | 38.0 421.2 | 34.2 423.0 | 75.7 363.7 | 85.7 179.7 | 83.7 88.3 | 97.4 79.5 | 107.4 71.6 | 114.7 64.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 298 333 | 278 406 | 252 511 | 239 603 | 228 656 | 218 666 | 260 610 | 274 427 | 277 339 | 296 332 | 311 323 | 322 309 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 298 333 | 278 406 | 252 511 | 239 603 | 228 656 | 218 666 | 260 610 | 274 427 | 277 339 | 296 332 | 311 323 | 322 309 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 298 333 | 278 406 | 252 511 | 239 603 | 228 656 | 218 666 | 260 610 | 274 427 | 277 339 | 296 332 | 311 323 | 322 309 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 298 333 | 278 406 | 252 511 | 239 603 | 228 656 | 218 666 | 260 610 | 274 427 | 277 339 | 296 332 | 311 323 | 322 309 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6053[过道] |  | 3.10 | 157.94 | 26 | 45 | 3031.2 | 12 | 3031.2 | 12 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=155.09 K=0.77 D=3.69 | 1971.0 1471.7 | 1924.7 1461.9 | 1848.3 1453.5 | 1765.2 1446.6 | 1675.3 1516.4 | 1584.6 1603.0 | 1560.1 1700.9 | 1539.8 1798.7 | 1523.0 1879.0 | 1508.1 1938.5 | 1496.6 1977.1 | 1481.5 1986.8 |
| 南外墙 | F=16.64 K=1.11 D=2.94 | 169.9 138.4 | 164.8 143.3 | 157.2 148.0 | 153.8 155.0 | 151.1 169.0 | 148.9 181.4 | 146.9 190.9 | 145.5 196.8 | 143.2 198.0 | 141.9 194.9 | 140.5 186.9 | 139.3 175.0 |
| 北外墙 | F=7.32 K=1.11 D=2.94 | 62.3 47.5 | 62.2 54.1 | 54.9 54.8 | 53.6 54.5 | 52.5 56.7 | 51.7 58.6 | 50.9 60.1 | 50.4 61.4 | 49.4 62.2 | 48.9 62.6 | 48.4 62.2 | 47.9 60.9 |
| 东外墙 | F=4.59 K=1.11 D=2.94 | 54.9 46.2 | 53.5 57.0 | 51.4 62.6 | 50.4 65.6 | 49.7 66.4 | 49.1 64.8 | 48.5 61.6 | 48.1 57.3 | 47.5 57.5 | 47.1 57.4 | 46.7 56.9 | 46.4 55.8 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.20 | 102.9 536.2 | 86.3 550.5 | 76.1 518.3 | 65.6 451.6 | 56.8 323.0 | 49.6 327.7 | 140.1 302.7 | 174.0 197.5 | 186.2 170.5 | 272.7 148.6 | 378.7 130.7 | 474.0 114.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 20.6 82.4 | 12.2 89.9 | 9.4 93.6 | 5.6 92.7 | 2.8 85.2 | 0.9 81.4 | 6.6 71.1 | 18.7 58.0 | 33.7 44.9 | 47.7 35.6 | 59.9 29.0 | 72.1 23.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 82.3 453.9 | 74.1 460.6 | 66.7 424.7 | 60.0 358.9 | 54.0 237.8 | 48.6 246.2 | 133.5 231.6 | 155.3 139.5 | 152.5 125.6 | 225.0 113.0 | 318.8 101.7 | 402.0 91.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.77 | 141.9 470.0 | 118.2 488.3 | 104.0 495.7 | 89.5 484.5 | 77.2 445.0 | 67.1 478.6 | 231.8 454.4 | 280.0 275.0 | 279.6 236.6 | 343.6 205.7 | 393.2 180.6 | 434.6 158.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 30.7 122.8 | 18.1 133.9 | 14.0 139.5 | 8.4 138.1 | 4.2 127.0 | 1.4 121.4 | 9.8 106.0 | 27.9 86.5 | 50.2 67.0 | 71.2 53.0 | 89.3 43.3 | 107.4 34.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 111.2 347.2 | 100.1 354.3 | 90.1 356.2 | 81.1 346.4 | 73.0 318.0 | 65.7 357.2 | 222.1 348.3 | 252.1 188.5 | 229.4 169.6 | 272.5 152.6 | 303.9 137.4 | 327.2 123.6 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.92 | 66.8 321.3 | 56.3 232.2 | 49.7 231.6 | 43.0 223.9 | 37.4 205.1 | 46.0 207.1 | 275.6 191.1 | 406.0 127.0 | 482.2 109.9 | 505.4 96.0 | 462.7 84.6 | 378.3 74.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 12.4 49.4 | 7.3 53.9 | 5.6 56.2 | 3.4 55.6 | 1.7 51.1 | 0.6 48.9 | 3.9 42.7 | 11.2 34.8 | 20.2 27.0 | 28.6 21.3 | 35.9 17.4 | 43.2 14.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 54.4 271.9 | 49.0 178.3 | 44.1 175.5 | 39.7 168.3 | 35.7 154.0 | 45.4 158.2 | 271.7 148.4 | 394.8 92.2 | 462.0 83.0 | 476.8 74.7 | 426.7 67.2 | 335.0 60.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2570 3031 | 2466 2987 | 2342 2965 | 2221 2882 | 2100 2782 | 1997 2921 | 2454 2962 | 2644 2714 | 2711 2714 | 2868 2704 | 2967 2679 | 3002 2627 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2570 3031 | 2466 2987 | 2342 2965 | 2221 2882 | 2100 2782 | 1997 2921 | 2454 2962 | 2644 2714 | 2711 2714 | 2868 2704 | 2967 2679 | 3002 2627 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2570 3031 | 2466 2987 | 2342 2965 | 2221 2882 | 2100 2782 | 1997 2921 | 2454 2962 | 2644 2714 | 2711 2714 | 2868 2704 | 2967 2679 | 3002 2627 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2570 3031 | 2466 2987 | 2342 2965 | 2221 2882 | 2100 2782 | 1997 2921 | 2454 2962 | 2644 2714 | 2711 2714 | 2868 2704 | 2967 2679 | 3002 2627 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6054[卧室] |  | 3.10 | 21.06 | 26 | 45 | 411.5 | 23 | 411.5 | 23 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=21.06 K=0.77 D=3.69 | 267.6 199.8 | 261.4 198.5 | 251.0 197.4 | 239.7 196.4 | 227.5 205.9 | 215.2 217.7 | 211.9 231.0 | 209.1 244.3 | 206.8 255.2 | 204.8 263.2 | 203.2 268.5 | 201.2 269.8 |
| 西外墙 | F=9.29 K=1.11 D=2.94 | 139.7 94.4 | 130.7 97.1 | 108.0 99.6 | 105.6 102.3 | 103.6 105.1 | 101.9 107.4 | 100.5 109.3 | 99.4 110.9 | 97.9 122.0 | 96.9 132.1 | 95.9 139.3 | 95.1 141.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 407 294 | 392 296 | 359 297 | 345 299 | 331 311 | 317 325 | 312 340 | 309 355 | 305 377 | 302 395 | 299 408 | 296 411 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 407 294 | 392 296 | 359 297 | 345 299 | 331 311 | 317 325 | 312 340 | 309 355 | 305 377 | 302 395 | 299 408 | 296 411 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 407 294 | 392 296 | 359 297 | 345 299 | 331 311 | 317 325 | 312 340 | 309 355 | 305 377 | 302 395 | 299 408 | 296 411 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 407 294 | 392 296 | 359 297 | 345 299 | 331 311 | 317 325 | 312 340 | 309 355 | 305 377 | 302 395 | 299 408 | 296 411 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6063[房间] |  | 3.10 | 5.76 | 26 | 45 | 368.1 | 17 | 368.1 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=5.76 K=0.77 D=3.69 | 73.2 54.7 | 71.5 54.3 | 68.6 54.0 | 65.6 53.7 | 62.2 56.3 | 58.9 59.5 | 57.9 63.2 | 57.2 66.8 | 56.6 69.8 | 56.0 72.0 | 55.6 73.4 | 55.0 73.8 |
| 西外墙 | F=6.64 K=1.11 D=2.94 | 99.8 67.5 | 93.4 69.4 | 77.2 71.2 | 75.4 73.1 | 74.0 75.1 | 72.8 76.7 | 71.8 78.1 | 71.0 79.3 | 69.9 87.2 | 69.2 94.4 | 68.6 99.5 | 68.0 101.2 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=0.80 | 34.1 81.0 | 29.1 116.1 | 25.8 167.1 | 22.5 210.7 | 19.7 231.9 | 17.3 231.9 | 39.5 199.6 | 47.5 104.4 | 50.3 55.4 | 60.7 48.6 | 68.7 43.0 | 75.3 38.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 5.1 20.6 | 3.0 22.5 | 2.3 23.4 | 1.4 23.2 | 0.7 21.3 | 0.2 20.4 | 1.6 17.8 | 4.7 14.5 | 8.4 11.2 | 11.9 8.9 | 15.0 7.3 | 18.0 5.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 29.0 60.4 | 26.1 93.7 | 23.5 143.7 | 21.1 187.6 | 19.0 210.6 | 17.1 211.5 | 37.8 181.8 | 42.8 89.8 | 41.8 44.2 | 48.7 39.8 | 53.7 35.8 | 57.3 32.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 207 203 | 194 240 | 172 292 | 164 338 | 156 363 | 149 368 | 169 341 | 176 250 | 177 212 | 186 215 | 193 216 | 198 213 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 207 203 | 194 240 | 172 292 | 164 338 | 156 363 | 149 368 | 169 341 | 176 250 | 177 212 | 186 215 | 193 216 | 198 213 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 207 203 | 194 240 | 172 292 | 164 338 | 156 363 | 149 368 | 169 341 | 176 250 | 177 212 | 186 215 | 193 216 | 198 213 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 207 203 | 194 240 | 172 292 | 164 338 | 156 363 | 149 368 | 169 341 | 176 250 | 177 212 | 186 215 | 193 216 | 198 213 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6064[楼梯间] |  | 3.10 | 20.16 | 26 | 45 | 1266.6 | 17 | 1266.6 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=20.16 K=0.77 D=3.69 | 256.2 191.3 | 250.2 190.0 | 240.3 188.9 | 229.5 188.0 | 217.8 197.1 | 206.0 208.4 | 202.8 221.1 | 200.2 233.8 | 198.0 244.2 | 196.0 252.0 | 194.6 257.0 | 192.6 258.3 |
| 北外墙 | F=22.32 K=1.11 D=2.94 | 190.1 144.9 | 189.6 165.0 | 167.5 167.1 | 163.4 166.2 | 160.2 173.0 | 157.6 178.6 | 155.2 183.3 | 153.6 187.3 | 150.7 189.7 | 149.2 190.8 | 147.5 189.6 | 146.1 185.6 |
| 西外墙 | F=6.28 K=1.11 D=2.94 | 94.4 63.8 | 88.3 65.6 | 73.0 67.3 | 71.3 69.1 | 70.0 71.0 | 68.9 72.6 | 67.9 73.9 | 67.2 75.0 | 66.1 82.5 | 65.5 89.3 | 64.8 94.1 | 64.3 95.8 |
| 南外墙 | F=10.23 K=1.11 D=2.94 | 104.5 85.1 | 101.3 88.1 | 96.6 91.0 | 94.6 95.3 | 92.9 103.9 | 91.5 111.5 | 90.3 117.3 | 89.4 121.0 | 88.0 121.7 | 87.2 119.8 | 86.4 114.9 | 85.7 107.6 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=2.40 | 102.3 243.1 | 87.3 348.4 | 77.4 501.2 | 67.6 632.2 | 59.1 695.7 | 52.0 695.6 | 118.4 598.9 | 142.5 313.1 | 150.8 166.2 | 182.0 145.9 | 206.0 129.1 | 226.0 114.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 15.4 61.8 | 9.1 67.4 | 7.0 70.2 | 4.2 69.5 | 2.1 63.9 | 0.7 61.1 | 4.9 53.4 | 14.0 43.5 | 25.3 33.7 | 35.8 26.7 | 44.9 21.8 | 54.1 17.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 86.9 181.3 | 78.2 281.0 | 70.4 431.0 | 63.3 562.7 | 57.0 631.8 | 51.3 634.5 | 113.5 545.5 | 128.5 269.5 | 125.5 132.5 | 146.2 119.3 | 161.1 107.3 | 172.0 96.6 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 747 728 | 717 857 | 655 1016 | 626 1151 | 600 1241 | 576 1267 | 635 1194 | 653 930 | 654 804 | 680 798 | 699 785 | 715 761 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 747 728 | 717 857 | 655 1016 | 626 1151 | 600 1241 | 576 1267 | 635 1194 | 653 930 | 654 804 | 680 798 | 699 785 | 715 761 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 747 728 | 717 857 | 655 1016 | 626 1151 | 600 1241 | 576 1267 | 635 1194 | 653 930 | 654 804 | 680 798 | 699 785 | 715 761 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 747 728 | 717 857 | 655 1016 | 626 1151 | 600 1241 | 576 1267 | 635 1194 | 653 930 | 654 804 | 680 798 | 699 785 | 715 761 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6065[房间] |  | 3.10 | 21.71 | 26 | 45 | 533.3 | 23 | 533.3 | 23 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=21.71 K=0.77 D=3.69 | 275.9 206.0 | 269.4 204.6 | 258.7 203.5 | 247.1 202.5 | 234.5 212.3 | 221.8 224.4 | 218.4 238.1 | 215.5 251.8 | 213.2 263.0 | 211.1 271.3 | 209.5 276.7 | 207.4 278.1 |
| 西外墙 | F=16.74 K=1.11 D=2.94 | 251.7 170.1 | 235.4 174.9 | 194.5 179.4 | 190.2 184.3 | 186.6 189.3 | 183.7 193.4 | 181.1 196.9 | 179.1 199.8 | 176.3 219.8 | 174.6 238.0 | 172.8 250.9 | 171.3 255.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 528 376 | 505 379 | 453 383 | 437 387 | 421 402 | 405 418 | 399 435 | 395 452 | 389 483 | 386 509 | 382 528 | 379 533 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 528 376 | 505 379 | 453 383 | 437 387 | 421 402 | 405 418 | 399 435 | 395 452 | 389 483 | 386 509 | 382 528 | 379 533 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 528 376 | 505 379 | 453 383 | 437 387 | 421 402 | 405 418 | 399 435 | 395 452 | 389 483 | 386 509 | 382 528 | 379 533 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 528 376 | 505 379 | 453 383 | 437 387 | 421 402 | 405 418 | 399 435 | 395 452 | 389 483 | 386 509 | 382 528 | 379 533 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6066[房间] |  | 3.10 | 20.41 | 26 | 45 | 261.5 | 23 | 261.5 | 23 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=20.41 K=0.77 D=3.69 | 259.4 193.7 | 253.3 192.4 | 243.3 191.3 | 232.3 190.4 | 220.5 199.6 | 208.6 211.0 | 205.3 223.9 | 202.7 236.7 | 200.5 247.3 | 198.5 255.1 | 197.0 260.2 | 195.0 261.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 259 194 | 253 192 | 243 191 | 232 190 | 220 200 | 209 211 | 205 224 | 203 237 | 200 247 | 198 255 | 197 260 | 195 261 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 259 194 | 253 192 | 243 191 | 232 190 | 220 200 | 209 211 | 205 224 | 203 237 | 200 247 | 198 255 | 197 260 | 195 261 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 259 194 | 253 192 | 243 191 | 232 190 | 220 200 | 209 211 | 205 224 | 203 237 | 200 247 | 198 255 | 197 260 | 195 261 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 259 194 | 253 192 | 243 191 | 232 190 | 220 200 | 209 211 | 205 224 | 203 237 | 200 247 | 198 255 | 197 260 | 195 261 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6076[房间] |  | 3.10 | 5.71 | 26 | 45 | 671.3 | 14 | 671.3 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=5.71 K=0.77 D=3.69 | 72.5 54.2 | 70.8 53.8 | 68.0 53.5 | 65.0 53.2 | 61.7 55.8 | 58.3 59.0 | 57.4 62.6 | 56.7 66.2 | 56.1 69.2 | 55.5 71.4 | 55.1 72.8 | 54.5 73.1 |
| 北外墙 | F=7.51 K=1.11 D=2.94 | 64.0 48.8 | 63.8 55.5 | 56.4 56.2 | 55.0 55.9 | 53.9 58.2 | 53.0 60.1 | 52.2 61.7 | 51.7 63.0 | 50.7 63.8 | 50.2 64.2 | 49.6 63.8 | 49.2 62.5 |
| 西外墙 | F=4.40 K=1.11 D=2.94 | 66.2 44.7 | 61.9 46.0 | 51.2 47.2 | 50.0 48.5 | 49.1 49.8 | 48.3 50.9 | 47.6 51.8 | 47.1 52.5 | 46.4 57.8 | 45.9 62.6 | 45.4 66.0 | 45.1 67.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.95 | 147.3 487.7 | 122.7 506.7 | 108.0 514.4 | 92.8 502.8 | 80.1 461.8 | 69.6 496.7 | 240.6 471.5 | 290.6 285.3 | 290.2 245.5 | 356.6 213.4 | 408.0 187.5 | 451.0 164.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 31.9 127.4 | 18.8 139.0 | 14.5 144.8 | 8.7 143.3 | 4.3 131.8 | 1.4 126.0 | 10.1 110.0 | 29.0 89.8 | 52.1 69.5 | 73.8 55.0 | 92.7 44.9 | 111.5 36.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 115.4 360.3 | 103.9 367.7 | 93.5 369.6 | 84.1 359.4 | 75.7 330.0 | 68.2 370.7 | 230.4 361.5 | 261.7 195.6 | 238.1 176.0 | 282.7 158.4 | 315.4 142.6 | 339.5 128.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 350 635 | 319 662 | 284 671 | 263 660 | 245 626 | 229 667 | 398 648 | 446 467 | 443 436 | 508 412 | 558 390 | 600 367 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 350 635 | 319 662 | 284 671 | 263 660 | 245 626 | 229 667 | 398 648 | 446 467 | 443 436 | 508 412 | 558 390 | 600 367 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 350 635 | 319 662 | 284 671 | 263 660 | 245 626 | 229 667 | 398 648 | 446 467 | 443 436 | 508 412 | 558 390 | 600 367 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 350 635 | 319 662 | 284 671 | 263 660 | 245 626 | 229 667 | 398 648 | 446 467 | 443 436 | 508 412 | 558 390 | 600 367 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6077[房间] |  | 3.10 | 5.37 | 26 | 45 | 580.6 | 14 | 580.6 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=5.37 K=0.77 D=3.69 | 68.2 50.9 | 66.6 50.6 | 64.0 50.3 | 61.1 50.1 | 58.0 52.5 | 54.8 55.5 | 54.0 58.9 | 53.3 62.3 | 52.7 65.0 | 52.2 67.1 | 51.8 68.4 | 51.3 68.8 |
| 北外墙 | F=7.13 K=1.11 D=2.94 | 60.7 46.3 | 60.5 52.7 | 53.5 53.4 | 52.2 53.1 | 51.2 55.3 | 50.3 57.0 | 49.6 58.5 | 49.1 59.8 | 48.1 60.6 | 47.6 60.9 | 47.1 60.6 | 46.6 59.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.59 | 136.6 452.2 | 113.8 469.8 | 100.1 477.0 | 86.1 466.2 | 74.3 428.2 | 64.5 460.5 | 223.1 437.2 | 269.5 264.6 | 269.1 227.7 | 330.7 197.9 | 378.3 173.8 | 418.2 152.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 29.5 118.1 | 17.5 128.9 | 13.4 134.3 | 8.1 132.9 | 4.0 122.2 | 1.3 116.8 | 9.4 102.0 | 26.9 83.2 | 48.3 64.4 | 68.5 51.0 | 85.9 41.6 | 103.4 33.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 107.0 334.1 | 96.3 340.9 | 86.7 342.7 | 78.0 333.3 | 70.2 306.0 | 63.2 343.7 | 213.7 335.2 | 242.6 181.3 | 220.7 163.2 | 262.2 146.9 | 292.4 132.2 | 314.8 119.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 265 549 | 241 573 | 218 581 | 199 569 | 183 536 | 170 573 | 327 555 | 372 387 | 370 353 | 430 326 | 477 303 | 516 281 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 265 549 | 241 573 | 218 581 | 199 569 | 183 536 | 170 573 | 327 555 | 372 387 | 370 353 | 430 326 | 477 303 | 516 281 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 265 549 | 241 573 | 218 581 | 199 569 | 183 536 | 170 573 | 327 555 | 372 387 | 370 353 | 430 326 | 477 303 | 516 281 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 265 549 | 241 573 | 218 581 | 199 569 | 183 536 | 170 573 | 327 555 | 372 387 | 370 353 | 430 326 | 477 303 | 516 281 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6078[房间] |  | 3.10 | 5.54 | 26 | 45 | 602.4 | 14 | 602.4 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 6079,6080,6081,6082,6083 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=5.54 K=0.77 D=3.69 | 70.4 52.6 | 68.7 52.2 | 66.0 51.9 | 63.0 51.7 | 59.8 54.1 | 56.6 57.2 | 55.7 60.7 | 55.0 64.2 | 54.4 67.1 | 53.9 69.2 | 53.4 70.6 | 52.9 70.9 |
| 北外墙 | F=7.32 K=1.11 D=2.94 | 62.3 47.5 | 62.2 54.1 | 54.9 54.8 | 53.6 54.5 | 52.5 56.7 | 51.7 58.6 | 50.9 60.1 | 50.4 61.4 | 49.4 62.2 | 48.9 62.6 | 48.4 62.2 | 47.9 60.9 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.77 | 141.9 470.0 | 118.2 488.3 | 104.0 495.7 | 89.5 484.5 | 77.2 445.0 | 67.1 478.6 | 231.8 454.4 | 280.0 275.0 | 279.6 236.6 | 343.6 205.7 | 393.2 180.6 | 434.6 158.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 30.7 122.8 | 18.1 133.9 | 14.0 139.5 | 8.4 138.1 | 4.2 127.0 | 1.4 121.4 | 9.8 106.0 | 27.9 86.5 | 50.2 67.0 | 71.2 53.0 | 89.3 43.3 | 107.4 34.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 111.2 347.2 | 100.1 354.3 | 90.1 356.2 | 81.1 346.4 | 73.0 318.0 | 65.7 357.2 | 222.1 348.3 | 252.1 188.5 | 229.4 169.6 | 272.5 152.6 | 303.9 137.4 | 327.2 123.6 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 275 570 | 249 595 | 225 602 | 206 591 | 190 556 | 175 594 | 338 575 | 385 401 | 383 366 | 446 337 | 495 313 | 535 290 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 275 570 | 249 595 | 225 602 | 206 591 | 190 556 | 175 594 | 338 575 | 385 401 | 383 366 | 446 337 | 495 313 | 535 290 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 275 570 | 249 595 | 225 602 | 206 591 | 190 556 | 175 594 | 338 575 | 385 401 | 383 366 | 446 337 | 495 313 | 535 290 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 275 570 | 249 595 | 225 602 | 206 591 | 190 556 | 175 594 | 338 575 | 385 401 | 383 366 | 446 337 | 495 313 | 535 290 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6084[房间] |  | 3.10 | 5.54 | 26 | 45 | 607.5 | 14 | 607.5 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=5.54 K=0.77 D=3.69 | 70.4 52.6 | 68.7 52.2 | 66.0 51.9 | 63.0 51.7 | 59.8 54.1 | 56.6 57.2 | 55.7 60.7 | 55.0 64.2 | 54.4 67.1 | 53.9 69.2 | 53.4 70.6 | 52.9 70.9 |
| 北外墙 | F=7.32 K=1.11 D=2.94 | 62.3 47.5 | 62.2 54.1 | 54.9 54.8 | 53.6 54.5 | 52.5 56.7 | 51.7 58.6 | 50.9 60.1 | 50.4 61.4 | 49.4 62.2 | 48.9 62.6 | 48.4 62.2 | 47.9 60.9 |
| 东外墙 | F=0.37 K=1.11 D=2.94 | 4.4 3.7 | 4.3 4.6 | 4.2 5.1 | 4.1 5.3 | 4.0 5.4 | 4.0 5.2 | 3.9 5.0 | 3.9 4.6 | 3.8 4.7 | 3.8 4.7 | 3.8 4.6 | 3.8 4.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.77 | 141.9 470.0 | 118.2 488.3 | 104.0 495.7 | 89.5 484.5 | 77.2 445.0 | 67.1 478.6 | 231.8 454.4 | 280.0 275.0 | 279.6 236.6 | 343.6 205.7 | 393.2 180.6 | 434.6 158.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 30.7 122.8 | 18.1 133.9 | 14.0 139.5 | 8.4 138.1 | 4.2 127.0 | 1.4 121.4 | 9.8 106.0 | 27.9 86.5 | 50.2 67.0 | 71.2 53.0 | 89.3 43.3 | 107.4 34.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 111.2 347.2 | 100.1 354.3 | 90.1 356.2 | 81.1 346.4 | 73.0 318.0 | 65.7 357.2 | 222.1 348.3 | 252.1 188.5 | 229.4 169.6 | 272.5 152.6 | 303.9 137.4 | 327.2 123.6 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 279 574 | 253 599 | 229 607 | 210 596 | 194 561 | 179 600 | 342 580 | 389 405 | 387 371 | 450 342 | 499 318 | 539 295 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 279 574 | 253 599 | 229 607 | 210 596 | 194 561 | 179 600 | 342 580 | 389 405 | 387 371 | 450 342 | 499 318 | 539 295 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 279 574 | 253 599 | 229 607 | 210 596 | 194 561 | 179 600 | 342 580 | 389 405 | 387 371 | 450 342 | 499 318 | 539 295 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 279 574 | 253 599 | 229 607 | 210 596 | 194 561 | 179 600 | 342 580 | 389 405 | 387 371 | 450 342 | 499 318 | 539 295 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 7001[房间] |  | 6.20 | 35.50 | 26 | 45 | 880.4 | 22 | 1810.0 | 22 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=35.50 K=0.77 D=3.69 | 451.2 336.9 | 440.6 334.7 | 423.1 332.8 | 404.1 331.2 | 383.5 347.2 | 362.8 367.0 | 357.1 389.4 | 352.5 411.8 | 348.7 430.1 | 345.3 443.8 | 342.6 452.6 | 339.2 454.8 |
| 西外墙 | F=27.09 K=1.11 D=2.94 | 407.4 275.3 | 381.0 283.0 | 314.8 290.3 | 307.8 298.3 | 302.0 306.5 | 297.3 313.1 | 293.0 318.7 | 289.9 323.4 | 285.4 355.8 | 282.6 385.2 | 279.7 406.1 | 277.3 413.1 |
| 北外墙 | F=26.04 K=1.11 D=2.94 | 221.7 169.1 | 221.2 192.5 | 195.5 195.0 | 190.7 193.9 | 186.9 201.9 | 183.8 208.4 | 181.1 213.8 | 179.2 218.5 | 175.9 221.3 | 174.0 222.6 | 172.1 221.2 | 170.4 216.5 |
| 东外墙 | F=51.28 K=1.11 D=2.94 | 613.1 515.6 | 597.3 636.7 | 573.8 699.6 | 563.3 733.1 | 554.9 741.4 | 548.1 723.7 | 542.0 687.7 | 537.6 640.4 | 530.5 642.1 | 526.5 641.3 | 522.2 635.7 | 518.6 623.7 |
| 南外墙 | F=8.40 K=1.11 D=2.94 | 85.8 69.9 | 83.2 72.4 | 79.4 74.7 | 77.6 78.2 | 76.3 85.3 | 75.2 91.6 | 74.2 96.3 | 73.4 99.3 | 72.3 100.0 | 71.6 98.4 | 70.9 94.4 | 70.3 88.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1779 1367 | 1723 1519 | 1587 1592 | 1544 1635 | 1504 1682 | 1467 1704 | 1447 1706 | 1433 1693 | 1413 1749 | 1400 1791 | 1388 1810 | 1376 1796 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1779 1367 | 1723 1519 | 1587 1592 | 1544 1635 | 1504 1682 | 1467 1704 | 1447 1706 | 1433 1693 | 1413 1749 | 1400 1791 | 1388 1810 | 1376 1796 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1779 1367 | 1723 1519 | 1587 1592 | 1544 1635 | 1504 1682 | 1467 1704 | 1447 1706 | 1433 1693 | 1413 1749 | 1400 1791 | 1388 1810 | 1376 1796 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1779 1367 | 1723 1519 | 1587 1592 | 1544 1635 | 1504 1682 | 1467 1704 | 1447 1706 | 1433 1693 | 1413 1749 | 1400 1791 | 1388 1810 | 1376 1796 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |