新建项目

热负荷计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2023年2月27日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2022 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17677140095 |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

9 窗构造	4

10 门构造	4

11 负荷指标	5

12 房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13 房间热负荷详细表	23

建筑概况

| 地理位置 | 北京-北京 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 39.80 |  |
| 东经 | 116.47 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 10188.76 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 24.35 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 7 | 地下 0 |
| 北向角度 | 86° |  |

气象参数

| 大气透明度等级 | 4 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | -7.6 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.774 |
| 外墙 | 外墙构造一 | 1.126 |
| 梁柱 | 梁柱构造一 | 1.126 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 1.192 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 内墙构造一 | 1.925 |
| 楼板 | 楼板构造一 | 2.984 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.514 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.298 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 397447 | 10188.76 | 39.01 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 11159.98 | 35.61 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 户型 | 房间 编号 | 房间名称 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 |  | 1001 | 房间 | 5.07 | 18 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 171.3 |
|  |  | 1002 | 房间 | 5.07 | 18 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 128.4 |
|  |  | 1003 | 房间 | 5.07 | 18 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 171.3 |
|  |  | 1004 | 房间 | 5.07 | 18 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 171.3 |
|  |  | 1005 | 房间 | 5.07 | 18 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 128.4 |
|  |  | 1006 | 房间 | 5.07 | 18 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 128.4 |
|  |  | 1007 | 房间 | 5.07 | 18 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761 | 150.1 |
|  |  | 1008 | 房间 | 5.07 | 18 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761 | 150.1 |
|  |  | 1009 | 房间 | 5.07 | 18 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 128.4 |
|  |  | 1010 | 房间 | 5.07 | 18 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 128.4 |
|  |  | 1011 | 房间 | 5.07 | 18 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 128.4 |
|  |  | 1012 | 房间 | 5.07 | 18 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 128.4 |
|  |  | 1013 | 房间 | 5.07 | 18 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 128.4 |
|  |  | 1014 | 房间 | 5.07 | 18 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 171.3 |
|  |  | 1015 | 卧室 | 21.06 | 18 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 53.2 |
|  |  | 1016 | 卧室 | 21.06 | 18 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 29.6 |
|  |  | 1017 | 卧室 | 21.06 | 18 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | 40.6 |
|  |  | 1018 | 卧室 | 21.06 | 18 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | 40.6 |
|  |  | 1019 | 卧室 | 21.06 | 18 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 29.6 |
|  |  | 1020 | 卧室 | 21.06 | 18 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 29.6 |
|  |  | 1021 | 卧室 | 21.06 | 18 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 53.2 |
|  |  | 1022 | 卧室 | 21.06 | 18 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 53.2 |
|  |  | 1023 | 卧室 | 21.06 | 18 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 29.6 |
|  |  | 1024 | 卧室 | 21.06 | 18 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 29.6 |
|  |  | 1025 | 卧室 | 21.06 | 18 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 29.6 |
|  |  | 1026 | 卧室 | 21.06 | 18 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 29.6 |
|  |  | 1027 | 卧室 | 21.06 | 18 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 29.6 |
|  |  | 1028 | 卧室 | 21.06 | 18 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 53.2 |
|  |  | 1029 | 房间 | 12.72 | 18 | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913 | 71.8 |
|  |  | 1030 | 卧室 | 21.06 | 18 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 49.4 |
|  |  | 1031 | 卧室 | 21.06 | 18 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 25.8 |
|  |  | 1032 | 卧室 | 21.06 | 18 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 30.7 |
|  |  | 1033 | 房间 | 3.63 | 18 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 172.0 |
|  |  | 1034 | 卫生间 | 44.52 | 18 | 2290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2290 | 51.4 |
|  |  | 1035 | 卧室 | 21.06 | 18 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 25.8 |
|  |  | 1036 | 卧室 | 21.06 | 18 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 25.8 |
|  |  | 1037 | 卧室 | 21.06 | 18 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 25.8 |
|  |  | 1038 | 卧室 | 21.06 | 18 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 25.8 |
|  |  | 1039 | 卧室 | 21.06 | 18 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 25.8 |
|  |  | 1040 | 卧室 | 21.06 | 18 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 25.8 |
|  |  | 1041 | 卧室 | 21.06 | 18 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 31.9 |
|  |  | 1042 | 卫生间 | 33.75 | 18 | 2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2464 | 73.0 |
|  |  | 1043 | 楼梯间 | 17.58 | 18 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 28.8 |
|  |  | 1044 | 楼梯间 | 14.56 | 18 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 63.6 |
|  |  | 1045 | 房间 | 7.74 | 18 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 32.0 |
|  |  | 1046 | 房间 | 9.72 | 18 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 60.8 |
|  |  | 1047 | 房间 | 5.07 | 18 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006 | 198.4 |
|  |  | 1048 | 房间 | 5.07 | 18 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | 155.5 |
|  |  | 1049 | 房间 | 5.07 | 18 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | 155.5 |
|  |  | 1050 | 房间 | 0.60 | 18 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 105.1 |
|  |  | 1051 | 房间 | 5.07 | 18 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | 155.5 |
|  |  | 1052 | 房间 | 5.07 | 18 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | 155.5 |
|  |  | 1053 | 房间 | 5.07 | 18 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | 155.5 |
|  |  | 1054 | 房间 | 5.07 | 18 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | 155.5 |
|  |  | 1055 | 房间 | 5.07 | 18 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | 155.5 |
|  |  | 1056 | 房间 | 5.07 | 18 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | 155.5 |
|  |  | 1057 | 房间 | 5.07 | 18 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | 155.5 |
|  |  | 1058 | 起居室 | 21.44 | 18 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235 | 57.6 |
|  |  | 1059 | 起居室 | 20.59 | 18 | 1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198 | 58.2 |
|  |  | 1060 | 起居室 | 20.59 | 18 | 1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1707 | 82.9 |
|  |  | 1061 | 房间 | 9.36 | 18 | 1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1489 | 159.1 |
|  |  | 1062 | 起居室 | 20.59 | 18 | 1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1874 | 91.0 |
|  |  | 1063 | 起居室 | 20.59 | 18 | 1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198 | 58.2 |
|  |  | 1064 | 起居室 | 23.23 | 18 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314 | 56.6 |
|  |  | 1065 | 房间 | 44.52 | 18 | 2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2333 | 52.4 |
|  |  | 1066 | 房间 | 7.74 | 18 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 27.9 |
|  |  | 1067 | 房间 | 5.07 | 18 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 128.4 |
|  |  | 1068 | 房间 | 5.07 | 18 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 128.4 |
|  |  | 1069 | 房间 | 5.07 | 18 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 128.4 |
|  |  | 1070 | 房间 | 5.07 | 18 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 128.4 |
|  |  | 1071 | 房间 | 5.07 | 18 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 128.4 |
|  |  | 1072 | 房间 | 5.07 | 18 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 128.4 |
|  |  | 1073 | 房间 | 5.07 | 18 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 128.4 |
|  |  | 1074 | 房间 | 5.07 | 18 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 128.4 |
|  |  | 1075 | 房间 | 5.07 | 18 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 171.3 |
|  |  | 1076 | 房间 | 12.42 | 18 | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843 | 67.9 |
|  |  | 1077 | 房间 | 42.12 | 18 | 1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249 | 29.6 |
|  |  | 1078 | 卧室 | 21.06 | 18 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 29.6 |
|  |  | 1079 | 卧室 | 21.06 | 18 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 29.6 |
|  |  | 1080 | 卧室 | 21.06 | 18 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 29.6 |
|  |  | 1081 | 卧室 | 21.06 | 18 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 29.6 |
|  |  | 1082 | 卧室 | 21.06 | 18 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 29.6 |
|  |  | 1083 | 卧室 | 21.06 | 18 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 29.6 |
|  |  | 1084 | 卧室 | 21.06 | 18 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 53.2 |
|  |  | 1085 | 房间 | 9.36 | 18 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 | 67.1 |
|  |  | 1086 | 楼梯间 | 20.16 | 18 | 2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2042 | 101.3 |
|  |  | 1087 | 房间 | 21.71 | 18 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 48.6 |
|  |  | 1088 | 卫生间 | 20.41 | 18 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 25.9 |
|  |  | 1089 | 卧室 | 21.06 | 18 | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199 | 56.9 |
|  |  | 1090 | 卧室 | 21.06 | 18 | 1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1673 | 79.5 |
|  |  | 1091 | 卧室 | 21.06 | 18 | 1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1673 | 79.5 |
|  |  | 1092 | 卧室 | 21.06 | 18 | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199 | 56.9 |
|  |  | 1093 | 卧室 | 21.06 | 18 | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199 | 56.9 |
|  |  | 1094 | 卧室 | 21.06 | 18 | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199 | 56.9 |
|  |  | 1095 | 卧室 | 21.06 | 18 | 1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327 | 63.0 |
|  |  | 1096 | 卫生间 | 33.75 | 18 | 2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2464 | 73.0 |
|  |  | 1097 | 楼梯间 | 14.56 | 18 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 71.2 |
|  |  | 1098 | 房间 | 5.71 | 18 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 | 165.0 |
|  |  | 1099 | 房间 | 5.37 | 18 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888 | 165.5 |
|  | 合计 |  |  | 1486.64 |  | 88933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88933 | 59.8 |
| 2层 |  | 2001 | 过道 | 951.54 | 18 | 40941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40941 | 43.0 |
|  |  | 2002 | 房间 | 15.21 | 18 | 2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2188 | 143.8 |
|  |  | 2003 | 卧室 | 21.06 | 18 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 21.8 |
|  |  | 2004 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2005 | 卧室 | 21.06 | 18 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 9.7 |
|  |  | 2006 | 卧室 | 21.06 | 18 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 9.7 |
|  |  | 2007 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2008 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2009 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2010 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2011 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2012 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2013 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2014 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2015 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2016 | 卧室 | 21.06 | 18 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 21.8 |
|  |  | 2017 | 房间 | 12.72 | 18 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 36.0 |
|  |  | 2018 | 卧室 | 21.06 | 18 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 21.8 |
|  |  | 2019 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2020 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2021 | 房间 | 3.63 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2022 | 卫生间 | 44.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2023 | 房间 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2024 | 房间 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2025 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2026 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2027 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2028 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2029 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2030 | 卫生间 | 33.75 | 18 | 1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355 | 40.2 |
|  |  | 2031 | 楼梯间 | 17.58 | 18 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 10.4 |
|  |  | 2032 | 楼梯间 | 14.56 | 18 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 37.9 |
|  |  | 2033 | 房间 | 12.81 | 18 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 56.3 |
|  |  | 2034 | 房间 | 9.72 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2035 | 房间 | 15.21 | 18 | 2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2794 | 183.7 |
|  |  | 2036 | 房间 | 5.07 | 18 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 142.3 |
|  |  | 2037 | 房间 | 5.07 | 18 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 142.3 |
|  |  | 2038 | 房间 | 5.07 | 18 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 142.3 |
|  |  | 2039 | 房间 | 5.07 | 18 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 142.3 |
|  |  | 2040 | 房间 | 5.07 | 18 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 142.3 |
|  |  | 2041 | 房间 | 5.07 | 18 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 142.3 |
|  |  | 2042 | 房间 | 17.37 | 18 | 3122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3122 | 179.7 |
|  |  | 2043 | 房间 | 44.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2044 | 房间 | 7.74 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2045 | 房间 | 5.07 | 18 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 115.2 |
|  |  | 2046 | 房间 | 5.07 | 18 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 115.2 |
|  |  | 2047 | 房间 | 5.07 | 18 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 115.2 |
|  |  | 2048 | 房间 | 5.07 | 18 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 115.2 |
|  |  | 2049 | 房间 | 5.07 | 18 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 115.2 |
|  |  | 2050 | 房间 | 5.07 | 18 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 115.2 |
|  |  | 2051 | 房间 | 5.07 | 18 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 115.2 |
|  |  | 2052 | 房间 | 5.07 | 18 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 115.2 |
|  |  | 2053 | 房间 | 5.07 | 18 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802 | 158.1 |
|  |  | 2054 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2055 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2056 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2057 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2058 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2059 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2060 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2061 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2062 | 卧室 | 21.06 | 18 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 21.8 |
|  |  | 2063 | 房间 | 9.36 | 18 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 27.5 |
|  |  | 2064 | 楼梯间 | 20.16 | 18 | 1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1326 | 65.8 |
|  |  | 2065 | 房间 | 21.71 | 18 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 21.1 |
|  |  | 2066 | 房间 | 20.41 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2067 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2068 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2069 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2070 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2071 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2072 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2073 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2074 | 卫生间 | 33.75 | 18 | 1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355 | 40.2 |
|  |  | 2075 | 楼梯间 | 14.56 | 18 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 37.9 |
|  |  | 2076 | 房间 | 5.71 | 18 | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867 | 151.9 |
|  |  | 2077 | 房间 | 5.37 | 18 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 | 129.8 |
|  |  | 2078 | 房间 | 5.54 | 18 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 | 160.8 |
|  |  | 2079 | 房间 | 5.54 | 18 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 | 160.8 |
|  |  | 2080 | 房间 | 5.54 | 18 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 | 160.8 |
|  |  | 2081 | 房间 | 5.54 | 18 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 | 160.8 |
|  |  | 2082 | 房间 | 5.54 | 18 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 | 160.8 |
|  |  | 2083 | 房间 | 5.54 | 18 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 | 160.8 |
|  |  | 2084 | 房间 | 5.54 | 18 | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | 162.7 |
|  | 合计 |  |  | 2289.13 |  | 76117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76117 | 33.3 |
| 3层 |  | 3001 | 房间 | 15.21 | 18 | 2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2188 | 143.8 |
|  |  | 3002 | 房间 | 81.90 | 18 | 7445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7445 | 90.9 |
|  |  | 3003 | 卧室 | 21.06 | 18 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 21.8 |
|  |  | 3004 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3005 | 卧室 | 21.06 | 18 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 9.7 |
|  |  | 3006 | 卧室 | 21.06 | 18 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 9.7 |
|  |  | 3007 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3008 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3009 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3010 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3011 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3012 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3013 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3014 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3015 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3016 | 卧室 | 21.06 | 18 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 21.8 |
|  |  | 3017 | 房间 | 12.72 | 18 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 36.0 |
|  |  | 3018 | 过道 | 626.55 | 18 | 12695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12695 | 20.3 |
|  |  | 3019 | 卧室 | 21.06 | 18 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 50.8 |
|  |  | 3020 | 卧室 | 21.06 | 18 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 29.1 |
|  |  | 3021 | 卧室 | 21.06 | 18 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 29.1 |
|  |  | 3022 | 房间 | 3.63 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3023 | 卫生间 | 44.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3024 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3025 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3026 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3027 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3028 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3029 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3030 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3031 | 卫生间 | 33.75 | 18 | 1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355 | 40.2 |
|  |  | 3032 | 楼梯间 | 17.58 | 18 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 11.4 |
|  |  | 3033 | 楼梯间 | 14.56 | 18 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 37.9 |
|  |  | 3034 | 房间 | 12.81 | 18 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 68.3 |
|  |  | 3035 | 房间 | 9.72 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.8 |
|  |  | 3036 | 房间 | 5.07 | 18 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 142.3 |
|  |  | 3037 | 房间 | 5.07 | 18 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 142.3 |
|  |  | 3038 | 房间 | 5.07 | 18 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 142.3 |
|  |  | 3039 | 房间 | 5.07 | 18 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 142.3 |
|  |  | 3040 | 房间 | 5.07 | 18 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 142.3 |
|  |  | 3041 | 房间 | 5.07 | 18 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 142.3 |
|  |  | 3042 | 房间 | 34.32 | 18 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 37.8 |
|  |  | 3043 | 房间 | 20.59 | 18 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982 | 47.7 |
|  |  | 3044 | 房间 | 31.11 | 18 | 1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201 | 38.6 |
|  |  | 3045 | 房间 | 20.81 | 18 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 20.8 |
|  |  | 3046 | 房间 | 18.06 | 18 | 2960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2960 | 163.8 |
|  |  | 3047 | 房间 | 30.81 | 18 | 1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221 | 39.7 |
|  |  | 3048 | 房间 | 20.83 | 18 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 20.1 |
|  |  | 3049 | 房间 | 30.19 | 18 | 1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172 | 38.8 |
|  |  | 3050 | 房间 | 20.59 | 18 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982 | 47.7 |
|  |  | 3051 | 房间 | 24.18 | 18 | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913 | 37.8 |
|  |  | 3052 | 房间 | 44.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3053 | 房间 | 7.74 | 18 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 19.8 |
|  |  | 3054 | 房间 | 5.07 | 18 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 115.2 |
|  |  | 3055 | 房间 | 5.07 | 18 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 115.2 |
|  |  | 3056 | 房间 | 5.07 | 18 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 115.2 |
|  |  | 3057 | 房间 | 5.07 | 18 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 115.2 |
|  |  | 3058 | 房间 | 5.07 | 18 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 115.2 |
|  |  | 3059 | 房间 | 5.07 | 18 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 115.2 |
|  |  | 3060 | 房间 | 5.07 | 18 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 115.2 |
|  |  | 3061 | 房间 | 5.07 | 18 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 115.2 |
|  |  | 3062 | 房间 | 5.07 | 18 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802 | 158.1 |
|  |  | 3063 | 房间 | 8.97 | 18 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 34.8 |
|  |  | 3064 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3065 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3066 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3067 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3068 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3069 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3070 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3071 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3072 | 卧室 | 21.06 | 18 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 21.8 |
|  |  | 3073 | 房间 | 9.36 | 18 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 27.5 |
|  |  | 3074 | 楼梯间 | 20.16 | 18 | 1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1326 | 65.8 |
|  |  | 3075 | 房间 | 21.71 | 18 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 21.1 |
|  |  | 3076 | 房间 | 20.41 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3077 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3078 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3079 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3080 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3081 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3082 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3083 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3084 | 卫生间 | 33.75 | 18 | 1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355 | 40.2 |
|  |  | 3085 | 楼梯间 | 14.56 | 18 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 37.9 |
|  |  | 3086 | 房间 | 5.71 | 18 | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867 | 151.8 |
|  |  | 3087 | 房间 | 5.37 | 18 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 | 129.8 |
|  |  | 3088 | 房间 | 5.54 | 18 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 130.3 |
|  |  | 3089 | 房间 | 5.54 | 18 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 130.3 |
|  |  | 3090 | 房间 | 5.54 | 18 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 130.3 |
|  |  | 3091 | 房间 | 5.54 | 18 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 130.3 |
|  |  | 3092 | 房间 | 5.54 | 18 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 130.3 |
|  |  | 3093 | 房间 | 5.54 | 18 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 130.3 |
|  |  | 3094 | 房间 | 5.54 | 18 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | 132.1 |
|  | 合计 |  |  | 2273.92 |  | 62288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62288 | 27.4 |
| 4层 |  | 4001@4 | 过道 | 243.40 | 18 | 8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8458 | 34.7 |
|  |  | 4002@4 | 房间 | 15.21 | 18 | 2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2188 | 143.8 |
|  |  | 4003@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 21.8 |
|  |  | 4004@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4005@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 9.7 |
|  |  | 4006@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 9.7 |
|  |  | 4007@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4008@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4009@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4010@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4011@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4012@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4013@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4014@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4015@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4016@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 21.8 |
|  |  | 4017@4 | 房间 | 12.72 | 18 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 36.0 |
|  |  | 4018@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 50.8 |
|  |  | 4019@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 29.1 |
|  |  | 4020@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 29.1 |
|  |  | 4021@4 | 房间 | 3.63 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4022@4 | 卫生间 | 44.52 | 18 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 31.0 |
|  |  | 4023@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 12.1 |
|  |  | 4024@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4025@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4026@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4027@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4028@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4029@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4030@4 | 卫生间 | 33.75 | 18 | 1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355 | 40.2 |
|  |  | 4031@4 | 楼梯间 | 17.27 | 18 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 31.0 |
|  |  | 4032@4 | 楼梯间 | 14.56 | 18 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 37.9 |
|  |  | 4033@4 | 房间 | 8.84 | 18 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 27.6 |
|  |  | 4034@4 | 房间 | 5.07 | 18 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 | 164.1 |
|  |  | 4035@4 | 房间 | 5.07 | 18 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 142.3 |
|  |  | 4036@4 | 房间 | 5.07 | 18 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 142.3 |
|  |  | 4037@4 | 房间 | 5.07 | 18 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 142.3 |
|  |  | 4038@4 | 房间 | 5.07 | 18 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 142.3 |
|  |  | 4039@4 | 房间 | 5.07 | 18 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 142.3 |
|  |  | 4040@4 | 房间 | 5.07 | 18 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 142.3 |
|  |  | 4041@4 | 房间 | 44.52 | 18 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224 | 27.5 |
|  |  | 4042@4 | 房间 | 5.07 | 18 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 137.0 |
|  |  | 4043@4 | 房间 | 5.07 | 18 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 115.2 |
|  |  | 4044@4 | 房间 | 5.07 | 18 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 115.2 |
|  |  | 4045@4 | 房间 | 5.07 | 18 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 115.2 |
|  |  | 4046@4 | 房间 | 5.07 | 18 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 115.2 |
|  |  | 4047@4 | 房间 | 5.07 | 18 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 115.2 |
|  |  | 4048@4 | 房间 | 5.07 | 18 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 115.2 |
|  |  | 4049@4 | 房间 | 5.07 | 18 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 115.2 |
|  |  | 4050@4 | 房间 | 5.07 | 18 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802 | 158.1 |
|  |  | 4051@4 | 房间 | 5.52 | 18 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 88.0 |
|  |  | 4052@4 | 过道 | 157.94 | 18 | 1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1709 | 10.8 |
|  |  | 4053@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 12.1 |
|  |  | 4054@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4055@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4056@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4057@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4058@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4059@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4060@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4061@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 21.8 |
|  |  | 4062@4 | 房间 | 5.76 | 18 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 44.7 |
|  |  | 4063@4 | 楼梯间 | 20.16 | 18 | 1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1326 | 65.8 |
|  |  | 4064@4 | 房间 | 21.71 | 18 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 21.1 |
|  |  | 4065@4 | 房间 | 20.41 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4066@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4067@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4068@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4069@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4070@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4071@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4072@4 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4073@4 | 卫生间 | 33.75 | 18 | 1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355 | 40.2 |
|  |  | 4074@4 | 楼梯间 | 14.56 | 18 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 37.9 |
|  |  | 4075@4 | 房间 | 5.71 | 18 | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867 | 151.9 |
|  |  | 4076@4 | 房间 | 5.37 | 18 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 | 129.8 |
|  |  | 4077@4 | 房间 | 5.54 | 18 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 130.3 |
|  |  | 4078@4 | 房间 | 5.54 | 18 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 130.3 |
|  |  | 4079@4 | 房间 | 5.54 | 18 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 130.3 |
|  |  | 4080@4 | 房间 | 5.54 | 18 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 130.3 |
|  |  | 4081@4 | 房间 | 5.54 | 18 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 130.3 |
|  |  | 4082@4 | 房间 | 5.54 | 18 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 130.3 |
|  |  | 4083@4 | 房间 | 5.54 | 18 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | 132.1 |
|  | 合计 |  |  | 1691.60 |  | 44496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44496 | 26.3 |
| 5层 |  | 4001@5 | 过道 | 243.40 | 18 | 8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8458 | 34.7 |
|  |  | 4002@5 | 房间 | 15.21 | 18 | 2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2188 | 143.8 |
|  |  | 4003@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 21.8 |
|  |  | 4004@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4005@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 9.7 |
|  |  | 4006@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 9.7 |
|  |  | 4007@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4008@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4009@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4010@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4011@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4012@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4013@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4014@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4015@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4016@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 21.8 |
|  |  | 4017@5 | 房间 | 12.72 | 18 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 36.0 |
|  |  | 4018@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 50.8 |
|  |  | 4019@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 29.1 |
|  |  | 4020@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 29.1 |
|  |  | 4021@5 | 房间 | 3.63 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4022@5 | 卫生间 | 44.52 | 18 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 31.0 |
|  |  | 4023@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 12.1 |
|  |  | 4024@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4025@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4026@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4027@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4028@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4029@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4030@5 | 卫生间 | 33.75 | 18 | 1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355 | 40.2 |
|  |  | 4031@5 | 楼梯间 | 17.27 | 18 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 29.9 |
|  |  | 4032@5 | 楼梯间 | 14.56 | 18 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 37.9 |
|  |  | 4033@5 | 房间 | 8.84 | 18 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 27.6 |
|  |  | 4034@5 | 房间 | 5.07 | 18 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 | 164.1 |
|  |  | 4035@5 | 房间 | 5.07 | 18 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 142.3 |
|  |  | 4036@5 | 房间 | 5.07 | 18 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 142.3 |
|  |  | 4037@5 | 房间 | 5.07 | 18 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 142.3 |
|  |  | 4038@5 | 房间 | 5.07 | 18 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 142.3 |
|  |  | 4039@5 | 房间 | 5.07 | 18 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 142.3 |
|  |  | 4040@5 | 房间 | 5.07 | 18 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 142.3 |
|  |  | 4041@5 | 房间 | 44.52 | 18 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224 | 27.5 |
|  |  | 4042@5 | 房间 | 5.07 | 18 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 137.0 |
|  |  | 4043@5 | 房间 | 5.07 | 18 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 115.2 |
|  |  | 4044@5 | 房间 | 5.07 | 18 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 115.2 |
|  |  | 4045@5 | 房间 | 5.07 | 18 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 115.2 |
|  |  | 4046@5 | 房间 | 5.07 | 18 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 115.2 |
|  |  | 4047@5 | 房间 | 5.07 | 18 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 115.2 |
|  |  | 4048@5 | 房间 | 5.07 | 18 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 115.2 |
|  |  | 4049@5 | 房间 | 5.07 | 18 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 115.2 |
|  |  | 4050@5 | 房间 | 5.07 | 18 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802 | 158.1 |
|  |  | 4051@5 | 房间 | 5.52 | 18 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 88.0 |
|  |  | 4052@5 | 过道 | 157.94 | 18 | 1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1709 | 10.8 |
|  |  | 4053@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 12.1 |
|  |  | 4054@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4055@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4056@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4057@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4058@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4059@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4060@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4061@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 21.8 |
|  |  | 4062@5 | 房间 | 5.76 | 18 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 44.7 |
|  |  | 4063@5 | 楼梯间 | 20.16 | 18 | 1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1326 | 65.8 |
|  |  | 4064@5 | 房间 | 21.71 | 18 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 21.1 |
|  |  | 4065@5 | 房间 | 20.41 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4066@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4067@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4068@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4069@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4070@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4071@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4072@5 | 卧室 | 21.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 4073@5 | 卫生间 | 33.75 | 18 | 1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355 | 40.2 |
|  |  | 4074@5 | 楼梯间 | 14.56 | 18 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 37.9 |
|  |  | 4075@5 | 房间 | 5.71 | 18 | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867 | 151.9 |
|  |  | 4076@5 | 房间 | 5.37 | 18 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 | 129.8 |
|  |  | 4077@5 | 房间 | 5.54 | 18 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 130.3 |
|  |  | 4078@5 | 房间 | 5.54 | 18 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 130.3 |
|  |  | 4079@5 | 房间 | 5.54 | 18 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 130.3 |
|  |  | 4080@5 | 房间 | 5.54 | 18 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 130.3 |
|  |  | 4081@5 | 房间 | 5.54 | 18 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 130.3 |
|  |  | 4082@5 | 房间 | 5.54 | 18 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 130.3 |
|  |  | 4083@5 | 房间 | 5.54 | 18 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | 132.1 |
|  | 合计 |  |  | 1691.60 |  | 44477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44477 | 26.3 |
| 6层 |  | 6001 | 过道 | 243.40 | 18 | 13224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13224 | 54.3 |
|  |  | 6002 | 房间 | 15.21 | 18 | 2489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2489 | 163.6 |
|  |  | 6003 | 卧室 | 21.06 | 18 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 41.6 |
|  |  | 6004 | 卧室 | 21.06 | 18 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 19.8 |
|  |  | 6005 | 卧室 | 21.06 | 18 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 | 29.5 |
|  |  | 6006 | 卧室 | 21.06 | 18 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 | 29.5 |
|  |  | 6007 | 卧室 | 21.06 | 18 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 19.8 |
|  |  | 6008 | 卧室 | 21.06 | 18 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 19.8 |
|  |  | 6009 | 卧室 | 21.06 | 18 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 19.8 |
|  |  | 6010 | 卧室 | 21.06 | 18 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 19.8 |
|  |  | 6011 | 卧室 | 21.06 | 18 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 19.8 |
|  |  | 6012 | 卧室 | 21.06 | 18 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 19.8 |
|  |  | 6013 | 卧室 | 21.06 | 18 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 19.8 |
|  |  | 6014 | 卧室 | 21.06 | 18 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 19.8 |
|  |  | 6015 | 卧室 | 21.06 | 18 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 19.8 |
|  |  | 6016 | 卧室 | 21.06 | 18 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 41.6 |
|  |  | 6017 | 房间 | 12.72 | 18 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 55.8 |
|  |  | 6018 | 卧室 | 21.06 | 18 | 1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488 | 70.6 |
|  |  | 6019 | 卧室 | 21.06 | 18 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029 | 48.9 |
|  |  | 6020 | 卧室 | 21.06 | 18 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029 | 48.9 |
|  |  | 6021 | 房间 | 3.63 | 18 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 19.8 |
|  |  | 6022 | 卫生间 | 44.52 | 18 | 2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2262 | 50.8 |
|  |  | 6023 | 卧室 | 21.06 | 18 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 31.9 |
|  |  | 6024 | 卧室 | 21.06 | 18 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 19.8 |
|  |  | 6025 | 卧室 | 21.06 | 18 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 19.8 |
|  |  | 6026 | 卧室 | 21.06 | 18 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 19.8 |
|  |  | 6027 | 卧室 | 21.06 | 18 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 19.8 |
|  |  | 6028 | 卧室 | 21.06 | 18 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 19.8 |
|  |  | 6029 | 卧室 | 21.06 | 18 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 19.8 |
|  |  | 6030 | 卫生间 | 33.75 | 18 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997 | 59.2 |
|  |  | 6031 | 楼梯间 | 17.27 | 18 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | 49.7 |
|  |  | 6032 | 楼梯间 | 14.56 | 18 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 39.3 |
|  |  | 6033 | 房间 | 8.84 | 18 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 47.4 |
|  |  | 6034 | 房间 | 5.07 | 18 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 | 183.9 |
|  |  | 6035 | 房间 | 5.07 | 18 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 162.1 |
|  |  | 6036 | 房间 | 5.07 | 18 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 162.1 |
|  |  | 6037 | 房间 | 5.07 | 18 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 162.1 |
|  |  | 6038 | 房间 | 5.07 | 18 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 162.1 |
|  |  | 6039 | 房间 | 5.07 | 18 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 162.1 |
|  |  | 6040 | 房间 | 5.07 | 18 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 162.1 |
|  |  | 6041 | 房间 | 26.13 | 18 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 35.4 |
|  |  | 6042 | 房间 | 18.39 | 18 | 1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182 | 64.2 |
|  |  | 6043 | 房间 | 5.07 | 18 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 156.8 |
|  |  | 6044 | 房间 | 5.07 | 18 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 135.0 |
|  |  | 6045 | 房间 | 5.07 | 18 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 135.0 |
|  |  | 6046 | 房间 | 5.07 | 18 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 135.0 |
|  |  | 6047 | 房间 | 5.07 | 18 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 135.0 |
|  |  | 6048 | 房间 | 5.07 | 18 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 135.0 |
|  |  | 6049 | 房间 | 5.07 | 18 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 135.0 |
|  |  | 6050 | 房间 | 5.07 | 18 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 135.0 |
|  |  | 6051 | 房间 | 5.07 | 18 | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902 | 178.0 |
|  |  | 6052 | 房间 | 5.52 | 18 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 107.8 |
|  |  | 6053 | 过道 | 157.94 | 18 | 4782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4782 | 30.3 |
|  |  | 6054 | 卧室 | 21.06 | 18 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 31.9 |
|  |  | 6055 | 卧室 | 21.06 | 18 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 19.8 |
|  |  | 6056 | 卧室 | 21.06 | 18 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 19.8 |
|  |  | 6057 | 卧室 | 21.06 | 18 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 19.8 |
|  |  | 6058 | 卧室 | 21.06 | 18 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 19.8 |
|  |  | 6059 | 卧室 | 21.06 | 18 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 19.8 |
|  |  | 6060 | 卧室 | 21.06 | 18 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 19.8 |
|  |  | 6061 | 卧室 | 21.06 | 18 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 19.8 |
|  |  | 6062 | 卧室 | 21.06 | 18 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 41.6 |
|  |  | 6063 | 房间 | 5.76 | 18 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 64.6 |
|  |  | 6064 | 楼梯间 | 20.16 | 18 | 1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725 | 85.6 |
|  |  | 6065 | 房间 | 21.71 | 18 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889 | 40.9 |
|  |  | 6066 | 房间 | 20.41 | 18 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 19.8 |
|  |  | 6067 | 卧室 | 21.06 | 18 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 19.8 |
|  |  | 6068 | 卧室 | 21.06 | 18 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 19.8 |
|  |  | 6069 | 卧室 | 21.06 | 18 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 19.8 |
|  |  | 6070 | 卧室 | 21.06 | 18 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 19.8 |
|  |  | 6071 | 卧室 | 21.06 | 18 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 19.8 |
|  |  | 6072 | 卧室 | 21.06 | 18 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 19.8 |
|  |  | 6073 | 卧室 | 21.06 | 18 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 19.8 |
|  |  | 6074 | 卫生间 | 33.75 | 18 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997 | 59.2 |
|  |  | 6075 | 楼梯间 | 14.56 | 18 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 39.3 |
|  |  | 6076 | 房间 | 5.71 | 18 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 171.7 |
|  |  | 6077 | 房间 | 5.37 | 18 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803 | 149.7 |
|  |  | 6078 | 房间 | 5.54 | 18 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 | 150.1 |
|  |  | 6079 | 房间 | 5.54 | 18 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 | 150.1 |
|  |  | 6080 | 房间 | 5.54 | 18 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 | 150.1 |
|  |  | 6081 | 房间 | 5.54 | 18 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 | 150.1 |
|  |  | 6082 | 房间 | 5.54 | 18 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 | 150.1 |
|  |  | 6083 | 房间 | 5.54 | 18 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 | 150.1 |
|  |  | 6084 | 房间 | 5.54 | 18 | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 | 152.0 |
|  | 合计 |  |  | 1691.60 |  | 77292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77292 | 45.7 |
| 7层 |  | 7001 | 房间 | 35.50 | 18 | 3844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3844 | 108.3 |
|  | 合计 |  |  | 35.50 |  | 3844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3844 | 108.3 |
| 总计 |  |  |  | 11159.98 |  | 397447 | 0 | 0 | 0 |  | 397447 | 35.6 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001,1004[房间] | 南外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 211.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 179.4 | 0.00 | 179.4 |
|  | 西外墙 | 2.44 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 70.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.8 | 0.00 | 66.8 |
|  | 南外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 476.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 404.8 | 0.00 | 404.8 |
|  | 西外窗 | 1.59 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 158.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 150.8 | 0.00 | 150.8 |
|  | 周边地面 | 5.07 | 0.51 | 18 | 25.6 | 1.0 | 66.7 |  |  | 0.00 | 66.7 | 0.00 | 66.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 868 |
| 1002,1005,1006,1009,1010,1011,1012,1013,1067,1068,1069,1070,1071,1072,1073,1074[房间] | 南外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 211.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 179.4 | 0.00 | 179.4 |
|  | 南外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 476.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 404.8 | 0.00 | 404.8 |
|  | 周边地面 | 5.07 | 0.51 | 18 | 25.6 | 1.0 | 66.7 |  |  | 0.00 | 66.7 | 0.00 | 66.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 651 |
| 1003,1014,1075[房间] | 东外墙 | 2.44 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 70.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.8 | 0.00 | 66.8 |
|  | 南外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 211.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 179.4 | 0.00 | 179.4 |
|  | 东外窗 | 1.59 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 158.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 150.8 | 0.00 | 150.8 |
|  | 南外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 476.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 404.8 | 0.00 | 404.8 |
|  | 周边地面 | 5.07 | 0.51 | 18 | 25.6 | 1.0 | 66.7 |  |  | 0.00 | 66.7 | 0.00 | 66.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 868 |
| 1007[房间] | 南外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 211.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 179.4 | 0.00 | 179.4 |
|  | 东外墙 | 4.03 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 116.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.4 | 0.00 | 110.4 |
|  | 南外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 476.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 404.8 | 0.00 | 404.8 |
|  | 周边地面 | 5.07 | 0.51 | 18 | 25.6 | 1.0 | 66.7 |  |  | 0.00 | 66.7 | 0.00 | 66.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 761 |
| 1008[房间] | 南外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 211.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 179.4 | 0.00 | 179.4 |
|  | 西外墙 | 4.03 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 116.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.4 | 0.00 | 110.4 |
|  | 南外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 476.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 404.8 | 0.00 | 404.8 |
|  | 周边地面 | 5.07 | 0.51 | 18 | 25.6 | 1.0 | 66.7 |  |  | 0.00 | 66.7 | 0.00 | 66.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 761 |
| 1015,1022[卧室] | 北外墙 | 9.69 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 279.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 293.3 | 0.00 | 293.3 |
|  | 西外墙 | 16.74 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 482.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 458.4 | 0.00 | 458.4 |
|  | 北阳台外门 | 2.40 | 1.97 | 18 | 25.6 | 1.0 | 121.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.2 | 0.00 | 127.2 |
|  | 非周边地面 | 6.46 | 0.30 | 18 | 25.6 | 1.0 | 49.3 |  |  | 0.00 | 49.3 | 0.00 | 49.3 |
|  | 周边地面 | 14.60 | 0.51 | 18 | 25.6 | 1.0 | 192.1 |  |  | 0.00 | 192.1 | 0.00 | 192.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 |
| 1016,1019,1020,1023,1024,1025,1026,1027,1078,1079,1080,1081,1082,1083[卧室] | 北外墙 | 9.69 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 279.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 293.3 | 0.00 | 293.3 |
|  | 北阳台外门 | 2.40 | 1.97 | 18 | 25.6 | 1.0 | 121.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.2 | 0.00 | 127.2 |
|  | 非周边地面 | 13.26 | 0.30 | 18 | 25.6 | 1.0 | 101.2 |  |  | 0.00 | 101.2 | 0.00 | 101.2 |
|  | 周边地面 | 7.80 | 0.51 | 18 | 25.6 | 1.0 | 102.6 |  |  | 0.00 | 102.6 | 0.00 | 102.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 624 |
| 1017[卧室] | 北外墙 | 9.69 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 279.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 293.3 | 0.00 | 293.3 |
|  | 东外墙 | 7.44 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 214.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 203.7 | 0.00 | 203.7 |
|  | 北阳台外门 | 2.40 | 1.97 | 18 | 25.6 | 1.0 | 121.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.2 | 0.00 | 127.2 |
|  | 非周边地面 | 8.46 | 0.30 | 18 | 25.6 | 1.0 | 64.5 |  |  | 0.00 | 64.5 | 0.00 | 64.5 |
|  | 周边地面 | 12.60 | 0.51 | 18 | 25.6 | 1.0 | 165.8 |  |  | 0.00 | 165.8 | 0.00 | 165.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 855 |
| 1018[卧室] | 北外墙 | 9.69 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 279.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 293.3 | 0.00 | 293.3 |
|  | 西外墙 | 7.44 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 214.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 203.7 | 0.00 | 203.7 |
|  | 北阳台外门 | 2.40 | 1.97 | 18 | 25.6 | 1.0 | 121.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.2 | 0.00 | 127.2 |
|  | 非周边地面 | 8.46 | 0.30 | 18 | 25.6 | 1.0 | 64.5 |  |  | 0.00 | 64.5 | 0.00 | 64.5 |
|  | 周边地面 | 12.60 | 0.51 | 18 | 25.6 | 1.0 | 165.8 |  |  | 0.00 | 165.8 | 0.00 | 165.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 855 |
| 1021,1028,1084[卧室] | 北外墙 | 9.69 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 279.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 293.3 | 0.00 | 293.3 |
|  | 东外墙 | 16.74 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 482.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 458.4 | 0.00 | 458.4 |
|  | 北阳台外门 | 2.40 | 1.97 | 18 | 25.6 | 1.0 | 121.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.2 | 0.00 | 127.2 |
|  | 非周边地面 | 6.46 | 0.30 | 18 | 25.6 | 1.0 | 49.3 |  |  | 0.00 | 49.3 | 0.00 | 49.3 |
|  | 周边地面 | 14.60 | 0.51 | 18 | 25.6 | 1.0 | 192.1 |  |  | 0.00 | 192.1 | 0.00 | 192.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 |
| 1029[房间] | 北外墙 | 10.98 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 316.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 332.5 | 0.00 | 332.5 |
|  | 南外墙 | 13.14 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 378.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 322.1 | 0.00 | 322.1 |
|  | 北阳台外门 | 2.16 | 1.97 | 18 | 25.6 | 1.0 | 109.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 114.5 | 0.00 | 114.5 |
|  | 非周边地面 | 4.24 | 0.30 | 18 | 25.6 | 1.0 | 32.3 |  |  | 0.00 | 32.3 | 0.00 | 32.3 |
|  | 周边地面 | 8.48 | 0.51 | 18 | 25.6 | 1.0 | 111.6 |  |  | 0.00 | 111.6 | 0.00 | 111.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 913 |
| 1030[卧室] | 西外墙 | 16.74 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 482.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 458.4 | 0.00 | 458.4 |
|  | 南外墙 | 9.69 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 279.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 237.4 | 0.00 | 237.4 |
|  | 南阳台外门 | 2.40 | 1.97 | 18 | 25.6 | 1.0 | 121.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 103.0 | 0.00 | 103.0 |
|  | 非周边地面 | 6.46 | 0.30 | 18 | 25.6 | 1.0 | 49.3 |  |  | 0.00 | 49.3 | 0.00 | 49.3 |
|  | 周边地面 | 14.60 | 0.51 | 18 | 25.6 | 1.0 | 192.1 |  |  | 0.00 | 192.1 | 0.00 | 192.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1040 |
| 1031,1035,1036,1037,1038,1039,1040[卧室] | 南外墙 | 9.69 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 279.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 237.4 | 0.00 | 237.4 |
|  | 南阳台外门 | 2.40 | 1.97 | 18 | 25.6 | 1.0 | 121.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 103.0 | 0.00 | 103.0 |
|  | 非周边地面 | 13.26 | 0.30 | 18 | 25.6 | 1.0 | 101.2 |  |  | 0.00 | 101.2 | 0.00 | 101.2 |
|  | 周边地面 | 7.80 | 0.51 | 18 | 25.6 | 1.0 | 102.6 |  |  | 0.00 | 102.6 | 0.00 | 102.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 544 |
| 1032[卧室] | 南外墙 | 9.69 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 279.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 237.4 | 0.00 | 237.4 |
|  | 东外墙 | 3.72 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 107.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 101.9 | 0.00 | 101.9 |
|  | 南阳台外门 | 2.40 | 1.97 | 18 | 25.6 | 1.0 | 121.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 103.0 | 0.00 | 103.0 |
|  | 非周边地面 | 13.26 | 0.30 | 18 | 25.6 | 1.0 | 101.2 |  |  | 0.00 | 101.2 | 0.00 | 101.2 |
|  | 周边地面 | 7.80 | 0.51 | 18 | 25.6 | 1.0 | 102.6 |  |  | 0.00 | 102.6 | 0.00 | 102.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 646 |
| 1033[房间] | 东外墙 | 4.47 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 128.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 122.4 | 0.00 | 122.4 |
|  | 南外墙 | 3.41 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 98.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 83.6 | 0.00 | 83.6 |
|  | 西外墙 | 3.72 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 107.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 101.9 | 0.00 | 101.9 |
|  | 东阳台外门 | 5.76 | 1.97 | 18 | 25.6 | 1.0 | 290.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 276.2 | 0.00 | 276.2 |
|  | 非周边地面 | 1.32 | 0.30 | 18 | 25.6 | 1.0 | 10.1 |  |  | 0.00 | 10.1 | 0.00 | 10.1 |
|  | 周边地面 | 2.31 | 0.51 | 18 | 25.6 | 1.0 | 30.4 |  |  | 0.00 | 30.4 | 0.00 | 30.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 625 |
| 1034[卫生间] | 北外墙 | 18.60 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 536.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 563.0 | 0.00 | 563.0 |
|  | 南外墙 | 21.78 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 627.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 533.6 | 0.00 | 533.6 |
|  | 西外墙 | 20.77 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 598.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 568.8 | 0.00 | 568.8 |
|  | 南阳台外门 | 2.40 | 1.97 | 18 | 25.6 | 1.0 | 121.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 103.0 | 0.00 | 103.0 |
|  | 非周边地面 | 11.52 | 0.30 | 18 | 25.6 | 1.0 | 87.9 |  |  | 0.00 | 87.9 | 0.00 | 87.9 |
|  | 周边地面 | 33.00 | 0.51 | 18 | 25.6 | 1.0 | 434.2 |  |  | 0.00 | 434.2 | 0.00 | 434.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2290 |
| 1041[卧室] | 南外墙 | 9.69 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 279.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 237.4 | 0.00 | 237.4 |
|  | 东外墙 | 4.65 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 134.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.3 | 0.00 | 127.3 |
|  | 南阳台外门 | 2.40 | 1.97 | 18 | 25.6 | 1.0 | 121.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 103.0 | 0.00 | 103.0 |
|  | 非周边地面 | 13.26 | 0.30 | 18 | 25.6 | 1.0 | 101.2 |  |  | 0.00 | 101.2 | 0.00 | 101.2 |
|  | 周边地面 | 7.80 | 0.51 | 18 | 25.6 | 1.0 | 102.6 |  |  | 0.00 | 102.6 | 0.00 | 102.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 672 |
| 1042,1096[卫生间] | 南外墙 | 18.99 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 547.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 465.3 | 0.00 | 465.3 |
|  | 东外墙 | 16.74 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 482.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 458.4 | 0.00 | 458.4 |
|  | 北外墙 | 14.12 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 407.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 427.4 | 0.00 | 427.4 |
|  | 西外墙 | 4.65 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 134.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.3 | 0.00 | 127.3 |
|  | 北外窗 | 4.48 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 447.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 469.6 | 0.00 | 469.6 |
|  | 南阳台外门 | 2.40 | 1.97 | 18 | 25.6 | 1.0 | 121.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 103.0 | 0.00 | 103.0 |
|  | 非周边地面 | 5.60 | 0.30 | 18 | 25.6 | 1.0 | 42.7 |  |  | 0.00 | 42.7 | 0.00 | 42.7 |
|  | 周边地面 | 28.15 | 0.51 | 18 | 25.6 | 1.0 | 370.4 |  |  | 0.00 | 370.4 | 0.00 | 370.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2464 |
| 1043[楼梯间] | 南外墙 | 6.13 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 176.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 150.3 | 0.00 | 150.3 |
|  | 西外墙 | 1.05 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 30.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 28.9 | 0.00 | 28.9 |
|  | 南阳台外门 | 3.60 | 1.97 | 18 | 25.6 | 1.0 | 181.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 154.5 | 0.00 | 154.5 |
|  | 非周边地面 | 10.62 | 0.30 | 18 | 25.6 | 1.0 | 81.0 |  |  | 0.00 | 81.0 | 0.00 | 81.0 |
|  | 周边地面 | 6.96 | 0.51 | 18 | 25.6 | 1.0 | 91.6 |  |  | 0.00 | 91.6 | 0.00 | 91.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 506 |
| 1044[楼梯间] | 北外墙 | 6.28 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 181.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 190.1 | 0.00 | 190.1 |
|  | 东外墙 | 4.03 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 116.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.4 | 0.00 | 110.4 |
|  | 南外墙 | 2.29 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 66.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 56.1 | 0.00 | 56.1 |
|  | 北外窗 | 2.40 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 239.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 251.6 | 0.00 | 251.6 |
|  | 南阳台外门 | 3.60 | 1.97 | 18 | 25.6 | 1.0 | 181.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 154.5 | 0.00 | 154.5 |
|  | 非周边地面 | 5.16 | 0.30 | 18 | 25.6 | 1.0 | 39.4 |  |  | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 周边地面 | 9.40 | 0.51 | 18 | 25.6 | 1.0 | 123.7 |  |  | 0.00 | 123.7 | 0.00 | 123.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 926 |
| 1045[房间] | 北外墙 | 5.58 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 160.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 168.9 | 0.00 | 168.9 |
|  | 非周边地面 | 4.14 | 0.30 | 18 | 25.6 | 1.0 | 31.6 |  |  | 0.00 | 31.6 | 0.00 | 31.6 |
|  | 周边地面 | 3.60 | 0.51 | 18 | 25.6 | 1.0 | 47.4 |  |  | 0.00 | 47.4 | 0.00 | 47.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248 |
| 1046[房间] | 东外墙 | 9.43 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 271.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 258.3 | 0.00 | 258.3 |
|  | 南外墙 | 4.65 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 134.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 113.9 | 0.00 | 113.9 |
|  | 东阳台外门 | 2.16 | 1.97 | 18 | 25.6 | 1.0 | 109.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.6 | 0.00 | 103.6 |
|  | 非周边地面 | 2.24 | 0.30 | 18 | 25.6 | 1.0 | 17.1 |  |  | 0.00 | 17.1 | 0.00 | 17.1 |
|  | 周边地面 | 7.48 | 0.51 | 18 | 25.6 | 1.0 | 98.4 |  |  | 0.00 | 98.4 | 0.00 | 98.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 591 |
| 1047[房间] | 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 211.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 221.6 | 0.00 | 221.6 |
|  | 西外墙 | 2.44 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 70.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.8 | 0.00 | 66.8 |
|  | 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 476.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 500.0 | 0.00 | 500.0 |
|  | 西外窗 | 1.59 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 158.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 150.8 | 0.00 | 150.8 |
|  | 周边地面 | 5.07 | 0.51 | 18 | 25.6 | 1.0 | 66.7 |  |  | 0.00 | 66.7 | 0.00 | 66.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1006 |
| 1048,1049,1051,1052,1053,1054,1055,1056,1057[房间] | 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 211.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 221.6 | 0.00 | 221.6 |
|  | 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 476.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 500.0 | 0.00 | 500.0 |
|  | 周边地面 | 5.07 | 0.51 | 18 | 25.6 | 1.0 | 66.7 |  |  | 0.00 | 66.7 | 0.00 | 66.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 788 |
| 1050[房间] | 屋顶 | 0.60 | 0.77 | 18 | 25.6 | 1.0 | 11.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.8 | 0.00 | 11.8 |
|  | 北外墙 | 1.43 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 41.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 43.2 | 0.00 | 43.2 |
|  | 周边地面 | 0.60 | 0.51 | 18 | 25.6 | 1.0 | 7.9 |  |  | 0.00 | 7.9 | 0.00 | 7.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |
| 1058[起居室] | 东外墙 | 10.19 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 293.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 278.9 | 0.00 | 278.9 |
|  | 西外墙 | 8.99 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 259.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 246.1 | 0.00 | 246.1 |
|  | 西外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 359.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 341.5 | 0.00 | 341.5 |
|  | 东阳台外门 | 2.40 | 1.97 | 18 | 25.6 | 1.0 | 121.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 115.1 | 0.00 | 115.1 |
|  | 非周边地面 | 5.20 | 0.30 | 18 | 25.6 | 1.0 | 39.6 |  |  | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 周边地面 | 16.24 | 0.51 | 18 | 25.6 | 1.0 | 213.7 |  |  | 0.00 | 213.7 | 0.00 | 213.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1235 |
| 1059,1063[起居室] | 东外墙 | 9.69 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 279.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 265.4 | 0.00 | 265.4 |
|  | 西外墙 | 8.49 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 244.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 232.5 | 0.00 | 232.5 |
|  | 西外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 359.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 341.5 | 0.00 | 341.5 |
|  | 东阳台外门 | 2.40 | 1.97 | 18 | 25.6 | 1.0 | 121.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 115.1 | 0.00 | 115.1 |
|  | 非周边地面 | 4.99 | 0.30 | 18 | 25.6 | 1.0 | 38.1 |  |  | 0.00 | 38.1 | 0.00 | 38.1 |
|  | 周边地面 | 15.60 | 0.51 | 18 | 25.6 | 1.0 | 205.3 |  |  | 0.00 | 205.3 | 0.00 | 205.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1198 |
| 1060[起居室] | 北外墙 | 16.37 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 471.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 495.4 | 0.00 | 495.4 |
|  | 东外墙 | 9.69 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 279.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 265.4 | 0.00 | 265.4 |
|  | 西外墙 | 8.49 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 244.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 232.5 | 0.00 | 232.5 |
|  | 西外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 359.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 341.5 | 0.00 | 341.5 |
|  | 东阳台外门 | 2.40 | 1.97 | 18 | 25.6 | 1.0 | 121.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 115.1 | 0.00 | 115.1 |
|  | 非周边地面 | 2.43 | 0.30 | 18 | 25.6 | 1.0 | 18.6 |  |  | 0.00 | 18.6 | 0.00 | 18.6 |
|  | 周边地面 | 18.16 | 0.51 | 18 | 25.6 | 1.0 | 239.0 |  |  | 0.00 | 239.0 | 0.00 | 239.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1707 |
| 1061[房间] | 西外墙 | 4.89 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 141.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 133.9 | 0.00 | 133.9 |
|  | 北外墙 | 7.44 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 214.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 225.2 | 0.00 | 225.2 |
|  | 东外墙 | 4.89 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 141.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 133.9 | 0.00 | 133.9 |
|  | 南外墙 | 7.44 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 214.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 182.3 | 0.00 | 182.3 |
|  | 西阳台外门 | 7.20 | 1.97 | 18 | 25.6 | 1.0 | 363.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 345.3 | 0.00 | 345.3 |
|  | 东阳台外门 | 7.20 | 1.97 | 18 | 25.6 | 1.0 | 363.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 345.3 | 0.00 | 345.3 |
|  | 周边地面 | 9.36 | 0.51 | 18 | 25.6 | 1.0 | 123.2 |  |  | 0.00 | 123.2 | 0.00 | 123.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1489 |
| 1062[起居室] | 西外墙 | 8.49 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 244.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 232.5 | 0.00 | 232.5 |
|  | 南外墙 | 12.05 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 347.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 295.2 | 0.00 | 295.2 |
|  | 东外墙 | 9.69 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 279.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 265.4 | 0.00 | 265.4 |
|  | 西外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 359.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 341.5 | 0.00 | 341.5 |
|  | 南外窗 | 4.32 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 431.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 366.6 | 0.00 | 366.6 |
|  | 东阳台外门 | 2.40 | 1.97 | 18 | 25.6 | 1.0 | 121.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 115.1 | 0.00 | 115.1 |
|  | 非周边地面 | 2.43 | 0.30 | 18 | 25.6 | 1.0 | 18.6 |  |  | 0.00 | 18.6 | 0.00 | 18.6 |
|  | 周边地面 | 18.16 | 0.51 | 18 | 25.6 | 1.0 | 239.0 |  |  | 0.00 | 239.0 | 0.00 | 239.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1874 |
| 1064[起居室] | 东外墙 | 11.24 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 324.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 307.8 | 0.00 | 307.8 |
|  | 西外墙 | 10.04 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 289.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 274.9 | 0.00 | 274.9 |
|  | 西外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 359.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 341.5 | 0.00 | 341.5 |
|  | 东阳台外门 | 2.40 | 1.97 | 18 | 25.6 | 1.0 | 121.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 115.1 | 0.00 | 115.1 |
|  | 非周边地面 | 5.63 | 0.30 | 18 | 25.6 | 1.0 | 43.0 |  |  | 0.00 | 43.0 | 0.00 | 43.0 |
|  | 周边地面 | 17.60 | 0.51 | 18 | 25.6 | 1.0 | 231.6 |  |  | 0.00 | 231.6 | 0.00 | 231.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1314 |
| 1065[房间] | 北外墙 | 21.78 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 627.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 659.2 | 0.00 | 659.2 |
|  | 西外墙 | 20.77 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 598.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 568.8 | 0.00 | 568.8 |
|  | 南外墙 | 18.60 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 536.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 455.7 | 0.00 | 455.7 |
|  | 北阳台外门 | 2.40 | 1.97 | 18 | 25.6 | 1.0 | 121.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.2 | 0.00 | 127.2 |
|  | 非周边地面 | 11.52 | 0.30 | 18 | 25.6 | 1.0 | 87.9 |  |  | 0.00 | 87.9 | 0.00 | 87.9 |
|  | 周边地面 | 33.00 | 0.51 | 18 | 25.6 | 1.0 | 434.2 |  |  | 0.00 | 434.2 | 0.00 | 434.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2333 |
| 1066[房间] | 南外墙 | 5.58 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 160.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 136.7 | 0.00 | 136.7 |
|  | 非周边地面 | 4.14 | 0.30 | 18 | 25.6 | 1.0 | 31.5 |  |  | 0.00 | 31.5 | 0.00 | 31.5 |
|  | 周边地面 | 3.60 | 0.51 | 18 | 25.6 | 1.0 | 47.4 |  |  | 0.00 | 47.4 | 0.00 | 47.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 |
| 1076[房间] | 东外墙 | 7.13 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 205.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 195.3 | 0.00 | 195.3 |
|  | 北外墙 | 2.49 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 71.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 75.4 | 0.00 | 75.4 |
|  | 西外墙 | 5.53 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 159.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.4 | 0.00 | 151.4 |
|  | 南外墙 | 0.37 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 10.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 9.1 | 0.00 | 9.1 |
|  | 西外窗 | 1.60 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 159.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.8 | 0.00 | 151.8 |
|  | 北阳台外门 | 2.16 | 1.97 | 18 | 25.6 | 1.0 | 109.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 114.5 | 0.00 | 114.5 |
|  | 非周边地面 | 3.22 | 0.30 | 18 | 25.6 | 1.0 | 24.6 |  |  | 0.00 | 24.6 | 0.00 | 24.6 |
|  | 周边地面 | 9.20 | 0.51 | 18 | 25.6 | 1.0 | 121.1 |  |  | 0.00 | 121.1 | 0.00 | 121.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 843 |
| 1077[房间] | 北外墙 | 19.38 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 558.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 586.6 | 0.00 | 586.6 |
|  | 北阳台外门 | 4.80 | 1.97 | 18 | 25.6 | 1.0 | 242.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 254.4 | 0.00 | 254.4 |
|  | 非周边地面 | 26.52 | 0.30 | 18 | 25.6 | 1.0 | 202.3 |  |  | 0.00 | 202.3 | 0.00 | 202.3 |
|  | 周边地面 | 15.60 | 0.51 | 18 | 25.6 | 1.0 | 205.3 |  |  | 0.00 | 205.3 | 0.00 | 205.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1249 |
| 1085[房间] | 西外墙 | 6.64 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 191.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 181.8 | 0.00 | 181.8 |
|  | 东外墙 | 5.28 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 152.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 144.6 | 0.00 | 144.6 |
|  | 西外窗 | 0.80 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 79.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 75.9 | 0.00 | 75.9 |
|  | 东阳台外门 | 2.16 | 1.97 | 18 | 25.6 | 1.0 | 109.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.6 | 0.00 | 103.6 |
|  | 非周边地面 | 0.24 | 0.30 | 18 | 25.6 | 1.0 | 1.8 |  |  | 0.00 | 1.8 | 0.00 | 1.8 |
|  | 周边地面 | 9.12 | 0.51 | 18 | 25.6 | 1.0 | 120.0 |  |  | 0.00 | 120.0 | 0.00 | 120.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 628 |
| 1086[楼梯间] | 东外墙 | 5.08 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 146.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 139.1 | 0.00 | 139.1 |
|  | 北外墙 | 18.72 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 539.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 566.6 | 0.00 | 566.6 |
|  | 西外墙 | 6.28 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 181.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 172.0 | 0.00 | 172.0 |
|  | 南外墙 | 10.23 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 294.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 250.7 | 0.00 | 250.7 |
|  | 西外窗 | 2.40 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 239.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.6 | 0.00 | 227.6 |
|  | 东阳台外门 | 3.60 | 1.97 | 18 | 25.6 | 1.0 | 181.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 172.7 | 0.00 | 172.7 |
|  | 北阳台外门 | 3.60 | 1.97 | 18 | 25.6 | 1.0 | 181.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 190.8 | 0.00 | 190.8 |
|  | 非周边地面 | 2.76 | 0.30 | 18 | 25.6 | 1.0 | 21.1 |  |  | 0.00 | 21.1 | 0.00 | 21.1 |
|  | 周边地面 | 22.92 | 0.51 | 18 | 25.6 | 1.0 | 301.6 |  |  | 0.00 | 301.6 | 0.00 | 301.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2042 |
| 1087[房间] | 南外墙 | 10.06 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 290.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 246.5 | 0.00 | 246.5 |
|  | 西外墙 | 16.74 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 482.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 458.4 | 0.00 | 458.4 |
|  | 南阳台外门 | 2.40 | 1.97 | 18 | 25.6 | 1.0 | 121.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 103.0 | 0.00 | 103.0 |
|  | 非周边地面 | 6.87 | 0.30 | 18 | 25.6 | 1.0 | 52.4 |  |  | 0.00 | 52.4 | 0.00 | 52.4 |
|  | 周边地面 | 14.84 | 0.51 | 18 | 25.6 | 1.0 | 195.3 |  |  | 0.00 | 195.3 | 0.00 | 195.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1056 |
| 1088[卫生间] | 南外墙 | 9.32 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 268.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 228.3 | 0.00 | 228.3 |
|  | 南阳台外门 | 2.40 | 1.97 | 18 | 25.6 | 1.0 | 121.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 103.0 | 0.00 | 103.0 |
|  | 非周边地面 | 12.85 | 0.30 | 18 | 25.6 | 1.0 | 98.0 |  |  | 0.00 | 98.0 | 0.00 | 98.0 |
|  | 周边地面 | 7.56 | 0.51 | 18 | 25.6 | 1.0 | 99.5 |  |  | 0.00 | 99.5 | 0.00 | 99.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 529 |
| 1089,1092,1093,1094[卧室] | 北外墙 | 8.79 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 253.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 266.0 | 0.00 | 266.0 |
|  | 南外墙 | 9.69 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 279.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 237.4 | 0.00 | 237.4 |
|  | 北外窗 | 3.30 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 329.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 345.9 | 0.00 | 345.9 |
|  | 南阳台外门 | 2.40 | 1.97 | 18 | 25.6 | 1.0 | 121.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 103.0 | 0.00 | 103.0 |
|  | 非周边地面 | 5.46 | 0.30 | 18 | 25.6 | 1.0 | 41.7 |  |  | 0.00 | 41.7 | 0.00 | 41.7 |
|  | 周边地面 | 15.60 | 0.51 | 18 | 25.6 | 1.0 | 205.3 |  |  | 0.00 | 205.3 | 0.00 | 205.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1199 |
| 1090[卧室] | 南外墙 | 9.69 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 279.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 237.4 | 0.00 | 237.4 |
|  | 东外墙 | 16.74 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 482.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 458.4 | 0.00 | 458.4 |
|  | 北外墙 | 8.79 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 253.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 266.0 | 0.00 | 266.0 |
|  | 北外窗 | 3.30 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 329.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 345.9 | 0.00 | 345.9 |
|  | 南阳台外门 | 2.40 | 1.97 | 18 | 25.6 | 1.0 | 121.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 103.0 | 0.00 | 103.0 |
|  | 非周边地面 | 2.66 | 0.30 | 18 | 25.6 | 1.0 | 20.3 |  |  | 0.00 | 20.3 | 0.00 | 20.3 |
|  | 周边地面 | 18.40 | 0.51 | 18 | 25.6 | 1.0 | 242.1 |  |  | 0.00 | 242.1 | 0.00 | 242.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1673 |
| 1091[卧室] | 南外墙 | 9.69 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 279.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 237.4 | 0.00 | 237.4 |
|  | 北外墙 | 8.79 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 253.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 266.0 | 0.00 | 266.0 |
|  | 西外墙 | 16.74 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 482.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 458.4 | 0.00 | 458.4 |
|  | 北外窗 | 3.30 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 329.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 345.9 | 0.00 | 345.9 |
|  | 南阳台外门 | 2.40 | 1.97 | 18 | 25.6 | 1.0 | 121.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 103.0 | 0.00 | 103.0 |
|  | 非周边地面 | 2.66 | 0.30 | 18 | 25.6 | 1.0 | 20.3 |  |  | 0.00 | 20.3 | 0.00 | 20.3 |
|  | 周边地面 | 18.40 | 0.51 | 18 | 25.6 | 1.0 | 242.1 |  |  | 0.00 | 242.1 | 0.00 | 242.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1673 |
| 1095[卧室] | 北外墙 | 8.79 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 253.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 266.0 | 0.00 | 266.0 |
|  | 南外墙 | 9.69 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 279.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 237.4 | 0.00 | 237.4 |
|  | 东外墙 | 4.65 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 134.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.3 | 0.00 | 127.3 |
|  | 北外窗 | 3.30 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 329.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 345.9 | 0.00 | 345.9 |
|  | 南阳台外门 | 2.40 | 1.97 | 18 | 25.6 | 1.0 | 121.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 103.0 | 0.00 | 103.0 |
|  | 非周边地面 | 5.46 | 0.30 | 18 | 25.6 | 1.0 | 41.7 |  |  | 0.00 | 41.7 | 0.00 | 41.7 |
|  | 周边地面 | 15.60 | 0.51 | 18 | 25.6 | 1.0 | 205.3 |  |  | 0.00 | 205.3 | 0.00 | 205.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1327 |
| 1097[楼梯间] | 西外墙 | 4.03 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 116.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.4 | 0.00 | 110.4 |
|  | 北外墙 | 6.28 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 181.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 190.1 | 0.00 | 190.1 |
|  | 东外墙 | 4.03 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 116.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.4 | 0.00 | 110.4 |
|  | 南外墙 | 2.29 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 66.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 56.1 | 0.00 | 56.1 |
|  | 北外窗 | 2.40 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 239.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 251.6 | 0.00 | 251.6 |
|  | 南阳台外门 | 3.60 | 1.97 | 18 | 25.6 | 1.0 | 181.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 154.5 | 0.00 | 154.5 |
|  | 非周边地面 | 5.16 | 0.30 | 18 | 25.6 | 1.0 | 39.4 |  |  | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 周边地面 | 9.40 | 0.51 | 18 | 25.6 | 1.0 | 123.7 |  |  | 0.00 | 123.7 | 0.00 | 123.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1036 |
| 1098[房间] | 北外墙 | 7.51 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 216.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.4 | 0.00 | 227.4 |
|  | 西外墙 | 4.40 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 126.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 120.5 | 0.00 | 120.5 |
|  | 北外窗 | 4.95 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 494.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 518.9 | 0.00 | 518.9 |
|  | 周边地面 | 5.71 | 0.51 | 18 | 25.6 | 1.0 | 75.1 |  |  | 0.00 | 75.1 | 0.00 | 75.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 942 |
| 1099[房间] | 北外墙 | 7.13 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 205.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 215.7 | 0.00 | 215.7 |
|  | 东外墙 | 4.40 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 126.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 120.5 | 0.00 | 120.5 |
|  | 北外窗 | 4.59 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 458.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 481.2 | 0.00 | 481.2 |
|  | 周边地面 | 5.37 | 0.51 | 18 | 25.6 | 1.0 | 70.6 |  |  | 0.00 | 70.6 | 0.00 | 70.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 888 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88933 |
| 2001[过道] | 东外墙 | 88.12 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 2540.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2413.1 | 0.00 | 2413.1 |
|  | 南外墙 | 94.78 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 2732.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2322.4 | 0.00 | 2322.4 |
|  | 西外墙 | 66.04 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 1903.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1808.4 | 0.00 | 1808.4 |
|  | 北外墙 | 7.69 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 221.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 232.8 | 0.00 | 232.8 |
|  | 东外窗 | 36.81 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 3675.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3491.4 | 0.00 | 3491.4 |
|  | 南外窗 | 57.24 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 5714.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 4857.6 | 0.00 | 4857.6 |
|  | 西外窗 | 26.59 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 2654.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2522.0 | 0.00 | 2522.0 |
|  | 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 476.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 500.0 | 0.00 | 500.0 |
|  | 挑空楼板 | 746.96 | 1.19 | 18 | 25.6 | 1.0 | 22793.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22793.5 | 0.00 | 22793.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40941 |
| 2002[房间] | 东外墙 | 2.44 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 70.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.8 | 0.00 | 66.8 |
|  | 西外墙 | 2.44 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 70.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.8 | 0.00 | 66.8 |
|  | 南外墙 | 21.96 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 633.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 538.1 | 0.00 | 538.1 |
|  | 东外窗 | 1.59 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 158.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 150.8 | 0.00 | 150.8 |
|  | 西外窗 | 1.59 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 158.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 150.8 | 0.00 | 150.8 |
|  | 南外窗 | 14.31 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 1428.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1214.4 | 0.00 | 1214.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2188 |
| 2003,2018[卧室];2065[房间] | 西外墙 | 16.74 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 482.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 458.4 | 0.00 | 458.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 458 |
| 2004,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2019,2020,2025,2026,2027,2028,2029,2054,2055,2056,2057,2058,2059,2060,2061,2067,2068,2069,2070,2071,2072,2073[卧室];2021,2023,2024,2034,2043,2044,2066[房间];2022[卫生间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2005[卧室] | 东外墙 | 7.44 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 214.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 203.7 | 0.00 | 203.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204 |
| 2006[卧室] | 西外墙 | 7.44 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 214.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 203.7 | 0.00 | 203.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204 |
| 2016,2062[卧室] | 东外墙 | 16.74 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 482.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 458.4 | 0.00 | 458.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 458 |
| 2017[房间] | 南外墙 | 10.89 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 314.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 266.9 | 0.00 | 266.9 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 224.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 190.9 | 0.00 | 190.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 458 |
| 2030,2074[卫生间] | 东外墙 | 16.74 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 482.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 458.4 | 0.00 | 458.4 |
|  | 北外墙 | 14.12 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 407.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 427.4 | 0.00 | 427.4 |
|  | 北外窗 | 4.48 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 447.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 469.6 | 0.00 | 469.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1355 |
| 2031[楼梯间] | 北外墙 | 1.43 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 41.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 43.2 | 0.00 | 43.2 |
|  | 西外墙 | 5.08 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 146.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 139.2 | 0.00 | 139.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 |
| 2032,2075[楼梯间] | 北外墙 | 6.28 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 181.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 190.1 | 0.00 | 190.1 |
|  | 东外墙 | 4.03 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 116.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.4 | 0.00 | 110.4 |
|  | 北外窗 | 2.40 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 239.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 251.6 | 0.00 | 251.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552 |
| 2033,2036,2037,2038,2039,2040,2041[房间] | 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 211.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 221.6 | 0.00 | 221.6 |
|  | 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 476.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 500.0 | 0.00 | 500.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 722 |
| 2035[房间] | 屋顶 | 15.21 | 0.77 | 18 | 25.6 | 1.0 | 301.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.4 | 0.00 | 301.4 |
|  | 西外墙 | 2.44 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 70.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.8 | 0.00 | 66.8 |
|  | 东外墙 | 4.03 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 116.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.4 | 0.00 | 110.4 |
|  | 北外墙 | 21.96 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 633.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 664.7 | 0.00 | 664.7 |
|  | 西外窗 | 1.59 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 158.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 150.8 | 0.00 | 150.8 |
|  | 北外窗 | 14.31 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 1428.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1500.1 | 0.00 | 1500.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2794 |
| 2042[房间] | 北外墙 | 2.76 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 79.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 83.5 | 0.00 | 83.5 |
|  | 西外墙 | 19.61 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 565.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 537.0 | 0.00 | 537.0 |
|  | 南外墙 | 2.76 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 79.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 67.6 | 0.00 | 67.6 |
|  | 北外窗 | 1.89 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 188.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 198.1 | 0.00 | 198.1 |
|  | 西外窗 | 16.29 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 1626.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1545.1 | 0.00 | 1545.1 |
|  | 南外窗 | 1.89 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 188.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 160.4 | 0.00 | 160.4 |
|  | 挑空楼板 | 17.37 | 1.19 | 18 | 25.6 | 1.0 | 530.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.0 | 0.00 | 530.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3122 |
| 2045,2046,2047,2048,2049,2050,2051,2052[房间] | 南外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 211.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 179.4 | 0.00 | 179.4 |
|  | 南外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 476.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 404.8 | 0.00 | 404.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 584 |
| 2053[房间] | 南外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 211.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 179.4 | 0.00 | 179.4 |
|  | 东外墙 | 2.44 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 70.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.8 | 0.00 | 66.8 |
|  | 南外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 476.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 404.8 | 0.00 | 404.8 |
|  | 东外窗 | 1.59 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 158.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 150.8 | 0.00 | 150.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 802 |
| 2063[房间] | 西外墙 | 6.64 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 191.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 181.8 | 0.00 | 181.8 |
|  | 西外窗 | 0.80 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 79.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 75.9 | 0.00 | 75.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258 |
| 2064[楼梯间] | 北外墙 | 22.32 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 643.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 675.6 | 0.00 | 675.6 |
|  | 西外墙 | 6.28 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 181.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 172.0 | 0.00 | 172.0 |
|  | 南外墙 | 10.23 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 294.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 250.7 | 0.00 | 250.7 |
|  | 西外窗 | 2.40 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 239.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.6 | 0.00 | 227.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1326 |
| 2076[房间] | 北外墙 | 7.51 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 216.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.4 | 0.00 | 227.4 |
|  | 西外墙 | 4.40 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 126.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 120.5 | 0.00 | 120.5 |
|  | 北外窗 | 4.95 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 494.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 518.9 | 0.00 | 518.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 867 |
| 2077[房间] | 北外墙 | 7.13 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 205.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 215.7 | 0.00 | 215.7 |
|  | 北外窗 | 4.59 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 458.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 481.2 | 0.00 | 481.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 697 |
| 2078,2079,2080,2081,2082,2083[房间] | 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 211.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 221.6 | 0.00 | 221.6 |
|  | 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 476.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 500.0 | 0.00 | 500.0 |
|  | 挑空楼板 | 5.54 | 1.19 | 18 | 25.6 | 1.0 | 169.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.0 | 0.00 | 169.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 891 |
| 2084[房间] | 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 211.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 221.6 | 0.00 | 221.6 |
|  | 东外墙 | 0.37 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 10.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 10.2 | 0.00 | 10.2 |
|  | 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 476.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 500.0 | 0.00 | 500.0 |
|  | 挑空楼板 | 5.54 | 1.19 | 18 | 25.6 | 1.0 | 169.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.0 | 0.00 | 169.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 901 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76117 |
| 3001[房间] | 东外墙 | 2.44 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 70.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.8 | 0.00 | 66.8 |
|  | 西外墙 | 2.44 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 70.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.8 | 0.00 | 66.8 |
|  | 南外墙 | 21.96 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 633.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 538.1 | 0.00 | 538.1 |
|  | 东外窗 | 1.59 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 158.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 150.8 | 0.00 | 150.8 |
|  | 西外窗 | 1.59 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 158.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 150.8 | 0.00 | 150.8 |
|  | 南外窗 | 14.31 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 1428.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1214.4 | 0.00 | 1214.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2188 |
| 3002[房间] | 东外墙 | 2.44 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 70.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.8 | 0.00 | 66.8 |
|  | 西外墙 | 2.44 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 70.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.8 | 0.00 | 66.8 |
|  | 南外墙 | 87.84 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 2532.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2152.2 | 0.00 | 2152.2 |
|  | 东外窗 | 1.59 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 158.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 150.8 | 0.00 | 150.8 |
|  | 西外窗 | 1.59 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 158.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 150.8 | 0.00 | 150.8 |
|  | 南外窗 | 57.24 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 5714.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 4857.6 | 0.00 | 4857.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7445 |
| 3003[卧室];3075[房间] | 西外墙 | 16.74 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 482.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 458.4 | 0.00 | 458.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 458 |
| 3004,3007,3008,3009,3010,3011,3012,3013,3014,3015,3024,3025,3026,3027,3028,3029,3030,3064,3065,3066,3067,3068,3069,3070,3071,3077,3078,3079,3080,3081,3082,3083[卧室];3022,3052,3076[房间];3023[卫生间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3005[卧室] | 东外墙 | 7.44 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 214.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 203.7 | 0.00 | 203.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204 |
| 3006[卧室] | 西外墙 | 7.44 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 214.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 203.7 | 0.00 | 203.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204 |
| 3016,3072[卧室] | 东外墙 | 16.74 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 482.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 458.4 | 0.00 | 458.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 458 |
| 3017[房间] | 南外墙 | 10.89 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 314.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 266.9 | 0.00 | 266.9 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 224.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 190.9 | 0.00 | 190.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 458 |
| 3018[过道] | 屋顶 | 314.16 | 0.77 | 18 | 25.6 | 1.0 | 6224.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6224.8 | 0.00 | 6224.8 |
|  | 西外墙 | 40.47 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 1166.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1108.2 | 0.00 | 1108.2 |
|  | 南外墙 | 6.20 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 178.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 151.9 | 0.00 | 151.9 |
|  | 东外墙 | 41.67 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 1201.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1141.1 | 0.00 | 1141.1 |
|  | 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 211.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 221.6 | 0.00 | 221.6 |
|  | 西外窗 | 16.20 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 1617.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1536.5 | 0.00 | 1536.5 |
|  | 东外窗 | 19.09 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 1905.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1810.6 | 0.00 | 1810.6 |
|  | 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 476.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 500.0 | 0.00 | 500.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12695 |
| 3019[卧室] | 西外墙 | 16.74 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 482.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 458.4 | 0.00 | 458.4 |
|  | 北外墙 | 8.79 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 253.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 266.0 | 0.00 | 266.0 |
|  | 北外窗 | 3.30 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 329.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 345.9 | 0.00 | 345.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1070 |
| 3020,3021[卧室] | 北外墙 | 8.79 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 253.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 266.0 | 0.00 | 266.0 |
|  | 北外窗 | 3.30 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 329.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 345.9 | 0.00 | 345.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612 |
| 3031,3084[卫生间] | 东外墙 | 16.74 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 482.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 458.4 | 0.00 | 458.4 |
|  | 北外墙 | 14.12 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 407.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 427.4 | 0.00 | 427.4 |
|  | 北外窗 | 4.48 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 447.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 469.6 | 0.00 | 469.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1355 |
| 3032[楼梯间] | 屋顶 | 0.91 | 0.77 | 18 | 25.6 | 1.0 | 18.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.1 | 0.00 | 18.1 |
|  | 北外墙 | 1.43 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 41.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 43.2 | 0.00 | 43.2 |
|  | 西外墙 | 5.08 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 146.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 139.2 | 0.00 | 139.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 3033,3085[楼梯间] | 北外墙 | 6.28 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 181.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 190.1 | 0.00 | 190.1 |
|  | 东外墙 | 4.03 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 116.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.4 | 0.00 | 110.4 |
|  | 北外窗 | 2.40 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 239.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 251.6 | 0.00 | 251.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552 |
| 3034[房间] | 屋顶 | 7.74 | 0.77 | 18 | 25.6 | 1.0 | 153.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.4 | 0.00 | 153.4 |
|  | 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 211.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 221.6 | 0.00 | 221.6 |
|  | 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 476.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 500.0 | 0.00 | 500.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 875 |
| 3035[房间] | 屋顶 | 0.88 | 0.77 | 18 | 25.6 | 1.0 | 17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.5 | 0.00 | 17.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| 3036,3037,3038,3039,3040,3041,3088,3089,3090,3091,3092,3093[房间] | 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 211.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 221.6 | 0.00 | 221.6 |
|  | 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 476.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 500.0 | 0.00 | 500.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 722 |
| 3042[房间] | 屋顶 | 34.32 | 0.77 | 18 | 25.6 | 1.0 | 680.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 680.0 | 0.00 | 680.0 |
|  | 东外墙 | 10.04 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 289.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 274.9 | 0.00 | 274.9 |
|  | 东外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 359.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 341.5 | 0.00 | 341.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1296 |
| 3043,3050[房间] | 屋顶 | 20.59 | 0.77 | 18 | 25.6 | 1.0 | 408.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408.0 | 0.00 | 408.0 |
|  | 西外墙 | 8.49 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 244.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 232.5 | 0.00 | 232.5 |
|  | 西外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 359.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 341.5 | 0.00 | 341.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 982 |
| 3044[房间] | 屋顶 | 31.11 | 0.77 | 18 | 25.6 | 1.0 | 616.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616.5 | 0.00 | 616.5 |
|  | 东外墙 | 8.86 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 255.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 242.7 | 0.00 | 242.7 |
|  | 东外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 359.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 341.5 | 0.00 | 341.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 |
| 3045[房间] | 屋顶 | 20.81 | 0.77 | 18 | 25.6 | 1.0 | 412.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412.4 | 0.00 | 412.4 |
|  | 南外墙 | 0.19 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 5.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 4.6 | 0.00 | 4.6 |
|  | 西外墙 | 0.62 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 17.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 17.0 | 0.00 | 17.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434 |
| 3046[房间] | 屋顶 | 18.06 | 0.77 | 18 | 25.6 | 1.0 | 357.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.9 | 0.00 | 357.9 |
|  | 北外墙 | 2.95 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 84.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 89.2 | 0.00 | 89.2 |
|  | 西外墙 | 19.61 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 565.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 537.0 | 0.00 | 537.0 |
|  | 南外墙 | 2.95 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 84.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 72.2 | 0.00 | 72.2 |
|  | 北外窗 | 1.89 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 188.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 198.1 | 0.00 | 198.1 |
|  | 西外窗 | 16.29 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 1626.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1545.1 | 0.00 | 1545.1 |
|  | 南外窗 | 1.89 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 188.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 160.4 | 0.00 | 160.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2960 |
| 3047[房间] | 屋顶 | 30.81 | 0.77 | 18 | 25.6 | 1.0 | 610.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 610.4 | 0.00 | 610.4 |
|  | 东外墙 | 8.29 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 238.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.0 | 0.00 | 227.0 |
|  | 东外窗 | 4.05 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 404.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 384.1 | 0.00 | 384.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1221 |
| 3048[房间] | 屋顶 | 20.83 | 0.77 | 18 | 25.6 | 1.0 | 412.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412.7 | 0.00 | 412.7 |
|  | 北外墙 | 0.19 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 5.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 5.6 | 0.00 | 5.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418 |
| 3049[房间] | 屋顶 | 30.19 | 0.77 | 18 | 25.6 | 1.0 | 598.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598.1 | 0.00 | 598.1 |
|  | 东外墙 | 8.49 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 244.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 232.5 | 0.00 | 232.5 |
|  | 东外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 359.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 341.5 | 0.00 | 341.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1172 |
| 3051[房间] | 屋顶 | 24.18 | 0.77 | 18 | 25.6 | 1.0 | 479.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 479.1 | 0.00 | 479.1 |
|  | 东外墙 | 7.07 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 203.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 193.7 | 0.00 | 193.7 |
|  | 东外窗 | 2.54 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 253.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 240.6 | 0.00 | 240.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 913 |
| 3053[房间] | 屋顶 | 7.74 | 0.77 | 18 | 25.6 | 1.0 | 153.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.3 | 0.00 | 153.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 |
| 3054,3055,3056,3057,3058,3059,3060,3061[房间] | 南外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 211.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 179.4 | 0.00 | 179.4 |
|  | 南外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 476.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 404.8 | 0.00 | 404.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 584 |
| 3062[房间] | 南外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 211.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 179.4 | 0.00 | 179.4 |
|  | 东外墙 | 2.44 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 70.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.8 | 0.00 | 66.8 |
|  | 南外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 476.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 404.8 | 0.00 | 404.8 |
|  | 东外窗 | 1.59 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 158.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 150.8 | 0.00 | 150.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 802 |
| 3063[房间] | 西外墙 | 5.53 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 159.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.4 | 0.00 | 151.4 |
|  | 南外墙 | 0.37 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 10.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 9.1 | 0.00 | 9.1 |
|  | 西外窗 | 1.60 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 159.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.8 | 0.00 | 151.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 |
| 3073[房间] | 西外墙 | 6.64 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 191.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 181.8 | 0.00 | 181.8 |
|  | 西外窗 | 0.80 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 79.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 75.9 | 0.00 | 75.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258 |
| 3074[楼梯间] | 北外墙 | 22.32 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 643.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 675.6 | 0.00 | 675.6 |
|  | 西外墙 | 6.28 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 181.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 172.0 | 0.00 | 172.0 |
|  | 南外墙 | 10.23 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 294.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 250.7 | 0.00 | 250.7 |
|  | 西外窗 | 2.40 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 239.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.6 | 0.00 | 227.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1326 |
| 3086[房间] | 北外墙 | 7.51 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 216.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.4 | 0.00 | 227.4 |
|  | 西外墙 | 4.40 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 126.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 120.6 | 0.00 | 120.6 |
|  | 北外窗 | 4.95 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 494.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 518.9 | 0.00 | 518.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 867 |
| 3087[房间] | 北外墙 | 7.13 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 205.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 215.7 | 0.00 | 215.7 |
|  | 北外窗 | 4.59 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 458.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 481.2 | 0.00 | 481.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 697 |
| 3094[房间] | 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 211.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 221.6 | 0.00 | 221.6 |
|  | 东外墙 | 0.37 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 10.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 10.2 | 0.00 | 10.2 |
|  | 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 476.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 500.0 | 0.00 | 500.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 732 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62288 |
| 4001@4[过道] | 东外墙 | 7.15 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 206.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 195.8 | 0.00 | 195.8 |
|  | 南外墙 | 90.94 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 2621.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2228.2 | 0.00 | 2228.2 |
|  | 北外墙 | 5.94 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 171.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 179.8 | 0.00 | 179.8 |
|  | 西外墙 | 7.15 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 206.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 195.8 | 0.00 | 195.8 |
|  | 东外窗 | 3.39 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 338.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 321.5 | 0.00 | 321.5 |
|  | 北外窗 | 1.50 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 149.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 157.2 | 0.00 | 157.2 |
|  | 西外窗 | 3.39 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 338.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 321.5 | 0.00 | 321.5 |
|  | 南外窗 | 57.24 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 5714.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 4857.6 | 0.00 | 4857.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8458 |
| 4002@4[房间] | 东外墙 | 2.44 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 70.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.8 | 0.00 | 66.8 |
|  | 西外墙 | 2.44 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 70.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.8 | 0.00 | 66.8 |
|  | 南外墙 | 21.96 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 633.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 538.1 | 0.00 | 538.1 |
|  | 东外窗 | 1.59 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 158.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 150.8 | 0.00 | 150.8 |
|  | 西外窗 | 1.59 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 158.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 150.8 | 0.00 | 150.8 |
|  | 南外窗 | 14.31 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 1428.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1214.4 | 0.00 | 1214.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2188 |
| 4003@4[卧室];4064@4[房间] | 西外墙 | 16.74 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 482.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 458.4 | 0.00 | 458.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 458 |
| 4004@4,4007@4,4008@4,4009@4,4010@4,4011@4,4012@4,4013@4,4014@4,4015@4,4024@4,4025@4,4026@4,4027@4,4028@4,4029@4,4054@4,4055@4,4056@4,4057@4,4058@4,4059@4,4060@4,4066@4,4067@4,4068@4,4069@4,4070@4,4071@4,4072@4[卧室];4021@4,4065@4[房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4005@4[卧室] | 东外墙 | 7.44 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 214.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 203.7 | 0.00 | 203.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204 |
| 4006@4[卧室] | 西外墙 | 7.44 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 214.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 203.7 | 0.00 | 203.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204 |
| 4016@4,4061@4[卧室] | 东外墙 | 16.74 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 482.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 458.4 | 0.00 | 458.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 458 |
| 4017@4[房间] | 南外墙 | 10.89 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 314.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 266.9 | 0.00 | 266.9 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 224.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 190.9 | 0.00 | 190.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 458 |
| 4018@4[卧室] | 西外墙 | 16.74 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 482.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 458.4 | 0.00 | 458.4 |
|  | 北外墙 | 8.79 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 253.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 266.0 | 0.00 | 266.0 |
|  | 北外窗 | 3.30 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 329.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 345.9 | 0.00 | 345.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1070 |
| 4019@4,4020@4[卧室] | 北外墙 | 8.79 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 253.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 266.0 | 0.00 | 266.0 |
|  | 北外窗 | 3.30 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 329.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 345.9 | 0.00 | 345.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612 |
| 4022@4[卫生间] | 北外墙 | 20.38 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 587.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 616.8 | 0.00 | 616.8 |
|  | 东外墙 | 13.33 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 384.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 365.0 | 0.00 | 365.0 |
|  | 北外窗 | 3.80 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 379.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 398.4 | 0.00 | 398.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1380 |
| 4023@4[卧室] | 西外墙 | 9.30 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 268.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 254.7 | 0.00 | 254.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 |
| 4030@4,4073@4[卫生间] | 东外墙 | 16.74 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 482.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 458.4 | 0.00 | 458.4 |
|  | 北外墙 | 14.12 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 407.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 427.4 | 0.00 | 427.4 |
|  | 北外窗 | 4.48 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 447.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 469.6 | 0.00 | 469.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1355 |
| 4031@4[楼梯间] | 北外墙 | 8.23 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 237.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 249.2 | 0.00 | 249.2 |
|  | 西外墙 | 4.03 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 116.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.4 | 0.00 | 110.4 |
|  | 北外窗 | 1.50 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 149.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 157.2 | 0.00 | 157.2 |
|  | 挑空楼板 | 0.60 | 1.19 | 18 | 25.6 | 1.0 | 18.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.2 | 0.00 | 18.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 535 |
| 4032@4,4074@4[楼梯间] | 北外墙 | 6.28 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 181.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 190.1 | 0.00 | 190.1 |
|  | 东外墙 | 4.03 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 116.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.4 | 0.00 | 110.4 |
|  | 北外窗 | 2.40 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 239.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 251.6 | 0.00 | 251.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552 |
| 4033@4[房间] | 北外墙 | 8.06 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 232.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 244.0 | 0.00 | 244.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 |
| 4034@4[房间] | 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 211.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 221.6 | 0.00 | 221.6 |
|  | 西外墙 | 4.03 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 116.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.4 | 0.00 | 110.4 |
|  | 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 476.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 500.0 | 0.00 | 500.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 832 |
| 4035@4,4036@4,4037@4,4038@4,4039@4,4040@4,4077@4,4078@4,4079@4,4080@4,4081@4,4082@4[房间] | 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 211.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 221.6 | 0.00 | 221.6 |
|  | 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 476.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 500.0 | 0.00 | 500.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 722 |
| 4041@4[房间] | 西外墙 | 4.03 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 116.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.4 | 0.00 | 110.4 |
|  | 南外墙 | 23.38 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 673.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 572.9 | 0.00 | 572.9 |
|  | 东外墙 | 11.72 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 337.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 321.0 | 0.00 | 321.0 |
|  | 东外窗 | 1.60 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 159.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.8 | 0.00 | 151.8 |
|  | 南外窗 | 0.80 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 79.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 67.9 | 0.00 | 67.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1224 |
| 4042@4[房间] | 南外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 211.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 179.4 | 0.00 | 179.4 |
|  | 西外墙 | 4.03 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 116.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.4 | 0.00 | 110.4 |
|  | 南外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 476.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 404.8 | 0.00 | 404.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 695 |
| 4043@4,4044@4,4045@4,4046@4,4047@4,4048@4,4049@4[房间] | 南外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 211.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 179.4 | 0.00 | 179.4 |
|  | 南外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 476.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 404.8 | 0.00 | 404.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 584 |
| 4050@4[房间] | 南外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 211.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 179.4 | 0.00 | 179.4 |
|  | 东外墙 | 2.44 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 70.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.8 | 0.00 | 66.8 |
|  | 南外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 476.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 404.8 | 0.00 | 404.8 |
|  | 东外窗 | 1.59 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 158.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 150.8 | 0.00 | 150.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 802 |
| 4051@4[房间] | 南外墙 | 7.44 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 214.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 182.3 | 0.00 | 182.3 |
|  | 西外墙 | 5.53 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 159.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.4 | 0.00 | 151.4 |
|  | 西外窗 | 1.60 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 159.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.8 | 0.00 | 151.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 485 |
| 4052@4[过道] | 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 211.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 221.6 | 0.00 | 221.6 |
|  | 东外墙 | 4.59 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 132.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 125.7 | 0.00 | 125.7 |
|  | 南外墙 | 16.64 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 479.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 407.7 | 0.00 | 407.7 |
|  | 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 476.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 500.0 | 0.00 | 500.0 |
|  | 东外窗 | 1.92 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 191.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 182.1 | 0.00 | 182.1 |
|  | 南外窗 | 3.20 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 319.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 271.6 | 0.00 | 271.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709 |
| 4053@4[卧室] | 西外墙 | 9.29 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 267.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 254.5 | 0.00 | 254.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 |
| 4062@4[房间] | 西外墙 | 6.64 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 191.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 181.8 | 0.00 | 181.8 |
|  | 西外窗 | 0.80 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 79.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 75.9 | 0.00 | 75.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258 |
| 4063@4[楼梯间] | 北外墙 | 22.32 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 643.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 675.6 | 0.00 | 675.6 |
|  | 西外墙 | 6.28 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 181.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 172.0 | 0.00 | 172.0 |
|  | 南外墙 | 10.23 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 294.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 250.7 | 0.00 | 250.7 |
|  | 西外窗 | 2.40 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 239.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.6 | 0.00 | 227.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1326 |
| 4075@4[房间] | 北外墙 | 7.51 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 216.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.4 | 0.00 | 227.4 |
|  | 西外墙 | 4.40 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 126.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 120.5 | 0.00 | 120.5 |
|  | 北外窗 | 4.95 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 494.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 518.9 | 0.00 | 518.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 867 |
| 4076@4[房间] | 北外墙 | 7.13 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 205.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 215.7 | 0.00 | 215.7 |
|  | 北外窗 | 4.59 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 458.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 481.2 | 0.00 | 481.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 697 |
| 4083@4[房间] | 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 211.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 221.6 | 0.00 | 221.6 |
|  | 东外墙 | 0.37 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 10.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 10.2 | 0.00 | 10.2 |
|  | 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 476.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 500.0 | 0.00 | 500.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 732 |
| 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44496 |
| 4001@5[过道] | 东外墙 | 7.15 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 206.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 195.8 | 0.00 | 195.8 |
|  | 南外墙 | 90.94 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 2621.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2228.2 | 0.00 | 2228.2 |
|  | 北外墙 | 5.94 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 171.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 179.8 | 0.00 | 179.8 |
|  | 西外墙 | 7.15 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 206.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 195.8 | 0.00 | 195.8 |
|  | 东外窗 | 3.39 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 338.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 321.5 | 0.00 | 321.5 |
|  | 北外窗 | 1.50 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 149.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 157.2 | 0.00 | 157.2 |
|  | 西外窗 | 3.39 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 338.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 321.5 | 0.00 | 321.5 |
|  | 南外窗 | 57.24 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 5714.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 4857.6 | 0.00 | 4857.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8458 |
| 4002@5[房间] | 东外墙 | 2.44 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 70.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.8 | 0.00 | 66.8 |
|  | 西外墙 | 2.44 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 70.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.8 | 0.00 | 66.8 |
|  | 南外墙 | 21.96 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 633.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 538.1 | 0.00 | 538.1 |
|  | 东外窗 | 1.59 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 158.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 150.8 | 0.00 | 150.8 |
|  | 西外窗 | 1.59 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 158.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 150.8 | 0.00 | 150.8 |
|  | 南外窗 | 14.31 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 1428.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1214.4 | 0.00 | 1214.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2188 |
| 4003@5[卧室];4064@5[房间] | 西外墙 | 16.74 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 482.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 458.4 | 0.00 | 458.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 458 |
| 4004@5,4007@5,4008@5,4009@5,4010@5,4011@5,4012@5,4013@5,4014@5,4015@5,4024@5,4025@5,4026@5,4027@5,4028@5,4029@5,4054@5,4055@5,4056@5,4057@5,4058@5,4059@5,4060@5,4066@5,4067@5,4068@5,4069@5,4070@5,4071@5,4072@5[卧室];4021@5,4065@5[房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4005@5[卧室] | 东外墙 | 7.44 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 214.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 203.7 | 0.00 | 203.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204 |
| 4006@5[卧室] | 西外墙 | 7.44 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 214.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 203.7 | 0.00 | 203.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204 |
| 4016@5,4061@5[卧室] | 东外墙 | 16.74 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 482.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 458.4 | 0.00 | 458.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 458 |
| 4017@5[房间] | 南外墙 | 10.89 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 314.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 266.9 | 0.00 | 266.9 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 224.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 190.9 | 0.00 | 190.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 458 |
| 4018@5[卧室] | 西外墙 | 16.74 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 482.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 458.4 | 0.00 | 458.4 |
|  | 北外墙 | 8.79 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 253.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 266.0 | 0.00 | 266.0 |
|  | 北外窗 | 3.30 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 329.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 345.9 | 0.00 | 345.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1070 |
| 4019@5,4020@5[卧室] | 北外墙 | 8.79 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 253.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 266.0 | 0.00 | 266.0 |
|  | 北外窗 | 3.30 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 329.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 345.9 | 0.00 | 345.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612 |
| 4022@5[卫生间] | 北外墙 | 20.38 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 587.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 616.8 | 0.00 | 616.8 |
|  | 东外墙 | 13.33 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 384.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 365.0 | 0.00 | 365.0 |
|  | 北外窗 | 3.80 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 379.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 398.4 | 0.00 | 398.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1380 |
| 4023@5[卧室] | 西外墙 | 9.30 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 268.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 254.7 | 0.00 | 254.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 |
| 4030@5,4073@5[卫生间] | 东外墙 | 16.74 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 482.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 458.4 | 0.00 | 458.4 |
|  | 北外墙 | 14.12 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 407.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 427.4 | 0.00 | 427.4 |
|  | 北外窗 | 4.48 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 447.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 469.6 | 0.00 | 469.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1355 |
| 4031@5[楼梯间] | 北外墙 | 8.23 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 237.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 249.2 | 0.00 | 249.2 |
|  | 西外墙 | 4.03 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 116.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.4 | 0.00 | 110.4 |
|  | 北外窗 | 1.50 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 149.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 157.2 | 0.00 | 157.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 517 |
| 4032@5,4074@5[楼梯间] | 北外墙 | 6.28 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 181.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 190.1 | 0.00 | 190.1 |
|  | 东外墙 | 4.03 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 116.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.4 | 0.00 | 110.4 |
|  | 北外窗 | 2.40 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 239.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 251.6 | 0.00 | 251.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552 |
| 4033@5[房间] | 北外墙 | 8.06 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 232.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 244.0 | 0.00 | 244.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 |
| 4034@5[房间] | 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 211.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 221.6 | 0.00 | 221.6 |
|  | 西外墙 | 4.03 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 116.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.4 | 0.00 | 110.4 |
|  | 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 476.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 500.0 | 0.00 | 500.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 832 |
| 4035@5,4036@5,4037@5,4038@5,4039@5,4040@5,4077@5,4078@5,4079@5,4080@5,4081@5,4082@5[房间] | 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 211.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 221.6 | 0.00 | 221.6 |
|  | 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 476.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 500.0 | 0.00 | 500.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 722 |
| 4041@5[房间] | 西外墙 | 4.03 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 116.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.4 | 0.00 | 110.4 |
|  | 南外墙 | 23.38 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 673.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 572.9 | 0.00 | 572.9 |
|  | 东外墙 | 11.72 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 337.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 321.0 | 0.00 | 321.0 |
|  | 东外窗 | 1.60 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 159.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.8 | 0.00 | 151.8 |
|  | 南外窗 | 0.80 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 79.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 67.9 | 0.00 | 67.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1224 |
| 4042@5[房间] | 南外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 211.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 179.4 | 0.00 | 179.4 |
|  | 西外墙 | 4.03 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 116.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.4 | 0.00 | 110.4 |
|  | 南外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 476.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 404.8 | 0.00 | 404.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 695 |
| 4043@5,4044@5,4045@5,4046@5,4047@5,4048@5,4049@5[房间] | 南外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 211.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 179.4 | 0.00 | 179.4 |
|  | 南外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 476.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 404.8 | 0.00 | 404.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 584 |
| 4050@5[房间] | 南外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 211.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 179.4 | 0.00 | 179.4 |
|  | 东外墙 | 2.44 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 70.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.8 | 0.00 | 66.8 |
|  | 南外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 476.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 404.8 | 0.00 | 404.8 |
|  | 东外窗 | 1.59 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 158.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 150.8 | 0.00 | 150.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 802 |
| 4051@5[房间] | 南外墙 | 7.44 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 214.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 182.3 | 0.00 | 182.3 |
|  | 西外墙 | 5.53 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 159.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.4 | 0.00 | 151.4 |
|  | 西外窗 | 1.60 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 159.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.8 | 0.00 | 151.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 485 |
| 4052@5[过道] | 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 211.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 221.6 | 0.00 | 221.6 |
|  | 东外墙 | 4.59 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 132.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 125.7 | 0.00 | 125.7 |
|  | 南外墙 | 16.64 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 479.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 407.7 | 0.00 | 407.7 |
|  | 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 476.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 500.0 | 0.00 | 500.0 |
|  | 东外窗 | 1.92 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 191.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 182.1 | 0.00 | 182.1 |
|  | 南外窗 | 3.20 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 319.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 271.6 | 0.00 | 271.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709 |
| 4053@5[卧室] | 西外墙 | 9.29 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 267.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 254.5 | 0.00 | 254.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 |
| 4062@5[房间] | 西外墙 | 6.64 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 191.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 181.8 | 0.00 | 181.8 |
|  | 西外窗 | 0.80 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 79.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 75.9 | 0.00 | 75.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258 |
| 4063@5[楼梯间] | 北外墙 | 22.32 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 643.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 675.6 | 0.00 | 675.6 |
|  | 西外墙 | 6.28 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 181.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 172.0 | 0.00 | 172.0 |
|  | 南外墙 | 10.23 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 294.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 250.7 | 0.00 | 250.7 |
|  | 西外窗 | 2.40 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 239.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.6 | 0.00 | 227.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1326 |
| 4075@5[房间] | 北外墙 | 7.51 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 216.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.4 | 0.00 | 227.4 |
|  | 西外墙 | 4.40 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 126.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 120.5 | 0.00 | 120.5 |
|  | 北外窗 | 4.95 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 494.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 518.9 | 0.00 | 518.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 867 |
| 4076@5[房间] | 北外墙 | 7.13 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 205.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 215.7 | 0.00 | 215.7 |
|  | 北外窗 | 4.59 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 458.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 481.2 | 0.00 | 481.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 697 |
| 4083@5[房间] | 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 211.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 221.6 | 0.00 | 221.6 |
|  | 东外墙 | 0.37 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 10.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 10.2 | 0.00 | 10.2 |
|  | 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 476.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 500.0 | 0.00 | 500.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 732 |
| 5层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44477 |
| 6001[过道] | 屋顶 | 240.55 | 0.77 | 18 | 25.6 | 1.0 | 4766.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4766.4 | 0.00 | 4766.4 |
|  | 东外墙 | 7.15 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 206.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 195.8 | 0.00 | 195.8 |
|  | 南外墙 | 90.94 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 2621.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2228.2 | 0.00 | 2228.2 |
|  | 北外墙 | 5.94 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 171.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 179.8 | 0.00 | 179.8 |
|  | 西外墙 | 7.15 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 206.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 195.8 | 0.00 | 195.8 |
|  | 东外窗 | 3.39 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 338.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 321.5 | 0.00 | 321.5 |
|  | 北外窗 | 1.50 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 149.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 157.2 | 0.00 | 157.2 |
|  | 西外窗 | 3.39 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 338.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 321.5 | 0.00 | 321.5 |
|  | 南外窗 | 57.24 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 5714.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 4857.6 | 0.00 | 4857.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13224 |
| 6002[房间] | 屋顶 | 15.21 | 0.77 | 18 | 25.6 | 1.0 | 301.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.4 | 0.00 | 301.4 |
|  | 东外墙 | 2.44 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 70.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.8 | 0.00 | 66.8 |
|  | 西外墙 | 2.44 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 70.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.8 | 0.00 | 66.8 |
|  | 南外墙 | 21.96 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 633.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 538.1 | 0.00 | 538.1 |
|  | 东外窗 | 1.59 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 158.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 150.8 | 0.00 | 150.8 |
|  | 西外窗 | 1.59 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 158.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 150.8 | 0.00 | 150.8 |
|  | 南外窗 | 14.31 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 1428.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1214.4 | 0.00 | 1214.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2489 |
| 6003[卧室] | 屋顶 | 21.06 | 0.77 | 18 | 25.6 | 1.0 | 417.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.3 | 0.00 | 417.3 |
|  | 西外墙 | 16.74 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 482.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 458.4 | 0.00 | 458.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 876 |
| 6004,6007,6008,6009,6010,6011,6012,6013,6014,6015,6024,6025,6026,6027,6028,6029,6055,6056,6057,6058,6059,6060,6061,6067,6068,6069,6070,6071,6072,6073[卧室] | 屋顶 | 21.06 | 0.77 | 18 | 25.6 | 1.0 | 417.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.3 | 0.00 | 417.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 417 |
| 6005[卧室] | 屋顶 | 21.06 | 0.77 | 18 | 25.6 | 1.0 | 417.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.3 | 0.00 | 417.3 |
|  | 东外墙 | 7.44 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 214.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 203.7 | 0.00 | 203.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 621 |
| 6006[卧室] | 屋顶 | 21.06 | 0.77 | 18 | 25.6 | 1.0 | 417.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.3 | 0.00 | 417.3 |
|  | 西外墙 | 7.44 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 214.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 203.7 | 0.00 | 203.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 621 |
| 6016,6062[卧室] | 屋顶 | 21.06 | 0.77 | 18 | 25.6 | 1.0 | 417.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.3 | 0.00 | 417.3 |
|  | 东外墙 | 16.74 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 482.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 458.4 | 0.00 | 458.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 876 |
| 6017[房间] | 屋顶 | 12.72 | 0.77 | 18 | 25.6 | 1.0 | 252.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.0 | 0.00 | 252.0 |
|  | 南外墙 | 10.89 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 314.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 266.9 | 0.00 | 266.9 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 224.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 190.9 | 0.00 | 190.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 710 |
| 6018[卧室] | 屋顶 | 21.06 | 0.77 | 18 | 25.6 | 1.0 | 417.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.3 | 0.00 | 417.3 |
|  | 西外墙 | 16.74 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 482.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 458.4 | 0.00 | 458.4 |
|  | 北外墙 | 8.79 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 253.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 266.0 | 0.00 | 266.0 |
|  | 北外窗 | 3.30 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 329.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 345.9 | 0.00 | 345.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1488 |
| 6019,6020[卧室] | 屋顶 | 21.06 | 0.77 | 18 | 25.6 | 1.0 | 417.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.3 | 0.00 | 417.3 |
|  | 北外墙 | 8.79 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 253.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 266.0 | 0.00 | 266.0 |
|  | 北外窗 | 3.30 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 329.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 345.9 | 0.00 | 345.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1029 |
| 6021[房间] | 屋顶 | 3.63 | 0.77 | 18 | 25.6 | 1.0 | 71.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.9 | 0.00 | 71.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
| 6022[卫生间] | 屋顶 | 44.52 | 0.77 | 18 | 25.6 | 1.0 | 882.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 882.1 | 0.00 | 882.1 |
|  | 北外墙 | 20.38 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 587.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 616.8 | 0.00 | 616.8 |
|  | 东外墙 | 13.33 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 384.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 365.0 | 0.00 | 365.0 |
|  | 北外窗 | 3.80 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 379.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 398.4 | 0.00 | 398.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2262 |
| 6023[卧室] | 屋顶 | 21.06 | 0.77 | 18 | 25.6 | 1.0 | 417.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.3 | 0.00 | 417.3 |
|  | 西外墙 | 9.30 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 268.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 254.7 | 0.00 | 254.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 672 |
| 6030,6074[卫生间] | 屋顶 | 32.40 | 0.77 | 18 | 25.6 | 1.0 | 642.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 642.0 | 0.00 | 642.0 |
|  | 东外墙 | 16.74 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 482.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 458.4 | 0.00 | 458.4 |
|  | 北外墙 | 14.12 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 407.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 427.4 | 0.00 | 427.4 |
|  | 北外窗 | 4.48 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 447.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 469.6 | 0.00 | 469.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1997 |
| 6031[楼梯间] | 屋顶 | 17.27 | 0.77 | 18 | 25.6 | 1.0 | 342.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.2 | 0.00 | 342.2 |
|  | 北外墙 | 8.23 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 237.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 249.2 | 0.00 | 249.2 |
|  | 西外墙 | 4.03 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 116.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.4 | 0.00 | 110.4 |
|  | 北外窗 | 1.50 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 149.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 157.2 | 0.00 | 157.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 859 |
| 6032,6075[楼梯间] | 屋顶 | 1.01 | 0.77 | 18 | 25.6 | 1.0 | 20.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.0 | 0.00 | 20.0 |
|  | 北外墙 | 6.28 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 181.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 190.1 | 0.00 | 190.1 |
|  | 东外墙 | 4.03 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 116.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.4 | 0.00 | 110.4 |
|  | 北外窗 | 2.40 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 239.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 251.6 | 0.00 | 251.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 572 |
| 6033[房间] | 屋顶 | 8.84 | 0.77 | 18 | 25.6 | 1.0 | 175.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.2 | 0.00 | 175.2 |
|  | 北外墙 | 8.06 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 232.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 244.0 | 0.00 | 244.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419 |
| 6034[房间] | 屋顶 | 5.07 | 0.77 | 18 | 25.6 | 1.0 | 100.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.5 | 0.00 | 100.5 |
|  | 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 211.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 221.6 | 0.00 | 221.6 |
|  | 西外墙 | 4.03 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 116.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.4 | 0.00 | 110.4 |
|  | 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 476.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 500.0 | 0.00 | 500.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 932 |
| 6035,6036,6037,6038,6039,6040[房间] | 屋顶 | 5.07 | 0.77 | 18 | 25.6 | 1.0 | 100.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.5 | 0.00 | 100.5 |
|  | 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 211.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 221.6 | 0.00 | 221.6 |
|  | 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 476.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 500.0 | 0.00 | 500.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 822 |
| 6041[房间] | 屋顶 | 26.13 | 0.77 | 18 | 25.6 | 1.0 | 517.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517.8 | 0.00 | 517.8 |
|  | 西外墙 | 4.03 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 116.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.4 | 0.00 | 110.4 |
|  | 南外墙 | 12.09 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 348.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 296.2 | 0.00 | 296.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 924 |
| 6042[房间] | 屋顶 | 18.39 | 0.77 | 18 | 25.6 | 1.0 | 364.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364.5 | 0.00 | 364.5 |
|  | 南外墙 | 11.29 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 325.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 276.6 | 0.00 | 276.6 |
|  | 东外墙 | 11.72 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 337.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 321.0 | 0.00 | 321.0 |
|  | 东外窗 | 1.60 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 159.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.8 | 0.00 | 151.8 |
|  | 南外窗 | 0.80 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 79.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 67.9 | 0.00 | 67.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1182 |
| 6043[房间] | 屋顶 | 5.07 | 0.77 | 18 | 25.6 | 1.0 | 100.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.5 | 0.00 | 100.5 |
|  | 南外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 211.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 179.4 | 0.00 | 179.4 |
|  | 西外墙 | 4.03 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 116.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.4 | 0.00 | 110.4 |
|  | 南外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 476.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 404.8 | 0.00 | 404.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 795 |
| 6044,6045,6046,6047,6048,6049,6050[房间] | 屋顶 | 5.07 | 0.77 | 18 | 25.6 | 1.0 | 100.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.5 | 0.00 | 100.5 |
|  | 南外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 211.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 179.4 | 0.00 | 179.4 |
|  | 南外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 476.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 404.8 | 0.00 | 404.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 685 |
| 6051[房间] | 屋顶 | 5.07 | 0.77 | 18 | 25.6 | 1.0 | 100.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.5 | 0.00 | 100.5 |
|  | 南外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 211.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 179.4 | 0.00 | 179.4 |
|  | 东外墙 | 2.44 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 70.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.8 | 0.00 | 66.8 |
|  | 南外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 476.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 404.8 | 0.00 | 404.8 |
|  | 东外窗 | 1.59 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 158.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 150.8 | 0.00 | 150.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 902 |
| 6052[房间] | 屋顶 | 5.52 | 0.77 | 18 | 25.6 | 1.0 | 109.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.4 | 0.00 | 109.4 |
|  | 南外墙 | 7.44 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 214.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 182.3 | 0.00 | 182.3 |
|  | 西外墙 | 5.53 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 159.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.4 | 0.00 | 151.4 |
|  | 西外窗 | 1.60 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 159.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.8 | 0.00 | 151.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 595 |
| 6053[过道] | 屋顶 | 155.09 | 0.77 | 18 | 25.6 | 1.0 | 3073.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3073.0 | 0.00 | 3073.0 |
|  | 南外墙 | 16.64 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 479.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 407.7 | 0.00 | 407.7 |
|  | 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 211.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 221.6 | 0.00 | 221.6 |
|  | 东外墙 | 4.59 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 132.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 125.7 | 0.00 | 125.7 |
|  | 南外窗 | 3.20 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 319.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 271.6 | 0.00 | 271.6 |
|  | 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 476.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 500.0 | 0.00 | 500.0 |
|  | 东外窗 | 1.92 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 191.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 182.1 | 0.00 | 182.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4782 |
| 6054[卧室] | 屋顶 | 21.06 | 0.77 | 18 | 25.6 | 1.0 | 417.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.3 | 0.00 | 417.3 |
|  | 西外墙 | 9.29 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 267.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 254.5 | 0.00 | 254.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 672 |
| 6063[房间] | 屋顶 | 5.76 | 0.77 | 18 | 25.6 | 1.0 | 114.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.1 | 0.00 | 114.1 |
|  | 西外墙 | 6.64 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 191.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 181.8 | 0.00 | 181.8 |
|  | 西外窗 | 0.80 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 79.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 75.9 | 0.00 | 75.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 |
| 6064[楼梯间] | 屋顶 | 20.16 | 0.77 | 18 | 25.6 | 1.0 | 399.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399.5 | 0.00 | 399.5 |
|  | 北外墙 | 22.32 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 643.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 675.6 | 0.00 | 675.6 |
|  | 西外墙 | 6.28 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 181.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 172.0 | 0.00 | 172.0 |
|  | 南外墙 | 10.23 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 294.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 250.7 | 0.00 | 250.7 |
|  | 西外窗 | 2.40 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 239.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.6 | 0.00 | 227.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1725 |
| 6065[房间] | 屋顶 | 21.71 | 0.77 | 18 | 25.6 | 1.0 | 430.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.1 | 0.00 | 430.1 |
|  | 西外墙 | 16.74 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 482.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 458.4 | 0.00 | 458.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889 |
| 6066[房间] | 屋顶 | 20.41 | 0.77 | 18 | 25.6 | 1.0 | 404.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.5 | 0.00 | 404.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 404 |
| 6076[房间] | 屋顶 | 5.71 | 0.77 | 18 | 25.6 | 1.0 | 113.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.1 | 0.00 | 113.1 |
|  | 北外墙 | 7.51 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 216.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.4 | 0.00 | 227.4 |
|  | 西外墙 | 4.40 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 126.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 120.5 | 0.00 | 120.5 |
|  | 北外窗 | 4.95 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 494.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 518.9 | 0.00 | 518.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 980 |
| 6077[房间] | 屋顶 | 5.37 | 0.77 | 18 | 25.6 | 1.0 | 106.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.4 | 0.00 | 106.4 |
|  | 北外墙 | 7.13 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 205.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 215.7 | 0.00 | 215.7 |
|  | 北外窗 | 4.59 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 458.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 481.2 | 0.00 | 481.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 803 |
| 6078,6079,6080,6081,6082,6083[房间] | 屋顶 | 5.54 | 0.77 | 18 | 25.6 | 1.0 | 109.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.7 | 0.00 | 109.7 |
|  | 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 211.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 221.6 | 0.00 | 221.6 |
|  | 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 476.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 500.0 | 0.00 | 500.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831 |
| 6084[房间] | 屋顶 | 5.54 | 0.77 | 18 | 25.6 | 1.0 | 109.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.7 | 0.00 | 109.7 |
|  | 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 211.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 221.6 | 0.00 | 221.6 |
|  | 东外墙 | 0.37 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 10.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 10.2 | 0.00 | 10.2 |
|  | 北外窗 | 4.77 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 476.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 500.0 | 0.00 | 500.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 842 |
| 6层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77292 |
| 7001[房间] | 屋顶 | 35.50 | 0.77 | 18 | 25.6 | 1.0 | 703.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 703.5 | 0.00 | 703.5 |
|  | 西外墙 | 27.09 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 781.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 742.0 | 0.00 | 742.0 |
|  | 北外墙 | 26.04 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 750.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 788.1 | 0.00 | 788.1 |
|  | 东外墙 | 51.28 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 1478.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1404.3 | 0.00 | 1404.3 |
|  | 南外墙 | 8.40 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 242.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 205.8 | 0.00 | 205.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3844 |
| 7层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3844 |
| 新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397447 |