建筑碳排放报告书

公共建筑

| 工程名称 | 绿筑呈荫 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 福建-福州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2023年3月5日 |

| 采用软件 | 建筑碳排放CEEB2022 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220505(SP3) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | N3B1395C49C47A729 |

目  录

1	建筑概况	4

2	标准依据	4

3	软件介绍	4

4	气象数据	5

4.1	气象地点	5

4.2	逐日干球温度表	5

4.3	逐月辐照量表	5

4.4	峰值工况	5

5	围护结构	6

5.1	工程材料	6

5.2	围护结构作法简要说明	6

6	围护结构概况	7

7	房间类型	7

7.1	房间表	7

7.2	作息时间表	7

8	暖通空调系统	8

8.1	系统类型	8

8.1.1	系统分区	8

8.1.2	热回收参数	8

8.2	制冷系统	8

8.2.1	冷水机组	8

8.2.2	水泵系统	8

8.2.3	运行工况	8

8.2.4	制冷能耗	8

8.3	供暖系统	9

8.3.1	热泵系统	9

8.4	空调风机	10

9	照明	10

10	插座设备	10

11	设备维护	10

11.1	采暖空调设备	10

11.2	电梯	11

12	排风机	11

13	生活热水	11

13.1.1	热水需求	11

13.1.2	太阳能集热	11

13.1.3	热水设备	11

14	电梯	11

15	光伏发电	12

16	风力发电	12

17	计算结果	12

17.1	建材生产运输碳排放	12

17.1.1	建材生产阶段	12

17.1.2	建材运输阶段	13

17.2	建筑建造拆除碳排放	13

17.3	碳汇	13

17.4	建筑运行碳排放	14

17.5	全生命周期	15

17.5.1	单位面积指标	15

17.5.2	总碳排放量	15

18	附录	18

18.1	工作日/节假日人员逐时在室率(%)	18

18.2	工作日/节假日照明开关时间表(%)	18

18.3	工作日/节假日设备逐时使用率(%)	18

18.4	工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	19

建筑概况

| 工程名称 | 绿筑呈荫 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 福建-福州 |  |
| 地理位置 | 北纬：26.00° | 东经：119.28° |
| 建筑寿命(年) | 50 |  |
| 建筑面积(m2) | 地上5770 地下582 |  |
| 建筑层数 | 地上5 地下1 |  |
| 建筑高度（m） | 地上22.2 地下4.2 |  |
| 建筑体积(m3) | 20770.85 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 4183.45 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 控温期 | 供冷期:5.20-9.20,供暖期:12.11-1.11 |  |

标准依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

2. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019

3. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

4. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

软件介绍

本报告内容由建筑碳排放CEEB2022计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。

气象数据

气象地点

福建-福州, 《建筑节能气象参数标准》

逐日干球温度表

逐月辐照量表

峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最热 | 07月11日14时 | 37.8 | 26.1 | 17.1 | 81.9 |
| 最冷 | 01月16日06时 | 1.7 | 1.1 | 3.8 | 11.2 |

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300)40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）20mm＋水泥砂浆20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)80mm＋钢筋混凝土120mm＋石灰砂浆20mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）20mm＋水泥砂浆20mm＋钢筋混凝土200mm＋石灰砂浆20mm

3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

水泥砂浆20mm＋钢筋混凝土120mm＋水泥砂浆20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）20mm＋水泥砂浆20mm

4. 外窗：铝塑共挤窗--6中透光双银Low-E+12氩气+6透明玻璃(1)：

传热系数1.740W/m^2.K，太阳得热系数0.200

5. 天窗：铝塑共挤窗--6中透光双银Low-E+12氩气+6透明玻璃(1)：

传热系数1.740W/m^2.K，太阳得热系数0.200

围护结构概况

|  |  |  | 设计建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.77(D:3.69) |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 1.11(D:2.94) |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  |  | 1.74 |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  |  | 0.20 |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 1.18 |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 南-默认立面 | 0.68 | 1.74 | 0.14 |
|  | 北向 | 北-默认立面 | 0.48 | 1.74 | 0.18 |
|  | 东向 | 东-默认立面 | 0.24 | 1.74 | 0.19 |
|  | 西向 | 西-默认立面 | 0.04 | 1.74 | 0.20 |

房间类型

房间表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 12(㎡/人) | 9(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 办公-走廊 | 26 | 16 | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 20(㎡/人) | 5(W/㎡) | 3(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

暖通空调系统

系统类型

系统分区

| 系统编号 | 系统类型 | 供冷 能效比 | 供热 能效比 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 双管制风机盘管 | － | － | 2944.46 | 所有房间 |

热回收参数

| 系统编号 | 热回收 | 供冷 |  | 供暖 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 回收效率 | 启动温(焓)差 | 回收效率 | 启动温(焓)差 |
| 默认 | 全热回收 | 0.60 | 5℃ | 0.60 | 5(℃) |

制冷系统

冷水机组

| 名称 | 类型 | 额定耗电量 (kW) | 额定制冷量 (kW) | 额定性能系数 (COP) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水冷-螺杆式冷水机组 | 水冷-螺杆式冷水机组 | 53 | 300 | 5.70 | 1 |

水泵系统

| 类型 | 调节 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 设计 工作效率(%) | 输入功率 (kW) | 冷却塔耗电比 (kWh/m3) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷却水泵 | 单速 | 60 | 18 | 90 | 3.8 | 0.03 | 1 |
| 冷冻水泵 | 单速 | 60 | 18 | 90 | 3.8 | － | 1 |

运行工况

| 负荷率 (%) | 机组制冷量 (kW) | 机组功率 (kW) | 性能系数 (COP) | 冷却水泵功率 (kW) | 冷冻水泵功率 (kW) | 冷却塔功率 (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 75 | 13 | 5.77 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | 150 | 25 | 6.00 | 1.9 | 1.9 | 0 |
| 75 | 225 | 37 | 6.08 | 2.7 | 2.7 | 0 |
| 100 | 300 | 53 | 5.66 | 3.8 | 3.8 | 0 |

制冷能耗

| 负荷区间 (%) | 区间负荷 (kWh) | 运行时长(h) | 性能系数 (COP) | 制冷机组 (kWh) | 冷却水泵 (kWh) | 冷冻水泵 (kWh) | 冷却塔 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~25 | 8736 | 156 | 5.77 | 1514 | 156 | 156 | 0 |
| 25~50 | 71720 | 624 | 6.00 | 11953 | 1186 | 1186 | 0 |
| 50~75 | 7972 | 49 | 6.08 | 1311 | 132 | 132 | 0 |
| 75~100 | 0 | 0 | 5.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >100 | 0 | 0 | － | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 88428 | 829 |  | 14779 | 1474 | 1474 | 0 |

| 类别 | 电耗(kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 制冷机组 | 14779 | 0.581 | 8.586 |
| 冷却水泵 | 1474 |  | 0.856 |
| 冷却塔 | 0 |  | 0.000 |
| 冷冻水泵 | 1474 |  | 0.856 |
| 合计 |  |  | 10.299 |

供暖系统

热泵系统

热泵机组

| 名称 | 类型 | 额定耗电量(kW) | 额定制热量(kW) | 额定性能系数 COP | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风冷-螺杆式 | 空气源热泵 | 49 | 250 | 5.10 | 1 |

热水循环泵

| 类型 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 设计工作效率(%) | 输入功率(kW) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变频 | 60 | 18 | 90 | 3.8 | 1 |

运行工况

| 负荷率(%) | 机组制热量(kW) | 机组功率(kW) | 性能系数(COP) | 供暖水泵功率(kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 62.5 | 12 | 5.21 | 1 |
| 50 | 125 | 23 | 5.43 | 1.9 |
| 75 | 187.5 | 34 | 5.51 | 2.7 |
| 100 | 250 | 49 | 5.10 | 3.8 |

制热能耗

| 负荷区间 (%) | 区间负荷 (kWh) | 运行时长 (h) | 性能系数 (COP) | 热泵机组 (kWh) | 供暖水泵 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~25 | 7793 | 279 | 5.21 | 1496 | 266 |
| 25~50 | 3982 | 49 | 5.43 | 733 | 58 |
| 50~75 | 821 | 6 | 5.51 | 149 | 10 |
| 75~100 | 198 | 1 | 5.10 | 39 | 3 |
| >100 | 0 | 0 | － | 0 | 0 |
| 合计 | 12793 | 335 |  | 2416 | 337 |

| 类别 | 电耗(kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 热泵机组 | 2416 | 0.581 | 1.404 |
| 供暖水泵 | 337 |  | 0.196 |
| 合计 |  |  | 1.600 |

空调风机

| 类别 | 电耗(kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 独立新排风 | 2730 | 0.581 | 1.586 |
| 风机盘管 | 466 |  | 0.271 |
| 多联机室内机 | 0 |  | 0.000 |
| 全空气机组 | 0 |  | 0.0000 |
| 合计 |  |  | 1.857 |

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡.a) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 12.93 | 22 | 2426 | 31362 | 0.581 | 18.221 |
| 办公-走廊 | 7.18 | 10 | 638 | 4580 |  | 2.661 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 20.882 |

插座设备

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡.a) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 19.85 | 22 | 2426 | 48144 | 0.581 | 27.971 |
| 办公-走廊 | 5.95 | 10 | 638 | 3797 |  | 2.206 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 30.177 |

设备维护

采暖空调设备

| 型材 | 质量(kg) | 安装更换次数 | 碳排放因子(kgCO2/t) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢材 | 0 | 2 | 9410 | 0.000 |
| 铜材 | 0 |  | 2150 | 0.000 |
| 铝材 | 0 |  | 900 | 0.000 |
| 总计 | 0 |  |  | 0.000 |

电梯

| 总质量(kg) | 安装更换次数 | 碳排放因子(kgCO2/t) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 5 | 9410 | 0.000 |

排风机

| 额定功率 (kW) | 台数 | 使用系数 | 运行时间 (h/天) | 年运行天数 | 全年电耗 (kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5 | 0.8 | 6 | 200 | 24000 | 0.581 | 13.944 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 13.944 |

注：此类风机指非空调区域排风机

生活热水

热水需求

| 分区 | 用水定额 (L/人·d) | 热水温差(℃) | 供应人数 | 年使用天数 | 所需热量 (kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公 | 10 | 45 | 400 | 200 | 41158 |
| 总计 |  |  |  |  | 41158 |

太阳能集热

| 太阳能板 | 集热器面积(㎡) | 日均辐照量(kj/(㎡·d) | 年利用天数 | 集热器 效率 | 热损失 系数 | 太阳能供热(kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 100 | 16340 | 256 | 0.45 | 0.15 | 44445 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 44445 |

热水设备

| 热水设备 | 供热量(kWh/a) | 性能系数 | 免费天数 | 耗电量(kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热泵 | 0 | 5.1 | 0 | 0 |

| 生活热水电耗合计(kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0.581 | 0.000 |

电梯

无

光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：12450，年运行天数：200

| 光伏板面积(㎡) | 单位面积 发电参数 | 光伏系统效率 | 光伏电池性能 衰减修正系数 | 全年供电 (kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 可减少碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 99600 | 0.581 | 57.868 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 57.868 |

风力发电

| 地形 | 叶片直径(m) | 叶片离地高度(m) | 年可利用 平均风速(m/s) | 转换 效率 | 台数 | 年供电(kWh/a) | 可减少碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 郊区、厂区 | 54 | 65 | 5 | 0.35 | 0 | 0 | 0.000 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 0.000 |

计算结果

建材生产运输碳排放

建材生产阶段

| 材料 | 单位 | 用量 | 拆除后回收比例 | 寿命(年) | 碳排放因子 (kgCO2e/单位) | 碳排放量 (tCO2e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土 | m3 | 3360.09 | 0 | 全生命周期 | 340 | 1142.431 |
| 钢筋 | t | 450.98 | 0 | 全生命周期 | 2340 | 1055.293 |
| 型钢 | t | 101.63 | 0 | 全生命周期 | 2365 | 240.355 |
| 水泥 | t | 190.55 | 0 | 全生命周期 | 735 | 140.054 |
| 钢混预制楼板 | m3 | 215.96 | 0 | 全生命周期 | 688 | 148.580 |
| 钢混预制墙板 | m3 | 330.29 | 0 | 全生命周期 | 488 | 161.182 |
| 钢混预制楼梯 | m3 | 31.76 | 0 | 全生命周期 | 576 | 18.294 |
| 预拌砂浆 | t | 1454.56 | 0 | 全生命周期 | 370 | 538.187 |
| 砂 | m3 | 6.35 | 0 | 全生命周期 | 3 | 0.019 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | m3 | 86.14 | 0 | 全生命周期 | 534 | 45.999 |
| 砖 | m3 | 774.92 | 0 | 全生命周期 | 336 | 260.373 |
| 铝塑共挤窗--6中透光双银Low-E+12氩气+6透明玻璃(1) | m2 | 696.61 | 0 | 全生命周期 | 129.5 | 90.211 |
| 保温门（多功能门） | m2 | 33.60 | 0 | 全生命周期 | 48.3 | 1.623 |
| 内门 | m2 | 87.78 | 0 | 全生命周期 | 48.3 | 4.240 |
| 陶瓷 | m2 | 6624.91 | 0 | 全生命周期 | 19.5 | 129.186 |
| 涂料 | t | 38.11 | 0 | 全生命周期 | 6550 | 249.621 |
| 电缆 | kg | 1111.56 | 0 | 全生命周期 | 94.1 | 104.598 |
| 管材 | kg | 9527.67 | 0 | 全生命周期 | 3.6 | 34.300 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 4364.546 |

建材运输阶段

| 材料 | 重量(t) | 运输距离 (km) | 寿命(年) | 碳排放因子 (kgCO2e/t·km) | 碳排放量 (tCO2e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土 | 7929.82 | 40 | 全生命周期 | 0.115 | 36.477 |
| 钢筋 | 450.98 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 25.931 |
| 型钢 | 101.63 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 5.844 |
| 水泥 | 190.55 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 10.957 |
| 钢混预制楼板 | 539.90 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 31.044 |
| 钢混预制墙板 | 825.73 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 47.479 |
| 钢混预制楼梯 | 79.40 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 4.566 |
| 预拌砂浆 | 1454.56 | 40 | 全生命周期 | 0.115 | 6.691 |
| 砂 | 10.16 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.584 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 3.01 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.173 |
| 砖 | 1123.63 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 64.609 |
| 铝塑共挤窗--6中透光双银Low-E+12氩气+6透明玻璃(1) | 13.93 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.801 |
| 保温门（多功能门） | 1.01 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.058 |
| 内门 | 2.63 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.151 |
| 陶瓷 | 198.75 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 11.428 |
| 涂料 | 38.11 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 2.191 |
| 电缆 | 1.11 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.064 |
| 管材 | 9.53 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.548 |
| 合计 |  |  |  |  | 249.596 |

建筑建造拆除碳排放

| 阶段 | 物化阶段（建材生产运输、建筑建造） | 建造占物化阶段比例 | 碳排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 建造阶段 | 4856.992 | 0.05 | 231.285 |
| 施工临时设施 | 碳排放占施工机械碳排放的比例：0.05 |  | 11.564 |
|  |  |  | 242.850 |

| 阶段 | 物化阶段（建材生产运输、建筑建造） | 拆除排放占物化阶段比例 | 碳排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 拆除阶段 | 4856.992 | 0.1 | 485.699 |

碳汇

| 绿植 | 生长期 修正因子 | CO2固定量 (kg/㎡·a) | 面积(㎡) | 年数 | 碳固定量 (tCO2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大小乔木、灌木、花草密植混种区 | 1 | 30 | 500 | 50 | 750.000 |
| 阔叶大乔木 | 1 | 22.5 | 100 |  | 112.500 |
| 棕榈类 | 1 | 10 | 100 |  | 50.000 |
| 草花花圃、自然野草、草坪、水生植物 | 1 | 0.5 | 500 |  | 12.500 |
| 合计 |  |  |  |  | 925.000 |

建筑运行碳排放

| 电力 | 类别 | 耗电 (kWh/㎡) | 碳排放因子 (kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供冷 (Ec) | 中央冷源 | 116.33 | 0.581 | 514.952 |
|  | 冷却水泵 | 11.60 |  |  |
|  | 冷冻水泵 | 11.60 |  |  |
|  | 冷却塔 | 0.00 |  |  |
|  | 多联机/单元式空调 | 0.00 |  |  |
|  | 供冷合计 | 139.54 |  |  |
| 供暖 (Eh) | 中央热源 | 19.02 | 0.581 | 80.000 |
|  | 供暖水泵 | 2.66 |  |  |
|  | 热源侧水泵 | 0.00 |  |  |
|  | 多联机/单元式热泵 | 0.00 |  |  |
|  | 供暖合计 | 21.68 |  |  |
| 空调 风机(Ef) | 新排风 | 21.49 | 0.581 | 92.832 |
|  | 风机盘管 | 3.67 |  |  |
|  | 多联机室内机 | 0.00 |  |  |
|  | 全空气系统 | 0.00 |  |  |
|  | 风机合计 | 25.16 |  |  |
| 照明 |  | 282.93 | 0.581 | 1044.120 |
| 插座设备 |  | 408.86 | 0.581 | 1508.865 |
| 其他(Eo) | 电梯 | 0.00 | 0.581 | 697.198 |
|  | 排风机 | 188.92 |  |  |
|  | 生活热水(扣减了太阳能) | 0.00 |  |  |
|  | 合计 | 188.92 |  |  |
| 化石燃料 | 所属类别 | 耗热量(kWh/㎡) | 碳排放因子(tCO2/TJ) | 碳排放量(tCO2) |
| 无 | 供暖:：热源锅炉 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 无 | 供暖:：市政热力 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 无 | 生活热水(扣减了太阳能) | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 燃气 | 炊事 | -(m³/㎡) | 55.54 | - |
| 其他 | 所属类别 | 消耗量(kg) |  | 碳排放量(tCO2) |
| 制冷剂 | 供冷 | 0 |  | 0.000 |
| 设备安装维护 | 采暖空调设备、电梯 | - |  | 0.000 |
| 可再生 | 类别 | 供电(kWh/㎡) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳减排量(tCO2) |
| 可再生能源(Er) | 光伏(Ep) | 784.03 | 0.581 | 2893.382 |
|  | 风力(Ew) | 0.00 |  | 0.000 |
| 建筑运行碳排放合计 |  |  |  | 1044.588 |

全生命周期

单位面积指标

| 类别 | 年碳排放量(kgCO2/㎡·a) | 碳排放量(kgCO2/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 建筑材料生产 | 13.74 | 687.14 |
| 建筑材料运输 | 0.79 | 39.29 |
| 建筑建造 | 0.77 | 38.23 |
| 建筑拆除 | 1.53 | 76.47 |
| 建筑运行 | 3.29 | 164.46 |
| 碳汇 | -2.91 | -145.63 |
| 合计 | 17.21 | 859.96 |

总碳排放量

| 类别 | 年碳排放量(tCO2/a) | 碳排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- |
| 建筑材料生产 | 87.291 | 4364.546 |
| 建筑材料运输 | 4.992 | 249.596 |
| 建筑建造 | 4.857 | 242.849 |
| 建筑拆除 | 9.714 | 485.699 |
| 建筑运行 | 20.892 | 1044.588 |
| 碳汇 | -18.500 | -925.000 |
| 合计 | 109.246 | 5462.278 |

附录

暑假:7.15~8.25; 寒假：1.15~3.1

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 80 | 100 | 30 | 30 | 80 | 100 | 100 | 80 | 20 | 10 | 90 | 80 | 50 | 30 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 80 | 100 | 30 | 30 | 80 | 100 | 100 | 80 | 20 | 10 | 90 | 80 | 50 | 30 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

供冷期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日