7.1.2 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗。
1 达标自评
R达标；(不达标
2 评价要点
请简要说明建筑功能分区、空调系统分区原则、空调系统分区设计说明。
	室内供暖采用低温热水地板辐射式采暖系统，系统按照分房间布置环路，分朝向区分盘管间距，首顶层增加盘管密度原则，实现分区调控，精准供暖。
本项目采用多联机空调系统及局部采用单体空调及直膨式空调机组，能够根据房间朝向等分区灵活控制；多联机机组性能符合现行国家标准。供暖采用市政热源的散热器采暖系统，每组散热器上均安装恒温控制阀，可单独控制该房间温度，以达到节能要求。


请简要说明部分负荷、部分空间使用下的运行策略。
	各房间设电动风口，可根据房间使用时间、温度、湿度的不同进行分区控制,风系统采用变频技术，且设置电动可调风口。
机组容量配置及台数满足部分负荷要求，IPLV满足标准要求。
制冷机房控制室作为空调控制中心。冷水机组、冷水泵、冷却水泵、冷却塔、空调机组及新风机组除设就地控制开关外，全部进入自动控制系统进行运行。
空调机组、新风机组的出水管上均安装电动比例积分调节阀，通过改变水流量来控制多需的空气温度，空调机组以回风温度作为控制信号，新风机组以送风温度作为控制信号。风机盘管表冷器出水管上均安装电动二通阀，室内安装恒温器带风机三速开关，通过三速开关调节风机转速来调节风机盘管的制冷量。
空调水系统的分集水器间安装压差控制器和电动调节阀，通过改变供回水旁路来适应系统水量的变化。冷水机组及配用冷水泵、冷却水泵和冷却塔连锁运行。空调自动控制系统根据供回水总管的温度、流量信号，计算系统的实际空调负荷，并控制冷水机组及其配用的空调水泵的运行台数和运行组合。


空调冷热源机组的部分负荷性能系数（IPLV）
	负荷比例
	性能系数（W/W）

	100%
	

	75%
	

	50%
	

	25%
	

	IPLV
	


空调系统的电冷源综合制冷性能系数（SCOP）
	负荷比例
	性能系数（W/W）

	100%
	

	75%
	

	50%
	

	25%
	

	SCOP
	


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含设备表、风系统图、水系统图、空调系统分区及控制策略等；
2）部分负荷性能系数（IPLV）计算书、电冷源综合制冷性能系数（SCOP）计算书。
3）暖通系统能耗监测记录。
实际提交材料：
	 
[image: image1.emf]绿筑呈荫    绿色建筑空调照明系统节能率计算书.doc




_1739708114.doc
[image: image16.jpg]







空调照明系统节能率计算书

公共建筑

		工程名称

		绿筑呈荫



		工程地点

		福建-福州



		设计编号

		



		建设单位

		



		设计单位

		



		设 计 人

		



		审 核 人

		



		审 定 人

		



		设计日期

		2023年3月5日





[image: image1.png]





		采用软件

		能耗计算BESI2022



		软件版本

		20210808(SP1)



		研发单位

		北京绿建软件股份有限公司



		正版授权码

		N3B1395C49C47A729





目  录

41
建筑概况



42
计算依据



43
计算要求



43.1
计算目标



53.2
计算方法



54
软件介绍



55
气象数据



55.1
气象地点



65.2
逐日干球温度表



65.3
逐月辐照量表



65.4
峰值工况



66
围护结构



66.1
工程材料



76.2
围护结构作法简要说明



87
围护结构概况



88
设计建筑



88.1
房间类型



88.1.1
房间表



88.1.2
作息时间表



88.2
系统类型



88.2.1
系统分区



88.2.2
热回收参数



98.3
制冷系统



98.3.1
冷水机组



98.3.2
水泵系统



98.3.3
运行工况



98.3.4
制冷能耗



98.4
供暖系统



98.4.1
热泵系统



108.5
空调风机



108.5.1
独立新排风



108.5.2
风机盘管



118.6
照明



118.7
负荷分项统计



128.8
逐月负荷表



138.9
逐月电耗



139
参照建筑



139.1
房间类型



139.1.1
房间表



139.1.2
作息时间表



139.2
系统类型



139.3
制冷系统



139.3.1
冷水机组



149.3.2
冷却水泵



149.3.3
冷冻水泵



149.3.4
冷却塔



149.4
供暖系统



149.4.1
热泵机组能耗



159.4.2
热水循环水泵能耗



159.5
空调风机



159.5.1
独立新排风



159.5.2
风机盘管



159.6
照明



159.7
负荷分项统计



169.8
逐月负荷表



179.9
逐月电耗



1810
计算结果



1811
绿色建筑性能评估得分



2112
附录



2112.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)



2112.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)



2112.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)



2212.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)







1 建筑概况

		工程名称

		绿筑呈荫



		工程地点

		福建-福州



		地理位置

		北纬：26.00°

		东经：119.28°



		建筑面积(m2)

		地上5770    地下582



		建筑层数

		地上5          地下1



		建筑高度（m）

		地上22.2     地下4.2



		建筑体积(m3)

		20770.85



		建筑外表面积(m2)

		4183.45



		北向角度

		90



		结构类型

		



		外墙太阳辐射吸收系数

		0.75



		屋顶太阳辐射吸收系数

		0.75



		控温期

		供冷期:5.20-9.20,供暖期:12.11-1.11





2 计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)


2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

4. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

5. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3 计算要求

3.1 计算目标

《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019) 第7.2.8条：采取措施降低建筑能耗，评价总分值10分。建筑能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低10%，得5分；降低20%，得10分。


《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019) 第9.2.1条：采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗，评价总分值30分。建筑供暖空调系统能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低40%，得10分；每再降低10%，再得5分；最高得30分。

3.2 计算方法

建立参照建筑，参照建筑的热工参数、采暖空调照明形式及设备满足现行国家节能标准要求。

根据现行行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449的相关规定，分别计算设计建筑及参照建筑的供暖空调和照明系统能耗，计算其节能率并进行得分判定。

即：建筑综合节能率（7.2.8条）＝（参照建筑全年采暖空调照明耗电量－设计建筑全年采暖空调照明耗电量） /  参照建筑全年采暖空调照明耗电量× 100%


建筑采暖空调节能率（9.2.1条）＝（参照建筑全年采暖空调耗电量－设计建筑全年采暖空调耗电量） /  参照建筑全年采暖空调耗电量× 100%


4 软件介绍

本报告内容由能耗计算BESI2022计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。

5 气象数据

5.1 气象地点

福建-福州, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》

5.2 逐日干球温度表

[image: image2.png]SEEATHRLCC)  —Rk s RN
r

] /|







5.3 逐月辐照量表

[image: image3.png]SRR ) e

b







5.4 峰值工况

		气象数据

		时刻

		干球温度(℃)

		湿球温度(℃)

		含湿量(g/kg)

		焓值(kj/kg)



		最热

		06月03日14时

		37.8

		25.6

		15.5

		77.8



		最冷

		12月22日07时

		3.9

		1.7

		3.5

		12.7





6 围护结构

6.1 工程材料

		材料名称

		导热系数λ

		蓄热系数S

		密度ρ

		比热容Cp

		蒸汽渗透系数u

		备注



		

		W/(m.K)

		W/(㎡.K)

		kg/m3

		J/(kg.K)

		g/(m.h.kPa)

		



		水泥砂浆

		0.930

		11.370

		1800.0

		1050.0

		0.0210

		来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016



		石灰砂浆

		0.810

		10.070

		1600.0

		1050.0

		0.0443

		来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016



		钢筋混凝土

		1.740

		17.200

		2500.0

		920.0

		0.0158

		来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016



		碎石、卵石混凝土(ρ=2300)

		1.510

		15.360

		2300.0

		920.0

		0.0173

		来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016



		挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）

		0.030

		0.340

		35.0

		1380.0

		0.0000

		来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出



		加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)

		0.180

		3.100

		700.0

		1050.0

		0.0998

		来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016



		混凝土多孔砖(190六孔砖）

		0.750

		7.490

		1450.0

		709.4

		0.0000

		





6.2 围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300)40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）20mm＋水泥砂浆20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)80mm＋钢筋混凝土120mm＋石灰砂浆20mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）20mm＋水泥砂浆20mm＋钢筋混凝土200mm＋石灰砂浆20mm

3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

水泥砂浆20mm＋钢筋混凝土120mm＋水泥砂浆20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）20mm＋水泥砂浆20mm

4. 外窗：铝塑共挤窗--6中透光双银Low-E+12氩气+6透明玻璃(1)：

传热系数1.740W/m^2.K，太阳得热系数0.200

5. 天窗：铝塑共挤窗--6中透光双银Low-E+12氩气+6透明玻璃(1)：

传热系数1.740W/m^2.K，太阳得热系数0.200

7 围护结构概况

		

		设计建筑



		屋顶传热系数K [W/(m2·K)]

		0.77(D:3.69)



		外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]

		1.11(D:2.94)



		屋顶透明部分传热系数

K [W/(m2·K)]

		1.74



		屋顶透明部分太阳得热系数

		0.20



		底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]

		1.18



		外窗（包括透明幕墙）

		朝向

		立面

		窗墙比

		传热

系数

		太阳得热系数



		

		南向

		南-默认立面

		0.68

		1.74

		0.14



		

		北向

		北-默认立面

		0.48

		1.74

		0.18



		

		东向

		东-默认立面

		0.24

		1.74

		0.19



		

		西向

		西-默认立面

		0.04

		1.74

		0.20





8 设计建筑

8.1 房间类型

8.1.1 房间表

		房间类型

		空调
温度℃

		供暖
温度℃

		新风量

		渗透风
换气次数

		人员密度

		照明功率
密度

		电器设备
功率



		办公-普通办公室

		26

		20

		20(m3/h.人)

		0(次/h)

		12(㎡/人)

		9(W/㎡)

		10(W/㎡)



		办公-走廊

		26

		16

		20(m3/h.人)

		0(次/h)

		20(㎡/人)

		5(W/㎡)

		3(W/㎡)





8.1.2 作息时间表

详见附录

8.2 系统类型

8.2.1 系统分区

		系统编号

		系统类型

		供冷
能效比

		供热
能效比

		面积(㎡)

		包含的房间



		默认

		双管制风机盘管

		－

		－

		2944.46

		所有房间





8.2.2 热回收参数

		系统编号

		热回收

		供冷

		供暖



		

		

		回收效率

		启动温(焓)差

		回收效率

		启动温(焓)差



		默认

		全热回收

		0.60

		5℃

		0.60

		5(℃)





8.3 制冷系统

8.3.1 冷水机组

		名称

		类型

		额定耗电量
(kW)

		额定制冷量
(kW)

		额定性能系数
(COP)

		台数



		水冷-螺杆式冷水机组

		水冷-螺杆式冷水机组

		53

		300

		5.70

		1





8.3.2 水泵系统

		类型

		流量(m3/h)

		扬程(m)

		设计工作效率(%)

		输入功率(kW)

		台数



		冷却水泵

		60

		18

		90

		3.8

		1



		冷冻水泵

		60

		18

		90

		3.8

		1





8.3.3 运行工况

		负荷率
(%)

		机组制冷量
(kW)

		机组功率
(kW)

		性能系数
(COP)

		冷却水泵功率
(kW)

		冷冻水泵功率
(kW)

		冷却塔功率
(kW)



		25

		75

		13

		5.77

		1

		1

		0



		50

		150

		25

		6.00

		1.9

		1.9

		0



		75

		225

		37

		6.08

		2.7

		2.7

		0



		100

		300

		53

		5.66

		3.8

		3.8

		0





8.3.4 制冷能耗

		负荷区间
(%)

		区间负荷
(kWh)

		运行时长(h)

		性能系数
(COP)

		制冷机组
(kWh)

		冷却水泵
(kWh)

		冷冻水泵
(kWh)

		冷却塔
(kWh)



		0~25

		9547

		254

		5.77

		1655

		254

		254

		0



		25~50

		52278

		467

		6.00

		8713

		887

		887

		0



		50~75

		13610

		83

		6.08

		2238

		224

		224

		0



		75~100

		927

		4

		5.66

		164

		15

		15

		0



		>100

		0

		0

		－

		0

		0

		0

		0



		合计

		76362

		808

		

		12770

		1381

		1381

		0





8.4 供暖系统

8.4.1 热泵系统

8.4.1.1 热泵机组

		名称

		类型

		额定耗电量(kW)

		额定制热量(kW)

		额定性能系数 COP

		台数



		风冷-螺杆式

		空气源热泵

		49

		250

		5.10

		1





8.4.1.2 热水循环泵

		类型

		流量(m3/h)

		扬程(m)

		设计工作效率(%)

		输入功率(kW)

		台数



		变频

		60

		18

		90

		3.8

		1





8.4.1.3 运行工况

		负荷率(%)

		机组制热量(kW)

		机组功率(kW)

		性能系数(COP)

		供暖水泵功率(kW)



		25

		62.5

		12

		5.21

		1



		50

		125

		23

		5.43

		1.9



		75

		187.5

		34

		5.51

		2.7



		100

		250

		49

		5.10

		3.8





8.4.1.4 制热能耗

		负荷区间
(%)

		区间负荷
(kWh)

		运行时长
(h)

		性能系数
(COP)

		热泵机组
(kWh)

		供暖水泵
(kWh)



		0~25

		8039

		261

		5.21

		1544

		247



		25~50

		5591

		67

		5.43

		1029

		82



		50~75

		1027

		7

		5.51

		186

		13



		75~100

		201

		1

		5.10

		39

		3



		>100

		0

		0

		－

		0

		0



		合计

		14859

		336

		

		2798

		346





8.5 空调风机

8.5.1 独立新排风

		系统编号

		新风量
(m3/h)

		单位风量耗功率
W/(m3/h)

		风机功率(W)

		运行时长(h)

		新风电耗(kWh)



		默认

		4681

		0.24

		1123

		1215

		1365



		合计

		1365





		系统编号

		排风量
(m3/h)

		排风比

		单位风量耗功率W/(m3/h)

		风机功率(W)

		运行时长(h)

		排风电耗
(kWh)



		默认

		4681

		1

		0.24

		1123

		1215

		1365



		合计

		1365





8.5.2 风机盘管

		系统编号

		总功率(W)

		同时使用系数

		运行时长(h)

		风机盘管电耗(kWh)



		默认

		400

		1

		1144

		458



		合计

		458





8.6 照明

		房间类型

		单位面积电耗
(kWh/㎡)

		房间个数

		房间合计面积
(㎡)

		合计电耗
(kWh)



		办公-普通办公室

		12.93

		22

		2426

		31362



		办公-走廊

		7.18

		10

		638

		4580



		总计

		35942





8.7 负荷分项统计

		分类

		围护传热

		室内得热

		窗日射

		新风/渗透

		热回收

		合计



		供暖需求(kWh/㎡)

		-3.57

		1.27

		0.20

		-0.53

		0.28

		-2.34



		供冷需求(kWh/㎡)

		3.44

		4.77

		0.78

		3.75

		-0.71

		12.02





[image: image4.png]FNSTA







[image: image5.png]CIT=







8.8 逐月负荷表

		月份

		供暖需求
(kWh)

		供冷需求
(kWh)

		热负荷
峰值(kW)

		热负荷
峰值时刻

		冷负荷
峰值(kW)

		冷负荷
峰值时刻



		1月

		5780

		0

		200.657

		01月02日07时

		0.000

		--



		2月

		0

		0

		0.000

		--

		0.000

		--



		3月

		0

		0

		0.000

		--

		0.000

		--



		4月

		0

		0

		0.000

		--

		0.000

		--



		5月

		0

		6945

		0.000

		--

		96.056

		05月31日15时



		6月

		0

		20310

		0.000

		--

		175.937

		06月03日08时



		7月

		0

		19771

		0.000

		--

		230.698

		07月01日08时



		8月

		0

		9689

		0.000

		--

		245.051

		08月26日08时



		9月

		0

		19647

		0.000

		--

		157.472

		09月16日08时



		10月

		0

		0

		0.000

		--

		0.000

		--



		11月

		0

		0

		0.000

		--

		0.000

		--



		12月

		9078

		0

		177.745

		12月23日07时

		0.000

		--





[image: image6.png]T AHESBETEF(Wh)

Tk
I I LI
a4 s 9w omon







[image: image7.png]E BB (W)

1 s & 9w m







8.9 逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

		月

		供冷

		供暖

		空调风机

		照明

		插座设备

		排风机

		电梯

		热水



		1

		0.00

		0.19

		0.01

		0.27

		－

		－

		－

		－



		2

		0.00

		0.00

		0.04

		0.00

		－

		

		

		



		3

		0.00

		0.00

		0.00

		0.60

		－

		

		

		



		4

		0.00

		0.00

		0.00

		0.63

		－

		

		

		



		5

		0.24

		0.00

		0.01

		0.66

		－

		

		

		



		6

		0.66

		0.00

		0.07

		0.57

		－

		

		

		



		7

		0.61

		0.00

		0.11

		0.30

		－

		

		

		



		8

		0.30

		0.00

		0.06

		0.15

		－

		

		

		



		9

		0.63

		0.00

		0.04

		0.60

		－

		

		

		



		10

		0.00

		0.00

		0.07

		0.60

		－

		

		

		



		11

		0.00

		0.00

		0.00

		0.63

		－

		

		

		



		12

		0.00

		0.30

		0.01

		0.66

		－

		

		

		



		合计

		2.44

		0.50

		0.42

		5.66

		－

		－

		－

		－





9 参照建筑

9.1 房间类型

9.1.1 房间表

同设计建筑

9.1.2 作息时间表

同设计建筑

9.2 系统类型

		系统编号

		系统类型

		供冷
能效比

		供热
能效比

		面积(㎡)

		包含的房间



		默认

		双管制风机盘管

		－

		－

		同设计建筑

		同设计建筑





9.3 制冷系统

9.3.1 冷水机组

		名称

		类型

		额定
耗电量(kW)

		额定
制冷量(kW)

		额定性
能系数
(COP)

		台数

		全年
供冷量(kWh)

		综合部分
负荷性能系数(IPLV)

		电耗
(kWh)



		水冷-螺杆式冷水机组

		水冷-螺杆式冷水机组

		33

		163

		4.90

		1

		80894

		5.65

		14318



		合计

		14318





9.3.2 冷却水泵

		机组名称

		冷水机组
制冷量(kW)

		机组性能
系数(COP)

		冷凝负荷(kW)

		输送能效比

		运行时长
(h)

		水泵电耗
(kWh)



		水冷-螺杆式冷水机组

		163

		4.90

		196

		0.0214

		808

		3388



		合计

		163

		

		196

		

		

		3388





9.3.3 冷冻水泵

		机组名称

		机组制冷量(kW)

		输送能效比

		运行时长(h)

		水泵电耗(kWh)



		水冷-螺杆式冷水机组

		163

		0.0241

		808

		3169



		合计

		163

		

		

		3169





9.3.4 冷却塔

		类型

		机组制冷量(kW)

		冷却塔风机单位
电耗制冷量(kW/kW)

		冷却塔风机
功率(kW)

		运行时长(h)

		冷却塔电耗
(kWh)



		冷却塔

		163

		170

		0.96

		808

		773





9.4 供暖系统

9.4.1 热泵机组能耗

下表是空气源热泵不同负荷率下能效比，根据逐时负荷率插值计算能效比，进而计算耗电量。

		空气源热泵机组COP曲线



		[image: image8.png]35

25

15

254

289

251

23

258

0%

20

0%

a0

s0%

0%

£











		系统

		能效比

		耗热量(kWh)

		耗电量(kWh)



		空气源热泵

		2.88

		16666

		4648





9.4.2 热水循环水泵能耗

		热泵容量(kW)

		输送能效比

		运行时长(h)

		供暖水泵电耗(kWh)



		90

		0.00865

		338

		263





9.5 空调风机

9.5.1 独立新排风

		系统编号

		新风量
(m3/h)

		单位风量耗功率
W/(m3/h)

		风机功率(W)

		运行时长(h)

		新风电耗(kWh)



		默认

		4681

		0.24

		1123

		1215

		1365



		合计

		1365





		系统编号

		排风量
(m3/h)

		排风比

		单位风量耗功率W/(m3/h)

		风机功率(W)

		运行时长(h)

		排风电耗
(kWh)



		默认

		4681

		1

		0.24

		1123

		1215

		1365



		合计

		1365





9.5.2 风机盘管

		系统编号

		总功率(W)

		同时使用系数

		运行时长(h)

		风机盘管电耗(kWh)



		默认

		400

		1

		1144

		458



		合计

		458





9.6 照明

		房间类型

		单位面积电耗
(kWh/㎡)

		房间个数

		房间合计面积
(㎡)

		合计电耗
(kWh)



		办公-普通办公室

		12.93

		22

		2426

		31362



		办公-走廊

		7.18

		10

		638

		4580



		总计

		35942





9.7 负荷分项统计

		分类

		围护传热

		室内得热

		窗日射

		新风/渗透

		热回收

		合计



		供暖需求(kWh/㎡)

		-3.57

		1.27

		0.20

		-0.53

		0.00

		-2.62



		供冷需求(kWh/㎡)

		3.44

		4.77

		0.78

		3.75

		0.00

		12.74





[image: image9.png]FNSTA







[image: image10.png]s







9.8 逐月负荷表

		月份

		供暖需求
(kWh)

		供冷需求
(kWh)

		热负荷
峰值(kW)

		热负荷
峰值时刻

		冷负荷
峰值(kW)

		冷负荷
峰值时刻



		1月

		6556

		0

		214.849

		01月02日07时

		0.000

		--



		2月

		0

		0

		0.000

		--

		0.000

		--



		3月

		0

		0

		0.000

		--

		0.000

		--



		4月

		0

		0

		0.000

		--

		0.000

		--



		5月

		0

		7053

		0.000

		--

		96.056

		05月31日15时



		6月

		0

		22444

		0.000

		--

		188.661

		06月28日15时



		7月

		0

		21517

		0.000

		--

		230.698

		07月01日08时



		8月

		0

		9953

		0.000

		--

		245.051

		08月26日08时



		9月

		0

		19927

		0.000

		--

		157.472

		09月16日08时



		10月

		0

		0

		0.000

		--

		0.000

		--



		11月

		0

		0

		0.000

		--

		0.000

		--



		12月

		10111

		0

		193.159

		12月23日07时

		0.000

		--





[image: image11.png]T AHESBETEF(Wh)

Tk
I LI
9w omon







[image: image12.png]E BB (W)

1 s & 9w m







9.9 逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

		月

		供冷

		供暖

		空调风机

		照明

		插座设备

		排风机

		电梯

		热水



		1

		0.00

		0.30

		0.01

		0.27

		－

		－

		－

		－



		2

		0.00

		0.00

		0.00

		0.00

		－

		

		

		



		3

		0.00

		0.00

		0.00

		0.60

		－

		

		

		



		4

		0.00

		0.00

		0.00

		0.63

		－

		

		

		



		5

		0.40

		0.00

		0.01

		0.66

		－

		

		

		



		6

		0.99

		0.00

		0.02

		0.57

		－

		

		

		



		7

		0.81

		0.00

		0.01

		0.30

		－

		

		

		



		8

		0.38

		0.00

		0.00

		0.15

		－

		

		

		



		9

		0.84

		0.00

		0.01

		0.60

		－

		

		

		



		10

		0.00

		0.00

		0.00

		0.60

		－

		

		

		



		11

		0.00

		0.00

		0.00

		0.63

		－

		

		

		



		12

		0.00

		0.47

		0.01

		0.66

		－

		

		

		



		合计

		3.41

		0.77

		0.07

		5.66

		－

		－

		－

		－





10 计算结果

		能耗分类

		能耗子类

		设计建筑

(kWh/㎡)

		参照建筑

(kWh/㎡)

		节能率

（%）



		建筑负荷

		耗冷量

		12.02

		－



		

		耗热量

		2.34

		－



		

		冷热合计

		14.36

		－



		热回收负荷

		供冷

		0.71

		－

		



		

		供暖

		0.28

		－

		



		

		冷热合计

		1.00

		－

		



		供冷电耗

		中央冷源

		2.01

		2.25

		28.26%



		

		冷却水泵

		0.22

		0.53

		



		

		冷冻水泵

		0.22

		0.50

		



		

		冷却塔

		0.00

		0.12

		



		

		冷源侧水泵

		-

		－

		



		

		多联机/单元式空调

		0.00

		0.00

		



		

		供冷合计

		2.45

		3.41

		



		供暖电耗

		中央热源

		0.44

		0.73

		35.99%



		

		供暖水泵

		0.05

		0.04

		



		

		热源侧水泵

		-

		－

		



		

		多联机/单元式热泵

		0.00

		0.00

		



		

		供暖合计

		0.49

		0.77

		



		空调风机电耗

		独立新排风

		0.43

		0.43

		0.00%



		

		风机盘管

		0.07

		0.07

		



		

		多联机室内机

		0.00

		0.00

		



		

		全空气系统

		0.00

		0.00

		



		

		风机合计

		0.50

		0.50

		



		采暖空调电耗

		3.44

		4.68

		26.51%



		照明电耗

		5.66

		5.66

		0.00%



		建筑综合电耗

		9.10

		10.34

		12.00%





11 绿色建筑性能评估得分

		标准条文

		得分评价

		节能率

		得分



		7.2.8 采取措施降低建筑能耗

		建筑能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低10%, 得5 分；降低20%,得10 分。

		12.00%

		5



		标准依据

		《绿色建筑评价标准》GB-T 50378-2019





[image: image13.png]A
© {HEERRAE
= AN
© BBBARRAE




[image: image14.png]A
- {HEERRAE
Clea: 0
 BBBARRAE






[image: image15.png]LS

’

g

Xt bt

J7 FEl(kwhy/m)

ZARAL

g
LEet2






12 附录

暑假:7.15~8.25; 寒假：1.15~3.1

12.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

		房间类型

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20

		21

		22

		23

		24



		办公-普通办公室

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		60

		80

		100

		30

		30

		80

		100

		100

		80

		20

		10

		90

		80

		50

		30

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		办公-走廊

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		60

		80

		100

		30

		30

		80

		100

		100

		80

		20

		10

		90

		80

		50

		30

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0





注：上行：工作日；下行：节假日

12.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

		房间类型

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20

		21

		22

		23

		24



		办公-普通办公室

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		100

		100

		100

		100

		100

		80

		10



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		办公-走廊

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		100

		100

		100

		100

		100

		80

		10



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0





注：上行：工作日；下行：节假日

12.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

		房间类型

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20

		21

		22

		23

		24



		办公-普通办公室

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		50

		100

		100

		100

		50

		100

		100

		100

		50

		50

		50

		50

		50

		50

		50

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		办公-走廊

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		50

		100

		100

		100

		50

		100

		100

		100

		50

		50

		50

		50

		50

		50

		50

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0





注：上行：工作日；下行：节假日

12.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

		系统编号

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20

		21

		22

		23

		24



		默认

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0





供冷期：

		系统编号

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20

		21

		22

		23

		24



		默认

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0





注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  

18



[image: image16.jpg]
