7.1.4 主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。
1 达标自评
R达标；(不达标
2 评价要点
简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施。
	支架灯、灯盘采用T5管LED灯。LED的光效值不低于90Lm/W。显色指数Ra≥80；吸顶灯采用T5环形LED灯管。首层大堂、电梯厅等公共场所的照明采用自熄式节能开关控制，节能开关选用声光控延时开关。每个房间的灯的开关数不宜少于二个（只设置一个光源的除外），房间或场所装设有两列或多列灯具时，所控灯列宜与侧窗平行，以充分利用自然光。


照明功率设计值：
	房间类型
	设计照度值（Lx）
	照明功率密度（W/m2)

	
	实际值
	标准值
	实际值
	现行值

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图及设计说明；
2）与照明相关的装修竣工图及设计说明，应包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施；
3）灯具产品说明书；
4）照明功率密度计算分析报告、现场检测报告。
实际提交材料：
	


