7.2.9 结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 由可再生能源提供的生活用热水比例Rhw | 20%≤Rhw＜35% | 2 | 2 |
|  |  | 35%≤Rhw＜50% | 4 |  |
|  |  | 50%≤Rhw＜65% | 6 |  |
|  |  | 65%≤Rhw＜80% | 8 |  |
|  |  | Rhw≥80% | 10 |  |
| 2 | 由可再生能源提供的空调用冷量和热量比例Rch | 20%≤Rch＜35% | 2 | 2 |
|  |  | 35%≤Rch＜50% | 4 |  |
|  |  | 50%≤Rch＜65% | 6 |  |
|  |  | 65%≤Rch＜80% | 8 |  |
|  |  | Rch≥80% | 10 |  |
| 3 | 由可再生能源提供的电量比例Re | 0.5%≤Re＜1.0% | 2 | 2 |
|  |  | 1.0%≤Re＜2.0% | 4 |  |
|  |  | 2.0%≤Re＜3.0% | 6 |  |
|  |  | 3.0%≤Re＜4.0% | 8 |  |
|  |  | Re≥4.0% | 10 |  |
| 合计 |  |  | 10 | 6 |

可再生能源应用的投资回收期：         年

2 评价要点

可再生能源用途：R生活热水   R供热供冷   R供电

可再生能源应用形式：£太阳能光热   R太阳能光电   地源热泵   其他

请简要说明可再生能源利用条件、应用形式、用途与用量。

生活热水来自太阳能系统；特殊情况考虑电辅助加热。 屋面太阳能发电占用量的 1% 左右。 项目经纬度为东经:119.28, 北纬:26.08。太阳能年总辐射量在52.5×108 J／m2左右。 项目利用太能提供部分生活热水，占总生活热水用量的52.5％。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）可再生能源利用专项竣工文件及竣工验收记录；

2）可再生能源产品说明书及性能检测报告；

3）可再生能源应用分析报告，应包含用量、经济性、运行维护情况等内容；

4）与可再生能源利用相关的暖通、给排水专业竣工图及设计说明。

实际提交材料：

BIPV光伏瓦片发电项目产能预估报告书. 报告编号; 报告日期; 2023年03月05日. 场地信息. 地点; 福州; 经纬度; 东经:119.28, 北纬:26.08. 太阳能年总辐射量; 52.5×108 J／m2. 光伏发电 日照辐照量(kJ/㎡.天)：12450，年运行天数：200 光伏板面积(㎡); 单位面积 发电参数; 光伏系统效率; 光伏电池性能 衰减修正系数; 全年供电 (kWh/a); 碳排放因子(kgCO2/kWh); 可减少碳排放量(tCO2/a). 500; 0.4; 0.8; 0.9; 99600; 0.581; 57.868. 总计; 57.868. 计算依据; 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012.