## Sheet1
|  | 参照建筑 | 设计建筑 | 结论
屋顶平均传热系数K[W/(m2·K)] |  | Dm>2.5，Km=0.7 Dm<2.5，Km=0.5 | Km=0.66 Dm=3.35 | 满足
外墙平均传热系数K[W/(m2·K)] |  | Dm>2.5，Km=1.5 Dm<2.5，Km=0.8 | Km=1.50 Dm=2.94 | 满足
屋顶透明部分传热系数K[W/(m2·K)] |  | K≤3.0 | - | -
屋顶透明部分综合太阳得热系数SHGCw |  | SHGC≤0.3 | - | -
底面接触室外的架空或外挑楼板 |  | K≤1.5 | 1.18 | 满足
屋顶表面吸收系数ρ |  | 0.75 | 0.75 | 满足
外墙表面吸收系数ρ |  | 0.75 | 0.75 | 满足
屋顶透明部分面积占屋顶总面积比例 |  | - | - | -
窗墙比 | 东向 | ≤0.5 | 0.41 | 满足
| 南向 | ≤0.5 | 0.51 | 可权衡判断
| 西向 | ≤0.5 | 0.57 | 可权衡判断
| 北向 | ≤0.5 | 0.6 | 可权衡判断
外窗总体热工性能 | 东向 | K≤2.70, SHGC≤0.35 | K=2.00; SHGC=0.22 | 满足
| 南向 | K≤2.50, SHGC≤0.26 | K=2.00; SHGC=0.22 | 满足
| 西向 | K≤2.50, SHGC≤0.26 | K=2.00; SHGC=0.22 | 满足
| 北向 | K≤2.50, SHGC≤0.35 | K=2.00; SHGC=0.22 | 满足
隔热检查 | 屋顶 | Tmax≤28.50 | Tmax=27.64 | 满足
| 东向外墙 | Tmax≤28.00 | Tmax=27.73 | 满足
| 南向外墙 | Tmax≤28.00 | Tmax=27.74 | 满足
| 西向外墙 | Tmax≤28.00 | Tmax=27.86 | 满足
| 北向外墙 | Tmax≤28.00 | Tmax=27.37 | 满足
室内参数和气象条件设置 |  | 按DBJ 15-51-2020《广东省公共建筑节能设计标准》附录D设置
权衡判断计算结果 | 空调年耗电量(kWh/m2) | Er=49.40 | Ed=40.85; | 满足
结论 |  | 权衡判断计算结果满足要求
[5 empty] | Ed=40.85; | Er=49.40