建筑节能设计报告书

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	4

4	规定性指标检查	9

4.1	工程材料	9

4.2	围护结构作法简要说明	9

4.3	体形系数	10

4.4	窗墙比	10

4.4.1	窗墙比	10

4.4.2	外窗表	10

4.5	可见光透射比	12

4.6	天窗	12

4.6.1	天窗屋顶比	12

4.6.2	天窗类型	12

4.7	屋顶构造	12

4.7.1	屋顶构造一	12

4.8	外墙构造	13

4.8.1	外墙相关构造	13

4.8.2	外墙主断面传热系数的修正系数ψ	14

4.8.3	外墙平均热工特性	14

4.9	挑空楼板构造	15

4.9.1	挑空楼板构造一	15

4.10	外窗热工	15

4.10.1	外窗构造	15

4.10.2	外遮阳类型	15

4.10.3	平均传热系数	15

4.10.4	综合太阳得热系数	17

4.10.5	总体热工性能	19

4.11	有效通风换气面积	20

4.12	非中空窗面积比	28

4.13	外窗气密性	28

4.14	幕墙气密性	28

4.15	规定性指标检查结论	28

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 四川-成都 |  |
| 地理位置 | 北纬：30.66° | 东经：104.01° |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |  |
| 建筑面积 | 地上12625㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |  |
| 建筑高度 | 15.6m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 49238.52 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 14691.11 |  |
| 北向角度 | 110 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

5. 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 粉煤灰陶粒混凝土(ρ=1100) | 0.440 | 6.300 | 1100.0 | 1050.0 | 0.1350 |  |
| 岩棉板（ρ=60~160） | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 |  |
| 无机轻集料保温砂浆（ρ≤450） | 0.085 | 1.610 | 450.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 聚苯颗粒保温浆料(ρ=230) | 0.060 | 1.020 | 230.0 | 1036.0 | 0.0000 |  |
| 蒸压粉煤灰加气混凝土块 | 0.140 | 2.256 | 500.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋水泥砂浆 20mm＋粉煤灰陶粒混凝土(ρ=1100) 50mm＋岩棉板（ρ=60~160） 110mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

无机轻集料保温砂浆（ρ≤450） 8mm＋聚苯颗粒保温浆料(ρ=230) 32mm＋蒸压粉煤灰加气混凝土块 150mm＋水泥砂浆 20mm

3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋C20细石混凝土(ρ=2300) 25mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 45mm＋水泥砂浆 10mm＋钢筋混凝土 80mm

4. 幕墙：塑料+6Low-E+12A+6mm白透中空玻璃：

传热系数1.900W/m^2.K，太阳得热系数0.270

5. 外窗：6高透光Low-E+12A+6透明：

传热系数1.900W/m^2.K，太阳得热系数0.539

体形系数

| 外表面积 | 14691.11 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 49238.52 |
| 体形系数 | 0.30 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 466.98 | 2009.48 | 0.23 | 0.70 | 适宜 |
| 北向 | 立面2 | 540.45 | 2009.12 | 0.27 | 0.70 | 适宜 |
| 东向 | 立面3 | 534.93 | 2289.30 | 0.23 | 0.70 | 适宜 |
| 西向 | 立面4 | 964.48 | 2288.94 | 0.42 | 0.70 | 适宜 |
| 标准依据 |  | 《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 夏热冬冷地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 适宜 |  |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 466.98 |  | 9.00×3.90 | 1 | 1 | 35.10 | 35.10 |
|  |  |  | 7.40×3.90 | 1 | 2 | 28.86 | 57.72 |
|  |  |  | 21.80×3.90 | 2,4 | 2 | 85.02 | 170.04 |
|  |  | C0618 | 0.60×1.80 | 1~3 | 5 | 1.08 | 5.40 |
|  |  | C0909 | 0.90×0.90 | 1,3 | 3 | 0.81 | 2.43 |
|  |  | C1209 | 1.20×0.90 | 2 | 2 | 1.08 | 2.16 |
|  |  | C1509 | 1.50×0.90 | 1~4 | 31 | 1.35 | 41.85 |
|  |  | C1809 | 1.80×0.90 | 1~4 | 8 | 1.62 | 12.96 |
|  |  | C2109 | 2.10×0.90 | 3~4 | 4 | 1.89 | 7.56 |
|  |  | C2418 | 2.40×1.80 | 1~4 | 28 | 4.32 | 120.96 |
|  |  | C3009 | 3.00×0.90 | 2~3 | 4 | 2.70 | 10.80 |
| 北向 | 立面2 540.45 |  | 7.00×3.90 | 1 | 1 | 27.30 | 27.30 |
|  |  |  | 10.20×3.90 | 1,3 | 2 | 39.78 | 79.56 |
|  |  |  | 32.00×3.90 | 2,4 | 2 | 124.80 | 249.60 |
|  |  |  | 1.10×2.40 | 2 | 1 | 2.64 | 2.64 |
|  |  | C0909 | 0.90×0.90 | 1~4 | 5 | 0.81 | 4.05 |
|  |  | C1209 | 1.20×0.90 | 1~4 | 8 | 1.08 | 8.64 |
|  |  | C1509 | 1.50×0.90 | 1~3 | 15 | 1.35 | 20.25 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 1~4 | 8 | 2.25 | 18.00 |
|  |  | C1809 | 1.80×0.90 | 1,3~4 | 9 | 1.62 | 14.58 |
|  |  | C2109 | 2.10×0.90 | 3~4 | 7 | 1.89 | 13.23 |
|  |  | C2418 | 2.40×1.80 | 1~4 | 20 | 4.32 | 86.40 |
|  |  | C3009 | 3.00×0.90 | 1,3 | 6 | 2.70 | 16.20 |
| 东向 | 立面3 534.93 |  | 5.90×3.90 | 1 | 1 | 23.01 | 23.01 |
|  |  |  | 5.40×3.90 | 1 | 1 | 21.06 | 21.06 |
|  |  |  | 7.40×3.90 | 1 | 3 | 28.86 | 86.58 |
|  |  |  | 7.60×3.90 | 1 | 2 | 29.64 | 59.28 |
|  |  |  | 7.20×3.90 | 1 | 1 | 28.08 | 28.08 |
|  |  |  | 5.50×3.90 | 2~3 | 2 | 21.45 | 42.90 |
|  |  | C0909 | 0.90×0.90 | 1~4 | 11 | 0.81 | 8.91 |
|  |  | C1209 | 1.20×0.90 | 1~3 | 6 | 1.08 | 6.48 |
|  |  | C1509 | 1.50×0.90 | 1~4 | 19 | 1.35 | 25.65 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 2~4 | 3 | 2.25 | 6.75 |
|  |  | C1809 | 1.80×0.90 | 1~2 | 4 | 1.62 | 6.48 |
|  |  | C2109 | 2.10×0.90 | 2~4 | 9 | 1.89 | 17.01 |
|  |  | C2418 | 2.40×1.80 | 2~4 | 42 | 4.32 | 181.44 |
|  |  | C3009 | 3.00×0.90 | 1~3 | 7 | 2.70 | 18.90 |
|  |  | M1024 | 1.00×2.40 | 2 | 1 | 2.40 | 2.40 |
| 西向 | 立面4 964.48 |  | 4.00×3.90 | 1 | 1 | 15.60 | 15.60 |
|  |  |  | 8.40×3.90 | 1 | 1 | 32.76 | 32.76 |
|  |  |  | 5.90×3.90 | 1 | 1 | 23.01 | 23.01 |
|  |  |  | 3.70×3.90 | 1 | 1 | 14.43 | 14.43 |
|  |  |  | 20.37×3.90 | 1~4 | 4 | 79.44 | 317.77 |
|  |  |  | 7.40×3.90 | 1,3 | 6 | 28.86 | 173.16 |
|  |  |  | 5.50×3.90 | 1,3 | 2 | 21.45 | 42.90 |
|  |  |  | 11.00×3.90 | 2 | 1 | 42.90 | 42.90 |
|  |  |  | 27.60×3.90 | 2,4 | 2 | 107.64 | 215.28 |
|  |  | C0909 | 0.90×0.90 | 1~4 | 8 | 0.81 | 6.48 |
|  |  | C1209 | 1.20×0.90 | 1~3 | 7 | 1.08 | 7.56 |
|  |  | C1509 | 1.50×0.90 | 1~4 | 19 | 1.35 | 25.65 |
|  |  | C1809 | 1.80×0.90 | 1~4 | 5 | 1.62 | 8.10 |
|  |  | C2109 | 2.10×0.90 | 3~4 | 4 | 1.89 | 7.56 |
|  |  | C2118 | 2.10×1.80 | 1~4 | 4 | 3.78 | 15.12 |
|  |  | C3009 | 3.00×0.90 | 1~3 | 6 | 2.70 | 16.20 |

可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.23 | C2418 | 0.72 | 0.60 |
| 北向 | 立面2 | 0.27 | C2418 | 0.72 | 0.60 |
| 东向 | 立面3 | 0.23 | C1515 | 0.72 | 0.60 |
| 西向 | 立面4 | 0.42 | C0909 | 0.72 | 0.40 |
| 标准依据 |  | 《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.2.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 粉煤灰陶粒混凝土(ρ=1100) | 50 | 0.440 | 6.300 | 1.00 | 0.114 | 0.716 |
| 岩棉板（ρ=60~160） | 110 | 0.041 | 0.615 | 1.00 | 2.683 | 1.650 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 360 | － | － | － | 2.935 | 4.448 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.32 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-3的规定(K≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 无机轻集料保温砂浆（ρ≤450） | 8 | 0.085 | 1.610 | 1.00 | 0.094 | 0.152 |
| 聚苯颗粒保温浆料(ρ=230) | 32 | 0.060 | 1.020 | 1.00 | 0.533 | 0.544 |
| 蒸压粉煤灰加气混凝土块 | 150 | 0.140 | 2.256 | 1.00 | 1.071 | 2.417 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 210 | － | － | － | 1.720 | 3.357 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.53 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.11 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1526.30 | 1.000 | 0.53 | 3.36 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.53 × 1.10 = 0.58 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1446.35 | 1.000 | 0.53 | 3.36 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.53 × 1.10 = 0.58 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1735.47 | 1.000 | 0.53 | 3.36 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.53 × 1.10 = 0.58 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1287.02 | 1.000 | 0.53 | 3.36 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.53 × 1.10 = 0.58 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 5995.13 | 1.000 | 0.53 | 3.36 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.53 × 1.10 = 0.58 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-3的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 25 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.017 | 0.252 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 45 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 1.500 | 0.480 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 钢筋混凝土 | 80 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.046 | 0.791 |
| 各层之和∑ | 180 | － | － | － | 1.595 | 1.890 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.57 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.70 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料+6Low-E+12A+6mm白透中空玻璃 | 65 | 1.90 | 0.27 | 0.720 |  |
| 2 | 6高透光Low-E+12A+6透明 | 18 | 1.90 | 0.54 | 0.720 | 可见光透射比=0.720 |

外遮阳类型

本工程无此项内容

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 35.100 | 35.100 | 65 | 1.900 |
| 2 |  | 1 | 2 | 28.860 | 57.720 | 65 | 1.900 |
| 3 |  | 2,4 | 2 | 85.020 | 170.040 | 65 | 1.900 |
| 4 | C0618 | 1~3 | 5 | 1.080 | 5.400 | 18 | 1.900 |
| 5 | C0909 | 1,3 | 3 | 0.810 | 2.430 | 18 | 1.900 |
| 6 | C1209 | 2 | 2 | 1.080 | 2.160 | 18 | 1.900 |
| 7 | C1509 | 1~4 | 31 | 1.350 | 41.850 | 18 | 1.900 |
| 8 | C1809 | 1~4 | 8 | 1.620 | 12.960 | 18 | 1.900 |
| 9 | C2109 | 3~4 | 4 | 1.890 | 7.560 | 18 | 1.900 |
| 10 | C2418 | 1~4 | 28 | 4.320 | 120.960 | 18 | 1.900 |
| 11 | C3009 | 2~3 | 4 | 2.700 | 10.800 | 18 | 1.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 466.980 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.900 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 27.300 | 27.300 | 65 | 1.900 |
| 2 |  | 1,3 | 2 | 39.780 | 79.560 | 65 | 1.900 |
| 3 |  | 2,4 | 2 | 124.800 | 249.600 | 65 | 1.900 |
| 4 |  | 2 | 1 | 2.640 | 2.640 | 18 | 1.900 |
| 5 | C0909 | 1~4 | 5 | 0.810 | 4.050 | 18 | 1.900 |
| 6 | C1209 | 1~4 | 8 | 1.080 | 8.640 | 18 | 1.900 |
| 7 | C1509 | 1~3 | 15 | 1.350 | 20.250 | 18 | 1.900 |
| 8 | C1515 | 1~4 | 8 | 2.250 | 18.000 | 18 | 1.900 |
| 9 | C1809 | 1,3~4 | 9 | 1.620 | 14.580 | 18 | 1.900 |
| 10 | C2109 | 3~4 | 7 | 1.890 | 13.230 | 18 | 1.900 |
| 11 | C2418 | 1~4 | 20 | 4.320 | 86.400 | 18 | 1.900 |
| 12 | C3009 | 1,3 | 6 | 2.700 | 16.200 | 18 | 1.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 540.450 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.900 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 23.010 | 23.010 | 65 | 1.900 |
| 2 |  | 1 | 1 | 21.060 | 21.060 | 65 | 1.900 |
| 3 |  | 1 | 3 | 28.860 | 86.580 | 65 | 1.900 |
| 4 |  | 1 | 2 | 29.640 | 59.280 | 65 | 1.900 |
| 5 |  | 1 | 1 | 28.080 | 28.080 | 65 | 1.900 |
| 6 |  | 2~3 | 2 | 21.450 | 42.900 | 65 | 1.900 |
| 7 | C0909 | 1~4 | 11 | 0.810 | 8.910 | 18 | 1.900 |
| 8 | C1209 | 1~3 | 6 | 1.080 | 6.480 | 18 | 1.900 |
| 9 | C1509 | 1~4 | 19 | 1.350 | 25.650 | 18 | 1.900 |
| 10 | C1515 | 2~4 | 3 | 2.250 | 6.750 | 18 | 1.900 |
| 11 | C1809 | 1~2 | 4 | 1.620 | 6.480 | 18 | 1.900 |
| 12 | C2109 | 2~4 | 9 | 1.890 | 17.010 | 18 | 1.900 |
| 13 | C2418 | 2~4 | 42 | 4.320 | 181.440 | 18 | 1.900 |
| 14 | C3009 | 1~3 | 7 | 2.700 | 18.900 | 18 | 1.900 |
| 15 | M1024 | 2 | 1 | 2.400 | 2.400 | 18 | 1.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 534.930 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.900 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 15.600 | 15.600 | 65 | 1.900 |
| 2 |  | 1 | 1 | 32.760 | 32.760 | 65 | 1.900 |
| 3 |  | 1 | 1 | 23.010 | 23.010 | 65 | 1.900 |
| 4 |  | 1 | 1 | 14.430 | 14.430 | 65 | 1.900 |
| 5 |  | 1~4 | 4 | 79.443 | 317.772 | 65 | 1.900 |
| 6 |  | 1,3 | 6 | 28.860 | 173.160 | 65 | 1.900 |
| 7 |  | 1,3 | 2 | 21.450 | 42.900 | 65 | 1.900 |
| 8 |  | 2 | 1 | 42.900 | 42.900 | 65 | 1.900 |
| 9 |  | 2,4 | 2 | 107.640 | 215.280 | 65 | 1.900 |
| 10 | C0909 | 1~4 | 8 | 0.810 | 6.480 | 18 | 1.900 |
| 11 | C1209 | 1~3 | 7 | 1.080 | 7.560 | 18 | 1.900 |
| 12 | C1509 | 1~4 | 19 | 1.350 | 25.650 | 18 | 1.900 |
| 13 | C1809 | 1~4 | 5 | 1.620 | 8.100 | 18 | 1.900 |
| 14 | C2109 | 3~4 | 4 | 1.890 | 7.560 | 18 | 1.900 |
| 15 | C2118 | 1~4 | 4 | 3.780 | 15.120 | 18 | 1.900 |
| 16 | C3009 | 1~3 | 6 | 2.700 | 16.200 | 18 | 1.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 964.482 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.900 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 35.100 | 35.100 | 65 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 2 |  | 1 | 2 | 28.860 | 57.720 | 65 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 3 |  | 2,4 | 2 | 85.020 | 170.040 | 65 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 4 | C0618 | 1~3 | 5 | 1.080 | 5.400 | 18 | 0.539 |  | 1.000 | 0.539 |
| 5 | C0909 | 1,3 | 3 | 0.810 | 2.430 | 18 | 0.539 |  | 1.000 | 0.539 |
| 6 | C1209 | 2 | 2 | 1.080 | 2.160 | 18 | 0.539 |  | 1.000 | 0.539 |
| 7 | C1509 | 1~4 | 31 | 1.350 | 41.850 | 18 | 0.539 |  | 1.000 | 0.539 |
| 8 | C1809 | 1~4 | 8 | 1.620 | 12.960 | 18 | 0.539 |  | 1.000 | 0.539 |
| 9 | C2109 | 3~4 | 4 | 1.890 | 7.560 | 18 | 0.539 |  | 1.000 | 0.539 |
| 10 | C2418 | 1~4 | 28 | 4.320 | 120.960 | 18 | 0.539 |  | 1.000 | 0.539 |
| 11 | C3009 | 2~3 | 4 | 2.700 | 10.800 | 18 | 0.539 |  | 1.000 | 0.539 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 466.980 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.388 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 27.300 | 27.300 | 65 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 2 |  | 1,3 | 2 | 39.780 | 79.560 | 65 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 3 |  | 2,4 | 2 | 124.800 | 249.600 | 65 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 4 |  | 2 | 1 | 2.640 | 2.640 | 18 | 0.539 |  | 1.000 | 0.539 |
| 5 | C0909 | 1~4 | 5 | 0.810 | 4.050 | 18 | 0.539 |  | 1.000 | 0.539 |
| 6 | C1209 | 1~4 | 8 | 1.080 | 8.640 | 18 | 0.539 |  | 1.000 | 0.539 |
| 7 | C1509 | 1~3 | 15 | 1.350 | 20.250 | 18 | 0.539 |  | 1.000 | 0.539 |
| 8 | C1515 | 1~4 | 8 | 2.250 | 18.000 | 18 | 0.539 |  | 1.000 | 0.539 |
| 9 | C1809 | 1,3~4 | 9 | 1.620 | 14.580 | 18 | 0.539 |  | 1.000 | 0.539 |
| 10 | C2109 | 3~4 | 7 | 1.890 | 13.230 | 18 | 0.539 |  | 1.000 | 0.539 |
| 11 | C2418 | 1~4 | 20 | 4.320 | 86.400 | 18 | 0.539 |  | 1.000 | 0.539 |
| 12 | C3009 | 1,3 | 6 | 2.700 | 16.200 | 18 | 0.539 |  | 1.000 | 0.539 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 540.450 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.362 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 23.010 | 23.010 | 65 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 2 |  | 1 | 1 | 21.060 | 21.060 | 65 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 3 |  | 1 | 3 | 28.860 | 86.580 | 65 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 4 |  | 1 | 2 | 29.640 | 59.280 | 65 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 5 |  | 1 | 1 | 28.080 | 28.080 | 65 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 6 |  | 2~3 | 2 | 21.450 | 42.900 | 65 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 7 | C0909 | 1~4 | 11 | 0.810 | 8.910 | 18 | 0.539 |  | 1.000 | 0.539 |
| 8 | C1209 | 1~3 | 6 | 1.080 | 6.480 | 18 | 0.539 |  | 1.000 | 0.539 |
| 9 | C1509 | 1~4 | 19 | 1.350 | 25.650 | 18 | 0.539 |  | 1.000 | 0.539 |
| 10 | C1515 | 2~4 | 3 | 2.250 | 6.750 | 18 | 0.539 |  | 1.000 | 0.539 |
| 11 | C1809 | 1~2 | 4 | 1.620 | 6.480 | 18 | 0.539 |  | 1.000 | 0.539 |
| 12 | C2109 | 2~4 | 9 | 1.890 | 17.010 | 18 | 0.539 |  | 1.000 | 0.539 |
| 13 | C2418 | 2~4 | 42 | 4.320 | 181.440 | 18 | 0.539 |  | 1.000 | 0.539 |
| 14 | C3009 | 1~3 | 7 | 2.700 | 18.900 | 18 | 0.539 |  | 1.000 | 0.539 |
| 15 | M1024 | 2 | 1 | 2.400 | 2.400 | 18 | 0.539 |  | 1.000 | 0.539 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 534.930 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.408 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 15.600 | 15.600 | 65 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 2 |  | 1 | 1 | 32.760 | 32.760 | 65 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 3 |  | 1 | 1 | 23.010 | 23.010 | 65 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 4 |  | 1 | 1 | 14.430 | 14.430 | 65 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 5 |  | 1~4 | 4 | 79.443 | 317.772 | 65 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 6 |  | 1,3 | 6 | 28.860 | 173.160 | 65 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 7 |  | 1,3 | 2 | 21.450 | 42.900 | 65 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 8 |  | 2 | 1 | 42.900 | 42.900 | 65 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 9 |  | 2,4 | 2 | 107.640 | 215.280 | 65 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 10 | C0909 | 1~4 | 8 | 0.810 | 6.480 | 18 | 0.539 |  | 1.000 | 0.539 |
| 11 | C1209 | 1~3 | 7 | 1.080 | 7.560 | 18 | 0.539 |  | 1.000 | 0.539 |
| 12 | C1509 | 1~4 | 19 | 1.350 | 25.650 | 18 | 0.539 |  | 1.000 | 0.539 |
| 13 | C1809 | 1~4 | 5 | 1.620 | 8.100 | 18 | 0.539 |  | 1.000 | 0.539 |
| 14 | C2109 | 3~4 | 4 | 1.890 | 7.560 | 18 | 0.539 |  | 1.000 | 0.539 |
| 15 | C2118 | 1~4 | 4 | 3.780 | 15.120 | 18 | 0.539 |  | 1.000 | 0.539 |
| 16 | C3009 | 1~3 | 6 | 2.700 | 16.200 | 18 | 0.539 |  | 1.000 | 0.539 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 964.482 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.294 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 466.98 | 1.90 | 0.39 | 0.23 | K≤3.00, SHGC≤0.44 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 540.45 | 1.90 | 0.36 | 0.27 | K≤3.00, SHGC≤0.48 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 534.93 | 1.90 | 0.41 | 0.23 | K≤3.00, SHGC≤0.44 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 964.48 | 1.90 | 0.29 | 0.42 | K≤2.40, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 综合平均 |  | 2506.84 | 1.90 | 0.35 | 0.29 |  |  |
| 标准依据 | 《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.1-3的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

有效通风换气面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 立面面积（㎡） | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 有效通风面积比 | 门窗类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1007 | 130.19 |  | 57.14 | C1209 | 1.08 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1809 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1809 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1008 | 99.60 |  | 148.98 | C0909 | 0.81 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1809 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1809 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1809 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1809 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C0909 | 0.81 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C0909 | 0.81 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1010 | 95.59 |  | 84.05 | C1809 | 1.62 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1809 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1809 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1011 | 94.20 |  | 79.56 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1012 | 82.72 |  | 73.32 | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1013 | 71.60 |  | 47.58 | C3009 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  | 1014 | 60.44 |  | 31.20 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1015 | 40.56 |  | 27.30 | C3009 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 1016 | 38.76 |  | 51.48 | C3009 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C3009 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1017 | 38.76 |  | 51.48 | C3009 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C3009 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1018 | 36.30 |  | 48.75 | C1809 | 1.62 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1809 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1019 | 36.18 |  | 10.14 | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 1022 | 31.34 |  | 25.35 | C3009 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 1023 | 28.92 |  | 17.16 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1024 | 27.76 |  | 19.50 | C1809 | 1.62 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  | 1025 | 26.52 |  | 14.04 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 1026 | 23.28 |  | 39.78 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 1027 | 22.54 |  | 15.99 | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 1029 | 22.00 |  | 38.22 | C1209 | 1.08 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1809 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1036 | 18.32 |  | 38.22 | C0909 | 0.81 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1037 | 17.98 |  | 12.87 | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 1038 | 17.32 |  | 37.05 | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0909 | 0.81 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1039 | 16.24 |  | 11.70 | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 1040 | 15.52 |  | 34.32 | C2118 | 3.78 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 1043 | 15.20 |  | 35.10 | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0909 | 0.81 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1044 | 15.42 |  | 12.87 | C1809 | 1.62 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 1045 | 13.72 |  | 9.75 | C1209 | 1.08 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 1047 | 10.38 |  | 9.75 | C0618 | 1.08 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 1049 | 9.96 |  | 7.02 | C0909 | 0.81 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 1050 | 9.76 |  | 9.75 | C1209 | 1.08 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 1051 | 9.92 |  | 9.75 | C1209 | 1.08 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 1052 | 9.20 |  | 7.02 | C0909 | 0.81 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 1058 | 8.77 |  | 9.17 | C1209 | 1.08 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 1059 | 8.69 |  | 9.17 | C1209 | 1.08 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
| 2 | 2002 | 317.05 |  | 207.09 | C3009 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C3009 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2004 | 145.12 |  | 145.86 | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2005 | 81.46 |  | 41.73 | C1809 | 1.62 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1809 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2006 | 60.08 |  | 69.42 | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2007 | 60.28 |  | 93.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2008 | 47.52 |  | 55.77 | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2109 | 1.89 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2009 | 43.48 |  | 25.35 | C1209 | 1.08 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1209 | 1.08 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2010 | 40.56 |  | 51.48 | C3009 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C3009 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2011 | 32.28 |  | 17.16 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2012 | 29.92 |  | 20.28 | C3009 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 2013 | 26.52 |  | 14.04 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2014 | 23.44 |  | 17.16 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 2015 | 23.28 |  | 39.78 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 2016 | 21.60 |  | 42.90 | C2118 | 3.78 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 2017 | 22.00 |  | 38.22 | C1809 | 1.62 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1809 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2019 | 21.51 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 2020 | 21.51 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 2021 | 21.51 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 2022 | 21.54 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 2023 | 21.46 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 2024 | 21.46 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 2025 | 21.46 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 2026 | 21.46 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 2027 | 21.46 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 2028 | 21.46 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 2029 | 21.38 |  | 35.10 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 2030 | 21.46 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 2031 | 21.46 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 2032 | 21.46 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 2033 | 21.54 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 2034 | 21.24 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 2035 | 21.24 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 2036 | 21.24 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 2037 | 21.24 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 2038 | 21.24 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 2039 | 18.79 |  | 17.16 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 2040 | 18.32 |  | 64.74 | C0909 | 0.81 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2041 | 17.76 |  | 38.61 | C1209 | 1.08 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1209 | 1.08 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2042 | 17.32 |  | 37.05 | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0909 | 0.81 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2043 | 16.24 |  | 11.70 | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 2046 | 15.20 |  | 35.10 | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0909 | 0.81 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2047 | 15.42 |  | 12.87 | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 2048 | 13.72 |  | 9.75 | C1209 | 1.08 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 2050 | 13.44 |  | 23.40 | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  | 2051 | 13.44 |  | 23.40 | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  | 2052 | 10.38 |  | 9.75 | C0618 | 1.08 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 2053 | 10.14 |  | 9.75 | C0618 | 1.08 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 2054 | 9.92 |  | 9.75 | C1209 | 1.08 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 2055 | 9.76 |  | 9.75 | C1209 | 1.08 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 2060 | 8.77 |  | 15.41 | C1209 | 1.08 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  | 2061 | 8.69 |  | 34.13 | C1209 | 1.08 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
| 3 | 3003 | 277.29 |  | 155.61 | C3009 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C3009 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3009 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3009 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3009 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3009 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3004 | 144.88 |  | 30.42 | C0909 | 0.81 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0909 | 0.81 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C0909 | 0.81 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3006 | 71.60 |  | 71.76 | C3009 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C3009 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3009 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3007 | 60.28 |  | 93.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3008 | 55.10 |  | 64.35 | C3009 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C3009 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3009 | 44.08 |  | 13.26 | C1809 | 1.62 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 3010 | 41.22 |  | 51.87 | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3013 | 34.80 |  | 19.50 | C2109 | 1.89 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 3014 | 34.92 |  | 25.35 | C2109 | 1.89 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  | 3015 | 33.64 |  | 23.40 | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3016 | 32.28 |  | 17.16 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3017 | 31.44 |  | 46.02 | C1809 | 1.62 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1809 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3018 | 31.44 |  | 46.02 | C2109 | 1.89 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3019 | 31.20 |  | 46.02 | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2109 | 1.89 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3020 | 29.96 |  | 19.40 | C2109 | 1.89 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 3021 | 29.96 |  | 25.25 | C2109 | 1.89 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  | 3022 | 21.24 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 3023 | 21.24 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 3024 | 21.24 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 3025 | 21.24 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 3026 | 21.24 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 3027 | 29.08 |  | 22.23 | C2109 | 1.89 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 3028 | 28.86 |  | 44.07 | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3029 | 28.15 |  | 24.18 | C2109 | 1.89 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  | 3030 | 28.15 |  | 24.18 | C2109 | 1.89 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  | 3031 | 27.76 |  | 13.26 | C1809 | 1.62 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 3032 | 27.76 |  | 42.90 | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2109 | 1.89 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3033 | 27.68 |  | 23.40 | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3034 | 27.84 |  | 19.50 | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3035 | 26.20 |  | 49.53 | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3036 | 26.52 |  | 14.04 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3037 | 24.41 |  | 15.89 | C2109 | 1.89 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 3038 | 24.29 |  | 21.74 | C2109 | 1.89 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 3039 | 23.88 |  | 20.28 | C2109 | 1.89 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 3040 | 23.44 |  | 17.16 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 3041 | 23.28 |  | 39.78 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 3042 | 22.28 |  | 44.07 | C0909 | 0.81 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3043 | 21.60 |  | 42.90 | C2118 | 3.78 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 3046 | 21.51 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 3047 | 21.51 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 3048 | 21.51 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 3051 | 21.46 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 3052 | 21.46 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 3055 | 21.38 |  | 35.10 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 3056 | 21.46 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 3057 | 21.46 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 3058 | 21.54 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 3059 | 21.46 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 3060 | 21.46 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 3061 | 21.46 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 3062 | 21.46 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 3063 | 21.54 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 3064 | 21.46 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 3065 | 18.79 |  | 17.16 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 3066 | 18.32 |  | 38.22 | C0909 | 0.81 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3067 | 17.20 |  | 14.82 | C2109 | 1.89 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 3068 | 16.24 |  | 11.70 | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 3070 | 15.20 |  | 35.10 | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0909 | 0.81 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3071 | 13.72 |  | 9.75 | C1209 | 1.08 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 3073 | 10.38 |  | 9.75 | C0618 | 1.08 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 3074 | 10.14 |  | 9.75 | C0618 | 1.08 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 3075 | 9.92 |  | 9.75 | C1209 | 1.08 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 3076 | 9.76 |  | 9.75 | C1209 | 1.08 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 3081 | 8.69 |  | 9.17 | C1209 | 1.08 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 3082 | 8.77 |  | 9.17 | C1209 | 1.08 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 3083 | 7.60 |  | 7.02 | C0909 | 0.81 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
| 4 | 4002 | 134.00 |  | 30.42 | C0909 | 0.81 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0909 | 0.81 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C0909 | 0.81 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4003 | 60.28 |  | 93.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4004 | 44.08 |  | 13.26 | C1809 | 1.62 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 4005 | 34.80 |  | 19.50 | C2109 | 1.89 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 4006 | 34.92 |  | 25.35 | C2109 | 1.89 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  | 4007 | 33.64 |  | 23.40 | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4008 | 32.28 |  | 17.16 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4009 | 31.44 |  | 46.02 | C1809 | 1.62 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1809 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4010 | 21.24 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 4011 | 29.48 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 4012 | 21.24 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 4013 | 21.24 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 4014 | 21.24 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 4015 | 29.08 |  | 22.23 | C2109 | 1.89 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 4016 | 28.15 |  | 24.18 | C2109 | 1.89 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  | 4017 | 28.15 |  | 43.68 | C2109 | 1.89 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2109 | 1.89 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4018 | 27.76 |  | 42.90 | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2109 | 1.89 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4019 | 27.84 |  | 19.50 | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4020 | 27.68 |  | 23.40 | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4021 | 27.76 |  | 32.76 | C2109 | 1.89 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1809 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4022 | 26.52 |  | 14.04 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 4023 | 23.88 |  | 20.28 | C2109 | 1.89 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 4024 | 23.44 |  | 17.16 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 4025 | 23.28 |  | 39.78 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 4026 | 22.28 |  | 44.07 | C0909 | 0.81 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4027 | 21.60 |  | 42.90 | C2118 | 3.78 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 4030 | 21.51 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 4031 | 21.51 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 4032 | 21.51 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 4033 | 21.46 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 4034 | 21.46 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 4035 | 21.46 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 4036 | 21.46 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 4037 | 21.54 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 4038 | 21.46 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 4039 | 21.46 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 4040 | 21.46 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 4041 | 21.38 |  | 35.10 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 4042 | 21.46 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 4043 | 21.46 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 4044 | 21.54 |  | 15.60 | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 4045 | 18.79 |  | 17.16 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 4046 | 16.24 |  | 11.70 | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 4048 | 15.20 |  | 35.10 | C1509 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0909 | 0.81 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4049 | 9.92 |  | 9.75 | C1209 | 1.08 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 4050 | 9.76 |  | 9.75 | C1209 | 1.08 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
| 通风换气装置 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 466.98 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 540.45 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 534.93 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 964.48 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.3.7条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | － | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.3.5条 | 《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.3.5条 |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106的6级 | 10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106的7级 |
| 结论 | － | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 有 |
| 标准依据 | 《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.3.6条 |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级 |
| 结论 | － |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 适宜 |  |
| 2 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 4 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 5 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 6 | 挑空楼板构造 | 满足 |  |
| 7 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 8 | 有效通风换气面积 | 满足 |  |
| 9 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 10 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 11 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020的要求。