建筑节能运行降碳报告书

目  录

1	建筑概况	4

2	标准依据	4

3	软件介绍	4

4	气象数据	5

4.1	气象地点	5

4.2	逐日干球温度表	5

4.3	逐月辐照量表	5

4.4	峰值工况	5

5	围护结构	6

5.1	工程材料	6

5.2	围护结构作法简要说明	7

6	围护结构概况	7

7	设计建筑	8

7.1	房间类型	8

7.1.1	房间表	8

7.1.2	作息时间表	8

7.2	暖通空调系统	8

7.2.1	系统类型	8

7.2.2	制冷系统	10

7.2.3	供暖系统	11

7.2.4	空调风机	12

7.3	照明	12

7.4	生活热水	12

7.5	电梯	13

7.5.1	直梯	13

7.5.2	电梯碳排放	13

7.6	光伏发电	13

7.7	风力发电	14

8	参照建筑	14

8.1	房间类型	14

8.1.1	房间表	14

8.1.2	作息时间表	14

8.2	采暖空调	14

8.3	照明	15

8.4	生活热水	15

8.5	电梯	15

8.5.1	直梯	15

8.5.2	电梯碳排放	16

9	计算结果	16

9.1	建筑运行碳排放	16

10	结论	17

11	附录	18

11.1	工作日/节假日人员逐时在室率(%)	18

11.2	工作日/节假日照明开关时间表(%)	18

11.3	工作日/节假日设备逐时使用率(%)	19

11.4	工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	20

建筑概况

| 工程名称 | 社区康养中心 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 四川-成都 |  |
| 地理位置 | 北纬：30.66° | 东经：104.01° |
| 建筑寿命(年) | 50 |  |
| 建筑面积(m2) | 地上12567 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上15.6 地下0.0 |  |
| 建筑体积(m3) | 49013.02 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 14718.61 |  |
| 北向角度 | 110 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 控温期 | 供冷期:6.9-9.15,供暖期:12.31-1.1 |  |

标准依据

1. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019

2. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

3. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

4. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

软件介绍

《建筑节能与可再生能源利用规范》GB55015-2021第2.0.3条提出：

新建的居住和公共建筑碳排放强度应分别在2016年执行的节能设计标准的基础上平均降低40%，碳排放强度平均降低7kgCO2/㎡·a以上。

本报告内容由建筑碳排放CEEB2023计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，支持《建筑节能与可再生能源利用规范》GB55015-2021第2.0.3条设计建筑运行减碳的对比计算（其中参照建筑参数满足2016年国家和行业节能标准规定值）。

气象数据

气象地点

四川-成都, 《建筑节能气象参数标准》

逐日干球温度表

逐月辐照量表

峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最热 | 05月15日15时 | 35.0 | 22.2 | 13.0 | 68.5 |
| 最冷 | 12月12日07时 | -1.1 | -1.7 | 3.4 | 7.4 |

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 0.060 | 0.950 | 230.0 | 900.0 | 0.0000 |  |
| 粉煤灰陶粒混凝土(ρ=1100) | 0.440 | 6.300 | 1100.0 | 1050.0 | 0.1350 |  |
| 岩棉板（ρ=60~160） | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 |  |
| 无机轻集料保温砂浆（ρ≤450） | 0.085 | 1.610 | 450.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 聚苯颗粒保温浆料(ρ=230) | 0.060 | 1.020 | 230.0 | 1036.0 | 0.0000 |  |
| 蒸压粉煤灰加气混凝土块 | 0.140 | 2.256 | 500.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋水泥砂浆 20mm＋粉煤灰陶粒混凝土(ρ=1100) 50mm＋岩棉板（ρ=60~160） 110mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

无机轻集料保温砂浆（ρ≤450） 8mm＋聚苯颗粒保温浆料(ρ=230) 32mm＋蒸压粉煤灰加气混凝土块 150mm＋水泥砂浆 20mm

4. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋C20细石混凝土(ρ=2300) 25mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 45mm＋水泥砂浆 10mm＋钢筋混凝土 80mm

5. 幕墙：塑料+6Low-E+12A+6mm白透中空玻璃：

传热系数1.900W/m^2.K，太阳得热系数0.270

6. 外窗：6高透光Low-E+12A+6透明：

传热系数1.900W/m^2.K，太阳得热系数0.539

围护结构概况

|  |  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.45(D:4.30) |  |  | 0.50 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.58(D:3.36) |  |  | 0.80 |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.57 |  |  | 0.70 |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 南-默认立面 | 0.23 | 1.90 | 0.39 | 0.23 | 3.00 | 0.44 |
|  | 北向 | 北-默认立面 | 0.27 | 1.90 | 0.36 | 0.27 | 3.00 | 0.48 |
|  | 东向 | 东-默认立面 | 0.24 | 1.90 | 0.41 | 0.24 | 3.00 | 0.44 |
|  | 西向 | 西-默认立面 | 0.42 | 1.90 | 0.29 | 0.42 | 2.40 | 0.35 |

备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

设计建筑

房间类型

房间表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 办公建筑 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 1(次/h) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 医院建筑-住院部 | 26 | 22 | 30(m3/h.人) | 1(次/h) | 25(㎡/人) | 15(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 医院建筑-门诊部 | 26 | 18 | 30(m3/h.人) | 1(次/h) | 8(㎡/人) | 8(W/㎡) | 20(W/㎡) |
| 卫生间 | 25 | 16 | 30(m3/h.人) | 1(次/h) | 15(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 商场-一般商店 | 26 | 18 | 19(m3/h.人) | 0(次/h) | 4(㎡/人) | 10(W/㎡) | 13(W/㎡) |
| 工业建筑 | 28 | 16 | 30(m3/h.人) | 1(次/h) | 10(㎡/人) | 6(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 楼梯电梯 | 25 | 16 | 30(m3/h.人) | 1(次/h) | 15(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

暖通空调系统

系统类型

系统分区

| 系统编号 | 系统类型 | 供冷 能效比 | 供热 能效比 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 双管制风机盘管 | － | － | 441.96 | 2139(2),2138(2),2137(2),2136(2),2135(2),3149(3),3148(3),3147(3),3146(3),3145(3),4159(4),4158(4),4157(4),4156(4),4155(4) |
| Sys1 | 双管制风机盘管 | － | － | 4939.03 | 1233(1),1213(1),1236(1),1253(1),1200(1),1216(1),1164(1),1352(1),1368(1),1093(1),1039(1),1007(1),1024(1),1349(1),1112(1),1291(1),1167(1),1367(1),1353(1),1263(1),1018(1),1091(1),1092(1),1052(1),1028(1),1021(1),1165(1),1330(1),1166(1),1281(1),1080(1),1064(1),1113(1),1111(1),1042(1),1338(1),1337(1),1359(1),1364(1),1336(1),1107(1),1323(1),1132(1),1103(1),1038(1),1085(1),1008(1),1128(1),1192(1),1040(1),1005(1),1261(1),1074(1),1191(1),1264(1),1065(1),1262(1),1374(1),1041(1),1043(1),1373(1),1375(1),1363(1),1130(1),1339(1),1032(1),1319(1),1031(1),1334(1),1037(1),1006(1),1335(1),1131(1),1265(1),1086(1),2182(2),2140(2),2184(2),2183(2),2242(2),2304(2),2316(2),2222(2),2258(2),2288(2),2296(2),2227(2),2308(2),2207(2),2247(2),2270(2),2168(2),2295(2),2171(2),2331(2),2170(2),2282(2),2324(2),2143(2),2194(2),2266(2),2325(2),2268(2),2226(2),2307(2),2206(2),2255(2),2285(2),2246(2),2217(2),2313(2),2269(2),2301(2),2237(2),2267(2),2320(2),2134(2),2354(2),2370(2),2096(2),2046(2),2013(2),2350(2),2115(2),2369(2),2355(2),2019(2),2094(2),2095(2),2053(2),2169(2),2114(2),2116(2),2343(2),2342(2),2010(2),2011(2),2360(2),2365(2),2341(2),2108(2),2104(2),2045(2),2012(2),2014(2),2193(2),2133(2),2142(2),2141(2),2361(2),2344(2),2067(2),2047(2),2066(2),2075(2),2087(2),2044(2),2340(2),2292(2) |
| Sys2 | 散热器采暖风机盘管供冷 | － | － | 4063.27 | 3185(3),3150(3),3186(3),3187(3),3298(3),3219(3),3203(3),3239(3),3214(3),3223(3),3243(3),3259(3),3289(3),3305(3),3317(3),3254(3),3234(3),3310(3),3275(3),3250(3),3230(3),3210(3),3172(3),3297(3),3001(3),3357(3),3372(3),3099(3),3049(3),3016(3),3351(3),3026(3),3121(3),3293(3),3176(3),3371(3),3358(3),3020(3),3097(3),3054(3),3098(3),3015(3),3023(3),3030(3),3332(3),3175(3),3173(3),3283(3),3120(3),3122(3),3347(3),3346(3),3362(3),3366(3),3109(3),3326(3),3105(3),3036(3),3017(3),3196(3),3153(3),3271(3),3048(3),3195(3),3327(3),3058(3),3004(3),3003(3),3144(3),3273(3),3027(3),3076(3),3057(3),3059(3),3089(3),3118(3),3119(3),3002(3),3082(3),3314(3),3256(3),3240(3),3286(3),3249(3),3274(3),3151(3),3302(3),3152(3),3309(3),3229(3),3209(3),3220(3),3035(3),3034(3),3117(3),3088(3),3068(3),3272(3),3081(3),3070(3),3077(3),3033(3),3069(3),3345(3),3321(3),3348(3),3056(3),3356(3),4188(4),4160(4),4189(4),4190(4),4290(4),4260(4),4244(4),4224(4),4318(4),4306(4),4312(4),4300(4),4280(4),4252(4),4232(4),4212(4),4299(4),4287(4),4179(4),4102(4),4051(4),4126(4),4294(4),4181(4),4177(4),4100(4),4055(4),4101(4),4333(4),4180(4),4178(4),4284(4),4125(4),4127(4),4110(4),4328(4),4106(4),4198(4),4163(4),4276(4),4154(4),4050(4),4197(4),4329(4),4062(4),4278(4),4090(4),4061(4),4078(4),4063(4),4123(4),4124(4),4084(4),4315(4),4257(4),4241(4),4251(4),4279(4),4161(4),4162(4),4303(4),4311(4),4231(4),4211(4),4221(4),4071(4),4277(4),4083(4),4073(4),4079(4),4072(4),4322(4),4060(4) |

热回收参数

| 系统编号 | 热回收 | 供冷 |  | 供暖 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 回收效率 | 启动温(焓)差 | 回收效率 | 启动温(焓)差 |
| 默认 | 无 |  |  |  |  |
| Sys1 | 无 |  |  |  |  |
| Sys2 | 全热回收 | 0.50 | 5kJ/kg | 0.55 | 5(kJ/kg) |

制冷系统

冷水机组

| 名称 | 类型 | 额定耗电量 (kW) | 额定制冷量 (kW) | 额定性能系数 (COP) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水冷-螺杆式冷水机组 | 水冷-螺杆式冷水机组 | 100 | 500 | 5.00 | 2 |

水泵系统

| 类型 | 调节 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 设计 工作效率(%) | 输入功率 (kW) | 冷却塔耗电比 (kWh/m3) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷却水泵 | 单速 | 320 | 25 | 80 | 31.3 | 0.03 | 1 |
| 冷冻水泵 | 单速 | 320 | 30 | 80 | 37.6 | － | 1 |

运行工况

| 负荷率 (%) | 机组制冷量 (kW) | 机组功率 (kW) | 性能系数 (COP) | 冷却水泵功率 (kW) | 冷冻水泵功率 (kW) | 冷却塔功率 (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 250 | 30 | 8.33 | 10 | 8 | 0 |
| 50 | 500 | 55 | 9.09 | 10 | 8 | 0 |
| 75 | 750 | 75 | 10.00 | 10 | 8 | 0 |
| 100 | 1000 | 100 | 10.00 | 10 | 8 | 0 |

制冷能耗

| 负荷区间 (%) | 区间负荷 (kWh) | 运行时长(h) | 性能系数 (COP) | 制冷机组 (kWh) | 冷却水泵 (kWh) | 冷冻水泵 (kWh) | 冷却塔 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~25 | 36130 | 923 | 8.33 | 4336 | 9230 | 7384 | 0 |
| 25~50 | 239692 | 599 | 9.09 | 26366 | 5990 | 4792 | 0 |
| 50~75 | 391288 | 634 | 10.00 | 39129 | 6340 | 5072 | 0 |
| 75~100 | 161378 | 195 | 10.00 | 16138 | 1950 | 1560 | 0 |
| >100 | 20182 | 18 | － | 1800 | 180 | 144 | 0 |
| 合计 | 848670 | 2369 |  | 87768 | 23690 | 18952 | 0 |

| 类别 | 电耗(kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 制冷机组 | 87768 | 0.581 | 50.993 |
| 冷却水泵 | 23690 |  | 13.764 |
| 冷却塔 | 0 |  | 0.000 |
| 冷冻水泵 | 18952 |  | 11.011 |
| 合计 |  |  | 75.768 |

供暖系统

热水锅炉系统

热水锅炉

| 燃料类型 | 容量 (MW) | 台数 | 锅炉 热效率 | 外网热 输送效率 | 锅炉负荷 (kWh/a) | 碳排放因子(tCO2/TJ) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃气 | 1.00 | 2 | 0.78 | 0.92 | 6041 | 55.54 | 1.683 |

热水循环泵

| 类型 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 设计工作效率(%) | 输入功率(kW) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单速 | 320 | 30 | 80 | 37.6 | 2 |

热水循环水泵能耗

| 负荷 率 (%) | 锅炉 负荷 (kW) | 供暖水 泵功率 (kW) | 热水输送 能效比 EHR | 区间 负荷 (kWh) | 区间 时长 (h) | 供暖水 泵电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 500 | 8 | 0.0160 | 6041 | 48 | 384 |
| 50 | 1000 | 8 | 0.0080 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 1500 | 8 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 2000 | 8 | 0.0040 | 0 | 0 | 0 |
| 综合 |  |  |  | 6041 | 48 | 384 |

| 供暖水泵电耗(kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- |
| 384 | 0.581 | 0.223 |

空调风机

| 类别 | 电耗(kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 独立新排风 | 19500 | 0.581 | 11.329 |
| 风机盘管 | 1985 |  | 1.153 |
| 多联机室内机 | 0 |  | 0.000 |
| 全空气机组 | 0 |  | 0.0000 |
| 合计 |  |  | 12.483 |

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡.a) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 15.12 | 2 | 448 | 6774 | 0.581 | 3.936 |
| 办公建筑 | 26.86 | 24 | 1075 | 28874 |  | 16.776 |
| 医院建筑-住院部 | 50.37 | 68 | 2686 | 135296 |  | 78.607 |
| 医院建筑-门诊部 | 26.86 | 53 | 2712 | 72868 |  | 42.336 |
| 卫生间 | 26.86 | 93 | 940 | 25261 |  | 14.677 |
| 商场-一般商店 | 40.15 | 4 | 100 | 4033 |  | 2.343 |
| 工业建筑 | 20.15 | 15 | 1368 | 27553 |  | 16.008 |
| 楼梯电梯 | 26.86 | 96 | 927 | 24892 |  | 14.462 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 189.145 |

生活热水

热水需求

| 分区 | 用水定额 (L/人·d) | 热水温差(℃) | 供应人数 | 年使用天数 | 所需热量 (kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客房设单独卫生间 | 60 | 45 | 150 | 365 | 169006 |
| 医务室设单独卫生间 | 110 | 45 | 25 | 365 | 51641 |
| 公共浴室可淋浴按摩 | 70 | 45 | 150 | 365 | 197174 |
| 理发室 | 10 | 45 | 20 | 365 | 3756 |
| 餐饮厅 | 15 | 45 | 50 | 365 | 14084 |
| 门诊部 | 7 | 45 | 20 | 365 | 2629 |
| 总计 |  |  |  |  | 438289 |

太阳能集热

| 太阳能板 | 集热器面积(㎡) | 日均辐照量(kj/(㎡·d) | 年利用天数 | 集热器 效率 | 热损失 系数 | 太阳能供热(kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 100 | 10392 | 256 | 0.45 | 0.15 | 28266 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 28266 |

热水设备

| 热水设备 | 供热量(kWh/a) | 能源 | 效率 | 耗电量(kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉 | 410022 | 电 | 0.9 | 455580 |

| 生活热水电耗合计(kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- |
| 455580 | 0.581 | 264.692 |

电梯

直梯

| 名称 | 特定能量消耗(mWh/kgm) | 额定载重量(kg) | 速度(m/s) | 待机功率(W) | 运行时长(h/天) | 年运行天数 | 数量 | 全年电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客梯 | 1.26 | 1350 | 1.75 | 200 | 1.5 | 365 | 4 | 30039 |
| 货梯 | 1.26 | 1350 | 1.75 | 200 | 1.5 | 365 | 2 | 15019 |
| 医疗梯 | 1.26 | 1600 | 1.75 | 200 | 1.5 | 365 | 4 | 34385 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 79443 |

电梯碳排放

| 电梯 | 电耗(kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 客梯 | 30039 | 0.581 | 17.452 |
| 货梯 | 15019 |  | 8.726 |
| 医疗梯 | 34385 |  | 19.978 |
| 合计 |  |  | 46.156 |

光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：10392，年运行天数：365

| 光伏板面积(㎡) | 单位面积 发电参数 | 光伏系统效率 | 光伏电池性能 衰减修正系数 | 全年供电 (kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 可减少碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1500 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 455170 | 0.581 | 264.454 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 264.454 |

风力发电

| 地形 | 叶片直径(m) | 叶片离地高度(m) | 年可利用 平均风速(m/s) | 转换 效率 | 台数 | 年供电(kWh/a) | 可减少碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 郊区、厂区 | 54 | 65 | 5 | 0.35 | 1 | 142 | 0.082 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 0.082 |

参照建筑

房间类型

房间表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 办公建筑 | 25 | 22 | 25(m3/h.人) | 1(次/h) | 2.5(㎡/人) | 13(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 医院建筑-住院部 | 25 | 22 | 25(m3/h.人) | 1(次/h) | 2.5(㎡/人) | 13(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 医院建筑-门诊部 | 25 | 22 | 25(m3/h.人) | 1(次/h) | 2.5(㎡/人) | 13(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 卫生间 | 25 | 22 | 25(m3/h.人) | 1(次/h) | 2.5(㎡/人) | 13(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 商场-一般商店 | 26 | 20 | 19(m3/h.人) | 0(次/h) | 4(㎡/人) | 10(W/㎡) | 13(W/㎡) |
| 工业建筑 | 25 | 22 | 25(m3/h.人) | 1(次/h) | 2.5(㎡/人) | 13(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 楼梯电梯 | 25 | 22 | 25(m3/h.人) | 1(次/h) | 2.5(㎡/人) | 13(W/㎡) | 5(W/㎡) |

作息时间表

同设计建筑

采暖空调

| 类别 | 负荷 (kWh/a) | 系统综合 性能系数 | 耗电 (kWh/a) | 碳排放因子 (kgCO2/kWh) | 碳排放量 (tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供冷 | 2305912 | 2.5 | 922365 | 0.581 | 535.894 |
| 供暖 | 9546 | 2.2 | 4338 |  | 2.521 |
| 合计 |  |  |  |  | 538.415 |

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡.a) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 15.12 | 2 | 448 | 6774 | 0.581 | 3.936 |
| 办公建筑 | 43.65 | 24 | 1075 | 46920 |  | 27.260 |
| 医院建筑-住院部 | 43.65 | 68 | 2686 | 117256 |  | 68.126 |
| 医院建筑-门诊部 | 43.65 | 53 | 2712 | 118410 |  | 68.796 |
| 卫生间 | 43.65 | 93 | 940 | 41050 |  | 23.850 |
| 商场-一般商店 | 40.15 | 4 | 100 | 4033 |  | 2.343 |
| 工业建筑 | 43.65 | 15 | 1368 | 59697 |  | 34.684 |
| 楼梯电梯 | 43.65 | 96 | 927 | 40450 |  | 23.501 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 252.497 |

生活热水

热水需求

| 分区 | 用水定额 (L/人·d) | 热水温差(℃) | 供应人数 | 年使用天数 | 所需热量 (kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客房设单独卫生间 | 60 | 45 | 150 | 365 | 169006 |
| 医务室设单独卫生间 | 110 | 45 | 25 | 365 | 51641 |
| 公共浴室可淋浴按摩 | 70 | 45 | 150 | 365 | 197174 |
| 理发室 | 10 | 45 | 20 | 365 | 3756 |
| 餐饮厅 | 15 | 45 | 50 | 365 | 14084 |
| 门诊部 | 7 | 45 | 20 | 365 | 2629 |
| 总计 |  |  |  |  | 438289 |

热水设备

| 热水设备 | 供热量(kWh/a) | 能源 | 效率 | 耗气量(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉 | 438289 | 天然气 | 0.9 | 49340.2 |

| 生活热水热量合计(kWh/a) | 碳排放因子(tCO2/TJ) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- |
| 486987 | 55.54 | 97.370 |

电梯

直梯

| 名称 | 特定能量消耗(mWh/kgm) | 额定载重量(kg) | 速度(m/s) | 待机功率(W) | 运行时长(h/天) | 年运行天数 | 数量 | 全年电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客梯 | 1.26 | 1350 | 1.75 | 200 | 1.5 | 365 | 4 | 30039 |
| 货梯 | 1.26 | 1350 | 1.75 | 200 | 1.5 | 365 | 2 | 15019 |
| 医疗梯 | 1.26 | 1600 | 1.75 | 200 | 1.5 | 365 | 4 | 34385 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 79443 |

电梯碳排放

| 电梯 | 电耗(kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 客梯 | 30039 | 0.581 | 17.452 |
| 货梯 | 15019 |  | 8.726 |
| 医疗梯 | 34385 |  | 19.978 |
| 合计 |  |  | 46.156 |

计算结果

建筑运行碳排放

| 电力 | 类别 | 设计建筑碳排放量(kgCO2/㎡·a) | 参照建筑碳排放量(kgCO2/㎡·a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 供冷(Ec) |  | 6.03 | 42.64 |
| 供暖(Eh) |  | 0.02 | 0.20 |
| 空调风机((Ef)) |  | 0.99 | - |
| 照明 |  | 15.05 | 20.09 |
| 其他(Eo) | 电梯 | 3.67 | 3.67 |
|  | 生活热水 | 21.06(扣减了太阳能) | 0.00 |
|  | 合计 | 24.73 | 3.67 |
| 化石燃料 | 所属类别 | 设计建筑碳排放量(kgCO2/㎡·a) | 参照建筑碳排放量(kgCO2/㎡·a) |
| 燃气 | 供暖：热源锅炉 | 0.13 | - |
| 无 | 供暖：市政热力 | 0.00 | - |
| 无 | 生活热水(扣减了太阳能) | 0.00 | 7.75 |
| 燃气可再生 | 类别 | 设计建筑碳减排量(kgCO2/㎡·a) | 参照建筑碳减排量(kgCO2/㎡·a) |
| 可再生能源(Er) | 光伏(Ep) | 21.04 | - |
|  | 风力(Ew) | 0.01 | - |
| 碳排放合计 |  | 25.91 | 74.35 |
| 相对参照建筑降碳比例(%) |  | 65.15 (目标值: 40) |  |
| 相对参照建筑碳排放强度降低值 (kgCO2/(m2·a) |  | 48.44 (目标值:7 |  |

结论

综合以上计算结果, 本项目的建筑运行碳排放强度在2016年执行的节能设计标准的基础上降低了65.15%, 碳排放强度降低了48.44kgCO2 / (m2.a)。建筑运行碳排放指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015 - 2021第2.0.3条的要求。

附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公建筑 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 医院建筑-住院部 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 医院建筑-门诊部 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 卫生间 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 商场-一般商店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 工业建筑 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 楼梯电梯 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公建筑 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 医院建筑-住院部 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 医院建筑-门诊部 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 卫生间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 商场-一般商店 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 工业建筑 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 楼梯电梯 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公建筑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 医院建筑-住院部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 医院建筑-门诊部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 商场-一般商店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 工业建筑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 楼梯电梯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sys1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sys2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

供冷期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sys1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sys2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日