公共建筑换气次数

计算书

| 工程名称 | 桂林花江智慧谷电子信息创业产业园桂林电子科技大学科技园 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 广西-桂林 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 |  |

| 采用软件 | 绿建斯维尔建筑通风Vent202020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | N99EFEE993A7B4587 |

建筑概况

| 工程名称 | 桂林花江智慧谷电子信息创业产业园桂林电子科技大学科技园 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 广西-桂林 |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378—2019

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  相关建筑图纸

参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T50378—2019 中5.2.10条款 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

根据在过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例，按照下表的规则评分，最高得 8 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

Q——房间体积流量（m3/s）

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口，取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目计算取0.6；

A——洞口面积（m2）

ρ——空气密度 （kgm3）

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q*3600V

Q——房间体积流量（m3/s）

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）；

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 10133.80 | ㎡ |
| 总面积 | 12192.50 | ㎡ |
| 面积比例RR | 83.12 | % |

| 分类 | 体积 (m^3) | 面积 (m^2) | 换气次数 (次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| ○建筑 |  |  |  |
| ├○第1层 |  |  |  |
| ︱├⊙1001[房间] | 173.39 | 36.12 | 0 |
| ︱├ 1002[房间] | 1548.29 | 322.56 | 0 |
| ︱├⊙1003[房间] | 50.43 | 10.51 | 0 |
| ︱├ 1004[房间] | 54.42 | 11.34 | 0 |
| ︱├ 1005[房间] | 55.86 | 11.64 | 0 |
| ︱├ 1006[房间] | 12.67 | 2.64 | 0 |
| ︱├⊙1007[房间] | 193.54 | 40.32 | 24.65 |
| ︱├ 1008[房间] | 44.54 | 9.28 | 0 |
| ︱├⊙1009[房间] | 214.66 | 44.72 | 0 |
| ︱├ 1010[房间] | 43.01 | 8.96 | 0 |
| ︱├ 1011[房间] | 44.54 | 9.28 | 0 |
| ︱└⊙1012[房间] | 313.63 | 65.34 | 47.86 |
| ├○第2层 |  |  |  |
| ︱├⊙2014[房间] | 162.21 | 38.62 | 133.38 |
| ︱├⊙2015[房间] | 223.94 | 53.32 | 67.26 |
| ︱├⊙2016[房间] | 606.82 | 144.48 | 101.73 |
| ︱├⊙2017[房间] | 606.82 | 144.48 | 86.22 |
| ︱├⊙2018[房间] | 606.82 | 144.48 | 88.61 |
| ︱├⊙2019[房间] | 700.64 | 166.82 | 99.55 |
| ︱├ 2020[房间] | 3.36 | 0.8 | 0 |
| ︱├ 2021[房间] | 49.89 | 11.88 | 0 |
| ︱├ 2022[房间] | 49.9 | 11.88 | 0 |
| ︱├⊙2023[房间] | 35.71 | 8.5 | 0 |
| ︱├ 2024[房间] | 12.93 | 3.08 | 0 |
| ︱├ 2025[房间] | 5.45 | 1.3 | 0 |
| ︱├⊙2026[房间] | 26.8 | 6.38 | 0 |
| ︱├⊙2027[房间] | 40.4 | 9.62 | 0 |
| ︱├⊙2028[房间] | 17.54 | 4.18 | 0 |
| ︱├ 2029[房间] | 9.24 | 2.2 | 0 |
| ︱├⊙2030[房间] | 231.16 | 55.04 | 132.67 |
| ︱├⊙2031[房间] | 606.82 | 144.48 | 181.5 |
| ︱├⊙2032[房间] | 498.44 | 118.68 | 173.7 |
| ︱├⊙2033[房间] | 169.34 | 40.32 | 17.68 |
| ︱├⊙2034[房间] | 169.34 | 40.32 | 11.59 |
| ︱├ 2035[房间] | 38.98 | 9.28 | 0 |
| ︱├⊙2036[房间] | 614.11 | 146.22 | 267.42 |
| ︱├⊙2037[房间] | 613.95 | 146.18 | 123.99 |
| ︱├⊙2038[房间] | 96.78 | 23.04 | 0 |
| ︱├⊙2039[房间] | 94.07 | 22.4 | 0 |
| ︱├ 2040[房间] | 37.63 | 8.96 | 0 |
| ︱├ 2041[房间] | 18.57 | 4.42 | 0 |
| ︱├ 2042[房间] | 40.32 | 9.6 | 0 |
| ︱├⊙2043[房间] | 487.66 | 116.11 | 180.6 |
| ︱├⊙2044[房间] | 606.56 | 144.42 | 194.14 |
| ︱├⊙2045[房间] | 119.2 | 28.38 | 91.87 |
| ︱├⊙2046[房间] | 93.91 | 22.36 | 0 |
| ︱├⊙2047[房间] | 80.35 | 19.13 | 0 |
| ︱├ 2048[房间] | 9.24 | 2.2 | 0 |
| ︱├⊙2049[房间] | 39.48 | 9.4 | 0 |
| ︱└⊙2050[房间] | 80.43 | 19.15 | 0 |
| ├○第3层 |  |  |  |
| ︱├⊙3052[房间] | 162.21 | 38.62 | 142.23 |
| ︱├⊙3053[房间] | 223.94 | 53.32 | 70.34 |
| ︱├⊙3054[房间] | 606.82 | 144.48 | 102.43 |
| ︱├⊙3055[房间] | 606.82 | 144.48 | 92.6 |
| ︱├⊙3056[房间] | 606.82 | 144.48 | 94.76 |
| ︱├⊙3057[房间] | 700.64 | 166.82 | 112.87 |
| ︱├ 3058[房间] | 3.36 | 0.8 | 0 |
| ︱├ 3059[房间] | 49.89 | 11.88 | 0 |
| ︱├ 3060[房间] | 49.9 | 11.88 | 0 |
| ︱├⊙3061[房间] | 35.71 | 8.5 | 0 |
| ︱├ 3062[房间] | 12.93 | 3.08 | 0 |
| ︱├ 3063[房间] | 5.45 | 1.3 | 0 |
| ︱├⊙3064[房间] | 26.8 | 6.38 | 0 |
| ︱├⊙3065[房间] | 40.4 | 9.62 | 0 |
| ︱├⊙3066[房间] | 17.54 | 4.18 | 0 |
| ︱├ 3067[房间] | 9.24 | 2.2 | 0 |
| ︱├⊙3068[房间] | 231.16 | 55.04 | 146.23 |
| ︱├⊙3069[房间] | 606.82 | 144.48 | 184.83 |
| ︱├⊙3070[房间] | 498.44 | 118.68 | 172.31 |
| ︱├⊙3071[房间] | 169.34 | 40.32 | 24.46 |
| ︱├⊙3072[房间] | 169.34 | 40.32 | 16.77 |
| ︱├ 3073[房间] | 38.98 | 9.28 | 0 |
| ︱├⊙3074[房间] | 614.11 | 146.22 | 282.26 |
| ︱├⊙3075[房间] | 613.95 | 146.18 | 133.55 |
| ︱├⊙3076[房间] | 96.78 | 23.04 | 0 |
| ︱├⊙3077[房间] | 94.07 | 22.4 | 0 |
| ︱├ 3078[房间] | 37.63 | 8.96 | 0 |
| ︱├ 3079[房间] | 18.57 | 4.42 | 0 |
| ︱├ 3080[房间] | 40.32 | 9.6 | 0 |
| ︱├⊙3081[房间] | 487.66 | 116.11 | 190.84 |
| ︱├⊙3082[房间] | 606.56 | 144.42 | 251.59 |
| ︱├⊙3083[房间] | 119.2 | 28.38 | 50.04 |
| ︱├⊙3084[房间] | 93.91 | 22.36 | 0 |
| ︱├⊙3085[房间] | 80.35 | 19.13 | 0 |
| ︱├ 3086[房间] | 9.24 | 2.2 | 0 |
| ︱├⊙3087[房间] | 39.48 | 9.4 | 0 |
| ︱└⊙3088[房间] | 80.43 | 19.15 | 0 |
| ├○第4层 |  |  |  |
| ︱├⊙4089@4[房间] | 162.38 | 38.66 | 142.96 |
| ︱├⊙4090@4[房间] | 223.61 | 53.24 | 84.43 |
| ︱├⊙4091@4[房间] | 605.72 | 144.22 | 121.31 |
| ︱├⊙4092@4[房间] | 607.91 | 144.74 | 120.39 |
| ︱├ 4093@4[房间] | 14.45 | 3.44 | 0 |
| ︱├⊙4094@4[房间] | 606.82 | 144.48 | 118.58 |
| ︱├⊙4095@4[房间] | 411.77 | 98.04 | 135.37 |
| ︱├ 4096@4[房间] | 49.9 | 11.88 | 0 |
| ︱├ 4097@4[房间] | 49.99 | 11.9 | 0 |
| ︱├⊙4098@4[房间] | 35.71 | 8.5 | 0 |
| ︱├ 4099@4[房间] | 12.99 | 3.09 | 0 |
| ︱├⊙4101@4[房间] | 26.8 | 6.38 | 0 |
| ︱├ 4102@4[房间] | 40.4 | 9.62 | 0 |
| ︱├ 4103@4[房间] | 17.54 | 4.18 | 0 |
| ︱├ 4104@4[房间] | 9.24 | 2.2 | 0 |
| ︱├⊙4105@4[房间] | 231.18 | 55.04 | 152.68 |
| ︱├⊙4106@4[房间] | 606.82 | 144.48 | 174.11 |
| ︱├⊙4107@4[房间] | 502.06 | 119.54 | 158.07 |
| ︱├⊙4108@4[房间] | 169.34 | 40.32 | 17.24 |
| ︱├⊙4109@4[房间] | 169.34 | 40.32 | 16.58 |
| ︱├ 4110@4[房间] | 38.98 | 9.28 | 0 |
| ︱├⊙4111@4[房间] | 187.82 | 44.72 | 0 |
| ︱├⊙4112@4[房间] | 307.02 | 73.1 | 0 |
| ︱├⊙4113@4[房间] | 307.02 | 73.1 | 171.64 |
| ︱├⊙4114@4[房间] | 209.42 | 49.86 | 32.11 |
| ︱├ 4115@4[房间] | 37.63 | 8.96 | 0 |
| ︱├ 4116@4[房间] | 38.98 | 9.28 | 0 |
| ︱├⊙4117@4[房间] | 303.41 | 72.24 | 91.88 |
| ︱├⊙4118@4[房间] | 487.62 | 116.1 | 175 |
| ︱├⊙4119@4[房间] | 606.82 | 144.48 | 210.87 |
| ︱├⊙4120@4[房间] | 93.91 | 22.36 | 0 |
| ︱├⊙4121@4[房间] | 80.39 | 19.14 | 0 |
| ︱├ 4122@4[房间] | 9.24 | 2.2 | 0 |
| ︱├ 4123@4[房间] | 39.48 | 9.4 | 0 |
| ︱└⊙4124@4[房间] | 80.39 | 19.14 | 0 |
| ├○第5层 |  |  |  |
| ︱├⊙4089@5[房间] | 162.38 | 38.66 | 143.63 |
| ︱├⊙4090@5[房间] | 223.61 | 53.24 | 84.39 |
| ︱├⊙4091@5[房间] | 605.72 | 144.22 | 121.36 |
| ︱├⊙4092@5[房间] | 607.91 | 144.74 | 119.81 |
| ︱├ 4093@5[房间] | 14.45 | 3.44 | 0 |
| ︱├⊙4094@5[房间] | 606.82 | 144.48 | 117.28 |
| ︱├⊙4095@5[房间] | 411.77 | 98.04 | 144.32 |
| ︱├ 4096@5[房间] | 49.9 | 11.88 | 0 |
| ︱├ 4097@5[房间] | 49.99 | 11.9 | 0 |
| ︱├⊙4098@5[房间] | 35.71 | 8.5 | 0 |
| ︱├ 4099@5[房间] | 12.99 | 3.09 | 0 |
| ︱├⊙4101@5[房间] | 26.8 | 6.38 | 0 |
| ︱├ 4102@5[房间] | 40.4 | 9.62 | 0 |
| ︱├ 4103@5[房间] | 17.54 | 4.18 | 0 |
| ︱├ 4104@5[房间] | 9.24 | 2.2 | 0 |
| ︱├⊙4105@5[房间] | 231.18 | 55.04 | 156.87 |
| ︱├⊙4106@5[房间] | 606.82 | 144.48 | 177.73 |
| ︱├⊙4107@5[房间] | 502.06 | 119.54 | 159.89 |
| ︱├⊙4108@5[房间] | 169.34 | 40.32 | 24.76 |
| ︱├⊙4109@5[房间] | 169.34 | 40.32 | 18.15 |
| ︱├ 4110@5[房间] | 38.98 | 9.28 | 0 |
| ︱├⊙4111@5[房间] | 187.82 | 44.72 | 0 |
| ︱├⊙4112@5[房间] | 307.02 | 73.1 | 0 |
| ︱├⊙4113@5[房间] | 307.02 | 73.1 | 199.26 |
| ︱├⊙4114@5[房间] | 209.42 | 49.86 | 31.78 |
| ︱├ 4115@5[房间] | 37.63 | 8.96 | 0 |
| ︱├ 4116@5[房间] | 38.98 | 9.28 | 0 |
| ︱├⊙4117@5[房间] | 303.41 | 72.24 | 120.03 |
| ︱├⊙4118@5[房间] | 487.62 | 116.1 | 174.2 |
| ︱├⊙4119@5[房间] | 606.82 | 144.48 | 151.36 |
| ︱├⊙4120@5[房间] | 93.91 | 22.36 | 0 |
| ︱├⊙4121@5[房间] | 80.39 | 19.14 | 0 |
| ︱├ 4122@5[房间] | 9.24 | 2.2 | 0 |
| ︱├ 4123@5[房间] | 39.48 | 9.4 | 0 |
| ︱└⊙4124@5[房间] | 80.39 | 19.14 | 0 |
| ├○第6层 |  |  |  |
| ︱├⊙6125[房间] | 162.38 | 38.66 | 147.04 |
| ︱├⊙6126[房间] | 223.61 | 53.24 | 81.68 |
| ︱├⊙6127[房间] | 605.72 | 144.22 | 117 |
| ︱├⊙6128[房间] | 607.91 | 144.74 | 113.35 |
| ︱├ 6129[房间] | 14.45 | 3.44 | 0 |
| ︱├⊙6130[房间] | 606.82 | 144.48 | 111.37 |
| ︱├⊙6131[房间] | 411.77 | 98.04 | 123.57 |
| ︱├ 6132[房间] | 49.9 | 11.88 | 0 |
| ︱├ 6133[房间] | 49.99 | 11.9 | 0 |
| ︱├⊙6134[房间] | 35.71 | 8.5 | 0 |
| ︱├ 6135[房间] | 12.99 | 3.09 | 0 |
| ︱├⊙6137[房间] | 26.8 | 6.38 | 0 |
| ︱├ 6138[房间] | 40.4 | 9.62 | 0 |
| ︱├ 6139[房间] | 17.54 | 4.18 | 0 |
| ︱├ 6140[房间] | 9.24 | 2.2 | 0 |
| ︱├⊙6141[房间] | 231.18 | 55.04 | 162.7 |
| ︱├⊙6142[房间] | 606.82 | 144.48 | 180.68 |
| ︱├⊙6143[房间] | 502.06 | 119.54 | 162.48 |
| ︱├⊙6144[房间] | 169.34 | 40.32 | 18.15 |
| ︱├⊙6145[房间] | 169.34 | 40.32 | 10.55 |
| ︱├ 6146[房间] | 38.98 | 9.28 | 0 |
| ︱├⊙6147[房间] | 187.82 | 44.72 | 0 |
| ︱├⊙6148[房间] | 307.02 | 73.1 | 0 |
| ︱├⊙6149[房间] | 307.02 | 73.1 | 216.06 |
| ︱├⊙6150[房间] | 209.42 | 49.86 | 37.37 |
| ︱├ 6151[房间] | 37.63 | 8.96 | 0 |
| ︱├ 6152[房间] | 38.98 | 9.28 | 0 |
| ︱├⊙6153[房间] | 303.41 | 72.24 | 112.98 |
| ︱├⊙6154[房间] | 495.19 | 116.1 | 151.05 |
| ︱├⊙6155[房间] | 606.82 | 144.48 | 147.61 |
| ︱├⊙6156[房间] | 101.47 | 22.36 | 0 |
| ︱├⊙6157[房间] | 80.39 | 19.14 | 0 |
| ︱├ 6158[房间] | 9.24 | 2.2 | 0 |
| ︱├ 6159[房间] | 39.48 | 9.4 | 0 |
| ︱└⊙6160[房间] | 80.39 | 19.14 | 0 |
| ├○第7层 |  |  |  |
| ︱├⊙7162[房间] | 162.21 | 38.62 | 172.23 |
| ︱├⊙7163[房间] | 223.94 | 53.32 | 86.48 |
| ︱├⊙7164[房间] | 606.82 | 144.48 | 120.46 |
| ︱├⊙7165[房间] | 606.82 | 144.48 | 108.9 |
| ︱├⊙7166[房间] | 606.82 | 144.48 | 114.11 |
| ︱├⊙7167[房间] | 411.77 | 98.04 | 94.85 |
| ︱├ 7168[房间] | 49.89 | 11.88 | 0 |
| ︱├ 7169[房间] | 49.88 | 11.88 | 0 |
| ︱├⊙7170[房间] | 35.71 | 8.5 | 0 |
| ︱├ 7171[房间] | 12.93 | 3.08 | 0 |
| ︱├⊙7172[房间] | 26.8 | 6.38 | 0 |
| ︱├ 7173[房间] | 40.4 | 9.62 | 0 |
| ︱├ 7174[房间] | 17.54 | 4.18 | 0 |
| ︱├ 7175[房间] | 18.48 | 2.2 | 0 |
| ︱├⊙7176[房间] | 231.16 | 55.04 | 170.36 |
| ︱├⊙7177[房间] | 606.82 | 144.48 | 167.22 |
| ︱├⊙7178[房间] | 498.46 | 118.68 | 154.18 |
| ︱├⊙7179[房间] | 169.34 | 40.32 | 12.21 |
| ︱├⊙7180[房间] | 169.34 | 40.32 | 32.05 |
| ︱├ 7181[房间] | 38.98 | 9.28 | 0 |
| ︱├⊙7182[房间] | 822.91 | 97.96 | 122.58 |
| ︱├⊙7183[房间] | 96.78 | 23.04 | 0 |
| ︱├⊙7184[房间] | 94.07 | 22.4 | 0 |
| ︱├ 7185[房间] | 37.63 | 8.96 | 0 |
| ︱├ 7186[房间] | 18.57 | 4.42 | 0 |
| ︱├ 7187[房间] | 38.98 | 9.28 | 0 |
| ︱└⊙7188[房间] | 119.2 | 28.38 | 228.34 |
| ├○第8层 |  |  |  |
| ︱├⊙8189[房间] | 225.81 | 53.32 | 85.48 |
| ︱├⊙8190[房间] | 606.83 | 144.48 | 108.59 |
| ︱├⊙8192[房间] | 162.21 | 38.62 | 174.43 |
| ︱├⊙8193[房间] | 606.82 | 144.48 | 95.63 |
| ︱├⊙8194[房间] | 606.82 | 144.48 | 108.62 |
| ︱├⊙8195[房间] | 411.77 | 98.04 | 96.04 |
| ︱├ 8196[房间] | 52.16 | 11.88 | 0 |
| ︱├ 8197[房间] | 52.74 | 11.88 | 0 |
| ︱├⊙8198[房间] | 37.15 | 8.5 | 0 |
| ︱├ 8199[房间] | 12.93 | 3.08 | 0 |
| ︱├⊙8200[房间] | 53.6 | 6.38 | 0 |
| ︱├ 8201[房间] | 80.8 | 9.62 | 0 |
| ︱├ 8202[房间] | 35.09 | 4.18 | 0 |
| ︱├⊙8204[房间] | 234.79 | 55.04 | 165.24 |
| ︱├⊙8205[房间] | 606.82 | 144.48 | 144 |
| ︱├⊙8206[房间] | 498.46 | 118.68 | 141.77 |
| ︱├⊙8207[房间] | 169.34 | 40.32 | 21.3 |
| ︱├⊙8208[房间] | 338.69 | 40.32 | 23.33 |
| ︱├ 8209[房间] | 38.98 | 9.28 | 0 |
| ︱├⊙8211[房间] | 193.57 | 23.04 | 0 |
| ︱├⊙8212[房间] | 188.14 | 22.4 | 0 |
| ︱├ 8213[房间] | 37.63 | 8.96 | 0 |
| ︱├ 8214[房间] | 37.13 | 4.42 | 0 |
| ︱└ 8215[房间] | 38.98 | 9.28 | 0 |
| ├○第9层 |  |  |  |
| ︱├⊙9216[房间] | 149.94 | 35.7 | 242.61 |
| ︱├⊙9217[房间] | 169.34 | 40.32 | 136.2 |
| ︱├⊙9218[房间] | 84.67 | 20.16 | 0 |
| ︱├⊙9219[房间] | 80.64 | 19.2 | 0 |
| ︱├ 9220[房间] | 41.18 | 9.8 | 0 |
| ︱├ 9222[房间] | 39.22 | 9.34 | 0 |
| ︱└ 9223[房间] | 38.8 | 9.24 | 0 |
| └ 第10层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为83.12%，按照绿标5.2.10条款要求得6分。