建筑通风模拟结果

1. 改造前
（1）

[image: image1.png]



图1.改造前冬季室外1.5m高处风速
[image: image2.png]PIPG))

974
|

V5K
172





图2.改造前冬季室外1.5m高处风速放大系数

场地内部分人行道区域的风速在4—5m/s之间，风速放大系数在1—2之间，这两个值虽然没有超出标准评价项，但还是比较大
（2）
[image: image3.png]Uif) A7)
J1

. 219
. 299

299

244

| e
e:ﬂ:‘ Ht =D ) = I >

VENTS




图3.改造前夏季、过渡季室外1.5m处风速
改造前部分人行道区域还存在无风区或涡旋区
（3）

[image: image4.png]U(m/s)

LI L

|





图4.改造前冬季1层室内风速
[image: image5.png]U(m/s)

0.916
0.687
0.458
0.229
0.00-

VENT





图5.改造前冬季2层室内风速
[image: image6.png]U(m/s)

0.955
0.716
0478
0.239

0.00-

VENT





图6.改造前冬季3层室内风速
[image: image7.png]U(m/s)

LI L

|





图7改造前夏季1层室内风速
[image: image8.png]U(m/s)
154
145
135
125
116

VENT





图8.改造前夏季2层室内风速
[image: image9.png]U(m/s)
181
170
1.59
147
1.36
125
113
1.02
0.907
0.794
0.680
0.567
0.453
0.340

0.227
0.113
0.00-

VENT




图9改造前夏季3层室内风速
改造前室内整体的自然通风情况较差，尤其是东侧的厨房和备餐区等房间，非常不利于烹饪工作的进行，食堂工作人员的舒适度较低。
2. 改造后
（1）
[image: image10.png]O ARG AR AT 5 F SIS A O
2t
D SR A KB 1 5m AT 5m/s, 0

30

SMRBIX . JLEBRRKKHE/NTF 2m/s, HEIMAE T
REBUNTF 2. 183743




[image: image11.png]Ulrmiys)) FlEa))

060~





图10.改造后冬季室外1.5m高处风速
[image: image12.png]Ulrmiys)) FlEa))

060~





图11.改造后冬季室外1.5m处风速放大系数
改造后人行区域的风速及风速放大系数明显减小，冬季食堂周边人行道风环境得到改善。
（2）
[image: image13.png]2 L. BT RGH AR AT % AR 4 5
oIt Rt
D N ATE B XA LR TES TCRIX . 188 43




[image: image14.png]Ui f5)

8520,
. S100,]

499
240,

2120,

2100,
149
149
149
1.29
1.99
0,400
0,900
UB0D,
. 0200,
. 0.99

VENTS

P(Pel)





图12.改造后夏季、过渡季室外1.5m处风速
改造后食堂周围人行道区域的无风区及涡旋区明显减少，人行道区域基本不存在无风区和涡旋区，行走时更加舒适。
（3）
[image: image15.png]



图13改造后冬季1层室内风速
[image: image16.png]U(m/s)

0.955
0.716
0477
0.239
0.00-

VENT





图14.改造后冬季2层室内风速
[image: image17.png]U(m/s)

0.878
0.658
0439
0.219
0.00-

VENT




图15.改造后冬季3层室内风速
[image: image18.png]U(m/s)

VENT




图16.改造后夏季1层室内风速
[image: image19.png]U(m/s)

VENT





图17.改造后夏季2层室内风速
[image: image20.png]U(m/s)

VENT





图18.改造后夏季3层室内风速
改造后室内整体的自然通风情况得到明显改善，厨房以及备餐区的通风情况同样得到改善，食堂工作人员的工作环境更加舒适，室内的油烟也能及时排出，减少了机械通风所需的设备和能源。
（4）
[image: image21.png]5.2.10  fRACHESAS AT AR S ERERUECR . RIS
GHEN 8 4+ IFHF TS«

U AEEES S8 S B ] B R L B 4
ZMEHBIX TR 1290, FERARAR X RS 820, £ H A ik )
5%, 14555 WA 220, FA 14y, REAR 8 4).

2 AL R TR T EEIAE S TR A R E
RISRBA/NTF 2 /b ER L BIAE 70% . 185 45 G H
W 10%., B 14, R 84y,

12




[image: image22.png]UK 20 /bty A H

e RIEOK T 20/ AR 10844. 90 m
B 10923. 30 m
[IEAERTIN 99. 28 %
e =3 T UK
223 @3 @2 |Gk
Ol
FO 10010537 13661.5 |2296.05 [23.68
F© 10020537 2661.44 [447.3  [34.42
F© 10030537 771.12 [120.6  [77.66
F©1004[4 /7] 481.95 |81 6.41
F©1005 053171 447.26  |75.17  |14.58
F©1006 53] 428.4 |72 51.24
F© 10070537 41071 [69.03 3552
100805511 369.49 [62.1 20.07
100905511 315.95 [53.1 58.25
1010055031 289.17 [48.6 33.88
10130550 2017 [37.26  [26.58
FO1014 053] 174.27 [20.20  [67.54
10150550 147.8  [24.84  [44.95
101605501 130.83 [21.99  [33.4
FO101705 1] 112.74 [18.95 [4.6
101805511 96.39  [16.2 61.13
FO1019 053] 65.23  [10.96  [3.06
102005501 64.72  [10.88  [18.03
F®1021 [ )] 9 129.19
Lroinao il n o1 =0





改造后食堂过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例达到99.28%。
