建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 福建-福州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2023年1月1日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220401 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | S093BEAB0 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	4

4	模型观察	5

5	规定性指标检查	5

5.1	工程材料	5

5.2	围护结构作法简要说明	6

5.3	体形系数	7

5.4	窗墙比	7

5.4.1	窗墙比	7

5.4.2	外窗表	7

5.5	天窗	10

5.5.1	天窗屋顶比	10

5.5.2	天窗类型	10

5.6	屋顶构造	10

5.6.1	屋顶构造一	10

5.7	外墙构造	11

5.7.1	外墙相关构造	11

5.7.2	外墙线性热桥	11

5.7.3	标准指定的外墙平均传热系数计算方法	12

5.7.4	外墙平均热工特性	12

5.8	外窗热工	13

5.8.1	外窗构造	13

5.8.2	外窗外遮阳	13

5.8.3	外遮阳类型	13

5.8.4	平均传热系数	13

5.8.5	综合太阳得热系数	17

5.8.6	总体热工性能	23

5.9	非中空窗面积比	23

5.10	可开启窗扇	24

5.11	规定性指标检查结论	24

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 福建-福州 |  |
| 地理位置 | 北纬：26.00° | 东经：119.28° |
| 气候分区 | 夏热冬暖A区 |  |
| 建筑面积 | 地上5041㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |  |
| 建筑高度 | 8.0m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 20165.51 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 4470.89 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

模型观察

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 蒸压粉煤灰砖砌体 | 0.740 | 10.000 | 1520.0 | 1222.5 | 0.0000 | 蓄热系数附录H没有给出 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 80mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 30mm＋水泥砂浆 20mm＋蒸压粉煤灰砖砌体 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 幕墙：铝合金窗--6中透光单银Low+12氩气+6透明玻璃：

传热系数2.310W/m^2.K，太阳得热系数0.278

4. 外窗：铝合金窗--6中透光单银Low+12氩气+6透明玻璃：

传热系数2.310W/m^2.K，太阳得热系数0.278

体形系数

| 外表面积 | 4470.89 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 20165.51 |
| 体形系数 | 0.22 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 446.09 | 641.86 | 0.70 |
| 北向 | 北-默认立面 | 322.80 | 580.02 | 0.56 |
| 东向 | 东-默认立面 | 190.17 | 329.66 | 0.58 |
| 西向 | 西-默认立面 | 0.00 | 235.30 | 0.00 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 446.09 |  | 2.26×4.00 | 1 | 1 | 9.04 | 9.04 |
|  |  |  | 0.70×0.90 | 1 | 1 | 0.63 | 0.63 |
|  |  |  | 0.70×1.80 | 1 | 1 | 1.26 | 1.26 |
|  |  |  | 0.70×1.30 | 1 | 2 | 0.91 | 1.82 |
|  |  |  | 2.12×4.00 | 1 | 1 | 8.49 | 8.49 |
|  |  |  | 4.56×4.00 | 1 | 1 | 18.24 | 18.24 |
|  |  |  | 2.00×0.90 | 1~2 | 10 | 1.80 | 18.00 |
|  |  |  | 2.00×1.80 | 1~2 | 9 | 3.60 | 32.40 |
|  |  |  | 2.00×1.30 | 1~2 | 9 | 2.60 | 23.40 |
|  |  |  | 0.96×4.00 | 1 | 1 | 3.84 | 3.84 |
|  |  |  | 7.49×4.00 | 1 | 1 | 29.95 | 29.95 |
|  |  |  | 1.91×4.00 | 1 | 1 | 7.64 | 7.64 |
|  |  |  | 0.77×4.00 | 1 | 1 | 3.09 | 3.09 |
|  |  |  | 2.94×4.00 | 1 | 1 | 11.76 | 11.76 |
|  |  |  | 3.40×4.00 | 1 | 1 | 13.60 | 13.60 |
|  |  |  | 1.02×0.90 | 1 | 1 | 0.92 | 0.92 |
|  |  |  | 1.02×1.80 | 1 | 1 | 1.84 | 1.84 |
|  |  |  | 1.02×1.30 | 1 | 1 | 1.33 | 1.33 |
|  |  |  | 0.98×0.90 | 1 | 1 | 0.88 | 0.88 |
|  |  |  | 0.98×1.80 | 1 | 1 | 1.76 | 1.76 |
|  |  |  | 0.98×1.30 | 1 | 1 | 1.27 | 1.27 |
|  |  |  | 3.45×4.00 | 1 | 1 | 13.78 | 13.78 |
|  |  |  | 2.59×4.00 | 1 | 1 | 10.38 | 10.38 |
|  |  |  | 3.45×4.00 | 1 | 1 | 13.81 | 13.81 |
|  |  |  | 3.98×4.00 | 1 | 1 | 15.91 | 15.91 |
|  |  |  | 3.23×4.00 | 1 | 1 | 12.93 | 12.93 |
|  |  |  | 5.46×4.00 | 1 | 1 | 21.84 | 21.84 |
|  |  |  | 3.60×1.50 | 1 | 1 | 5.39 | 5.39 |
|  |  |  | 1.20×1.50 | 1 | 1 | 1.80 | 1.80 |
|  |  |  | 3.79×4.00 | 2 | 1 | 15.18 | 15.18 |
|  |  |  | 0.12×4.00 | 2 | 1 | 0.49 | 0.49 |
|  |  |  | 1.38×4.00 | 2 | 1 | 5.53 | 5.53 |
|  |  |  | 1.53×4.00 | 2 | 1 | 6.12 | 6.12 |
|  |  |  | 0.58×4.00 | 2 | 1 | 2.32 | 2.32 |
|  |  |  | 4.20×4.00 | 2 | 1 | 16.78 | 16.78 |
|  |  |  | 0.15×0.90 | 2 | 1 | 0.13 | 0.13 |
|  |  |  | 0.15×1.80 | 2 | 1 | 0.26 | 0.26 |
|  |  |  | 0.15×1.30 | 2 | 1 | 0.19 | 0.19 |
|  |  |  | 1.86×0.90 | 2 | 1 | 1.67 | 1.67 |
|  |  |  | 1.86×1.80 | 2 | 1 | 3.34 | 3.34 |
|  |  |  | 1.86×1.30 | 2 | 1 | 2.41 | 2.41 |
|  |  |  | 2.49×4.00 | 2 | 1 | 9.95 | 9.95 |
|  |  |  | 4.26×4.00 | 2 | 1 | 17.03 | 17.03 |
|  |  |  | 0.97×4.00 | 2 | 1 | 3.88 | 3.88 |
|  |  |  | 1.01×4.00 | 2 | 1 | 4.03 | 4.03 |
|  |  |  | 0.34×4.00 | 2 | 1 | 1.35 | 1.35 |
|  |  |  | 0.63×4.00 | 2 | 1 | 2.52 | 2.52 |
|  |  |  | 2.08×4.00 | 2 | 1 | 8.30 | 8.30 |
|  |  |  | 2.38×4.00 | 2 | 1 | 9.50 | 9.50 |
|  |  |  | 3.16×4.00 | 2 | 1 | 12.63 | 12.63 |
|  |  |  | 1.97×4.00 | 2 | 1 | 7.89 | 7.89 |
|  |  |  | 1.38×0.90 | 2 | 1 | 1.24 | 1.24 |
|  |  |  | 1.38×1.80 | 2 | 1 | 2.49 | 2.49 |
|  |  |  | 4.28×4.00 | 2 | 1 | 17.12 | 17.12 |
|  |  |  | 1.50×1.50 | 2 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  |  |  | 3.00×1.50 | 2 | 1 | 4.50 | 4.50 |
| 北向 | 北-默认立面 322.79 |  | 1.88×4.00 | 1 | 1 | 7.52 | 7.52 |
|  |  |  | 2.00×0.90 | 1~2 | 7 | 1.80 | 12.60 |
|  |  |  | 2.00×1.80 | 1~2 | 7 | 3.60 | 25.20 |
|  |  |  | 2.00×1.30 | 1~2 | 7 | 2.60 | 18.20 |
|  |  |  | 0.78×4.00 | 1 | 1 | 3.11 | 3.11 |
|  |  |  | 0.66×4.00 | 1 | 1 | 2.65 | 2.65 |
|  |  |  | 3.01×4.00 | 1 | 1 | 12.04 | 12.04 |
|  |  |  | 4.03×4.00 | 1 | 1 | 16.13 | 16.13 |
|  |  |  | 1.11×0.90 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 |
|  |  |  | 1.11×1.80 | 1 | 1 | 1.99 | 1.99 |
|  |  |  | 1.11×1.30 | 1 | 1 | 1.44 | 1.44 |
|  |  |  | 0.89×0.90 | 1 | 1 | 0.80 | 0.80 |
|  |  |  | 0.89×1.80 | 1 | 1 | 1.61 | 1.61 |
|  |  |  | 0.89×1.30 | 1 | 1 | 1.16 | 1.16 |
|  |  |  | 4.25×4.00 | 1 | 1 | 16.99 | 16.99 |
|  |  |  | 2.37×4.00 | 1 | 1 | 9.49 | 9.49 |
|  |  |  | 4.80×4.00 | 1 | 1 | 19.21 | 19.21 |
|  |  |  | 3.74×4.00 | 1 | 1 | 14.94 | 14.94 |
|  |  |  | 3.98×4.00 | 1 | 1 | 15.92 | 15.92 |
|  |  |  | 1.30×1.50 | 1~2 | 3 | 1.95 | 5.85 |
|  |  |  | 1.00×1.50 | 1~2 | 2 | 1.50 | 3.00 |
|  |  |  | 3.97×4.00 | 2 | 1 | 15.90 | 15.90 |
|  |  |  | 2.39×4.00 | 2 | 1 | 9.56 | 9.56 |
|  |  |  | 5.00×4.00 | 2 | 1 | 20.00 | 20.00 |
|  |  |  | 3.48×4.00 | 2 | 1 | 13.92 | 13.92 |
|  |  |  | 1.79×4.00 | 2 | 1 | 7.15 | 7.15 |
|  |  |  | 0.88×4.00 | 2 | 1 | 3.53 | 3.53 |
|  |  |  | 5.67×4.00 | 2 | 1 | 22.69 | 22.69 |
|  |  |  | 4.23×4.00 | 2 | 1 | 16.91 | 16.91 |
|  |  |  | 0.91×0.90 | 2 | 1 | 0.82 | 0.82 |
|  |  |  | 0.91×1.80 | 2 | 1 | 1.65 | 1.65 |
|  |  |  | 0.91×1.30 | 2 | 1 | 1.19 | 1.19 |
|  |  |  | 1.09×0.90 | 2 | 1 | 0.98 | 0.98 |
|  |  |  | 1.09×1.30 | 2 | 1 | 1.41 | 1.41 |
|  |  |  | 4.05×4.00 | 2 | 1 | 16.22 | 16.22 |
| 东向 | 东-默认立面 190.17 |  | 1.31×0.90 | 1~2 | 2 | 1.18 | 2.35 |
|  |  |  | 1.31×1.80 | 1 | 1 | 2.35 | 2.35 |
|  |  |  | 1.31×1.30 | 1 | 1 | 1.70 | 1.70 |
|  |  |  | 1.65×4.00 | 1 | 1 | 6.61 | 6.61 |
|  |  |  | 2.96×4.00 | 1 | 1 | 11.84 | 11.84 |
|  |  |  | 4.08×4.00 | 1 | 1 | 16.33 | 16.33 |
|  |  |  | 1.59×0.90 | 1~2 | 2 | 1.43 | 2.86 |
|  |  |  | 1.59×1.80 | 1 | 1 | 2.86 | 2.86 |
|  |  |  | 1.59×1.30 | 1 | 1 | 2.07 | 2.07 |
|  |  |  | 0.42×0.90 | 1 | 1 | 0.37 | 0.37 |
|  |  |  | 0.42×1.80 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 |
|  |  |  | 0.42×1.30 | 1 | 1 | 0.54 | 0.54 |
|  |  |  | 5.26×4.00 | 1 | 1 | 21.02 | 21.02 |
|  |  |  | 2.71×4.00 | 1~2 | 4 | 10.83 | 43.32 |
|  |  |  | 1.30×1.50 | 1 | 1 | 1.95 | 1.95 |
|  |  |  | 1.50×1.50 | 1~2 | 3 | 2.25 | 6.74 |
|  |  |  | 1.86×4.00 | 2 | 1 | 7.45 | 7.45 |
|  |  |  | 1.11×0.90 | 2 | 1 | 0.99 | 0.99 |
|  |  |  | 1.11×1.80 | 2 | 1 | 1.99 | 1.99 |
|  |  |  | 0.90×0.90 | 2 | 1 | 0.81 | 0.81 |
|  |  |  | 0.90×1.80 | 2 | 1 | 1.62 | 1.62 |
|  |  |  | 2.07×4.00 | 2 | 1 | 8.26 | 8.26 |
|  |  |  | 1.72×4.00 | 2 | 1 | 6.88 | 6.88 |
|  |  |  | 2.00×0.90 | 2 | 2 | 1.80 | 3.60 |
|  |  |  | 2.00×1.80 | 2 | 2 | 3.60 | 7.20 |
|  |  |  | 2.00×1.30 | 2 | 2 | 2.60 | 5.20 |
|  |  |  | 1.95×4.00 | 2 | 1 | 7.81 | 7.81 |
|  |  |  | 3.11×4.00 | 2 | 1 | 12.43 | 12.43 |
|  |  |  | 0.57×4.00 | 2 | 1 | 2.26 | 2.26 |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 80 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 2.222 | 0.907 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 30 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.167 | 0.517 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 2.531 | 3.510 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.37 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 30 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.833 | 0.340 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 蒸压粉煤灰砖砌体 | 200 | 0.740 | 10.000 | 1.00 | 0.270 | 2.703 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 1.171 | 3.780 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 考虑热桥后K | 0.75 + 41.48/808.91 = 0.80 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 热桥部位 | 朝向 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙－屋顶 | 南 | OW-R5 | 0.270 | 26.36 | 7.12 |
|  | 北 | OW-R5 | 0.270 | 27.33 | 7.38 |
|  | 东 | OW-R5 | 0.270 | 14.87 | 4.01 |
|  | 西 | OW-R5 | 0.270 | 58.76 | 15.87 |
| 外墙－窗左右口 | 南 | OW-WR4 | 0.090 | 12.00 | 1.08 |
|  | 北 | OW-WR4 | 0.090 | 12.00 | 1.08 |
|  | 东 | OW-WR4 | 0.090 | 12.00 | 1.08 |
| 外墙－窗上口 | 南 | OW-WU4 | 0.090 | 9.29 | 0.84 |
|  | 北 | OW-WU4 | 0.090 | 4.60 | 0.41 |
|  | 东 | OW-WU4 | 0.090 | 5.79 | 0.52 |
| 外墙－窗下口 | 南 | OW-WB8 | 0.090 | 9.29 | 0.84 |
|  | 北 | OW-WB8 | 0.090 | 4.60 | 0.41 |
|  | 东 | OW-WB8 | 0.090 | 5.79 | 0.52 |
| 外墙－凹墙角 | 南 | OW-C2 | 0.02/2=0.01 | 32.00 | 0.32 |
| 合计 | － | － | － | － | 41.48 |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)                  （B.0.1）

式中  Km —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  —— 单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj   ——  单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  —— 单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 195.76 | 1.000 | 0.75 | 3.78 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.75 + 10.19/195.76 = 0.80 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 257.23 | 1.000 | 0.75 | 3.78 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.75 + 9.29/257.23 = 0.79 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 130.07 | 1.000 | 0.75 | 3.78 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.75 + 6.14/130.07 = 0.80 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 225.85 | 1.000 | 0.75 | 3.78 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.75 + 15.87/225.85 = 0.82 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 808.91 | 1.000 | 0.75 | 3.78 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.75 + 41.48/808.91 = 0.80 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.1.10-5的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金窗--6中透光单银Low+12氩气+6透明玻璃 | 65 | 2.31 | 0.28 | 0.800 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |
| 2 | 铝合金窗--6中透光单银Low+12氩气+6透明玻璃 | 18 | 2.31 | 0.28 | 0.800 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |

外窗外遮阳

| 朝向 | 立面编号 | 外遮阳 | 外遮阳 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 有 | 有外遮阳 | 满足 |
| 东向 | 东-默认立面 | 有 | 有外遮阳 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.15条 |  |  |
| 标准要求 |  | 甲类建筑东、西、南向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施 |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向最多列出10项

外遮阳类型

自定义遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 | 平均遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动遮阳0 | 0.330 | 1.000 | 0.665 |  |

平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 9.040 | 9.040 | 65 | 2.310 |
| 2 |  | 1 | 1 | 0.629 | 0.629 | 65 | 2.310 |
| 3 |  | 1 | 1 | 1.258 | 1.258 | 18 | 2.310 |
| 4 |  | 1 | 2 | 0.909 | 1.817 | 65 | 2.310 |
| 5 |  | 1 | 1 | 8.487 | 8.487 | 65 | 2.310 |
| 6 |  | 1 | 1 | 18.240 | 18.240 | 65 | 2.310 |
| 7 |  | 1~2 | 10 | 1.800 | 18.000 | 65 | 2.310 |
| 8 |  | 1~2 | 9 | 3.600 | 32.400 | 18 | 2.310 |
| 9 |  | 1~2 | 9 | 2.600 | 23.400 | 65 | 2.310 |
| 10 |  | 1 | 1 | 3.836 | 3.836 | 65 | 2.310 |
| 11 |  | 1 | 1 | 29.947 | 29.947 | 65 | 2.310 |
| 12 |  | 1 | 1 | 7.637 | 7.637 | 65 | 2.310 |
| 13 |  | 1 | 1 | 3.092 | 3.092 | 65 | 2.310 |
| 14 |  | 1 | 1 | 11.756 | 11.756 | 65 | 2.310 |
| 15 |  | 1 | 1 | 13.596 | 13.596 | 65 | 2.310 |
| 16 |  | 1 | 1 | 0.922 | 0.922 | 65 | 2.310 |
| 17 |  | 1 | 1 | 1.843 | 1.843 | 18 | 2.310 |
| 18 |  | 1 | 1 | 1.331 | 1.331 | 65 | 2.310 |
| 19 |  | 1 | 1 | 0.880 | 0.880 | 65 | 2.310 |
| 20 |  | 1 | 1 | 1.760 | 1.760 | 18 | 2.310 |
| 21 |  | 1 | 1 | 1.271 | 1.271 | 65 | 2.310 |
| 22 |  | 1 | 1 | 13.780 | 13.780 | 65 | 2.310 |
| 23 |  | 1 | 1 | 10.376 | 10.376 | 65 | 2.310 |
| 24 |  | 1 | 1 | 13.808 | 13.808 | 65 | 2.310 |
| 25 |  | 1 | 1 | 15.906 | 15.906 | 65 | 2.310 |
| 26 |  | 1 | 1 | 12.932 | 12.932 | 65 | 2.310 |
| 27 |  | 1 | 1 | 21.840 | 21.840 | 65 | 2.310 |
| 28 |  | 1 | 1 | 5.393 | 5.393 | 18 | 2.310 |
| 29 |  | 1 | 1 | 1.800 | 1.800 | 18 | 2.310 |
| 30 |  | 2 | 1 | 15.178 | 15.178 | 65 | 2.310 |
| 31 |  | 2 | 1 | 0.490 | 0.490 | 65 | 2.310 |
| 32 |  | 2 | 1 | 5.532 | 5.532 | 65 | 2.310 |
| 33 |  | 2 | 1 | 6.124 | 6.124 | 65 | 2.310 |
| 34 |  | 2 | 1 | 2.320 | 2.320 | 65 | 2.310 |
| 35 |  | 2 | 1 | 16.780 | 16.780 | 65 | 2.310 |
| 36 |  | 2 | 1 | 0.132 | 0.132 | 65 | 2.310 |
| 37 |  | 2 | 1 | 0.265 | 0.265 | 18 | 2.310 |
| 38 |  | 2 | 1 | 0.191 | 0.191 | 65 | 2.310 |
| 39 |  | 2 | 1 | 1.670 | 1.670 | 65 | 2.310 |
| 40 |  | 2 | 1 | 3.339 | 3.339 | 18 | 2.310 |
| 41 |  | 2 | 1 | 2.412 | 2.412 | 65 | 2.310 |
| 42 |  | 2 | 1 | 9.948 | 9.948 | 65 | 2.310 |
| 43 |  | 2 | 1 | 17.028 | 17.028 | 65 | 2.310 |
| 44 |  | 2 | 1 | 3.884 | 3.884 | 65 | 2.310 |
| 45 |  | 2 | 1 | 4.028 | 4.028 | 65 | 2.310 |
| 46 |  | 2 | 1 | 1.348 | 1.348 | 65 | 2.310 |
| 47 |  | 2 | 1 | 2.520 | 2.520 | 65 | 2.310 |
| 48 |  | 2 | 1 | 8.304 | 8.304 | 65 | 2.310 |
| 49 |  | 2 | 1 | 9.504 | 9.504 | 65 | 2.310 |
| 50 |  | 2 | 1 | 12.628 | 12.628 | 65 | 2.310 |
| 51 |  | 2 | 1 | 7.895 | 7.895 | 65 | 2.310 |
| 52 |  | 2 | 1 | 1.243 | 1.243 | 65 | 2.310 |
| 53 |  | 2 | 1 | 2.486 | 2.486 | 18 | 2.310 |
| 54 |  | 2 | 1 | 17.120 | 17.120 | 65 | 2.310 |
| 55 |  | 2 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 2.310 |
| 56 |  | 2 | 1 | 4.499 | 4.499 | 18 | 2.310 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 446.095 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.310 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 7.524 | 7.524 | 65 | 2.310 |
| 2 |  | 1~2 | 7 | 1.800 | 12.600 | 65 | 2.310 |
| 3 |  | 1~2 | 7 | 3.600 | 25.200 | 18 | 2.310 |
| 4 |  | 1~2 | 7 | 2.600 | 18.200 | 65 | 2.310 |
| 5 |  | 1 | 1 | 3.108 | 3.108 | 65 | 2.310 |
| 6 |  | 1 | 1 | 2.652 | 2.652 | 65 | 2.310 |
| 7 |  | 1 | 1 | 12.036 | 12.036 | 65 | 2.310 |
| 8 |  | 1 | 1 | 16.132 | 16.132 | 65 | 2.310 |
| 9 |  | 1 | 1 | 0.997 | 0.997 | 65 | 2.310 |
| 10 |  | 1 | 1 | 1.994 | 1.994 | 18 | 2.310 |
| 11 |  | 1 | 1 | 1.440 | 1.440 | 65 | 2.310 |
| 12 |  | 1 | 1 | 0.804 | 0.804 | 65 | 2.310 |
| 13 |  | 1 | 1 | 1.607 | 1.607 | 18 | 2.310 |
| 14 |  | 1 | 1 | 1.161 | 1.161 | 65 | 2.310 |
| 15 |  | 1 | 1 | 16.992 | 16.992 | 65 | 2.310 |
| 16 |  | 1 | 1 | 9.492 | 9.492 | 65 | 2.310 |
| 17 |  | 1 | 1 | 19.212 | 19.212 | 65 | 2.310 |
| 18 |  | 1 | 1 | 14.940 | 14.940 | 65 | 2.310 |
| 19 |  | 1 | 1 | 15.921 | 15.921 | 65 | 2.310 |
| 20 |  | 1~2 | 3 | 1.950 | 5.850 | 18 | 2.310 |
| 21 |  | 1~2 | 2 | 1.500 | 3.000 | 18 | 2.310 |
| 22 |  | 2 | 1 | 15.897 | 15.897 | 65 | 2.310 |
| 23 |  | 2 | 1 | 9.564 | 9.564 | 65 | 2.310 |
| 24 |  | 2 | 1 | 20.000 | 20.000 | 65 | 2.310 |
| 25 |  | 2 | 1 | 13.924 | 13.924 | 65 | 2.310 |
| 26 |  | 2 | 1 | 7.148 | 7.148 | 65 | 2.310 |
| 27 |  | 2 | 1 | 3.532 | 3.532 | 65 | 2.310 |
| 28 |  | 2 | 1 | 22.692 | 22.692 | 65 | 2.310 |
| 29 |  | 2 | 1 | 16.908 | 16.908 | 65 | 2.310 |
| 30 |  | 2 | 1 | 0.823 | 0.823 | 65 | 2.310 |
| 31 |  | 2 | 1 | 1.645 | 1.645 | 18 | 2.310 |
| 32 |  | 2 | 1 | 1.188 | 1.188 | 65 | 2.310 |
| 33 |  | 2 | 1 | 0.978 | 0.978 | 65 | 2.310 |
| 34 |  | 2 | 1 | 1.413 | 1.413 | 65 | 2.310 |
| 35 |  | 2 | 1 | 16.216 | 16.216 | 65 | 2.310 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 322.792 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.310 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~2 | 2 | 1.176 | 2.353 | 65 | 2.310 |
| 2 |  | 1 | 1 | 2.353 | 2.353 | 18 | 2.310 |
| 3 |  | 1 | 1 | 1.699 | 1.699 | 65 | 2.310 |
| 4 |  | 1 | 1 | 6.608 | 6.608 | 65 | 2.310 |
| 5 |  | 1 | 1 | 11.836 | 11.836 | 65 | 2.310 |
| 6 |  | 1 | 1 | 16.332 | 16.332 | 65 | 2.310 |
| 7 |  | 1~2 | 2 | 1.430 | 2.860 | 65 | 2.310 |
| 8 |  | 1 | 1 | 2.860 | 2.860 | 18 | 2.310 |
| 9 |  | 1 | 1 | 2.066 | 2.066 | 65 | 2.310 |
| 10 |  | 1 | 1 | 0.374 | 0.374 | 65 | 2.310 |
| 11 |  | 1 | 1 | 0.749 | 0.749 | 18 | 2.310 |
| 12 |  | 1 | 1 | 0.541 | 0.541 | 65 | 2.310 |
| 13 |  | 1 | 1 | 21.024 | 21.024 | 65 | 2.310 |
| 14 |  | 1~2 | 4 | 10.830 | 43.321 | 65 | 2.310 |
| 15 |  | 1 | 1 | 1.949 | 1.949 | 18 | 2.310 |
| 16 |  | 1~2 | 3 | 2.247 | 6.740 | 18 | 2.310 |
| 17 |  | 2 | 1 | 7.448 | 7.448 | 65 | 2.310 |
| 18 |  | 2 | 1 | 0.995 | 0.995 | 65 | 2.310 |
| 19 |  | 2 | 1 | 1.989 | 1.989 | 18 | 2.310 |
| 20 |  | 2 | 1 | 0.812 | 0.812 | 65 | 2.310 |
| 21 |  | 2 | 1 | 1.624 | 1.624 | 18 | 2.310 |
| 22 |  | 2 | 1 | 8.260 | 8.260 | 65 | 2.310 |
| 23 |  | 2 | 1 | 6.884 | 6.884 | 65 | 2.310 |
| 24 |  | 2 | 2 | 1.800 | 3.600 | 65 | 2.310 |
| 25 |  | 2 | 2 | 3.600 | 7.200 | 18 | 2.310 |
| 26 |  | 2 | 2 | 2.600 | 5.200 | 65 | 2.310 |
| 27 |  | 2 | 1 | 7.808 | 7.808 | 65 | 2.310 |
| 28 |  | 2 | 1 | 12.428 | 12.428 | 65 | 2.310 |
| 29 |  | 2 | 1 | 2.264 | 2.264 | 65 | 2.310 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 190.174 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.310 |

4. 西向：

综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 9.040 | 9.040 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 2 |  | 1 | 1 | 0.629 | 0.629 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 3 |  | 1 | 1 | 1.258 | 1.258 | 18 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 4 |  | 1 | 2 | 0.909 | 1.817 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 5 |  | 1 | 1 | 8.487 | 8.487 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 6 |  | 1 | 1 | 18.240 | 18.240 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 7 |  | 1~2 | 10 | 1.800 | 18.000 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 8 |  | 1~2 | 9 | 3.600 | 32.400 | 18 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 9 |  | 1~2 | 9 | 2.600 | 23.400 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 10 |  | 1 | 1 | 3.836 | 3.836 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 11 |  | 1 | 1 | 29.947 | 29.947 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 12 |  | 1 | 1 | 7.637 | 7.637 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 13 |  | 1 | 1 | 3.092 | 3.092 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 14 |  | 1 | 1 | 11.756 | 11.756 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 15 |  | 1 | 1 | 13.596 | 13.596 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 16 |  | 1 | 1 | 0.922 | 0.922 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 17 |  | 1 | 1 | 1.843 | 1.843 | 18 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 18 |  | 1 | 1 | 1.331 | 1.331 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 19 |  | 1 | 1 | 0.880 | 0.880 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 20 |  | 1 | 1 | 1.760 | 1.760 | 18 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 21 |  | 1 | 1 | 1.271 | 1.271 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 22 |  | 1 | 1 | 13.780 | 13.780 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 23 |  | 1 | 1 | 10.376 | 10.376 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 24 |  | 1 | 1 | 13.808 | 13.808 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 25 |  | 1 | 1 | 15.906 | 15.906 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 26 |  | 1 | 1 | 12.932 | 12.932 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 27 |  | 1 | 1 | 21.840 | 21.840 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 28 |  | 1 | 1 | 5.393 | 5.393 | 18 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 29 |  | 1 | 1 | 1.800 | 1.800 | 18 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 30 |  | 2 | 1 | 15.178 | 15.178 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 31 |  | 2 | 1 | 0.490 | 0.490 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 32 |  | 2 | 1 | 5.532 | 5.532 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 33 |  | 2 | 1 | 6.124 | 6.124 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 34 |  | 2 | 1 | 2.320 | 2.320 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 35 |  | 2 | 1 | 16.780 | 16.780 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 36 |  | 2 | 1 | 0.132 | 0.132 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 37 |  | 2 | 1 | 0.265 | 0.265 | 18 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 38 |  | 2 | 1 | 0.191 | 0.191 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 39 |  | 2 | 1 | 1.670 | 1.670 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 40 |  | 2 | 1 | 3.339 | 3.339 | 18 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 41 |  | 2 | 1 | 2.412 | 2.412 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 42 |  | 2 | 1 | 9.948 | 9.948 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 43 |  | 2 | 1 | 17.028 | 17.028 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 44 |  | 2 | 1 | 3.884 | 3.884 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 45 |  | 2 | 1 | 4.028 | 4.028 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 46 |  | 2 | 1 | 1.348 | 1.348 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 47 |  | 2 | 1 | 2.520 | 2.520 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 48 |  | 2 | 1 | 8.304 | 8.304 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 49 |  | 2 | 1 | 9.504 | 9.504 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 50 |  | 2 | 1 | 12.628 | 12.628 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 51 |  | 2 | 1 | 7.895 | 7.895 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 52 |  | 2 | 1 | 1.243 | 1.243 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 53 |  | 2 | 1 | 2.486 | 2.486 | 18 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 54 |  | 2 | 1 | 17.120 | 17.120 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 55 |  | 2 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 56 |  | 2 | 1 | 4.499 | 4.499 | 18 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 446.095 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.665 | 0.185 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 7.524 | 7.524 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 2 |  | 1~2 | 7 | 1.800 | 12.600 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 3 |  | 1~2 | 7 | 3.600 | 25.200 | 18 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 4 |  | 1~2 | 7 | 2.600 | 18.200 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 5 |  | 1 | 1 | 3.108 | 3.108 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 6 |  | 1 | 1 | 2.652 | 2.652 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 7 |  | 1 | 1 | 12.036 | 12.036 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 8 |  | 1 | 1 | 16.132 | 16.132 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 9 |  | 1 | 1 | 0.997 | 0.997 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 10 |  | 1 | 1 | 1.994 | 1.994 | 18 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 11 |  | 1 | 1 | 1.440 | 1.440 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 12 |  | 1 | 1 | 0.804 | 0.804 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 13 |  | 1 | 1 | 1.607 | 1.607 | 18 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 14 |  | 1 | 1 | 1.161 | 1.161 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 15 |  | 1 | 1 | 16.992 | 16.992 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 16 |  | 1 | 1 | 9.492 | 9.492 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 17 |  | 1 | 1 | 19.212 | 19.212 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 18 |  | 1 | 1 | 14.940 | 14.940 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 19 |  | 1 | 1 | 15.921 | 15.921 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 20 |  | 1~2 | 3 | 1.950 | 5.850 | 18 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 21 |  | 1~2 | 2 | 1.500 | 3.000 | 18 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 22 |  | 2 | 1 | 15.897 | 15.897 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 23 |  | 2 | 1 | 9.564 | 9.564 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 24 |  | 2 | 1 | 20.000 | 20.000 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 25 |  | 2 | 1 | 13.924 | 13.924 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 26 |  | 2 | 1 | 7.148 | 7.148 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 27 |  | 2 | 1 | 3.532 | 3.532 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 28 |  | 2 | 1 | 22.692 | 22.692 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 29 |  | 2 | 1 | 16.908 | 16.908 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 30 |  | 2 | 1 | 0.823 | 0.823 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 31 |  | 2 | 1 | 1.645 | 1.645 | 18 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 32 |  | 2 | 1 | 1.188 | 1.188 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 33 |  | 2 | 1 | 0.978 | 0.978 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 34 |  | 2 | 1 | 1.413 | 1.413 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 35 |  | 2 | 1 | 16.216 | 16.216 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 322.792 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.665 | 0.185 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~2 | 2 | 1.176 | 2.353 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 2 |  | 1 | 1 | 2.353 | 2.353 | 18 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 3 |  | 1 | 1 | 1.699 | 1.699 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 4 |  | 1 | 1 | 6.608 | 6.608 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 5 |  | 1 | 1 | 11.836 | 11.836 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 6 |  | 1 | 1 | 16.332 | 16.332 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 7 |  | 1~2 | 2 | 1.430 | 2.860 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 8 |  | 1 | 1 | 2.860 | 2.860 | 18 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 9 |  | 1 | 1 | 2.066 | 2.066 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 10 |  | 1 | 1 | 0.374 | 0.374 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 11 |  | 1 | 1 | 0.749 | 0.749 | 18 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 12 |  | 1 | 1 | 0.541 | 0.541 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 13 |  | 1 | 1 | 21.024 | 21.024 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 14 |  | 1~2 | 4 | 10.830 | 43.321 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 15 |  | 1 | 1 | 1.949 | 1.949 | 18 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 16 |  | 1~2 | 3 | 2.247 | 6.740 | 18 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 17 |  | 2 | 1 | 7.448 | 7.448 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 18 |  | 2 | 1 | 0.995 | 0.995 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 19 |  | 2 | 1 | 1.989 | 1.989 | 18 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 20 |  | 2 | 1 | 0.812 | 0.812 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 21 |  | 2 | 1 | 1.624 | 1.624 | 18 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 22 |  | 2 | 1 | 8.260 | 8.260 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 23 |  | 2 | 1 | 6.884 | 6.884 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 24 |  | 2 | 2 | 1.800 | 3.600 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 25 |  | 2 | 2 | 3.600 | 7.200 | 18 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 26 |  | 2 | 2 | 2.600 | 5.200 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 27 |  | 2 | 1 | 7.808 | 7.808 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 28 |  | 2 | 1 | 12.428 | 12.428 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 29 |  | 2 | 1 | 2.264 | 2.264 | 65 | 0.278 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.185 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 190.174 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.665 | 0.185 |

4. 西向：

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 446.09 | 2.31 | 0.18 | 0.70 | K≤2.40, SHGC≤0.20 | 满足 |
| 北向 | 北-默认立面 | 322.79 | 2.31 | 0.18 | 0.56 | K≤2.40, SHGC≤0.25 | 满足 |
| 东向 | 东-默认立面 | 190.17 | 2.31 | 0.18 | 0.58 | K≤2.40, SHGC≤0.20 | 满足 |
| 综合平均 |  | 959.06 | 2.31 | 0.18 | 0.54 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.1.10-5的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 0.00 | 446.09 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 北-默认立面 | 0.00 | 322.80 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 东-默认立面 | 0.00 | 190.17 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 西-默认立面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 无 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002(最不利房间) | 办公-普通办公室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 | 有 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无 |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 满足 |  |
| 2 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 3 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 4 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 5 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 6 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。