## 光伏发电
铜铟镓硒光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2023年02月24日
场地信息
地点 | 攀枝花 | 经纬度 | 北纬26°34′ 东经101°43′
标准辐照 | 16041.6KJ/(㎡.day)
光伏系统信息
组件类型 | 铜铟镓硒 | 铜铟镓硒 | 100Wp
组件数量 | 8 | 总装机量 | 0.8kW
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角（正南）倾角27°
逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统综合效率 | 93.15%
初始阶段光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 31.2 | 0.023226 | 5.3
2月 | 36.7 | 0.027335 | 6.2
3月 | 59.5 | 0.044344 | 10.1
4月 | 51.2 | 0.038141 | 8.7
5月 | 45 | 0.033503 | 7.6
6月 | 56.5 | 0.042086 | 9.6
7月 | 70.4 | 0.052495 | 12
8月 | 58.9 | 0.043898 | 10
9月 | 58.8 | 0.043834 | 10
10月 | 49.5 | 0.036858 | 8.4
11月 | 36 | 0.026806 | 6.1
12月 | 34.4 | 0.025666 | 5.9
全年 | 588 | 0.43819 | 100
年总发电量 | 0.4MWh
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 标准辐照(南向倾角=纬度时候的太阳辐照)，单位: KJ/(㎡.day)