[image: image25.png]




公共建筑换气次数计算书

公共建筑换气次数

计算书
	工程名称
	大学生活动中心

	工程地点
	汉中

	设计编号
	

	建设单位
	陕西理工大学土木工程与建筑学院

	设计单位
	陕西理工大学土木工程与建筑学院

	设 计 人
	苏义

	校 对 人
	李锋超

	审 核 人
	李锋超

	设计日期
	2022年12月20日


1 建筑概况
	工程名称
	大学生活动中心

	工程地点
	汉中


2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378—2019
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3.  览书相关建筑图纸
3 参考标准
《绿色建筑评价标准》GB/T50378—2019 中5.2.10条款 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：
根据在过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例，按照下表的规则评分，最高得 8 分。
表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则
	面积比例 RR
	得分

	70%≤RR＜80%
	5

	80%≤RR＜90%
	6

	90%≤RR＜100%
	7

	RR=100%
	8


4 计算方法
本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。
房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：
[image: image1.png]0=t 20P
e




[image: image3.png]


——房间体积流量（[image: image5.png]


/s）
∆P——相邻房间之间门窗的风压差；
[image: image7.png]


——流量系数，对于大的建筑洞口，取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目计算取0.6；
A——洞口面积（[image: image9.png]


）
[image: image11.png]


——空气密度 （[image: image13.png]kg/m

3



）
通过上述方法获取一个房间的体积流量[image: image15.png]


之后，即可进行房间换气次数的计算：
[image: image16.png]*3600
o = L3




[image: image18.png]


——房间体积流量（[image: image20.png]


/s）
[image: image22.png]Acr



——换气次数（次/h）；
[image: image24.png]


——房间体积（m3）；
5 换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表
	换气次数大于2次/h的面积比

	换气次数大于2次/h的面积
	7723.35
	㎡

	总面积
	10664.12
	㎡

	面积比例RR
	72.42
	%


	分类
	体积
(m^3)
	面积
(m^2)
	换气次数
(次/h)

	 建筑
	
	
	

	 第-1层
	
	
	

	 -1001[制冷机房]
	304.82
	84.67
	0.00

	 -1002[空调机房]
	304.82
	84.67
	0.00

	 -1003[配电室]
	260.37
	72.32
	0.00

	 -1005[排风机房]
	209.95
	58.32
	0.00

	 -1007[消防水池]
	342.92
	95.26
	0.00

	 -1008[消防水泵房]
	367.42
	102.06
	0.00

	 -1010[送风机房]
	122.47
	34.02
	0.00

	 第1层
	
	
	

	 1001[走道]
	1181.95
	328.32
	2.12

	 1004[配电]
	54.43
	15.12
	0.00

	 1005[办公-展示区]
	1119.74
	311.04
	22.85

	 1009[教育-卫生间]
	38.10
	10.58
	94.36

	 1010[教育-卫生间]
	87.87
	24.41
	40.92

	 1011[房间]
	471.74
	131.04
	61.92

	 1013[办公-普通办公室]
	62.99
	17.50
	94.08

	 1014[办公-普通办公室]
	62.99
	17.50
	108.57

	 1017[教育-卫生间]
	75.60
	21.00
	5.04

	 1018[教育-卫生间]
	75.60
	21.00
	7.89

	 1019[准备]
	38.88
	10.80
	0.00

	 1020[控制 ]
	38.88
	10.80
	0.00

	 1021[房间]
	76.98
	21.38
	20.65

	 1023[教育-餐厅]
	1222.97
	339.71
	13.91

	 1024[教育-餐厅]
	1071.99
	297.77
	4.36

	 1025[教育-阅览室]
	966.30
	268.42
	7.75

	 1026[教育-书店]
	573.74
	159.37
	71.27

	 1028[教育-卫生间]
	168.54
	46.82
	3.87

	 1029[办公-收发室]
	244.94
	68.04
	14.55

	 1030[办公-文印间]
	218.70
	60.75
	11.11

	 1031[办公-开水间]
	201.20
	55.89
	22.08

	 1032[商场-普通超市]
	419.90
	116.64
	15.75

	 1035[前台接待]
	251.94
	69.98
	36.25

	 1036[办公-普通办公室]
	209.95
	58.32
	32.87

	 1037[教育-卫生间]
	157.46
	43.74
	21.90

	 1039[办公-电子信息机房]
	402.41
	111.78
	73.16

	 第2层
	
	
	

	 2001[房间]
	1259.71
	349.92
	0.00

	 2002[房间]
	644.77
	179.10
	11.65

	 2003[活动室]
	217.59
	60.44
	16.31

	 2004[活动室]
	217.59
	60.44
	14.64

	 2006[变配电室]
	54.71
	15.20
	0.00

	 2007[房间]
	663.10
	184.19
	47.75

	 2008[教育-舞蹈教室]
	502.85
	139.68
	19.47

	 2009[休息室]
	120.47
	33.47
	8.19

	 2011[房间]
	29.16
	8.10
	0.00

	 2012[教育-舞蹈教室]
	481.90
	133.86
	40.04

	 2013[教育-卫生间]
	38.10
	10.58
	0.00

	 2014[教育-卫生间]
	43.93
	12.20
	0.00

	 2015[教育-卫生间]
	43.93
	12.20
	0.00

	 2017[普通办公室]
	62.99
	17.50
	109.57

	 2018[办公-普通办公室]
	142.13
	39.48
	6.86

	 2019[活动室]
	359.86
	99.96
	12.77

	 2020[普通办公室]
	62.99
	17.50
	119.60

	 2021[教育-健身活动室]
	487.30
	135.36
	38.97

	 2022[房间]
	119.45
	33.18
	0.00

	 2023[教育-音乐教室]
	466.99
	129.72
	27.26

	 2026[教育-卫生间]
	75.60
	21.00
	0.00

	 2027[教育-卫生间]
	75.60
	21.00
	0.00

	 2028[房间]
	121.82
	33.84
	12.62

	 2029[普通办公室]
	62.99
	17.50
	101.47

	 2030[房间]
	2240.05
	622.24
	34.21

	 2031[办公-普通办公室]
	422.76
	117.43
	6.85

	 2032[办公-普通办公室]
	422.76
	117.43
	0.00

	 2033[办公-普通办公室]
	362.32
	100.64
	0.00

	 2034[办公-普通办公室]
	362.36
	100.66
	0.00

	 2035[办公-会议室]
	694.53
	192.92
	0.00

	 2036[办公-会议室]
	427.68
	118.80
	41.81

	 2037[房间]
	1087.08
	301.97
	9.11

	 2038[办公-普通办公室]
	209.95
	58.32
	30.02

	 2039[办公室]
	209.77
	58.27
	23.44

	 2041[教育-卫生间]
	168.54
	46.82
	0.00

	 2042[办公-普通办公室]
	244.94
	68.04
	31.61

	 2043[办公室]
	210.13
	58.37
	39.01

	 2044[办公-普通办公室]
	209.95
	58.32
	48.95

	 2046[房间]
	146.06
	40.57
	0.00

	 2047[教育-卫生间]
	157.46
	43.74
	0.00

	 2049[办公-会议室]
	523.13
	145.31
	84.06

	 2051[房间]
	41.59
	11.55
	0.00

	 2052[房间]
	35.39
	9.83
	0.00

	 第3层
	
	
	

	 3001[教育-活动室]
	539.00
	149.72
	27.24

	 3003[教育-活动室]
	217.59
	60.44
	14.47

	 3004[教育-活动室]
	217.59
	60.44
	6.33

	 3005[房间]
	663.10
	184.19
	54.90

	 3007[变配电室]
	54.71
	15.20
	0.00

	 3008[房间]
	1901.49
	528.19
	27.83

	 3009[教育-活动室]
	502.85
	139.68
	17.73

	 3010[休息室]
	120.47
	33.47
	12.57

	 3013[教育-活动室]
	481.90
	133.86
	36.77

	 3014[教育-卫生间]
	38.10
	10.58
	0.00

	 3015[教育-卫生间]
	43.93
	12.20
	0.00

	 3016[教育-卫生间]
	43.93
	12.20
	0.00

	 3019[衣帽间]
	142.13
	39.48
	0.00

	 3020[教育-活动室]
	359.86
	99.96
	12.34

	 3022[教育-活动室]
	527.15
	146.43
	29.98

	 3024[教育-活动室]
	487.30
	135.36
	29.36

	 3025[教育-活动室]
	233.50
	64.86
	14.05

	 3026[教育-活动室]
	466.99
	129.72
	34.91

	 3030[教育-卫生间]
	75.60
	21.00
	23.34

	 3031[教育-卫生间]
	75.60
	21.00
	11.69

	 3033[多人办公室]
	146.06
	40.57
	0.00

	 3034[房间]
	1087.08
	301.97
	151.34

	 3035[房间]
	76.98
	21.38
	0.00

	 3037[教育-办公室]
	422.60
	117.39
	11.90

	 3038[教育-办公室]
	422.76
	117.43
	0.00

	 3040[教育-办公室]
	347.26
	96.46
	0.00

	 3041[教育-办公室]
	362.36
	100.66
	0.00

	 3042[教育-办公室]
	362.36
	100.66
	0.00

	 3044[办公-会议室]
	694.53
	192.92
	0.00

	 3045[办公-会议室]
	427.68
	118.80
	47.22

	 3048[教育-卫生间]
	168.54
	46.82
	0.00

	 3049[教育-办公室]
	244.94
	68.04
	42.56

	 3050[教育-办公室]
	209.95
	58.32
	41.60

	 3051[教育-办公室]
	201.20
	55.89
	31.43

	 3052[教育-办公室]
	209.95
	58.32
	10.95

	 3053[教育-办公室]
	209.95
	58.32
	28.70

	 3056[教育-卫生间]
	157.46
	43.74
	0.00

	 3058[办公-会议室]
	523.13
	145.31
	69.47

	 第4层
	
	
	

	 4002[房间]
	21.20
	5.89
	0.00

	 4006[房间]
	29.16
	8.10
	0.00

	 4009[房间]
	42.71
	11.86
	0.00

	 第5层
	
	
	

	 6001[办公-普通办公室]
	81.97
	24.84
	0.00

	 6002[办公-普通办公室]
	73.77
	22.36
	0.00

	 第6层
	
	
	


6 结论
该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为72.42%，按照绿标5.2.10条款要求得5分。
7 附表（门窗风压表）
	分类
	编号
	朝向
	风压(Pa)

	○建筑
	
	
	

	├ 第-1层
	
	
	

	├○第1层
	
	
	

	︱├ 1001[走道]
	C3809
	南
	-0.55

	︱├ 1001[走道]
	C3809
	南
	-0.51

	︱├ 1001[走道]
	M1524
	西
	-0.52

	︱├ 1002[办公-前台服务大厅]
	M1524
	北
	-0.48

	︱├ 1003[楼梯间]
	C1515
	南
	-0.53

	︱├ 1005[办公-展示区]
	C3030
	西
	-0.57

	︱├ 1005[办公-展示区]
	C3030
	西
	-0.57

	︱├ 1005[办公-展示区]
	C3030
	西
	-0.58

	︱├ 1005[办公-展示区]
	C3030
	西
	-0.58

	︱├ 1005[办公-展示区]
	C3030
	西
	-0.60

	︱├ 1005[办公-展示区]
	C3030
	西
	-0.60

	︱├ 1005[办公-展示区]
	C3630
	南
	-0.55

	︱├ 1005[办公-展示区]
	C3630
	北
	-0.54

	︱├ 1005[办公-展示区]
	C3630
	北
	-0.51

	︱├ 1005[办公-展示区]
	C3630
	南
	-0.53

	︱├ 1005[办公-展示区]
	M1524
	东
	-0.17

	︱├ 1006[楼梯间]
	C1515
	南
	-0.53

	︱├ 1008[办公-走廊]
	C3030
	西
	-0.70

	︱├ 1008[办公-走廊]
	C3030
	西
	-0.68

	︱├ 1008[办公-走廊]
	C3030
	西
	-0.76

	︱├ 1008[办公-走廊]
	C3030
	西
	-0.74

	︱├ 1008[办公-走廊]
	C3030
	西
	-0.63

	︱├ 1008[办公-走廊]
	C3030
	西
	-0.62

	︱├ 1008[办公-走廊]
	M1524
	东
	-0.19

	︱├ 1010[教育-卫生间]
	C1506
	东
	-0.15

	︱├ 1010[教育-卫生间]
	C1506
	东
	0.33

	︱├ 1011[房间]
	C2130
	南
	-0.51

	︱├ 1011[房间]
	C2130
	南
	-0.52

	︱├ 1011[房间]
	C3030
	东
	-0.50

	︱├ 1011[房间]
	C3030
	北
	-0.29

	︱├ 1011[房间]
	C3030
	北
	-0.28

	︱├ 1011[房间]
	C3030
	东
	-0.34

	︱├ 1011[房间]
	C3030
	东
	-0.46

	︱├ 1011[房间]
	M1524
	南
	-0.52

	︱├ 1011[房间]
	M1524
	北
	-0.33

	︱├ 1012[走廊]
	C1530
	北
	-0.56

	︱├ 1012[走廊]
	M1524
	南
	-0.47

	︱├ 1013[办公-普通办公室]
	C3024
	东
	0.42

	︱├ 1014[办公-普通办公室]
	C3024
	东
	0.77

	︱├ 1015[楼梯间]
	C1515
	北
	-0.58

	︱├ 1016[楼梯间]
	C1515
	东
	0.82

	︱├ 1017[教育-卫生间]
	C1806
	北
	-0.56

	︱├ 1018[教育-卫生间]
	C1806
	北
	-0.59

	︱├ 1022[走廊]
	C3930
	南
	-0.36

	︱├ 1022[走廊]
	C3930
	南
	-0.37

	︱├ 1022[走廊]
	M1524
	南
	-0.40

	︱├ 1022[走廊]
	M1524
	南
	-0.40

	︱├ 1022[走廊]
	M1524
	东
	-0.60

	︱├ 1022[走廊]
	M1524
	北
	-1.15

	︱├ 1022[走廊]
	M1524
	西
	-0.67

	︱├ 1023[教育-餐厅]
	C3030
	西
	-0.68

	︱├ 1023[教育-餐厅]
	C3030
	西
	-0.69

	︱├ 1023[教育-餐厅]
	C3030
	西
	-0.70

	︱├ 1023[教育-餐厅]
	M1524
	南
	-0.74

	︱├ 1023[教育-餐厅]
	M1524
	南
	-0.63

	︱├ 1024[教育-餐厅]
	M1524
	南
	-0.58

	︱├ 1024[教育-餐厅]
	M1524
	南
	-0.52

	︱├ 1025[教育-阅览室]
	M1524
	南
	-0.05

	︱├ 1026[教育-书店]
	C3030
	东
	-0.15

	︱├ 1026[教育-书店]
	C3030
	东
	0.04

	︱├ 1026[教育-书店]
	C3030
	东
	-0.27

	︱├ 1026[教育-书店]
	C4230
	南
	-0.11

	︱├ 1026[教育-书店]
	C4230
	南
	-0.07

	︱├ 1027[楼梯间]
	C1515
	北
	-0.73

	︱├ 1028[教育-卫生间]
	C0906
	北
	-0.65

	︱├ 1028[教育-卫生间]
	C0906
	北
	-0.67

	︱├ 1029[办公-收发室]
	C4530
	北
	-0.64

	︱├ 1029[办公-收发室]
	M0924
	北
	-0.56

	︱├ 1029[办公-收发室]
	M0924
	北
	-0.59

	︱├ 1030[办公-文印间]
	C4530
	北
	-0.65

	︱├ 1030[办公-文印间]
	M0924
	北
	-0.59

	︱├ 1031[办公-开水间]
	C4530
	北
	-0.80

	︱├ 1031[办公-开水间]
	M0924
	北
	-0.68

	︱├ 1032[商场-普通超市]
	C4530
	北
	-0.85

	︱├ 1032[商场-普通超市]
	C4530
	北
	-0.89

	︱├ 1032[商场-普通超市]
	M0924
	北
	-0.86

	︱├ 1033[楼梯间]
	C1515
	北
	-0.93

	︱├ 1035[前台接待]
	M1524
	北
	-0.96

	︱├ 1035[前台接待]
	M1524
	北
	-0.96

	︱├ 1036[办公-普通办公室]
	C3024
	北
	-1.10

	︱├ 1036[办公-普通办公室]
	C3024
	北
	-1.13

	︱├ 1037[教育-卫生间]
	C1506
	北
	-1.16

	︱├ 1037[教育-卫生间]
	C1506
	北
	-1.17

	︱├ 1038[楼梯间]
	C1515
	北
	-1.16

	︱├ 1039[办公-电子信息机房]
	C3030
	北
	-1.17

	︱├ 1039[办公-电子信息机房]
	C3030
	北
	-1.18

	︱└ 1040[办公-走廊]
	C1815
	北
	-1.25

	├○第2层
	
	
	

	︱├ 2002[房间]
	C3030
	南
	-0.51

	︱├ 2002[房间]
	M1524
	北
	-0.34

	︱├ 2003[活动室]
	C3030
	南
	-0.59

	︱├ 2003[活动室]
	C3030
	南
	-0.56

	︱├ 2004[活动室]
	C3030
	南
	-0.55

	︱├ 2004[活动室]
	C3030
	南
	-0.52

	︱├ 2005[办公-走廊]
	C1515
	南
	-0.53

	︱├ 2007[房间]
	M1524
	北
	-0.38

	︱├ 2007[房间]
	M1524
	西
	-0.57

	︱├ 2008[教育-舞蹈教室]
	C3030
	南
	-0.56

	︱├ 2008[教育-舞蹈教室]
	C3030
	南
	-0.53

	︱├ 2008[教育-舞蹈教室]
	C3030
	南
	-0.55

	︱├ 2008[教育-舞蹈教室]
	C3030
	南
	-0.55

	︱├ 2009[休息室]
	C3030
	南
	-0.54

	︱├ 2009[休息室]
	C3030
	南
	-0.53

	︱├ 2010[办公-走廊]
	C1515
	南
	-0.54

	︱├ 2012[教育-舞蹈教室]
	C3030
	南
	-0.58

	︱├ 2012[教育-舞蹈教室]
	C3030
	南
	-0.65

	︱├ 2012[教育-舞蹈教室]
	C3030
	南
	-0.54

	︱├ 2012[教育-舞蹈教室]
	C3030
	南
	-0.69

	︱├ 2017[普通办公室]
	C3030
	东
	0.87

	︱├ 2019[活动室]
	C3330
	北
	-0.61

	︱├ 2019[活动室]
	C3330
	北
	-0.58

	︱├ 2020[普通办公室]
	C3030
	东
	1.13

	︱├ 2021[教育-健身活动室]
	C3030
	西
	-0.61

	︱├ 2021[教育-健身活动室]
	C3030
	西
	-0.61

	︱├ 2021[教育-健身活动室]
	C3030
	北
	-0.50

	︱├ 2021[教育-健身活动室]
	C3030
	北
	-0.47

	︱├ 2021[教育-健身活动室]
	C3030
	北
	-0.54

	︱├ 2021[教育-健身活动室]
	C3030
	北
	-0.45

	︱├ 2023[教育-音乐教室]
	C3030
	北
	-0.41

	︱├ 2023[教育-音乐教室]
	C3030
	北
	-0.61

	︱├ 2023[教育-音乐教室]
	C3030
	北
	-0.56

	︱├ 2023[教育-音乐教室]
	C3030
	北
	-0.49

	︱├ 2024[办公-走廊]
	C1515
	北
	-0.59

	︱├ 2025[办公-走廊]
	C1515
	东
	1.27

	︱├ 2028[房间]
	C3030
	北
	-0.45

	︱├ 2029[普通办公室]
	C3030
	东
	0.67

	︱├ 2030[房间]
	M1524
	南
	-0.29

	︱├ 2030[房间]
	M1524
	南
	-0.25

	︱├ 2030[房间]
	M1524
	南
	-0.42

	︱├ 2030[房间]
	M1524
	南
	-0.31

	︱├ 2030[房间]
	M1524
	南
	0.32

	︱├ 2030[房间]
	M1524
	南
	0.26

	︱├ 2031[办公-普通办公室]
	C3030
	西
	-0.72

	︱├ 2031[办公-普通办公室]
	C3030
	西
	-0.73

	︱├ 2036[办公-会议室]
	C3030
	南
	-0.02

	︱├ 2036[办公-会议室]
	C3030
	南
	-0.02

	︱├ 2036[办公-会议室]
	C3030
	东
	-0.04

	︱├ 2036[办公-会议室]
	C3030
	东
	-0.01

	︱├ 2036[办公-会议室]
	C3030
	东
	0.21

	︱├ 2036[办公-会议室]
	M1524
	南
	0.30

	︱├ 2037[房间]
	C3030
	南
	-0.35

	︱├ 2037[房间]
	C3030
	南
	-0.35

	︱├ 2037[房间]
	C3030
	南
	-0.35

	︱├ 2037[房间]
	C3030
	南
	-0.29

	︱├ 2037[房间]
	C3030
	南
	-0.29

	︱├ 2038[办公-普通办公室]
	C4830
	北
	-0.76

	︱├ 2039[办公室]
	C4830
	北
	-0.85

	︱├ 2040[办公-走廊]
	C1515
	北
	-0.77

	︱├ 2042[办公-普通办公室]
	C3030
	北
	-0.75

	︱├ 2042[办公-普通办公室]
	C3030
	北
	-0.74

	︱├ 2043[办公室]
	C4830
	北
	-0.91

	︱├ 2044[办公-普通办公室]
	C4830
	北
	-0.97

	︱├ 2045[办公-走廊]
	C1515
	北
	-1.06

	︱├ 2048[办公-走廊]
	C1515
	北
	-1.17

	︱├ 2049[办公-会议室]
	C3030
	北
	-1.16

	︱├ 2049[办公-会议室]
	C3030
	北
	-1.15

	︱├ 2049[办公-会议室]
	C3030
	北
	-1.15

	︱├ 2049[办公-会议室]
	C3030
	北
	-1.14

	︱├ 2049[办公-会议室]
	C3030
	北
	-1.14

	︱└ 2050[办公-走廊]
	C1515
	北
	-1.24

	├○第3层
	
	
	

	︱├ 3001[教育-活动室]
	C3030
	南
	-0.54

	︱├ 3001[教育-活动室]
	C3030
	南
	-0.53

	︱├ 3001[教育-活动室]
	C3030
	南
	-0.51

	︱├ 3001[教育-活动室]
	C3030
	西
	-0.50

	︱├ 3001[教育-活动室]
	C3030
	西
	-0.49

	︱├ 3001[教育-活动室]
	C3030
	西
	-0.49

	︱├ 3002[办公-走廊]
	C3030
	南
	-0.62

	︱├ 3003[教育-活动室]
	C3030
	南
	-0.57

	︱├ 3003[教育-活动室]
	C3030
	南
	-0.54

	︱├ 3004[教育-活动室]
	C3030
	南
	-0.53

	︱├ 3004[教育-活动室]
	C3030
	南
	-0.53

	︱├ 3006[办公-走廊]
	C1515
	南
	-0.53

	︱├ 3009[教育-活动室]
	C3030
	南
	-0.55

	︱├ 3009[教育-活动室]
	C3030
	南
	-0.56

	︱├ 3009[教育-活动室]
	C3030
	南
	-0.57

	︱├ 3009[教育-活动室]
	C3030
	南
	-0.55

	︱├ 3010[休息室]
	C3030
	南
	-0.54

	︱├ 3010[休息室]
	C3030
	南
	-0.54

	︱├ 3013[教育-活动室]
	C3030
	南
	-0.57

	︱├ 3013[教育-活动室]
	C3030
	南
	-0.69

	︱├ 3013[教育-活动室]
	C3030
	南
	-0.64

	︱├ 3013[教育-活动室]
	C3030
	南
	-0.60

	︱├ 3018[贮藏室]
	C3030
	东
	0.77

	︱├ 3020[教育-活动室]
	C3330
	北
	-0.56

	︱├ 3020[教育-活动室]
	C3330
	北
	-0.60

	︱├ 3021[贮藏室]
	C3030
	东
	1.29

	︱├ 3022[教育-活动室]
	C3030
	北
	-0.58

	︱├ 3022[教育-活动室]
	C3030
	北
	-0.53

	︱├ 3022[教育-活动室]
	C3030
	北
	-0.54

	︱├ 3022[教育-活动室]
	C3030
	西
	-0.48

	︱├ 3022[教育-活动室]
	C3030
	西
	-0.47

	︱├ 3022[教育-活动室]
	C3030
	西
	-0.50

	︱├ 3024[教育-活动室]
	C3030
	北
	-0.56

	︱├ 3024[教育-活动室]
	C3030
	北
	-0.46

	︱├ 3024[教育-活动室]
	C3030
	北
	-0.49

	︱├ 3024[教育-活动室]
	C3030
	北
	-0.51

	︱├ 3025[教育-活动室]
	C3030
	北
	-0.45

	︱├ 3025[教育-活动室]
	C3030
	北
	-0.44

	︱├ 3026[教育-活动室]
	C3030
	北
	-0.33

	︱├ 3026[教育-活动室]
	C3030
	北
	-0.66

	︱├ 3026[教育-活动室]
	C3030
	北
	-0.55

	︱├ 3026[教育-活动室]
	C3030
	北
	-0.49

	︱├ 3027[办公-走廊]
	C1515
	北
	-0.63

	︱├ 3029[办公-走廊]
	C1515
	东
	1.41

	︱├ 3030[教育-卫生间]
	C3030
	北
	-0.58

	︱├ 3031[教育-卫生间]
	C3030
	北
	-0.57

	︱├ 3032[贮藏室]
	C3030
	北
	-1.59

	︱├ 3034[房间]
	C3030
	南
	-0.30

	︱├ 3034[房间]
	C3030
	南
	-0.29

	︱├ 3034[房间]
	C3030
	南
	-0.23

	︱├ 3034[房间]
	C3030
	南
	-0.24

	︱├ 3034[房间]
	C3030
	南
	-0.25

	︱├ 3037[教育-办公室]
	C3030
	西
	-0.69

	︱├ 3037[教育-办公室]
	C3030
	西
	-0.73

	︱├ 3045[办公-会议室]
	C3030
	南
	0.00

	︱├ 3045[办公-会议室]
	C3030
	南
	0.16

	︱├ 3045[办公-会议室]
	C3030
	东
	0.65

	︱├ 3047[办公-走廊]
	C1515
	北
	-0.75

	︱├ 3049[教育-办公室]
	C3030
	北
	-0.77

	︱├ 3049[教育-办公室]
	C3030
	北
	-0.78

	︱├ 3050[教育-办公室]
	C4830
	北
	-0.80

	︱├ 3051[教育-办公室]
	C4530
	北
	-0.84

	︱├ 3052[教育-办公室]
	C4530
	北
	-0.91

	︱├ 3053[教育-办公室]
	C4530
	北
	-0.96

	︱├ 3054[办公-走廊]
	C1515
	北
	-1.03

	︱├ 3057[办公-走廊]
	C1515
	北
	-1.19

	︱├ 3058[办公-会议室]
	C3030
	北
	-1.16

	︱├ 3058[办公-会议室]
	C3030
	北
	-1.13

	︱├ 3058[办公-会议室]
	C3030
	北
	-1.13

	︱├ 3058[办公-会议室]
	C3030
	北
	-1.12

	︱├ 3058[办公-会议室]
	C3030
	北
	-1.13

	︱└ 3059[办公-走廊]
	C1515
	北
	-1.34

	├○第4层
	
	
	

	︱├ 4004[办公-走廊]
	FM乙1524
	南
	-0.76

	︱├ 4005[办公-走廊]
	FM乙1524
	西
	-0.77

	︱├ 4007[办公-走廊]
	FM乙1524
	南
	-0.07

	︱└ 4008[办公-走廊]
	FM乙1524
	南
	-0.61

	└ 第5层
	
	
	


	http://www.gbsware.cn/
	第3页 共3页
	VENT2022



[image: image25.png]