[image: image15.png]




建筑节能设计报告书
公共建筑
甲类 
	工程名称
	大学生活动中心

	工程地点
	汉中

	设计编号
	

	建设单位
	陕西理工大学土木工程与建筑学院

	设计单位
	陕西理工大学土木工程与建筑学院

	设 计 人
	曹晨曦

	校 对 人
	苏义

	审 核 人
	李锋超

	设计日期
	2022年12月26日


目  录
31
建筑概况


32
设计依据


33
建筑大样


104
规定性指标检查


104.1
工程材料


114.2
围护结构作法简要说明


114.3
体形系数


114.4
窗墙比


114.4.1
窗墙比


124.4.2
外窗表


134.5
可见光透射比


134.6
天窗


134.6.1
天窗屋顶比


134.6.2
天窗类型


144.7
屋顶构造


144.7.1
屋顶构造一


144.8
外墙构造


144.8.1
外墙相关构造


154.8.2
外墙主断面传热系数的修正系数ψ


154.8.3
外墙平均热工特性


164.9
挑空楼板构造


164.9.1
挑空楼板构造一


174.10
外窗热工


174.10.1
外窗构造


174.10.2
外遮阳类型


174.10.3
平均传热系数


194.10.4
综合太阳得热系数


214.10.5
总体热工性能


214.11
有效通风换气面积


224.12
非中空窗面积比


224.13
外窗气密性


234.14
幕墙气密性


234.15
规定性指标检查结论





1 建筑概况
	工程名称
	览书

	工程地点
	陕西-汉中

	地理位置
	北纬：33.00°
	东经：107.03°

	建筑面积
	地上13210㎡    地下680㎡

	建筑层数
	地上5          地下1


	建筑高度
	17.7m

	建筑（节能计算）体积
	47558.76

	建筑（节能计算）外表面积
	12786.92

	北向角度
	90

	结构类型
	框架结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.29

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.52


2 设计依据
1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）
5. 《陕西绿建评价技术指南2021》
3 建筑大样
[image: image1.wmf]
-1层平面
[image: image2.wmf]
立面图例
[image: image3.wmf]
1层平面
[image: image4.wmf]
2层平面
[image: image5.wmf]
3层平面
[image: image6.wmf]
4层平面
[image: image7.wmf]
5层平面
[image: image8.png]TRNARARNNEN





左视图
[image: image9.png](LI

([}
[T 2 [ ] []]





右视图
[image: image10.png]



西南轴侧图
[image: image11.png]



东南轴侧图
[image: image12.png]



西北轴侧图
[image: image13.png]



东北轴侧图
4 规定性指标检查
4.1 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0000
	（蒸汽渗透系数未给出）墙体外保温、屋面保温、楼板保温a=1.10

	憎水膨胀珍珠岩板
	0.068
	1.475
	250.0
	1760.0
	0.0000
	

	SBS改性沥青卷材防水
	0.170
	3.330
	600.0
	1470.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数没有给出

	1:6水泥焦渣找坡层
	0.560
	7.203
	1300.0
	980.0
	0.0000
	

	预制钢筋混凝土空心板
	0.990
	14.570
	1685.0
	1750.0
	0.0000
	

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	0.870
	10.750
	1700.0
	1050.0
	0.0975
	蒸汽渗透系数为测定值

	半硬质矿（岩）棉板(ρ=100-180)
	0.048
	0.770
	140.0
	1213.0
	0.0000
	（蒸汽渗透系数未给出）墙体外保温、内保温、楼板保温a=1.15坡屋面保温a=1.20

	硬质岩棉板
	0.046
	0.649
	120.0
	1050.0
	0.0000
	

	蒸压粉煤灰加气混凝土块
	0.140
	2.256
	500.0
	1000.0
	0.0000
	

	KP1砖
	0.520
	7.456
	1400.0
	1050.0
	0.0000
	

	聚苯颗粒保温浆料(ρ=230)
	0.060
	1.020
	230.0
	1036.0
	0.0000
	（蒸汽渗透系数未给出）墙体外保温、内保温a=1.15


4.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    SBS改性沥青卷材防水 4mm＋水泥砂浆 25mm＋憎水膨胀珍珠岩板 180mm＋1:6水泥焦渣找坡层 20mm＋预制钢筋混凝土空心板 100mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 15mm
2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 130mm＋水泥砂浆 10mm＋憎水膨胀珍珠岩板 200mm＋水泥砂浆 20mm
3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 30mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 60mm＋水泥砂浆 10mm＋钢筋混凝土 90mm
4. 外窗：塑钢Low-E中空玻璃窗(离线)(空气间层12mm)：
    传热系数1.900W/m^2.K，太阳得热系数0.288
5. 幕墙：塑钢Low-E中空玻璃窗(离线)(空气间层12mm)：
    传热系数1.900W/m^2.K，太阳得热系数0.288
6. 天窗：塑钢Low-E中空玻璃窗(离线)(空气间层12mm)：
    传热系数1.900W/m^2.K，太阳得热系数0.288
4.3 体形系数
	外表面积
	12786.92

	建筑体积
	47558.76

	体形系数
	0.27


4.4 窗墙比
4.4.1 窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比
	限值
	结论

	南向
	南-默认立面
	1086.79
	2449.91
	0.44
	0.70
	适宜

	北向
	北-默认立面
	685.27
	2662.21
	0.26
	0.70
	适宜

	东向
	东-默认立面
	157.95
	1513.16
	0.10
	0.70
	适宜

	西向
	西-默认立面
	243.00
	1404.16
	0.17
	0.70
	适宜

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.2条

	标准要求
	夏热冬冷地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70

	结论
	适宜


4.4.2 外窗表
	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
	南-默认立面
1086.79
	
	1.62×3.60
	1
	1
	5.83
	5.83

	
	
	
	1.50×1.20
	1
	5
	1.80
	9.00

	
	
	
	16.08×3.60
	1
	1
	57.89
	57.89

	
	
	
	7.58×3.60
	1
	1
	27.29
	27.29

	
	
	
	10.30×3.60
	1
	1
	37.08
	37.08

	
	
	
	0.42×3.60
	1
	2
	1.51
	3.02

	
	
	
	5.72×3.60
	1
	1
	20.59
	20.59

	
	
	
	15.16×3.60
	1
	1
	54.58
	54.58

	
	
	
	8.40×3.60
	2~3
	3
	30.24
	90.72

	
	
	
	13.80×3.60
	2~3
	2
	49.68
	99.36

	
	
	
	7.20×3.00
	2
	1
	21.60
	21.60

	
	
	
	7.20×3.60
	2
	1
	25.92
	25.92

	
	
	
	7.20×3.60
	3
	2
	25.92
	51.84

	
	
	
	6.90×3.60
	3
	1
	24.84
	24.84

	
	
	
	8.40×3.60
	3
	1
	30.24
	30.24

	
	
	C1515
	1.50×1.50
	1~3
	5
	2.25
	11.25

	
	
	C2130
	2.10×3.00
	1
	2
	6.30
	12.60

	
	
	C3030
	3.00×3.00
	2~3
	47
	9.00
	423.00

	
	
	C3630
	3.60×3.00
	1
	2
	10.80
	21.60

	
	
	C3809
	3.80×0.90
	1
	2
	3.42
	6.84

	
	
	C3930
	4.58×3.00
	1
	1
	13.73
	13.73

	
	
	C3930
	4.26×3.00
	1
	1
	12.77
	12.77

	
	
	C4230
	4.20×3.00
	1
	2
	12.60
	25.20

	北向
	北-默认立面
685.27
	C0906
	0.90×0.60
	1
	2
	0.54
	1.08

	
	
	C1506
	1.50×0.60
	1
	2
	0.90
	1.80

	
	
	C1515
	1.50×1.50
	1~3
	14
	2.25
	31.50

	
	
	C1530
	1.50×3.00
	1
	1
	4.50
	4.50

	
	
	C1806
	1.80×0.60
	1
	2
	1.08
	2.16

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	1
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C3024
	3.00×2.40
	1
	2
	7.20
	14.40

	
	
	C3030
	3.00×3.00
	1~3
	42
	9.00
	378.00

	
	
	C3030
	2.64×3.00
	1
	1
	7.93
	7.93

	
	
	C3330
	3.30×3.00
	2~3
	4
	9.90
	39.60

	
	
	C3630
	3.60×3.00
	1
	2
	10.80
	21.60

	
	
	C4530
	4.50×3.00
	1,3
	8
	13.50
	108.00

	
	
	C4830
	4.80×3.00
	2~3
	5
	14.40
	72.00

	东向
	东-默认立面
157.95
	C1506
	1.50×0.60
	1
	2
	0.90
	1.80

	
	
	C1515
	1.50×1.50
	1~3
	3
	2.25
	6.75

	
	
	C3024
	3.00×2.40
	1
	2
	7.20
	14.40

	
	
	C3030
	3.00×3.00
	1~3
	15
	9.00
	135.00

	西向
	西-默认立面
243.00
	C3030
	3.00×3.00
	1~3
	27
	9.00
	243.00


4.5 可见光透射比
	朝向
	立面
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	南向
	南-默认立面
	0.44
	C3030
	0.80
	0.40

	北向
	北-默认立面
	0.26
	C3030
	0.80
	0.60

	东向
	东-默认立面
	0.10
	C1515
	0.80
	0.60

	西向
	西-默认立面
	0.17
	C3030
	0.80
	0.60

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条

	标准要求
	当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4;

	结论
	满足


4.6 天窗
4.6.1 天窗屋顶比
	房间
	天窗编号
	天窗面积（㎡）
	屋顶面积（㎡）
	面积比

	3008
	
	293.49
	301.97
	0.97

	整栋建筑
	293.49
	4699.51
	0.06

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.7条

	标准要求
	天窗面积不应大于屋顶总面积的20%

	结论
	满足


4.6.2 天窗类型
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	综合太阳得热系数
	备注

	1
	塑钢Low-E中空玻璃窗(离线)(空气间层12mm)
	66
	1.90
	0.29
	《西安市居住建筑节能设计标准》

	平均
	
	1.90
	0.29
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K≤2.6,SHGC≤0.3

	结论
	满足


4.7 屋顶构造
4.7.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	SBS改性沥青卷材防水
	4
	0.170
	3.330
	1.00
	0.024
	0.078

	水泥砂浆
	25
	0.930
	11.370
	1.00
	0.027
	0.306

	憎水膨胀珍珠岩板
	180
	0.068
	1.475
	1.20
	2.206
	3.904

	1:6水泥焦渣找坡层
	20
	0.560
	7.203
	1.00
	0.036
	0.257

	预制钢筋混凝土空心板
	100
	0.990
	14.570
	1.00
	0.101
	1.472

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	15
	0.870
	10.750
	1.00
	0.017
	0.185

	各层之和∑
	344
	－
	－
	－
	2.410
	6.203

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.52

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.39

	数据来源
	《民用建筑节能设计标准陕西省实施细则》

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.50)

	结论
	满足


4.8 外墙构造
4.8.1 外墙相关构造
4.8.1.1 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	130
	1.740
	17.200
	1.00
	0.075
	1.285

	水泥砂浆
	10
	0.930
	11.370
	1.00
	0.011
	0.122

	憎水膨胀珍珠岩板
	200
	0.068
	1.475
	1.20
	2.451
	4.338

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	380
	－
	－
	－
	2.579
	6.235

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.12 修正后:0.29

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.37

	数据来源
	《民用建筑节能设计标准陕西省实施细则》


4.8.1.2 热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	SBS改性沥青卷材防水
	4
	0.170
	3.330
	1.00
	0.024
	0.078

	水泥砂浆
	25
	0.930
	11.370
	1.00
	0.027
	0.306

	憎水膨胀珍珠岩板
	150
	0.068
	1.475
	1.20
	1.838
	3.254

	1:6水泥焦渣找坡层
	30
	0.560
	7.203
	1.00
	0.054
	0.386

	预制钢筋混凝土空心板
	120
	0.990
	14.570
	1.00
	0.121
	1.766

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	15
	0.870
	10.750
	1.00
	0.017
	0.185

	各层之和∑
	344
	－
	－
	－
	2.081
	5.975

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.25 修正后:0.38

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.45

	数据来源
	《民用建筑节能设计标准陕西省实施细则》


4.8.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ
[image: image14.png]& A.0.3 SN AT AL AL R EUN S IER B 0

RS X SRR SO PRI PRIE) P B
HiX 1.30 — —

1.20 125 —

1.10 1.20 1.20

1.00 1.05 1.05





4.8.3 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1294.72
	1.000
	0.37
	6.24
	0.29

	考虑线性热桥后K
	0.36 × 1.10 = 0.40


2.　北向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1940.94
	1.000
	0.37
	6.24
	0.29

	考虑线性热桥后K
	0.36 × 1.10 = 0.40


3.　东向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1344.41
	1.000
	0.37
	6.24
	0.29

	考虑线性热桥后K
	0.36 × 1.10 = 0.40


4.　西向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1146.76
	1.000
	0.37
	6.24
	0.29

	考虑线性热桥后K
	0.36 × 1.10 = 0.40


5.　总体
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	5726.83
	1.000
	0.37
	6.24
	0.29

	考虑线性热桥后K
	0.36 × 1.10 = 0.40

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.80)

	结论
	满足


4.9 挑空楼板构造
4.9.1 挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	30
	1.510
	15.360
	1.00
	0.020
	0.305

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	60
	0.030
	0.320
	1.00
	2.000
	0.640

	水泥砂浆
	10
	0.930
	11.370
	1.00
	0.011
	0.122

	钢筋混凝土
	90
	1.740
	17.200
	1.00
	0.052
	0.890

	各层之和∑
	190
	－
	－
	－
	2.082
	1.957

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.45

	修正后K, D
	K = 0.45, D = 1.95

	修正原因
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K≤0.70

	结论
	满足


4.10 外窗热工
4.10.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	塑钢Low-E中空玻璃窗(离线)(空气间层12mm)
	18
	1.90
	0.29
	0.800
	《西安市居住建筑节能设计标准》

	2
	塑钢Low-E中空玻璃窗(离线)(空气间层12mm)
	65
	1.90
	0.29
	1.000
	《西安市居住建筑节能设计标准》


4.10.2 外遮阳类型
已启用环境遮阳
4.10.3 平均传热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	5.832
	5.832
	65
	1.900

	2
	
	1
	5
	1.800
	9.000
	65
	1.900

	3
	
	1
	1
	57.888
	57.888
	65
	1.900

	4
	
	1
	1
	27.288
	27.288
	65
	1.900

	5
	
	1
	1
	37.080
	37.080
	65
	1.900

	6
	
	1
	2
	1.512
	3.024
	65
	1.900

	7
	
	1
	1
	20.592
	20.592
	65
	1.900

	8
	
	1
	1
	54.576
	54.576
	65
	1.900

	9
	
	2~3
	3
	30.240
	90.720
	65
	1.900

	10
	
	2~3
	2
	49.680
	99.360
	65
	1.900

	11
	
	2
	1
	21.600
	21.600
	65
	1.900

	12
	
	2
	1
	25.920
	25.920
	65
	1.900

	13
	
	3
	2
	25.920
	51.840
	65
	1.900

	14
	
	3
	1
	24.840
	24.840
	65
	1.900

	15
	
	3
	1
	30.240
	30.240
	65
	1.900

	16
	C1515
	1~3
	5
	2.250
	11.250
	18
	1.900

	17
	C2130
	1
	2
	6.300
	12.600
	18
	1.900

	18
	C3030
	2~3
	47
	9.000
	423.000
	18
	1.900

	19
	C3630
	1
	2
	10.800
	21.600
	18
	1.900

	20
	C3809
	1
	2
	3.420
	6.840
	18
	1.900

	21
	C3930
	1
	1
	13.725
	13.725
	18
	1.900

	22
	C3930
	1
	1
	12.771
	12.771
	18
	1.900

	23
	C4230
	1
	2
	12.600
	25.200
	18
	1.900

	立面总面积(㎡)
	1086.786
	立面平均传热系数
	1.900


2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C0906
	1
	2
	0.540
	1.080
	18
	1.900

	2
	C1506
	1
	2
	0.900
	1.800
	18
	1.900

	3
	C1515
	1~3
	14
	2.250
	31.500
	18
	1.900

	4
	C1530
	1
	1
	4.500
	4.500
	18
	1.900

	5
	C1806
	1
	2
	1.080
	2.160
	18
	1.900

	6
	C1815
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	1.900

	7
	C3024
	1
	2
	7.200
	14.400
	18
	1.900

	8
	C3030
	1~3
	42
	9.000
	378.000
	18
	1.900

	9
	C3030
	1
	1
	7.932
	7.932
	18
	1.900

	10
	C3330
	2~3
	4
	9.900
	39.600
	18
	1.900

	11
	C3630
	1
	2
	10.800
	21.600
	18
	1.900

	12
	C4530
	1,3
	8
	13.500
	108.000
	18
	1.900

	13
	C4830
	2~3
	5
	14.400
	72.000
	18
	1.900

	立面总面积(㎡)
	685.272
	立面平均传热系数
	1.900


3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C1506
	1
	2
	0.900
	1.800
	18
	1.900

	2
	C1515
	1~3
	3
	2.250
	6.750
	18
	1.900

	3
	C3024
	1
	2
	7.200
	14.400
	18
	1.900

	4
	C3030
	1~3
	15
	9.000
	135.000
	18
	1.900

	立面总面积(㎡)
	157.950
	立面平均传热系数
	1.900


4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C3030
	1~3
	27
	9.000
	243.000
	18
	1.900

	立面总面积(㎡)
	243.000
	立面平均传热系数
	1.900


4.10.4 综合太阳得热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数(含环境遮阳)
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	1
	5.832
	5.832
	65
	0.288
	
	1.000
	0.288

	2
	
	1
	5
	1.800
	9.000
	65
	0.288
	
	1.000
	0.288

	3
	
	1
	1
	57.888
	57.888
	65
	0.288
	
	1.000
	0.288

	4
	
	1
	1
	27.288
	27.288
	65
	0.288
	
	1.000
	0.288

	5
	
	1
	1
	37.080
	37.080
	65
	0.288
	
	1.000
	0.288

	6
	
	1
	2
	1.512
	3.024
	65
	0.288
	
	1.000
	0.288

	7
	
	1
	1
	20.592
	20.592
	65
	0.288
	
	1.000
	0.288

	8
	
	1
	1
	54.576
	54.576
	65
	0.288
	
	1.000
	0.288

	9
	
	2~3
	3
	30.240
	90.720
	65
	0.288
	
	1.000
	0.288

	10
	
	2~3
	2
	49.680
	99.360
	65
	0.288
	
	1.000
	0.288

	11
	
	2
	1
	21.600
	21.600
	65
	0.288
	
	1.000
	0.288

	12
	
	2
	1
	25.920
	25.920
	65
	0.288
	
	1.000
	0.288

	13
	
	3
	2
	25.920
	51.840
	65
	0.288
	
	1.000
	0.288

	14
	
	3
	1
	24.840
	24.840
	65
	0.288
	
	1.000
	0.288

	15
	
	3
	1
	30.240
	30.240
	65
	0.288
	
	1.000
	0.288

	16
	C1515
	1~3
	5
	2.250
	11.250
	18
	0.288
	
	1.000
	0.288

	17
	C2130
	1
	2
	6.300
	12.600
	18
	0.288
	
	1.000
	0.288

	18
	C3030
	2~3
	47
	9.000
	423.000
	18
	0.288
	
	1.000
	0.288

	19
	C3630
	1
	2
	10.800
	21.600
	18
	0.288
	
	1.000
	0.288

	20
	C3809
	1
	2
	3.420
	6.840
	18
	0.288
	
	1.000
	0.288

	21
	C3930
	1
	1
	13.725
	13.725
	18
	0.288
	
	1.000
	0.288

	22
	C3930
	1
	1
	12.771
	12.771
	18
	0.288
	
	1.000
	0.288

	23
	C4230
	1
	2
	12.600
	25.200
	18
	0.288
	
	1.000
	0.288

	立面总面积(㎡)
	1086.786
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.288


2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数(含环境遮阳)
	综合太阳得热系数

	1
	C0906
	1
	2
	0.540
	1.080
	18
	0.288
	
	1.000
	0.288

	2
	C1506
	1
	2
	0.900
	1.800
	18
	0.288
	
	1.000
	0.288

	3
	C1515
	1~3
	14
	2.250
	31.500
	18
	0.288
	
	1.000
	0.288

	4
	C1530
	1
	1
	4.500
	4.500
	18
	0.288
	
	1.000
	0.288

	5
	C1806
	1
	2
	1.080
	2.160
	18
	0.288
	
	1.000
	0.288

	6
	C1815
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.288
	
	1.000
	0.288

	7
	C3024
	1
	2
	7.200
	14.400
	18
	0.288
	
	1.000
	0.288

	8
	C3030
	1~3
	42
	9.000
	378.000
	18
	0.288
	
	1.000
	0.288

	9
	C3030
	1
	1
	7.932
	7.932
	18
	0.288
	
	1.000
	0.288

	10
	C3330
	2~3
	4
	9.900
	39.600
	18
	0.288
	
	1.000
	0.288

	11
	C3630
	1
	2
	10.800
	21.600
	18
	0.288
	
	1.000
	0.288

	12
	C4530
	1,3
	8
	13.500
	108.000
	18
	0.288
	
	1.000
	0.288

	13
	C4830
	2~3
	5
	14.400
	72.000
	18
	0.288
	
	1.000
	0.288

	立面总面积(㎡)
	685.272
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.288


3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数(含环境遮阳)
	综合太阳得热系数

	1
	C1506
	1
	2
	0.900
	1.800
	18
	0.288
	
	1.000
	0.288

	2
	C1515
	1~3
	3
	2.250
	6.750
	18
	0.288
	
	1.000
	0.288

	3
	C3024
	1
	2
	7.200
	14.400
	18
	0.288
	
	1.000
	0.288

	4
	C3030
	1~3
	15
	9.000
	135.000
	18
	0.288
	
	1.000
	0.288

	立面总面积(㎡)
	157.950
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.288


4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数(含环境遮阳)
	综合太阳得热系数

	1
	C3030
	1~3
	27
	9.000
	243.000
	18
	0.288
	
	1.000
	0.288

	立面总面积(㎡)
	243.000
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.288


4.10.5 总体热工性能
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	南-默认立面
	1086.79
	1.90
	0.29
	0.44
	K≤2.40, SHGC≤0.35
	满足

	北向
	北-默认立面
	685.27
	1.90
	0.29
	0.26
	K≤3.00, SHGC≤0.48
	满足

	东向
	东-默认立面
	157.95
	1.90
	0.29
	0.10
	K≤3.50, SHGC(不要求)
	满足

	西向
	西-默认立面
	243.00
	1.90
	0.29
	0.17
	K≤3.50, SHGC(不要求)
	满足

	综合平均
	
	2173.01
	1.90
	0.29
	0.27
	
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.1-4的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
4.11 有效通风换气面积
	楼层
	房间编号
	房间面积（㎡）
	立面面积（㎡）
	门窗编号
	门窗面积（㎡）
	有效通风面积比
	门窗类型
	有效通风面积/外窗面积
	有效通风面积/立面面积
	结论

	1
	1001
	318.93
	185.76
	C3809
	3.42
	0.50
	外窗
	0.50
	0.02
	适宜

	
	
	
	
	C3809
	3.42
	0.50
	外窗
	
	
	

	
	1006
	19.18
	21.60
	C1515
	2.25
	0.50
	外窗
	0.50
	0.05
	适宜

	
	1010
	21.90
	38.12
	C1506
	0.90
	0.50
	外窗
	0.50
	0.02
	适宜

	
	
	
	
	C1506
	0.90
	0.50
	外窗
	
	
	

	
	1012
	85.76
	101.34
	C1530
	4.50
	0.50
	外窗
	0.50
	0.02
	适宜

	
	1015
	22.31
	12.42
	C1515
	2.25
	0.50
	外窗
	0.50
	0.09
	适宜

	
	1016
	23.61
	42.62
	C1515
	2.25
	0.50
	外窗
	0.50
	0.03
	适宜

	
	1017
	18.83
	15.12
	C1806
	1.08
	0.50
	外窗
	0.50
	0.04
	适宜

	
	1018
	18.84
	33.12
	C1806
	1.08
	0.50
	外窗
	0.50
	0.02
	适宜

	
	1027
	18.68
	38.59
	C1515
	2.25
	0.50
	外窗
	0.50
	0.03
	适宜

	
	1028
	43.52
	20.81
	C0906
	0.54
	0.50
	外窗
	0.50
	0.03
	适宜

	
	
	
	
	C0906
	0.54
	0.50
	外窗
	
	
	

	
	1037
	40.50
	19.44
	C1506
	0.90
	0.50
	外窗
	0.50
	0.05
	适宜

	
	
	
	
	C1506
	0.90
	0.50
	外窗
	
	
	

	
	1040
	33.44
	45.36
	C1815
	2.70
	0.50
	外窗
	0.50
	0.03
	适宜

	2
	2020
	95.13
	68.69
	C3330
	9.90
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	适宜

	
	
	
	
	C3330
	9.90
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2025
	22.34
	12.38
	C1515
	2.25
	0.50
	外窗
	0.50
	0.09
	适宜

	
	2026
	23.67
	30.41
	C1515
	2.25
	0.50
	外窗
	0.50
	0.04
	适宜

	
	2031
	164.25
	85.29
	C3030
	9.00
	0.50
	外窗
	0.50
	0.05
	适宜

	
	2042
	18.71
	38.59
	C1515
	2.25
	0.50
	外窗
	0.50
	0.03
	适宜

	
	2052
	33.48
	45.36
	C1515
	2.25
	0.50
	外窗
	0.50
	0.02
	适宜

	3
	3002
	280.18
	258.69
	C3030
	9.00
	0.50
	外窗
	0.50
	0.02
	适宜

	
	3027
	22.34
	12.42
	C1515
	2.25
	0.50
	外窗
	0.50
	0.09
	适宜

	
	3029
	23.67
	30.41
	C1515
	2.25
	0.50
	外窗
	0.50
	0.04
	适宜

	
	3047
	18.71
	38.59
	C1515
	2.25
	0.50
	外窗
	0.50
	0.03
	适宜

	
	3059
	33.48
	45.36
	C1515
	2.25
	0.50
	外窗
	0.50
	0.02
	适宜

	通风换气装置
	有

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.8条

	标准要求
	甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% 

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项
4.12 非中空窗面积比
	朝向
	立面
	非中空玻璃面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	南-默认立面
	0.00
	1086.79
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	北-默认立面
	0.00
	685.27
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	东-默认立面
	0.00
	157.95
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	西-默认立面
	0.00
	243.00
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


4.13 外窗气密性
	层数
	1～9层
	10层以上

	最不利气密性等级
	6级  C0906
	－

	外窗气密性措施
	
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

	标准要求
	10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级
	10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级

	结论
	满足
	－


4.14 幕墙气密性
	最不利气密性等级
	－

	幕墙气密性措施
	

	通风换气装置
	有

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

	标准要求
	幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级

	结论
	－


4.15 规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	窗墙比
	适宜
	

	2
	可见光透射比
	满足
	

	3
	天窗屋顶比
	满足
	

	4
	天窗类型
	满足
	

	5
	屋顶构造
	满足
	

	6
	外墙构造
	满足
	

	7
	挑空楼板构造
	满足
	

	8
	外窗热工
	满足
	

	9
	有效通风换气面积
	满足
	

	10
	非中空窗面积比
	满足
	

	11
	外窗气密性
	满足
	

	12
	幕墙气密性
	满足
	

	结论
	满足
	


□说明：本工程所有规定性设计指标满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)的要求。
 4 / 4

[image: image15.png]