1.照度标准

根据《电气工程标准规范综合应用手册》如下：

| 场所 | 参考平面及其高度 | 照度标准值（lx） | 照度功率密度控制值（W/ m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 档案室 | 0.75水平面 | 200 | 9 |
| 办公室、会议室 | 0.75水平面 | 300 | 9 |
| 厕所，梳洗室，楼梯 | 地面 | 50 | 7 |
| 走廊，流动区域 | 地面 | 75 | 4 |
| 储藏室 | 地面 | 100 | 4 |
| 配电间 | 地面 | 150 | 5 |

2.照明类型照明光源选择

照明光源选择一般原则：

（１）发光效率高；

（２）显色性好，即显色指数高；

（３）使用寿命长；

（４）启点可靠、方便、快捷；

（５）性能价格比高。

3.照明灯具选择

灯具的主要功能是合理分配光源辐射的光通量，满足环境和作业的配光要求，并且不产生眩光和严重的光幕反射。选择灯具时，除考虑环境光分布和限制眩目的要求外，还应考虑灯具的效率，选择高光效灯具。

在各类灯具中，荧光灯主要用于室内照明，汞灯和钠灯用于室外照明，也可将二者装在一起作混光照明，这样做光效高、耗电少、光色逼真、协调、视觉舒适。

4.灯具选择一般原则

（１）使用安全：防触电和防火、防爆以及其他环境条件引起的危险；

（２）提高能效：选用灯具效率高、灯具配光和场所条件适应，以及光通维持率高的灯具；

（３）合理考虑功能性（良好的照明效果）、装饰性（美观、协调）、经济性（性价比高）和能源效益的结合；

（４）限制眩光。

5. 照度和照明方式选择

选择照度是照明设计的重要问题，照度太低会损害工作人员的视力，不合理的高照度则会浪费电力。选择照度必须与所进行的视觉工作相适应。在满足标准照度的条件下，为节约电力，应恰当地选用一般照明、局部照明和混合照明三种方式，当一种光源不能满足显色性要求时，可采用两种以上光源混合照明的方式，这样既提高了光效，又改善了显色性。

另外，充分利用自然光，正确选择自然采光，也能改善工作环境，使人感到舒适，有利于健康。充分利用室内受光面的反射性，也能有效地提高光的利用率，如白色墙面的反射系数可达70－80％，同样能起到节电的作用。

6.一般照明

照明可分为一般照明、应急照明。

{{本建筑一般照明主要为办公照明及娱乐照明等。}

7. 办公照明一般设计原则

（１）办公时间几乎都是白天，因此人工照明应与天然采光结合设计而形成舒适的照明环境。办公室照明灯具宜采用荧光灯。

（２）办公室的一般照明宜设计在工作区的两侧，采用荧光灯时宜使灯具纵轴与水平视线平行。不宜将灯具布置在工作位置的正前方。在难于确定工作位置时，可选用发光面积大，亮度低的双向蝙蝠翼式配光灯具。

（３）在有计算机终端设备的办公用房，应避免在屏幕上出现人和什么物（如灯具、家具、窗等）的映像。

照明类型分为： 常用照明普通照明，这种照明方式是给一个环境提供基本的空间照明，用来把整个空间照亮。他要求照明器的匀布性和照明的均匀性。

局部照明 ：提供照度予较小地区或是局部范围之照明设计，其并未能提供任何比较显著之全般周围照明

[MISSING IMAGE]局部全般照明：指利用工作岗位上之灯具提供照明，通常亦包括该工作岗位之周围照明  应急照明：

应急照明，是指在非正常状况下才使用的照明设施，包括：备用照明、疏散照明、安全照明。在民用建筑物中突发灾难时，应急照明、疏散指示照明显得尤其重要。在外界电源中断时，建筑物内的人员迅速安全撤离灾难区，大楼内的应急照明系统起到了主要作用。安全可靠、技术先进、经济合理的应急照明设计就十分重要，应急照明的供电方式及其控制方案进行一下探讨。

8.照明计算

电缆选择原则:

（１）根据计算负荷电流选断路器整定值；

（２）根据断路器整定值选电缆;

（３）导线及断路器选择时要前后级之间相互配合,前一级断路器整定值至少比下一级断路器整定值高一级;

（４）动力设备考虑自启动影响,断路器整定时要选高一级数值。

根据工程实践，各照明回路选线均为：BV-2*2.5，穿PVC管敷设。本工程亦如此。实际上，2.5mm的铜线载流量至少为17A，而一般的单回路的计算电流不过16A，灯具不超过25个，所以选BV –2*2.5mm合适的。

对于插座回路，每个插座的容量按250W算，其单回路需要系数为：

| 数量 | ≤4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kd | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.6 |

而单回路的插座个数不超过10个为宜，所以插座回路选线为：BV-3*2.5-PVC16。

灯具的确定：设计前期采用单位容量法估算灯具的个数。后期施工图纸的绘制过程采用利用系数法计算法计算：

采用单位面积功率法

每个房间的有功功率：                                      （2.1）

计算电流:                                         （2.2）

用电设备组计算负荷：                                 （2.3）

（2.4）

（2.5）

配电干线计算负荷                              　　（2.6）

[MISSING IMAGE]                                 （2.7）

（2.8）

（2.9）

式中  W------------------单位面积功率（W/m）

S------------------ 供电面积（）

------------------同时系数

------------------需要系数

Q-------------------用电设备组无功功率（KVA）

P--------------------用电设备组有功功率（W）

cosФ------------------有功功率因数

tgФ-----------------正切角（用来求无功功率）

利用系数法计算公式如下：

布灯具数  n=AEav／（ФNUK）

式中  A-房间受照面面积，单位为m2；

Eav-受照房间平均照度，单位lx；

ФN-为每盏灯具发出的光通量，单位lm；

U-利用系数，根据房间的室形指数，表面反射系数和灯具型式等查表可的；

K-维护系数，受光源本身使用期间光通衰减程度、灯具    受

环境污染程度的影响，一般办公室取值为0.8。

室空间比： RCR= 5hR (L+B)／LB

式中  L-房间的长度；

B-房间的宽度。

hRC -室空间高度。

抹灰并大白粉刷的栅顶反射率  ρcc=70%；

喷白的砖墙或或混凝土屋面反射率 ρw=50%；

混凝土地面的反射率 ρF=30%；

十二层标准层照度计算：

1）、办公室

光源种类：嵌入式高效格栅灯光， 光源型号-功率,光通：飞利浦T8标准直管荧光灯（TLD36W/54），2500lm,二个光源，（2×36W的格栅荧光灯）

照度标准300 lx。

房间等效为标准矩形，房间长度L： 约7.00m    房间宽度B： 5.80m      面积A：40.6m2      计算高度hRC： 2.25m   功率密度值LPD:   9W/m2

计算数目n ：n=(LPD*A)/P=(9*40.6)/36=10.15

实配灯具数目： 取12盏，即6套。

室空间比RCR=5*hRc (L+B) / LB

= 5*2.25*12.8/40.6 =3.55

顶棚反射率ρc=70% ,墙壁反射率ρF=50% ，地面反射率ρw=30% ,

查得利用系数U ： 0.61

照度要求：300 lx

照度校验： Eav=n*ФN *U*K/A

=6*5000*0.61*0.8/40.6=360.59 lx

验算距高比 :                   ,S/h=1.2<1.5

所以照明及灯具布置满足要求。

2）、局长会议室、人教科、纪查室、总师办

光源种类：嵌入式高效格栅灯光， 光源型号-功率,光通：飞利浦T8标准直管荧光灯（TLD36W/54），2500lm,二个光源，（2×36W的格栅荧光灯）

照度标准300 lx。

房间等效为标准矩形，房间长度L： 约5.83m       房间宽度B： 约3.41m    面积A：19.85m2计算高度hRC：2.25m     功率密度值LPD:   9W/m2

计算数目n ：n=(LPD*A)/P=(9*19.85)/36=4.96

实配灯具数目： 取6盏，即3套。

室空间比RCR=5*hRc (L+B) / (AB)= 5.24

顶棚反射率ρc=70% ,墙壁反射率ρF=50% ，地面反射率ρw=30% ,

查得利用系数U ： 0.52

照度要求：300 lx

照度校验： Eav=n*ФN *U*K/A

=3*5000*0.52*0.8/19.85=314.36 lx

验算距高比：S=2.5m, ,S/h=2.5/2.25=1.1<1.5

所以照明及灯具布置满足要求。

3）、中型会议室

光源种类：嵌入式高效格栅灯光， 光源型号-功率,光通：飞利浦T8标准直管荧光灯（TLD36W/54），2500lm,二个光源，（2×36W的格栅荧光灯）

照度标准300 lx。

房间等效为标准矩形，房间长度L： 约14.40m，   房间宽度B： 约5.80m

面积A：83.52m2    计算高度hRc：2.25m    功率密度值LPD:   9W/m2

计算数目n ：n=(LPD*A)/P=(9*83.52)/36=20.88

实配灯具数目： 取24盏，即12套。

室空间比：RCR=5*hRc (L+B) / (LB) =1.21

顶棚反射率ρc=70% ,墙壁反射率ρF=50% ，地面反射率ρw=30% ,

查得利用系数U ：0.587

照度要求：300 lx

照度校验： Eav=n*Φ*U*M/A

=12*5000*0.587*0.8/83.52=337.36lx

验算距高比 :                   ,S/h=3.36/2.25=1.49<1.5

所以照明及灯具布置满足要求。

4）、档案室

光源种类：嵌入式高效格栅灯光， 光源型号-功率,光通：飞利浦T8标准直管荧光灯（TLD36W/54），2500lm,二个光源，（2×36W的格栅荧光灯）

照度标准200 lx。

房间等效为标准矩形，房间长度L： 约5.83m       房间宽度B： 约3.41m    面积A：19.85m2   计算高度hRC：2.25m    功率密度值LPD:   7W/m2

计算数目n ：n=(LPD*A)/P=(7*19.85)/36=3.86

实配灯具数目： 取6盏，即3套。

室空间比RCR=5*hRc (L+B) / (LB)= 5.24

顶棚反射率ρc=70% ,墙壁反射率ρF=50% ，地面反射率ρw=30% ,

查得利用系数U ： 0.52

照度要求： 200lx

照度校验： Eav=n*ФN *U*K/A

=3*5000*0.52*0.8/19.85=314.36 lx

验算距高比：S=2.5m, ,S/h=2.5/2.25=1.1<1.5

所以照明及灯具布置满足要求。

5）、协会1：

光源种类：嵌入式高效格栅灯光， 光源型号-功率,光通：飞利浦T8标准直管荧光灯（TLD36W/54），2500lm,二个光源，（2×36W的格栅荧光灯）

照度标准300 lx。

房间等效为标准矩形，房间长度L：    5.83m    房间宽度B：3.41m      面积A：19.85m2       计算高度hRC：2.25m        功率密度值LPD:   9W/m2

计算数目n ：n=(LPD*A)/P=(9*19.85)/36=4.96

实配灯具数目： 取6盏，即3套。

室空间比：RCR=5*hRc (L+B) / (LB) =5.24

顶棚反射率ρc=70% ,墙壁反射率ρF=50% ，地面反射率ρw=30% ,

查得利用系数U=0.52

照度要求：300 lx

照度校验： Eav=n*ФN *U*M/A

=3*5000*0.52*0.8/19.85=314.36lx

验算距高比：S=2.5m, ,S/h=2.5/2.25=1.1<1.5

所以照明及灯具布置满足要求。

6）协会2：

光源种类：嵌入式高效格栅灯光， 光源型号-功率,光通：飞利浦T8标准直管荧光灯（TLD36W/54），2500lm,二个光源，（2×36W的格栅荧光灯）

照度标准300 lx。

房间等效为标准矩形，房间长度L：    7.1m    房间宽度B：4.9m      面积A：34.79m2       计算高度hRC：2.25m      功率密度值LPD:   9W/m2

计算数目n ：n=(LPD*A)/P=(9*34.79)/36=8.7

实配灯具数目： 取10盏，即5套。

室空间比：RCR=5*hRc (L+B) / (LB) =3.88

顶棚反射率ρc=70% ,墙壁反射率ρF=50% ，地面反射率ρw=30% ,

查得利用系数U=0.58

照度要求：300 lx

照度校验： Eav=n*ФN *U*M/A

=5*5000*0.58*0.8/34.79=333.53lx、

7）、储藏室（戊类）：

光源种类：嵌入式高效格栅灯光， 光源型号-功率,光通：飞利浦T8标准直管荧光灯（TLD36W/54），二个光源，（2×36W的格栅荧光灯）

照度标准100 lx。

房间等效为标准矩形，房间长度L：    6.0m    房间宽度B：3.7m      面积A：22.20m2       计算高度hRC：3.6m      功率密度值LPD:   4W/m2

计算数目n ：n=(LPD*A)/P=(4*22.20)/36=2.47

实配灯具数目： 取6盏，即3套。

室空间比：RCR=5*hRc (L+B) / (LB) =7.86

顶棚反射率ρc=70% ,墙壁反射率ρF=50% ，地面反射率ρw=30% ,

查得利用系数U=0.45

照度要求：100 lx

照度校验： Eav=n*ФN *U*M/A

=3*5000*0.45*0.6/22.20=182.43lx、

8）、卫生间

选用防水防尘型白炽灯FSC-200-4

光源种类：常用普通用白炽灯光，光源型号-功率,光通： PZ220-60   1200lm

照度标准50 lx。

房间等效为标准矩形，房间长度L：    5.7m    房间宽度B：3.9m      面积A：22.23m2       计算高度hRC：3.1m      功率密度值LPD:   7W/m2

计算数目n ：n=(LPD*A)/P=(7*22.23)/60=2.6

实配灯具数目： 取3盏。

室空间比：RCR=5*hRc (L+B) / (LB) =6.69

顶棚反射率ρc=70% ,墙壁反射率ρF=50% ，地面反射率ρw=30% ,

查得利用系数U=0.58

照度要求：50 lx

照度校验： Eav=n*ФN *U*M/A

=3*1200*0.58*0.7/22.23=65.75lx

9）、走廊：

选嵌入式节能筒灯（25W  1350lm），应急筒灯平时做照明用，在线路故障或断电时自动切换到应急状态。

房间长度： 38m     房间宽度： 2m       计算高度： 3. 0m

室空间比：RCR=5*hRc (L+B) / (LB)

=5*3.0*40 /76 = 7.89

顶棚反射率ρc=70% ,墙壁反射率ρF=50% ，地面反射率ρw=30%

查得利用系数U： 0.35

照度要求： 50lx

n=(Eav*A)/( ФN *U*K)

= 50*76/(1350*0.35*0.8)=10

灯具数目： 选10套

照度校验： Eav=n*ФN *U*K/A

Eav=n*ФN *U*K/A=10*13500*0.35*0. 8/76=50.1lx

两侧分别放四盏和两盏见平面图，共计16盏灯。

14）、强电井 14：

光源种类：常用普通用白炽灯光，光源型号-功率, 光通： PZ220-60  900Lm

电井长度：2.4m     电井宽度： 1.1m      计算高度： 3.20m

室空间比：RCR=5*hRc (L+B) / (LB)

=5*3.2*3.5/2.64 = 21.2

顶棚反射率ρc=70% ,墙壁反射率ρF=50% ，地面反射率ρw=30%

查得利用系数U： 0.22光源种类：常用普通用白炽灯光，光源型号-功率, 光通： PZ220-100  1500Lm

照度要求：75lx

计算数目： n=(Eav*A)/( ФN *U*K)

= 100*2.64/(1500*0.22*0.7=1.1

灯具数目： 取1套

照度校验： Eav=n*ФN *U*K/A

=1*1500*0.22*0. 7/2.64=87.5lx

15）、弱电井 15：

光源种类：常用普通用白炽灯光，光源型号-功率, 光通： PZ220-60  900Lm

电井长度：2.4m     电井宽度： 1.1m      计算高度： 3.20m

室空间比：RCR=5*hRc (L+B) / (LB)

=5*3.2*3.5/2.64 = 21.2

顶棚反射率ρc=70% ,墙壁反射率ρF=50% ，地面反射率ρw=30%

查得利用系数U： 0.22光源种类：常用普通用白炽灯光，光源型号-功率, 光通： PZ220-100  1500Lm

照度要求：75lx

计算数目： n=(Eav*A)/( ФN *U*K)

= 100*2.64/(1500*0.22*0.7=1.1

灯具数目： 取1套

照度校验： Eav=n*ФN *U*K/A

=1*1500*0.22*0. 7/2.64=87.5lx

16）、厕所16：

选用防水防尘型白炽灯FSC-200-4

房间长度： 6m     房间宽度： 2.6m       计算高度： 3. 0m

室空间比：RCR=5*hRc (L+B) / (LB)

=5*3.0*8.6/15.6 = 8.2

顶棚反射率ρc=70% ,墙壁反射率ρF=50% ，地面反射率ρw=30%

查得利用系数U： 0.32

光源种类：常用普通用白炽灯光， 光源型号-功率,光通： PZ220-60   900lm

照度要求： 50lx

n=(Eav*A)/( ФN *U*K)

= 50*15.6/(900*0.32*0.75)=3.6

灯具数目： 选4套

照度校验： Eav=n*Φ*U*K/A

Eav=n*ФN *U*K/A

=1*1500*0.22*0. 75/2.64=87.5lx

17）、经理办公室厕所：

选用防水防尘型白炽灯FSC-200-4

房间长度： 4m     房间宽度： 2.3m       计算高度： 3. 0m

室空间比：RCR=5*hRc (L+B) / (LB)

=5*3.0*6.3/9.2 = 10

顶棚反射率ρc=70% ,墙壁反射率ρF=50% ，地面反射率ρw=30%

查得利用系数U： 0.29

光源种类：常用普通用白炽灯光， 光源型号-功率,光通： PZ220-100   1500lm

照度要求： 50lx

n=(Eav*A)/( ФN *U*K)

= 50*9.2/(1500*0.29*0.75)=1.4

灯具数目： 选2套

照度校验： Eav=n*Φ*U*K/A

Eav=n*ФN *U*K/A

=2*1500*0.29*0. 75/9.2=71lx

18）、走廊：

选嵌入式节能筒灯（25W  1350lm），应急筒灯平时做照明用，在线路故障或断电时自动切换到应急状态。

房间长度： 38m     房间宽度： 2m       计算高度： 3. 0m

室空间比：RCR=5*hRc (L+B) / (LB)

=5*3.0*40 /76 = 7.89

顶棚反射率ρc=70% ,墙壁反射率ρF=50% ，地面反射率ρw=30%

查得利用系数U： 0.35

照度要求： 50lx

n=(Eav*A)/( ФN *U*K)

= 50*76/(1350*0.35*0.8)=10

灯具数目： 选10套

照度校验： Eav=n*ФN *U*K/A

Eav=n*ФN *U*K/A=10*13500*0.35*0. 8/76=50.1lx

两侧分别放四盏和两盏见平面图，共计16盏灯。

地下一层照度计算

1）、地下车库照度计算：

选用普通单管荧光灯（T8型 1*40W 2400lm）吊链安装。

把车库分成标准的矩形一个 大房间长度： 48m    房间宽度： 12m      另外两个小房间长度：16米  房间宽度：6米   计算高度均为： 4.0m

大房间：室空间比：RCR=5*hRc (L+B) / (LB)

=5*4.0*60/576 = 2.1

顶棚反射率ρc=70% ,墙壁反射率ρF=50% ，地面反射率ρw=30%

查得利用系数U： 0.73

照度要求： 50lx

n=(Eav*A)/( ФN *U*K)

= 50*576/(2400*0.73*0.75)=21.9

实配灯具数目： 22套

照度校验： Eav=n*ФN *U*K/A=22*2400*0.73*0.75/576 = 50.19lx

小房间： 室空间比：RCR=5*hRc (L+B) / (LB)

=5*4.0*22/108 = 4.01

顶棚反射率ρc=70% ,墙壁反射率ρF=50% ，地面反射率ρw=30%

查得利用系数U： 0.56

照度要求： 50lx

n=(Eav*A)/( ФN *U*K)

= 50*108/(2400*0.56*0.75)=5.3

实配灯具数目： 6套

照度校验： Eav=n*ФN *U*K/A=6*2400*0.56*0.75/108 = 56lx

2）配电房：

选用普通单管荧光灯（T8型 1*40W 2400lm）吊链安装

房间长度： 12m     房间宽度： 8m

计算高度： 4.0m

室空间比：RCR=5*hRc (L+B) / (LB)

=5*4.0*20/20= 4.17

顶棚反射率ρc=70% ,墙壁反射率ρF=50% ，地面反射率ρw=30%

利用系数U： 0.56

照度要求： 100lx

n=(Eav*A)/( ФN *U*K)

= 100*96/(2400*0.56*0.75)=9.5

照度数目： 10套

照度校验： Eav=n*ФN *U*K/A

=10*2400*0.56*0.75/96= 105 lx

3）、储藏间：

选用普通单管荧光灯（T8型 1*40W 2400lm）吊链安装

房间长度： 24m       房间宽度： 5.1m       计算高度： 4.0m

室空间比：RCR=5*hRc (L+B) / (LB)

=5*4.0*29.1/122.4= 4.7

顶棚反射率ρc=70% ,墙壁反射率ρF=50% ，地面反射率ρw=30%

查得利用系数： 0.5

光源种类： 普通直管荧光灯，  光源型号-功率,光通： YZ20RN       880lm照度要求： 50lx

n=(Eav*A)/(ΦN *U*K)

= 50*122.4/(2400*0.5*0.75)=6.8

实配灯具数目： 7套

照度校验： Eav=n*ΦN *U*K/A=7*2400*0.5*0.75/122.4=51.5lx

商场照度计算：

选嵌入式铝格栅荧光灯，四个光源YG15-2，加节能筒灯混合照明。

把商场分成标准的矩形一个 大房间长度： 40m    房间宽度： 12.6m      另外两个小房间分别为 房间长度：32米  房间宽度：6米   房间长度：12.6米   房间宽度：6米  计算高度均为： 4.0m

大房间：室空间比：RCR=5*hRc (L+B) / (LB)

=5*4.0*52.6/504 = 2.09

顶棚反射率ρc=70% ,墙壁反射率ρF=50% ，地面反射率ρw=30%

查得利用系数U： 0.73

照度要求： 200lx

n=(Eav*A)/( ФN *U*K)

= 200*504/(4800*0.73*0.75)=38.3

实配灯具数目： 减去楼梯处的灯具选36套

照度校验： Eav=n*ФN *U*K/A=36*4800*0.73*0.75/504 = 196lx

小房间1： 室空间比：RCR=5*hRc (L+B) / (LB)

=5*4.0*38/192 = 3.9

顶棚反射率ρc=70% ,墙壁反射率ρF=50% ，地面反射率ρw=30%

查得利用系数U： 0.56

照度要求： 200lx

n=(Eav*A)/( ФN *U*K)

= 200*192/(4800*0.56*0.75)=19

实配灯具数目： 20套

照度校验： Eav=n*ФN *U*K/A=20*4800*0.56*0.75/192 = 210 lx

小房间2： 室空间比：RCR=5*hRc (L+B) / (LB)

=5*4.0*18.6/75.6 = 4.9

顶棚反射率ρc=70% ,墙壁反射率ρF=50% ，地面反射率ρw=30%

查得利用系数U： 0.5

照度要求： 200lx

n=(Eav*A)/( ФN *U*K)

= 200*75.6/(4800*0.5*0.75)=8.4

实配灯具数目： 9套

照度校验： Eav=n*ФN *U*K/A=9*4800*0.5*0.75/75.6 = 214.3 lx

2.4.4灯具选择

各种灯具均与甲方协商，最终由甲方决定。

2.5动力及照明干线设计：

本设计选导线所用的技术手册为《98D-1图形符号与技术资料》

2.5.1  一级负荷用电设备

(1)、客梯兼消防电梯：

主电：Pe = 40 Kw，  Kd =0.2，  cosΦ= 0.55 。

Pjs= Pe* Kd = 8 Kw，Sjs = Pjs/cosΦ= 14.6 KVA。

Ijs=Sjs/1.732UN=14.6/(1.732*0.38)=22.2（A）。

选VV-5*35电缆

选断路器为：TG-100（50A）

备用电源同主电。

(2)、消防泵（一备一用）：

主电：主电：Pe = 37 Kw，  Kd =1，  cosΦ= 0.85 。

Pjs= Pe* Kd = 37 Kw，Sjs= Pjs/cosΦ= 43.5 KVA。

Ijs=Sjs/1.732UN =43.5/(1.732*0.38)=66.1（A）。

选VV-4*70+1*35 电缆，选断路器为TG-225（125A）

敷设方式为  从配电室引出走500*300钢桥架，进入强电电缆井，再通过桥架进入泵房。

备用电源同主电。

(3)、喷淋泵（一备一用）：

主电：主电：Pe = 18.6 Kw，  Kd =1，  cosΦ= 0.85 。

Pjs= Pe* Kd = 18.6 Kw，Sjs= Pjs/cosΦ= 21.9 KVA。

Ijs=Sjs/1.732UN =21.9/(1.732*0.38)=33.3（A）。

选VV-4*35+1*16 电缆，选断路器为TG-100（125A）

敷设方式为  从配电室引出走500*300钢桥架，进入强电电缆井，再通过桥架进入泵房。

备用电源同主电

(4)生活主泵：

主电：Pe =3* 4 Kw=12Kw，  Kd =1，  cosΦ= 0.85 。

Pjs= Pe* Kd = 12 Kw，Sjs= Pjs/cosΦ= 14.1 KVA。

Ijs=Sjs/1.732UN =14.1/(1.732*0.38)=21.5（A）。

选VV-4*70+1*35 电缆，选断路器为TG-225（150A）

敷设方式为  从配电室引出走500*300钢桥架，进入强电电缆井，再通过桥架进入泵房。

备用电源同主电

(5)排污泵：

主电：排污泵：1.5Kw、 排污泵：2.2Kw、排污泵：1.5Kw、排污泵：1.5Kw、排污泵：2.2Kw w，  Pe = 8.9 Kw，  Kd =0.8，  cosΦ= 0.85 。

Pjs= Pe* Kd = 7.2 Kw，Sjs= Pjs/cosΦ= 8.4 KVA。

Ijs=Sjs/1.732UN=8.4/(1.732*0.38)=12.8（A）。

选BV-4*50+1*25      选断路器为TG-100（50A）

敷设方式为 桥架敷设

（6）、空调泵房 ：

空调机组  Pe =400（Kw），  Kd =0.8，  cosΦ=0.85 。

Pjs= Pe* Kd =320 Kw，Scjs= Pjs/cosΦ= 376.5 KVA。

Ijs=Sjs/1. 732UN=376.5/(1.732*0.38)=572.2（A）。

干线选 VV-4*240+1*120 电缆，断路器为 ME-630（600A）；

2.5.2 照明负荷（照明包括插座）

(1)、地下一层照明：  Pe = 40 Kw，  Kd =0.9，  cosΦ=0.9 。

Pjs= Pe* Kd =36 Kw，Sjs = Pjs/cosΦ= 40 KVA。

Ijs=Sjs/1.732UN=85/(1.732*0.38)=129（A）。

干线选 VV-4*120+1*70 电缆，断路器为 TG-225（200A）；

(2)、 1层照明：  Pe = 100 Kw，  Kd =0.9，  cosΦ=0.9 。

Pjs= Pe* Kd =90 Kw，Sjs= Pjs/cosΦ=100 KVA。

Ijs=Sjs/1.732UN=100/(1.732*0.38)=152（A）。

干线选 VV-4*240+1*120 电缆，断路器为 TG-225（200A）；

(3)、2层照明：  Pe = 100 Kw，  Kd =0.9，  cosΦ=0.9 。

Pjs= Pe* Kd =90 Kw，Sjs= Pjs/cosΦ=100 KVA。

Ijs=Sjs/1.732UN=100/(1.732*0.38)=152（A）。

干线选 YJV-4*240+1*120 电缆，断路器为 TG-225（200A）

（4）、3层照明：Pe = 45 Kw，  Kd =0.9，  cosΦ=0.9 。

Pjs= Pe* Kd =40.5 Kw，Sjs= Pjs/cosΦ=45 KVA。

Ijs=Sjs/1.732UN=45/(1.732*0.38)=68.4（A）。

干线选 VV-4*70+1*35 电缆，断路器为 TG-225（100A）

(5)、4/10层照明：    各层 Pe = 42 Kw，  Kd =0.9，  cosΦ=0.9 。

Pjs= Pe* Kd =37.8 Kw，Sjs = Pjs/cosΦ= 42 KVA。

Ijs=Sjs/1.732UN=42/(1.732*0.38)=63.8（A）。

干线选 YJV-4*70+1*35 电缆，断路器为 TG-225（100A）；

(6)、11、12、14层照明：   Pe =42 Kw，  Kd =0.9，  cosΦ=0.9 。

Pjs= Pe* Kd =37.8Kw，Sjs = Pjs/cosΦ= 42 KVA。

Ijs=Sjs/1.732UN=42/(1.732*0.38)=63.8（A）。

干线选 VV-4*70+1*35 电缆，断路器为 TG-225（100A）；

（7）、13层照明：   Pe =43 Kw，  Kd =0.9，  cosΦ=0.9 。

Pjs= Pe* Kd =38.7Kw，Sjs = Pjs/cosΦ= 43 KVA。

Ijs=Sjs/1.732UN=43/(1.732*0.38)=65.4（A）。

干线选 VV-4*70+1*35 电缆，断路器为 TG-225（100A）；

(8)、应急照明（一备一用）：

主电：Pe = 100 Kw，  Kd =1，  cosΦ= 0.85 。

Pjs= Pe* Kd = 100 Kw，Sjs= Pjs/cosΦ= 117.6 KVA。

Ijs=Sjs/1.732UN =78.82/(1.732*0.38)=178.8（A）。

干线选 YJV-4*240+1*120电缆，敷设方式为竖向穿电井，水平走桥架，选断路器为 TG-225（200A）。

层干线选BV-2*6-SC20，选断路器为TG-100（40A）过负荷保护整定为25A；

各应急照明回路选 BV-2*2.5-SC15，选断路器为C65N/1P，过负荷保护整定为16A。

备用电源同主电。