规定性指标

| 检查项 | 计算值 | 标准要求 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数 | 0.27 | s≤0.40 [严寒和寒冷地区体形系数应符合表3.2.1的规定] | 满足 |  |
| ⊙窗墙比 |  | 寒冷地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70 | 适宜 |  |
| ⊙可见光透射比 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; | 满足 |  |
| ⊙天窗 |  |  | 不需要 |  |
| ⊙屋顶构造 |  | K≤0.45,S≤0.30或K≤0.40,0.30<S≤0.50 | 满足 |  |
| ⊙外墙构造 | K=0.35 | K≤0.50,S≤0.30或K≤0.45,0.30<S≤0.50 | 满足 |  |
| ○挑空楼板构造 | K=1.09 | K≤0.50,S≤0.30或K≤0.45,0.30<S≤0.50 | 不满足 | 可 |
| ├ 第1个 | 面积:66.62(m2) |  |  |  |
| ├ 第2个 | 面积:15.80(m2) |  |  |  |
| └ 第3个 | 面积:14.81(m2) |  |  |  |
| ⊙采暖与非采暖隔墙 | K=1.78 | K≤1.5 | 不满足 | 可 |
| 地下车库与供暖房间之间的楼板 | 无 | K≤1.0 | 不需要 |  |
| ○外窗热工 |  |  | 不满足 | 可 |
| └○总体热工性能 |  | 外窗传热系数和太阳得热系数满足表3.3.1-3的要求 | 不满足 | 可 |
| ├⊙南向 |  |  | 满足 |  |
| ├⊙北向 |  |  | 满足 |  |
| ├○东向 |  |  | 不满足 | 可 |
| ︱└ 东-默认立面 | K=2.10; SHGC=0.53 | K≤2.20, SHGC≤0.43 | 不满足 | 可 |
| └○西向 |  |  | 不满足 | 可 |
| └ 西-默认立面 | K=2.10; SHGC=0.54 | K≤2.40, SHGC≤0.48 | 不满足 | 可 |
| ○周边地面构造 |  | R≥0.60 | 不满足 | 可 |
| └ 周边地面构造一 | R=0.00 |  | 不满足 | 可 |
| 采暖地下室外墙构造 | 无 | R≥0.60 | 不需要 |  |
| 变形缝 | 无 | R≥0.9 | 不需要 |  |
| ⊙有效通风换气面积 | 无通风换气装置 | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% | 不适宜 | 可 |
| ⊙非中空窗面积比 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% | 满足 |  |
| 结论 |  |  | 不满足 | 可 |