1.本工程设计任务书；

2.给排水专业有关的现行设计规范、规程：

（1）《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）；

（2）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014 2018年版）；

（3）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

（4）《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019）；

（5）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）；

（6）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；

（7）《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）；

（8）《城镇给水排水技术规范》（GB50788-2012）；

（9）《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）；

（10）《建筑给水排水制图标准》（GB/T50106-2010）；

（11）《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）；

（12）《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》（GB50364-2018）；

（13）《生活热水水质标准》（CJ/T521-2018）；

（14）《民用建筑节水设计标准》（GB50555-2010）

3.建设单位提供的工程可利用的市政条件；

4.建设单位已定案的建筑设计方案及使用功能等要求.

5.建筑和有关工种提供的条件及设计资料。

三.设计范围

1.本设计包括：

1）生活给排水系统：生活给水系统、生活热水系统、污水系统、废水系统及雨水系统；

2）消防系统：室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统及灭火器配置等。

2.抗震支、吊架由专业公司统筹整个机电工程进行设计、安装。

3.给水管道做到出外墙2米处，排水管道做到出外墙第一个检查井处。

4.与该楼相关的消防水池水泵房不在本次设计范围内。

四.生活给水排水系统

（一）生活给水系统

1.水源：该建筑生活给水水源为市政给水，据甲方提供的设计资料，从该xxx南侧市政路引入一条DN150给水管，再经区域水表、倒流防止器等装置接入本xxx生活给水管网，市政水压 0.20MPa。生活给水系统的水质应符合现行的国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

2.用水参数

3.给水系统分区:

给水系统分为两个区，系统采用下行上给枝状供水管网。

（1）三层及以下为第一分区，设计秒流量xxxL/S，所需水压xxxMPa，由市政管网直接供水；

（2）四层~十层为第二分区，设计秒流量xxxL/S，所需水压xxxMPa，由园区水泵房变频供水设备供水；

4.该楼在地下二层计量间的生活给水引入管上做总计量水表，在每层水暖井内的分户管上做分户计量水表。

5.该楼内各分区生活给水主立管竖向布置在水暖井内，水暖井内层层设置分水短竖管。各用户冷热水管均在建筑垫层内敷设。

五、消防系统

一）消防水源及消防系统基本设计参数

1.消防水源

该楼室内外消防水源均由消防水池保证，xxx地下车库南侧外设置xxxm^U3^U消防水池一座，以保证消防用水。消防水池的补水由市政给水保证。消防水池设消防车取水口，消防水池的补水时间不宜大于48h。

2.xxx-xxx#楼合用消防给水系统，各楼设计参数见下表：

（二）室外消火栓系统

1.室外消火栓采用低压制，由消防水池、室外消火栓泵、室外消防稳压设备、消防环网、室外消火栓等组成。

2.室外消火栓管网围绕小区主要建筑环状布置，室外消火栓管径DN150。

3.室外消火栓由总图设计布置。室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置，且不宜集中布置在建筑一侧；建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个。消火栓间距不大于120m，保护半径150m。消火栓距建筑外墙的距离不宜小于5.00m，并不宜大于40m；距路边的距离不宜大于2.00m。

4.室外消火栓应有明显标志。室外消火栓位置可经建筑、园林协商后确定具体位置并做美观化处理。

5.室外消火栓管网平时压力由设在消防水泵房的室外消防系统稳压泵和气压罐保持，稳压泵的压力开关自动启动室外消火栓加压泵，加压泵启动后，稳压泵自动停泵，稳压泵启泵压力值为0.20MPa，停泵压力值为0.28MPa。

（三）室内消火栓系统

1.室内消火栓采用临时高压制，供水方式如下：

2.消防初期的灭火用水由设于xx#楼屋顶的消防水箱及增压稳压装置保证，水箱采用装配式不锈钢板给水箱，有效容积36m^U3^U。水箱底相对标高为46.4m。

3.本楼消火栓系统为一个分区。

4.消火栓系统水平竖向成环状管网布置。消火栓系统设二套室外地下式水泵接合器，位置见平面图。室外地下式水泵接合器应有明显标志。距室外地下式水泵接合器15m-40m范围内设室外消火栓。

5.消火栓箱

a.消火栓的水枪充实水柱为13m。每只水枪最小流量5L／s。

b.该楼消防前室的消火栓箱采用丁型单栓室内消火栓箱（参12S4／12），箱体尺寸

650x800x200。箱内包括一条25m长DN65mm化纤衬胶水带、%%c16水枪一支、消防报警按钮一个、指示灯各一个。

该楼水井处的消火栓箱采用乙型带防火检修门室内消火栓箱（参12S4／20），箱体尺寸750x1200x200。箱内包括一条25m长DN65mm化纤衬胶水带、%%c16水枪一支、消防报警按钮一个、JPS0.8-19消防软管卷盘一套、指示灯各一个。

c.为保证消火栓栓口出水压力不超过0.5MPa，地下二层~七层均采用减压稳压消火栓，出口压力为0.35MPa。

d.消火栓栓口距安装地面1.1米。屋顶试验消火栓应装设压力表。

6.住宅户内设消防轻便水龙头，由洗衣机水龙头兼用。

7.消火栓系统控制

a、自动控制

（a）室内消火栓系统平时系统压力由1#楼屋顶水箱和消火栓稳压泵（带气压罐）保证

（b）火灾时,系统压力继续下降,由消火栓箱按钮向消防控制中心报警,同时由屋顶水箱出水管上流量开关或消火栓水泵出水管上压力开关动作自动启动消火栓加压泵。消防结束后,手动停消火栓加压泵。

（c）压力开关或流量开关自动启动系统的加压泵，加压泵开启后，稳压泵自动停泵。