能耗监管系统使用说明书

【系统功能】

通过能源管理平台对建筑物内用电、水等能耗进行分项计量，通过对能耗进行动态监测，实现建筑物内用能耗的管理。

系统遵循分散采集，集中管理的原则，采用管理层、监测层两层网络架构，由能源管理平台、数据采集器、计量装置等设备组成。

计量装置用于计量电、水、热量的能耗数据，通过RS-485接口将数据上传至数据采集器。系统配置数据采集器,数据采集器通过设备网将数据上传至能源管理平台，对能耗数据进行存储、分析及处理，获取计量数据及分析信息，并根据不同的用户权限，实现监测设备的管理。

【系统设计】

能源管理系统主要对本项目内的电量、水量进行节能分析和综合管理。系统设置1台能源管理服务器，设置在一层安防监控中心(安防、消防控制室兼值班室)，为本项目提供能源管理与决策，并可远程传输总能耗数据。可将总的电量、水量数据实时上传至上级管理平台。

【计量范围】

(1) 电量。电量分项能耗分为4个分项。包括照明插座用电、空调用电、动力用电和特殊用电。其中照明插座用电为照 明、插座等室内用电设备的总称；本工程空调用电包括空调室外机和空调室内机用电;动力用电包括普通电梯、消防电 梯、排污泵等设备的用电;特殊用电包括网络机房、厨房动力、消防风机等设备用电。本工程在变配电室低压配电柜所 有出线回路设置智能监控表具,实现电量计量。

(2) 水耗量。预留管线、在水泵房对本建筑总水表处进行计量。并在B2层换热站、制冷机房、直饮水机房等场所对分 水表进行计量。

(3) 燃气量。对厨房燃气用量进行采集、监测。

(4) 冷热量计量。在市政热力管网入口设置计量表具,对本项目市政总热量用量进行计量。