### 动.静大学生活动中心工程说明

### 作品名称：动.静大学生活动中心

### 作品编号：

### 参赛学校： 东北石油大学

### 指导老师： 李栋、马令勇、齐晗兵

### 参赛队员：

### ■规划建筑说明

一、项目概况

1、城市区位

龙凤区，黑龙江省大庆市辖区，位于位于黑龙江省西部、大庆市东部。龙凤区原属安达县第三区，人烟稀少。1960年由于大庆油田的开发建设，人口逐渐增多，1960年6月安达市设立龙凤办事处，是大庆中心城的 “三颗星”之一。目前龙凤区辖1个镇，其中8个行政村、1个镇管社区；9个街道（黎明街道为高新区代管），34个社区居民委员会。共分龙凤、卧里屯、兴化三个区块，下辖1个镇、5个街道。总面积415.8平方千米。旅游景点主要有大庆龙凤湿地自然保护区、龙凤公园等。

2、项目区位

项目位于东北石油大学厚德宿舍区，周边分别设有12栋宿舍楼，两个学生食堂，一个篮球厂，多个自行车暂停点位。项目区域位于学生生活中心区域，交通格局清晰通畅，区位优势明显。

- 项目简介

建筑总面积11909.00㎡，建筑地下1层，地上5层，占地面积3394㎡，建筑高度25.2m。动.静大学生活动中心地下一层为不同设备的机房，一层包含大厅，大型活动室、小型活动室、会议室和值班室等功能房。二层包括大型展厅，小型活动室和会议室。三层为大型活动室和露台，四层和五层为酒店。建筑功能房间多样，满足大学生和教师不同活动需求。

二、项目分析及定位

1、项目分析

本项目地处大庆市龙凤区东北石油大学厚德宿舍中心区域，地理位置优越，我们注重考虑目标群体和后疫情背景下的特殊性，平常时期致力于为在校学生和教师提供便捷合理娱乐的办公学习场地，疫情时期满足学校封闭隔离需求，提供临时的封闭隔离场所，填充大学生在封闭时期内的心理娱乐需求。同时满足现有国家规范对活动中心大楼的设计要求。

2、项目目标

通过宏观的城市角度分析以及对基地现场的踏勘体验，我们认为本方案设计目标主要表现在以下几个方面：

- 作为一个活动中心，应尽量营造一个功能完备，区域规格齐全的场所。

- 建筑突出突出大庆“爱国、创业、求实、奉献”和东北石油大学“艰苦创业，严谨治学”的精神。

- 活动中心提供多房间形式与功能，满足学生和教师等不同用户的需求，如：学生学习娱乐、教师组织小中大的学术和小云活动、学校开展宣传活动等。

- 活动中心与周边建筑风格相协调，尽可能利用周边有利元素，回避不利因素。在建筑色彩与形式上追求两者的统一。

- 利用并强化场址的自然生态特色，融入周边环境与之共生，塑造出地块特有景观，同时顺应公共建筑城市界面，对立面采用共建化手法，提升该区域城市空间形象。

- 活动中心在疫情期间，提供暂时的封闭隔离场所，在满足封闭隔离需求的情况下，对大学生活中心进行合理的利用。

三、设计依据

1.《总图制图标准》（GB/T50103-2010）

2.《城市绿地设计规范》（GB 50420-2007）（2016版）

3.《城市道路绿化规划与设计规范》

4.《城市道路工程设计规范》CJJ 37-2012

5.《城市用地竖向规划规范》CJJ 83-99

6.《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）

7.《无障碍设计规范》（GB50763-2012）

8.《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）

9.《建筑设计防火规范》（GB50016-2018）

10.《民用建筑设计通则》GB50352-2005

11.《民用建筑设计统一标准 GB 50352-2019》

12.《民用建筑隔声设计规范》（GB 50118-2010）

13.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB 50067-2014）

14.《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）

15.《电子信息系统机房设计规范》（GB 50174-2016）

16.《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019）

17.《办公建筑设计标准》JGJ/T 67-2019

18.《中华人民共和国工程建设标准强制性条文房屋建筑部分（2013年版）建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》

项目地块红线图

其他相关的国家及地方规范、法规及条文

四、规划理念

动.静大学生活动中心该方案设计突出学校整体的气息与文化，建筑以红色为主色调，红色主调可以与周边建筑相协调，与碧水湖畔、绿色植物和蓝灰交错的篮球场相对比形成强烈的视觉冲击。同时红色可突出建筑名字中“动”字的朝气蓬勃与热情，在“静”字中给予新的希望。

室内多以白瓷砖铺就，建筑前方庭院铺设草坪，同时设有造型独特的雕塑和座椅。建筑前方设有连廊，连廊上方铺设绿植进行遮荫，可用于建筑附近的学生休息。温慈的环境造出美好的学习娱乐的生活空间，追求在融会中的完类统一。

活动中心提供多种功能类型，全面体现了人性化合理布局及理念，各种功能用房为后者提供了更多的选择，将情怀完关融入校园生活，通透完阔，功能分区充善。

绿色生活，低碳出行，也是本项目恪守的一个设计理念。将环保、生态与科技的生活方式引入到住区的规划建筑设计中，积极响应国家可持续发展理念。

五、总图布局

建筑总面积76439.00㎡，西侧接临和燕路，我们沿地形布置一栋主楼。平时主入口（大门2）及两个次入口（大门1和大门3）均位于建筑南部，面朝篮球场，北面设置两个次入口（大门4和大门5）平时关闭。地下室出入口位于北侧大门5，进去后直接进入地下室；围绕主要建筑设置一条环形道路，地块东侧面设置了自行车停车场地和北侧设置景观绿化。

从大门1进入建筑，来到学生主要的活动区域，该区域匹配咖啡厅。从大门2进入建筑，进入建筑大厅，大厅可以进行学校的相关展示，同时设置咨询台，在咨询大楼相关问题的同时对酒店入住人员进行等级，在此区域后可按照需求前往办公区域、学生活动区域或酒店休息区域。从大门2进入建筑的主要办公会议区域。在进入建筑后，可通过电梯和楼梯分别到达二至三层的学生活动区域及办公区域和四至五层的酒店区域。在事故时期，打开北面大门4和大门5，方便人员快速疏散。具体人员流动可参考附录1.

在封闭时期，大厅中间的们进行关闭，将建筑分为两个部分，其中右侧为洁净区，左侧为封闭隔离区。工作人员从门3进入洁净工作区域，洁净工作区域分为两层，每一层分别设置休息室、更衣室、办公室和物资室，方便工作人员休息、工作和更换防护服。之后工作人员可通过洁净工作区域分别到达二至五层的的隔离封闭区域，该活动线路为单程线路，不能返回。封闭隔离人员从大门2进入左侧封闭隔离区域，通过大厅在登记处确认住处，穿过活动区达成封闭区的电梯直达二至五层层的隔离封闭区域。二至三层隔离区域为平层，人员统一进行隔离，四至五层为单独房间，进行分开隔离，通过此方式可对隔离人员进行的划分，此外一楼的活动区可份时间段，进行消杀后向二层和三层的隔离人员进行开放，满足大学生封闭时期的生活娱乐需要。工作人员在离开时，通过楼梯返回一楼，从北面大门4离开建筑，进行消杀检查后，通过大门3返回休息区域。封闭隔离人员在隔离期满，满足要求的情况下，在相应的时间段，通过楼梯返回一楼，从北面大门4离开建筑。具体人员流动可以通过附录2进行详细查看。通过统计该建筑至少可设置186个床位用于封闭隔离，减少学生在宿舍隔离期间形成的交叉感染，同时可只针对密接人员进行相应的隔离，不影响学校内的其他在校生的学习生活。

六、建筑设计

简洁时尚、经济实用、绿色生态是本案建筑设计的主要特点。建筑立面造型及风格简洁现代，建筑单体设计考虑到后疫情北京和客户群体的实用性，同时将绿色生态等可持续发展理念渗透在建筑设计的具体细节上。大学生活动中心朝向的设计在功能表达上满足了采光和通风的要求，达到以人为本，别具一格的建筑风格。

七、景观设计

景观设计的主题是最大限度地激发人们与其他学生和教师非常规活动的即兴交流，校园规划的功能不仅仅是为教学活动提供物质环境，只有当校园规划具备激发好奇心，促进随意交流谈话的特质，它所营造的校园氛围才具有真正最广泛意义上的教育内涵。塑造现代化的的生态环境，植物要有层次感，凸显校园的生动活泼，同时考虑景观与功能相结合统一，满足学生和教师的审美要求，增强在校学生的归属感与满足感。

- 主要技术经济指标

| 工程名称 | 动.静大学生活动中心 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 黑龙江省大庆市 |
| 地理位置 | 经度：125.03° 纬度：46.58° |
| 气候子区 | 严寒地区 |
| 大气透明度 |  |
| 建筑面积 | 11909.00m2 |
| 建筑层数 | 地上5层，地下1层 |
| 建筑高度 | 25.2 |
| 结构类型 | 框架结构 |

### ■结构设计说明

- 设计主要依据和资料

- 《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB50068—2018）

- 《建筑工程抗震设防分类标准》（GB 50223—2008）

- 《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）

- 《建筑抗震设计规范》（2016年版）（GB50011-2010）

- 《混凝土结构设计规范》（2015年版）（GB50010-2010）

- 《高层建筑混凝土结构技术规程》（JGJ3-2010）

- 《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）

- 《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

- 《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）

- 《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2014）

- 《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）

- 《混凝土结构工程施工规范》（GB50666-2011）

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）

- 《工程结构通用规范》（GB55001-2021）

- 《钢结构通用规范》（GB55006-2021）

- 《砌体结构通用规范》（GB55007-2021）

- 《混凝土结构通用规范》（GB55008-2021）

- 《建筑与市政地基基础通用规范》(GB55003-2021)

- 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)

1、本工程采用的主要规范、规程

国家和黑龙江省相关现行规范及规程

2、采用的设计荷载（标准值）

基本风压：0.55kN/㎡；

地面粗糙度类别：B类

基本雪压： 0.3kN/㎡；

楼面活荷载标准值：

上人屋面               2.0kN/㎡

不上人屋面             0.5kN/㎡

屋顶花园               3.0kN/㎡

变配电室              10.0kN/㎡

空调机房               8.0kN/㎡

办公                   2.5kN/㎡

会议室                 3.0kN/㎡

储藏室                 5.0kN/㎡

卫生间（有分隔的蹲厕） 2.5（8.0）kN/㎡

通风机房，电梯机房     8.0kN/㎡

走廊、门厅（人员密集） 3.5kN/㎡

挑出阳台               3.5kN/㎡

楼梯                   3.5kN/㎡

其它按《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）取用或根据业主提供的书面要求进行设计。

3、工程地质资料

本工程尚未进行地质勘察工作，详细的工程地质资料待定。

二、设计标准：

1．建筑结构的安全等级为一级，建筑物使用年限为 50 年。

2．建筑物抗震设防类别为乙类，抗震设防烈度为 6 度。

三、基础设计：

1.地基基础设计等级为乙级。

2.由于尚缺少地质勘察资料，基础方案拟采用桩基础，桩型为钻孔灌注桩或预应力管桩。

四、采用材料

楼层梁板柱混凝土标号采用 C25～C40。钢筋采用一级钢、二级钢、三级钢。

外墙采用混凝土多孔砖，内墙采用蒸压粉煤灰砖或加气混凝土砌块，标高

±0.000 一下采用烧结普通砖。

五、结构选型

1．本工程设地下设备间，层高4.2米，一~五层每层层高4.2米，建筑高度25.2米。

2．结构体系：

1）采用框架结构；

2）配套公建采用框架结构。

3）框架抗震等级为四级，剪力墙抗震等级为三级。

、

### ■给排水设计设计说明

一、设计依据

1.《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

2.《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

3.《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

4.《室外给水设计标准》GB50013-2018

5.《室外排水设计标准》GB50014-2021

6.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

7.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017

8.《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005

9.《民用建筑设计通则》GB50352-2019

10.《物流建筑设计规范》GB51157-2016

11.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

12.《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

13.其他现行的国家及地方有关设计规范或规定

二、工程概况设计范围

本次设计范围为用地红线范围内的室内外给排水、消火栓、自喷系统。

三、给水

1、水源及用水量：

（1）生活用水水源

给水水源接自市政自来水管。

就近从市政道路各引入一条 DN200 的给水管，在地块内沿道路形成消防和生活共用的 DN200mm 的给水环管，再由此环管分别接到各用水点。

（2）用水量及标准如下：

2、用水计量：

用水分层进行开计量，按水表出户。有生活热水供应的区域同生活冷水一样，各设热水分表计量。

四、排水

1、污、废水

排水室内采用污，废合流制，室外雨、污分流；平时污废水经隔栅井后就近排入市政污水管，封闭时期废水需经过消杀处理排至市政污水管。为防漏水和隔音降噪，室内排水采用同层排水。

最高日排水量：最高日排水量：120 m3/日。

2、雨水

屋面雨水经收集后与室外雨水汇合至室外埋地雨水贮水池，经消毒处理后接入单独的给水管道，可分别用于三层屋面、一层庭院、长廊的绿植浇灌、绿化道路浇洒，东侧自行车清洗和建筑马桶冲洗等，不够部分由市政管网补水。雨水贮水池及加压供水设备采用室外埋地一体化设施。

流程如下：

屋面雨水—雨水管道—室外雨水集水井-格栅井—弃流装置— (一体化雨水贮水池)—潜水泵—绿化浇灌。

控制：雨水排放通过雨水贮水池液位自动检测控制，贮水池潜水泵采用压力和水池水位控制。

五、消防

同一时间内的火灾次数为一次。消防水池和消防水泵集中设于地下室内。

1、消防用水量

室外消火栓：   25L/S	火灾延续时间 2 小时室内消火栓： 40L/S	火灾延续时间 2 小时自动喷淋：	30L/S	火灾延续时间 1 小时

2、室外消火栓系统

在室外消防给水环管上设置地上式室外消火栓，消火栓间距不大于 120 米，

保护半径 150 米。

3、室内消火栓系统

本工程按规范设置室内消火栓系统，室内消火栓布置保证同层任何地方均有二股水柱同时到达。各消火栓箱内设有报警按钮。消火栓系统和自动喷淋系统相互独立，地下室设147.9平米消防水池一座，贮存有 2 小时室内消火栓用水量和 1 小时自喷用水量。在消防泵房内设消火栓泵二台（一用一备）。室内消火栓系统由消火栓泵加压供水。消火栓栓口出水压力超过 0.50MPa 时采用减压稳压型消火栓。室外设消火栓水泵接合器二套。屋顶设有效容积 18 立方米消防水箱及试验用消火栓。

4、室内自动喷淋系统

本工程按规范在物管、地下室等场所内均设置自动喷淋灭火系统。地下水泵房内设自动喷淋泵二台（一用一备）。系统在每层供水横干管起点处设置信号阀和水流指示器，在管末端设试验放水阀。室外设自喷水泵接合器二套。

5、按《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）的有关规定配置磷酸铵盐干粉灭火器。

六、材料选用

室内给水管采用钢塑复合管。 室内排水管采用 HDPE 排水管。建筑单体的室内生活污水立管采用内螺旋硬聚氯乙烯消音排水管，在每层横管接入立管的三通及四通管件应采用规定的螺母挤压密封圈接头的侧向进水型管件；支管及其他废水管、通气管等采 用普通硬聚氯乙烯排水管，承插粘接；一楼顶板（或汇合总管）以下部分的污废水管道使用柔性接 口（W型卡箍接口）机制排水铸铁管及其管件；屋面雨水管采用可承正负压的UPVC塑料排水管， 承插粘接，压力等级为1.0MPa。采用UPVC塑料排水管，承插粘接。

室外给水管采用涂塑球墨铸铁管。室外排水管采用加筋 U-PVC 管。

消防管采用镀锌钢管和镀锌无缝钢管。

七、节能措施

1、配套公建给水采用市政直供。

2、水泵选型使扬程在高效段内，电机选用低能耗电机。

3、卫生洁具采用节水型洁具。

八、给排水环保设计

1、卫生洁具采用节水型洁具。

2、 室内外雨、污分流；污废水经隔栅井后就近排入市政污水管。

3、水泵房设于地下室，水泵和管道设有减震隔声措施。

### ■电气设计说明

一、设计依据

1、设计规范

1.《民用建筑电气设计标准》(GB51348-2019)

2.《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年局部修订版）

3.《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 （GB51309-2018）

4.《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）

5.《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

6.《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

7.《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）

8.《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

9.《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）

10.《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）

11.《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）

12.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

13.《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

14.《公共建筑节能设计标准》(DB34/5076-2017)

其他现行的国家或地方规程和规范

c. 建筑及相关专业提供的设计资料

2 、有关资料

(1)、建设单位提供的相关技术资料。

(2)、建筑专业条件图

二、设计范围

1.照明、动力、空调等配电设计。

2.防雷接地系统设计。

3.火灾自动报警及联动系统。

4.智能建筑设计的各个系统甲方委托专业单位设计。

本次说明中所列的智能化各系统甲方可根据需求委托各系统有相关资质的专业承包单位具体设计、安装、调试，本院根据各系统专业单位要求完成设计管线敷设等设计任务。

三、低压配电系统

变压器低压侧采用单母线分段方式运行，设置联络开关。任何一台变压器故障时，另一台变压器能承担所有二级负荷用电需求。低压主进开关与联络开关之间设电气联锁，任何情况下只能有两个开关处在闭合状态。

低压配电系统采用～220/380V 放射式与树干式相结合的方式，对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电;对于照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。

二级消防负荷：采用双电源供电，末端互投，二路电源引自变电所不同低压母线段。

二级普通负荷：变压器低压侧母线连锁，本次设计二级普通负荷采用前段切换。

三级负荷：采用单电源供电。

四、电能计量

本工程属于公共建筑，根据国家规范要求设置用电分项计量系统，用电分项计量系统应具备向当地主管部门监管平台传输数据的功能。

本工程采用高供低计方式，在每路 10kV 电源进线处设置专用高压计量装置,柜内设置有功功率表、无功功率表、峰谷电表。高压计量由供电局管理，同时在每个低压出线柜设置内部考核用计量点。

各单体内部核算计量：采用低压计量方式。在各总低压配电柜各出线回路、    分配电箱处设置计量电度表，低压计量由业主自行管理。

以下回路应设置分项计量系统的用电计量装置

a、变压器低压侧总进线处或 0.4kV 电源进线回路；

b、自备电源回路；

c、外供电回路；

d、照明插座用电；1）室内非公用场所照明插座供电回路；2）室内公用场所照明插座供电回路；3）室外景观照明供电回路；

e、暖通空调用电 1）空调末端设备供电回路；

f、动力设备用电 1）给排水系统水泵供电回路；2）5.5kW 及以上非空调区域的通风机供电回路；

g、特殊用电	1）信息中心供电回路；2）厨房供电回路； 3）电开水器供电回路；4）其他特殊用电区域或用电设备供电回路；

五、功率因数补偿及谐波治理措施：

在本工程变压器的低压侧设置带有自动投切装置的分相无功补偿电容器柜， 补偿容量按变压器容量的 30%左右配置，补偿后高压侧的功率因数为 0.9 以上。为限制谐波，变压器采用 D•yn11 接线方式，补偿电容串接 14%电抗器。

六、照明系统

1、照明种类及照度标准(1）照明种类

本工程照明为：一般照明、应急和备用照明、疏散照明。

1）楼内一般场所设置一般照明。

2）在下列场所设置应急照明和备用照明：

应急照明最低照度及最少持续供电时间：疏散场所照度不低于 5 lx，照明最少持续供电时间不少于 30min。消防工作区域（如变配电所、配电间、消防风机房等）备用照明不低于正常照明照度,最少持续供电时间不少于 180min。

3）在下列场所设置疏散照明

公共疏散走道、楼梯间、安全出口、地下设备用房疏散走道

(2）、照度标准

1）各场所照度标准选用国家建筑照明设计标准：

楼梯间：	    100lx，3.5 W/m2；

走廊、通道：	50lx，2.5 W/m2；

水泵房：	100lx， 3.5 W/m2；

消控室：	300lx，8 W/m2；

变电所：	200lx	7W/m²；

卫生间:	     75lx	3.0W/m²；

会议室：	300lx，9 W/m2；

办公室：	300lx，9 W/m2；

大厅：	200lx	7W/m²；

活动室：   300lx，9 W/m2；

酒店一般活动区：	75lx，3.0 W/m2；

酒店床头区：	150lx，5W/m2；

2）主要光源及灯具选择

主要光源：走道、楼梯间等公共场所以 LED 灯为主要光源。活动室、会议室和办公用房等选用细管径三基色直管形荧光灯，COSΦ 补偿到 0.90 以上；

本工程室外照明采用与校园一致的暖色路灯、地埋灯、草坪灯，以 LED 灯为主要光源。

3）照明控制管理:所有房间内采用就地控制，一灯一开或成组控制,楼梯、走道照明采用感应自熄开关。

4）灯具安装

无吊顶的地方采用吸顶式安装，有吊顶的地方采用嵌顶式安装，二次装修地方由二次装修设计确定，设计预留用电量。

5）照明线路的选择及敷设方式

一般工作照明支线采用 WDZC-BYJ-450/750V 低烟无卤阻燃型绝缘导线穿KBG 或 JDG 管暗敷设，地下室穿 SC 管暗敷设。应急照明和疏散指示照明采用WDZCN-BYJ—450/750V 低烟无卤耐火型绝缘导线，穿钢管暗敷在非燃烧体结构内，保护层厚度大于 30 ㎜。

室外照明中路灯设置太阳能板和风扇在电量储存满足的时候优先使用太阳能板和风扇的储存电量，电量耗尽时接入到校园路灯的用电系统。室外照明线路采用 YJV22-1KV 电力电缆直埋地敷设。室外照明控制接入校园系统，统一开启，

应急照明及疏散指示标志照明除采用消防电源外，还采用蓄电池作备用电   源，其连续供电时间大于 30min。

七、动力配电

所有空调、水泵等动力用电设备按负荷性质分系统，分别采用放射式或树干配电。重要消防负荷皆采用双电源供电末端动力箱自切。

动力配电箱选用落地式安装在不小于 150 ㎜的基底上；强电井内配电箱采用挂墙安装；其他配电箱均采用嵌墙暗装，配电箱均底边距地 1.5m。照明开关距地 1.3m 嵌墙暗装；电源插座的设置：应带接地孔与安全密闭，一般插座距地 0.3m 嵌墙暗装。

八、防雷措施

1）防雷类别、建筑物电子信息系统雷电防护等级：

本工程且属于人员密集场所对建筑物设计防雷措施。

(1）防直击雷

本工程利用建筑物的柱内钢筋绑扎作为避雷引下线，沿建筑物四周均匀布置，其间距不应大于 18m，其上部与屋面接闪带焊接连通，下部与基础接地装置焊接。

(2）防侧击雷

本工程将外栏杆、外门窗及幕墙部分等较大的金属物与防雷装置连接。

(3）防雷电波侵入

进出建筑物的各类金属管道及电缆金属外皮与接地装置相连接。

(4）防止雷电流产生的高电位的反击

在电气接地装置与防雷接地装置共用时，在高压侧采用电缆进线的情况下，    在高压侧各相上装设阀型避雷器,低压侧设置一级浪涌保护装置。

2）接地要求

1、本工程接地型式为 TN-C-S 系统。本工程防雷接地与电气设备保护接地、弱电设备保护接地采用共用接地装置，其接地电阻值不应大于 1 欧姆。

2、总等电位联结

在 10kV 变配电室和配电间内设置总等电位联结箱 MEB。进出地下室内金属管道及入户电力电缆，入户弱电电缆等采用-40×4 镀锌扁钢接地干线同总等电位联结箱 MEB 作总等电位联结。

3、在强、弱电竖井中敷设-40×4 热镀锌扁钢将接地干线同本层的水平接地干线相连，同时所有要求接地的金属构件与水平接地干线相连。

4、电缆桥架，金属线槽均需作接地保护，连接处作接地跨接。

5、消防控制室 MEB 总等电位联结箱引出 BVR-450/750V，25～50mm2 绝缘软导线接地干线至各弱电机房内的接地端子箱，各弱电机房的接地由接地端子箱中引接。

4）、带淋浴的卫生间设置局部等电位联结箱 LEB。

### ■暖通设计说明

一、设计依据

1、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736-2012；

2、《建筑设计防火规范》GB50016-2014；

3、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014)

4、《全国民用建筑工程设计技术措施》 (暖通空调 动力分册2009)

5、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

6、建筑专业初步设计条件图。

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》  (GB50736－2012)

2.《建筑设计防火规范》 (GB50016－2014)（2018年版）

3.《建筑防烟排烟系统技术规范》 (GB51251-2017)

4.《老年人照料设施建筑设计规范》（JGJ 450-2018）

5.《公共建筑节能设计标准》  (GB50189-2015)

6.《绿色建筑评价标准》                         (GB/T50378-2014)

7.《绿色建筑设计标准》                         (DBJ32/J173-2014)

8.《建筑机电工程抗震设计规范》                 (GB50981-2014)

9.《声环境质量标准》                           (GB 3096-2008)

10.《社会生活环境噪声排放标准》                 (GB 22337-2008)

11.《环境空气质量标准》                         (GB3095-2012)

12.《传染病医院建筑设计规范》                   (GB50849-2014)

13.《新型冠状病毒肺炎方舱医院集中隔离管理设施设计技术导则（试行）》

14.《全国民用建筑工程设计技术措施  暖通空调.动力》2009年版

13.《全国民用建筑工程设计技术措施  节能专篇 暖通空调.动力》2007年版

建设单位提供的设计任务书及对本专业的设计要求；

建筑专业提供的平、立、剖面图及结构、电气、给排水专业提供的要求。

- 三、设计计算参数

1、室外空气计算参数

按《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736－2012)附录A表格内为黑龙江省大庆市的气象参数选取

表1 室外空气计算参数表

| 夏季空调室外计算干球温度 | 30.1℃ | 冬季采暖计算温度 | -26.7℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| 夏季空调室外计算湿球温度 | 23.4℃ | 冬季通风室外计算干球温度 | -30.3℃ |
| 夏季通风室外计算温度 | 26.2℃ | 冬季空调室外计算温度 | -20.9℃ |
| 夏季通风室外计算相对湿度 | 63% | 冬季空调室外计算相对湿度 | 76% |
| 夏季平均风速、最多风向 | 3.5m/s C 17% NNW 16% | 冬季平均风速、最多风向 | 3.3m/s NNW （北西北）41% |
| 夏季大气压力 | 984.9hPa | 冬季季大气压力 | 1000.4hPa |

2、空调房间室内设计参数

表2   平常时期空调房间室内设计参数

| 房间类型 | 夏季空调 |  | 冬季空调 |  | 新风量 | 噪声 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 干球温度℃ | 相对湿度% | 干球温度℃ | 相对湿度% | m3/h·p | dB（A） |
| 办公 | 26 | 55 | 20 | 40 | 30 | 45 |
| 会议室 | 26 | 55 | 20 | 40 | 30 | 45 |
| 大厅 | 26 | 55 | 20 | 40 | 30 | 45 |
| 阅览室 | 26 | 55 | 20 | 40 | 30 | 45 |
| 活动室 | 26 | 55 | 20 | 40 | 30 | 50 |
| 酒店卧室 | 26 | 55 | 20 | 40 | 30 | 45 |
| 值班室 | 26 | 55 | 20 | 40 | 30 | 45 |

注：表中室内温度为设计值，实际运行时室内温度可有±2℃的波动，室内相对湿度可有±10%的波动。

- 四、系统类别

1、夏季采用空调系统。空调系统按不同使用功能分为不同的系统，空调采用多联机系统，满足节能和系统运行要求。

2、冬季采用散热器供暖系统，由于严寒地区供暖需求大，所以采用原方案通过接入市政的供暖系统，对该建筑进行供暖。

3、过渡季节采用通风系统，分为两种通风方法，第一种时自然通风，通过打开每一层的外窗和屋顶的窗户，结合烟冲效应，冷空气会从每一层的外窗进入室内，室内热空气会上升，通过中庭的屋顶玻璃窗排出，形成空气自然循环。第二种采用机器补风，新鲜空气通过新风系统补充到室内，室内的空气通过门窗泄露的方式或屋顶开窗的方式排至室外。该通风系统子满足房间舒适性的情况下，大幅度减少建筑的运行能耗。

2、机械送风防烟系统：对地下室、地上不满足排烟的防烟楼梯间及其前室或合用前室设置正压送风防烟系统。

3、机械排烟系统：按不同建筑性质分别有内走道排烟系统，地下建筑内其它功能用房的排烟系统。

表3  平常时期各房间换气次数

| 房间类型 | 换气次数（次/h） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 卫生间 | 10 | 自然进风 |
| 储藏 | 3 | 自然进风 |
| 档案室 | 3 | 自然进风 |

4、封闭时期机械空调系统：在封闭时期冷热源与平时相同夏季采用多联机冬季采用散热器，同时开启送排风系统。送排风系统风量确定如表4.

表3  平常时期各房间换气次数

| 房间类型 | 换气次数（次/h） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 封闭区域大厅 | 40m3/人 | 统一排放，补风量为80% |
| 卫生间/淋浴间 | 12 | 机械排风。统一排放 |
| 更衣室 | 20 | 机械送风 |

地下建筑内各排烟（含平时排风）系统须相应设置机械补风系统（能自然补风除外），其它需平时通风换气的地方均按规范要求设置送（排）风系统。

- 五、系统组成及说明：

1、供冷系统

活动室、大厅、办公和酒店等用房：按不同性质，按时间及用途，分别设置合理的单独的风冷热泵水系统，新风量按人员密度来进行确定，以保证各商业、办公场内维持良好的空气品质。

2、供热系统

根据负荷合理设计散热器的面积，在房间内进行铺设，总管接入市政供暖系统。

2、机械送风防烟系统：

按“建筑设计防火规范”要求，不满足排烟的防烟楼梯间，前室和合用前室均分别设置机械加压式送风防烟系统，加压风机置于屋顶，进出风管段间加设压差控制旁通管，以保证防烟楼梯间内余压值不超过 50Pa，前室余压值不超过 30Pa，各层前室或合用前室内均匀安装电动多叶送风口，下沿距地 0.3 米，风口尺寸按三分之一的加压送风量及出口风速不超过 7m/s 经计算确定。

防烟楼梯间除地下层必须安装外，地上部分按每二层设置一个电动多叶送风口，下沿距地均0.3	米，地上部分风口按平均分配总风量及不大于 7m/s 的送风风速确定尺寸，地下部分风口按总风量和不大于 7m/s 的送风风速确定尺寸，地上和地下部分的电动多叶送风口呈切换运行模式。

3、机械排烟系统：

机械排烟系统均考虑与平时排风换气合用管路以节省工程投资，并简化系统的安装及运行。

4．机械通风系统：

对应于地下设备用房、以及其它功能房间所设置的排风排烟系统，均相应配置机械进风系统，达到补风的目的，补充风量按不小于排烟排风量的 50%选配送风机。

- 六、管材选配：

1、	空调水系统管路，管径 DN≤80 时，采用镀锌钢管、丝扣连接。管径 DN≥100 时，采用无缝钢管镀锌，法兰连接，二次安装。水系统管路均采用 B1 级不燃橡塑制品管壳保温。

2、	空调风系统管路，均采用镀锌钢板制作并用 B1 级不燃橡塑制品保温。

3、	机械排烟排风系统和机械补风系统的风管道均采用不燃玻璃钢风管制作安装。

五、动控制要求

1、大厅等大空间设置C02浓度检测控制。设置C02浓度监测控制的新风系统根据C02浓度风机变频调节风量，设置C02浓度监测控制的全空气系统根据C02浓度调节新风量大小，季节工况转换采用新风和回风焓值控制法。

图6  二氧化碳监测设备

2、所有空调机、通风机均有远距离起停，就地季节转换及检修开关。

3、空调机组设防冻保护和停机保护，具体说明详见弱电专业。

- 七、声隔振措施

1、空调机组部分

空调设备均选择低噪声产品，并在送风、回风、新风管上加消声器，并在新风入口处加消声器，机房做吸声处理。在每台空气处理机组下垫10mm厚橡胶减振垫。回、出风管上加柔性接管，水管上设不锈钢减振接头。

2、通风部分

通风机除选择低噪声产品外，并在进排风管上加消声器，机房做吸声处理。每台风机均采用减振台座，吊装风机箱设减震吊架。进、出风管上设柔性接管。

- 八、防排烟系统

1、建筑内长度大于20m的疏散走道设置排烟设施，排烟方式优先考虑设置自然排烟窗，不能自然排烟的考虑设置机械排烟，走道的自然排烟窗设置及机械排烟设计应满足GB51251-2017第4.6.3条的要求。

2、地上无外窗且面积超过50m2的房间均设计机械排烟。

3、建筑净高小于6m的场所，其每个防烟分区机械排烟量按防烟分区面积乘以60 m3/ m2.h计算，或设置有效面积不小于该房间建筑面积的2%的自然排烟窗。排烟风机风量按任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算。

4、建筑净高小于6m的场所，其每个防烟分区机械排烟量按防烟分区面积乘以60 m3/ m2.h计算，且取值不小于15000m3/h，或设置有效面积不小于该房间建筑面积的2%的自然排烟窗。排烟风机风量按任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值乘1.2倍计算。

5、除地上建筑的走道或建筑面积小于500m2的房间外，设置排烟的场所应设置补风系统，补风系统应直接从室外引入空气，且补风量不应小于排烟量的50%。

6、排烟口平时常闭，着火时，由消防中心控制开启着火防烟分区的排烟口进行排烟，各个排烟口设现场手动开启装置；排烟风机吸入口设280℃关闭的排烟防火阀并与排烟风机联锁。

7、封闭楼梯间采用自然防烟方式，当建筑高度大于10m时，五层内可开启外窗面积不小于2平方，顶层不小于1平方，且开窗间隔不大于3层，若无法自然防烟则采用加压送风系统。

8、避难间设置机械加压送风系统，机械加压送风量按避难间净面积每平方米不小于30m3/h计算，避难间保持正压25Pa。风机设置于屋面。设置机械加压送风系统的避难间，尚应在外墙设置可开启外窗，其有效面积不应小于改避难间面积的1%。

9、排烟口平时常闭，着火时，由消防中心控制开启着火防烟分区的排烟口进行排烟，各个排烟口设现场手动开启装置；排烟风机吸入口设280℃关闭的排烟防火阀并与排烟风机联锁。

10、防火措施

- 当防烟、排烟、通风和空气调节系统中的管道穿越防火分区时，风管穿越空调机房和的隔墙时，风管穿越重要房间时，风管在接入风井时，加70℃关闭防火阀。防火阀有70℃熔断关闭、电信号关闭及状态返回信号。

- 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应该用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。

- 所有空调风管均采用不燃材料，保温材料采用不燃或难燃材料。风管管井每层用耐火材料封死。风管穿过的隔墙上，管道安装完成后用耐火材料封死。隔震软管为耐火材料。

- 防排烟、供暖通风空调系统中的管要在穿越肪火隔墙。楼板、防火墙处的孔隙应采用防火封堵村料封堵。风管穿越防火隔墙、楼板和防火培时，穿越处风管上的防火阀。排烟防火阀两侧2m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施，耐火极限不小于该防火分隔体的耐火极限﹔柴发烟气管道穿防火墙处两侧范围内的风管采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施。

- 排烟管道的设置和耐火极限应符合下列规定：1. 排烟管道及其连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性。2. 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内，排烟管道的耐火极限不应低于0.5h。3. 水平设置的排烟管道应设置在吊顶内，其耐火极限不应低于0.5h；当确有困难时，可直接设置在室内，但管道的耐火极限不应小于1h。4. 设置在走道部位吊顶内的排烟管道，以及穿越防火分区的排烟管道，其管道的耐火极限不应小于1h，但设备用房的排烟管道耐火极限可不低于0.5h。

- 机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定：1. 竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内，当确有困难时，未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道，其耐火极限不应低于1h；2. 水平设置的送风管道，当设置在吊顶内时，其耐火极限不应低于0.5h；当未设置在吊顶内时，其耐火极限不应低于1h。

- 防排烟风管及消防补风管道材质:钢面镁质复合防排烟风管;产品构成:硫酸镁防火板外敷彩钢板（内衬镀锌钢板)，具体硫酸镁防火板及彩钢板（内衬镀锌钢板）厚度需要满足《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)耐火极限要求;耐火极限要求可参见《通风空调设计说明(一)》8.8、8.11、8.19条要求。

- 使用的“钢面镁质复合防排烟风管”需提供由国家认可的专业检测机构提供风管整体型式的耐火检验报告。钢面镁质复合防排烟风管需要满足现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 ( 2018版)、《通用管道耐火试验方法》GB/T17428、《通用管道技术规程》JGJ/T 14.1-2017、《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017等的要求，防排烟风管的耐火极限要求,需同时满足耐火完整性和隔热性等要求，防排烟风管强度及厚度需要满足在钢管20m/s设计风速下保持完整不变形以及对高压管道的要求，并根据不同设计标准耐火极限要求提供不同标准的耐火试验检测报告。

- 九、消声隔振措施

1、空调机组部分

空调设备均选择低噪声产品，并在送风、回风、新风管上加消声器，并在新风入口处加消声器，机房做吸声处理。在每台空气处理机组下垫10mm厚橡胶减振垫。回、出风管上加柔性接管，水管上设不锈钢减振接头。

2、通风部分

通风机除选择低噪声产品外，并在进排风管上加消声器，机房做吸声处理。每台风机均采用减振台座，吊装风机箱设减震吊架。进、出风管上设柔性接管。

- 十、机电抗震设计

1、防排烟系统、事故通风系统管道及设备，其他通风空调中矩形截面面积大于等于0.38m2、圆形直径≥0.7m的风管、悬吊管道中重力大于1.8KN的设备，均设置抗震支架。

2、依据《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)第8.1.2条的规定，抗震支架采用成品支架构件；抗震支吊架初设间距应满足第8.2.3条要求，并满足表8.2.3规定，并由专业厂商进行设计排布及计算。

3、以上抗震支架均采用工厂预制成品支架。

### ■智能化设计说明

- 一、设计依据

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)

《火灾自动报警及消防联动系统设计规范》GB 50116-2013

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

《智能建筑设计标准》 GB 50314-2015

《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396-2007

《安全防范工程技术标准》 GB 50348-2018

《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016

《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394－2007

《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395－2007

《公共广播系统工程技术标准》GB/T 50526-2021

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012

其它有关的国家及地方现行规程规范；

电气、暖通、给排水专业所提的相关弱电资料。

- 二、智能化设计

3.设计范围

3.1 设计范围

本工程弱电设计包括：

1）信息设施系统，其中包括通信接入系统、电话交换系统、综合布线系统、有线电视系统、广播系统等。

2）公共安全系统，其中包括火灾自动报警系统、安全技术防范系统。

3）建筑设备监控系统及建筑能耗监管系统。

4）机房工程。

3.2弱电系统功能说明

3.2.1 信息设施系统

1） 通信接入系统

本工程拟在各地块设一个市政通信、网络接入点。在靠近市政道路的建筑物首层或地库内设一间通信、网络进线间，建筑面积不小于15平米。

市政电话及信息网络系统通信线路经进线间接入，为地块内各单体提供用户需求的各类信息通信业务。

2）电话交换系统

采用本地电信业务经营者所提供的虚拟交换、配置远端模块局或设置独立的综合业务数字程控交换机系统等方式。

3）综合布线系统

综合布线络系统分别设内网、外网、设备网。内网是指内部信息管理系统专用信息网络，不与外部联通；外网是指公共信息网络。内网、外网、设备网布线实行物理隔离，采用独立的综合布线系统。

本系统采用先进的结构化布线设计理念进行设计，很方便的达到管理的信息化、物业管理办公自动化。该系统支持电话和多种计算机数据通讯系统，可传输语音、数据和图像信息，能与外部通信网络相连接，提供各种网络通信服务，同时为各信息化应用系统预留网络通道。布线形式采用光缆和6类非屏蔽铜缆混合组网。

每个数据或语音点到楼层配线架的连线均为6类4对铜芯非屏蔽双绞线(4UTP Cat.6)，以便于信息插座的灵活使用，配线长度不大于90m。

建筑物内的垂直干线采用单模光缆和大对数铜芯电缆通过弱电管道竖井垂直敷设，从各楼层的FD引至设备间的主配线架BD。光缆用于计算机网络，每对光纤对应48个数据点，并留备份路由。大对数铜芯电缆用于语音通讯，垂直干线铜芯电缆满足1个语音点至少1对双绞线并预留。

主配线架（BD）设在弱电控制室内，完成对内局域网的连接和对外宽带网的连接，向单体提供多种信息的服务。设备间作为整个网络的核心交换机房。对工作区、设备间、进线间的配线设备、缆线、信息插座模块等按一定的模式进行标识和记录，便于完成线路的连接通信，线路定位与移位的管理。

垂直主干线缆在弱电竖井内沿电缆桥架敷设、水平主干线缆在走廊吊顶内沿电缆桥架敷设，水平线缆进入房间后，在吊顶内和沿墙穿钢管暗敷至信息终端。

4) 有线电视系统

有线电视前端机房设置在弱电机房，有线电视信号源为市政有线电视光缆，与通讯电缆由同一路径引入。系统采用862 MHZ双向邻频（为HFC宽带综合业务网作准备），系统分配网络覆盖地块内各建筑单体。在公共活动场所设置有线电视插座。

垂直干线采用SYWV-75-9型同轴电缆，水平线采用SYWV-75-5型同轴电缆，系统输出口的模拟电视信号输出电平取69±6dB。

5) 广播系统

本工程广播系统为业务广播和火灾应急广播合用。广播机柜设置在消防控制室内，系统提供多路业务广播及消防紧急广播，并备有消防紧急广播备用功放。

广播系统设置多声源播放设备。广播回路按防火分区设置，平时播放业务广播信息，火灾时根据火灾自动报警系统提供的信号，应能被强制切换到紧急广播状态。

3.3 公共安全系统

1）火灾自动报警系统

本工程在地块设置一套集中火灾自动报警系统。消防控制室拟设置在首层，开门直接通向室外。控制室内报警控制设备由火灾报警控制器、联动控制盘、手动控制盘、图形显示器、电梯回降控制箱、电气火灾监控设备、防火门监控设备、消防电源监控设备、紧急广播设备、消防直通对讲电话设备及电源设备等组成，设专人值班管理。系统实现在火警时发出火灾报警信号，同时准确联动控制消火栓系统、自动喷水系统、防排烟设施、防火卷帘、防火门、客梯、消防电梯等消防联动控制设备。

本工程各单体拟设置电气火灾监控系统，对被保护线路安全进行实时监控。

本工程各单体拟设置消防电源监控系统，消防控制室内能显示消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和欠压报警信息。

本工程各单体设置防火门监控系统，消防控制室内能监控所有疏散通道上的防火门状态信息。

火灾自动报警系统应设置交流电源和蓄电池备用电源，交流电源采用消防电源，备用电源采用设备自带的蓄电池电源，放电时间不小于3h。消控室图形显示装置、消防通信设备等由UPS装置供电。

探测器及报警装置的设置如下：

（1）根据单体的不同功能，分别在走道、门厅、办公等场所设感烟探测器；在厨房等场所设感温探测器；在有可燃气体的场所设可燃气体探测器。

（2）单体建筑各防火分区内均设有手动报警按钮，从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不大于30m。

（3）单体建筑各防火分区内均设置声光报警器。

消防通信设备设置：

（1）消防控制室内设可直接报警的119外线电话。

（2）消防控制室内设共电式专用电话总机。

（3）消防水泵房、变配电站等处设消防专用电话分机。

（4）手动火灾报警按钮内设电话插孔。

对各子系统的联动控制:

需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备，其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。

（1）消火栓系统：

由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号，直接控制启动消火栓泵。在消防控制室联动控制台上，可通过由消火栓泵控制柜内启（停）按钮专用线路直接手动控制消火栓泵，并接收其反馈信号；消防泵房设置就地强制启停泵按钮，并设有保护装置；监视消防水池、水箱的水位。

（2）自动喷水系统：

联动控制系统具备喷淋泵的启、停控制，运行状态和故障显示；由湿式报警阀压力开关的动作信号，直接控制启动喷淋消防泵；联动控制不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。将喷淋消防泵控制箱的启动、停止按钮用专用线路直接接至设置在消防控制室内的手动控制盘，直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止。水流指示器、湿式报警阀的压力开关、安全信号阀喷淋消防泵的启动、停止动作信号均反馈至消防联动控制器。消防控制室能显示喷淋泵的电源状况。

（3）火灾声光报警：

建筑各单体内的火灾自动报警系统设置火灾声光报警器，并在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光报警器。火灾声光报警器设置带有语音提示功能时，同时设置语音同步器。每个报警区域内应均匀设置火灾报警器，其声压级不应小于60dB；在环境噪声大于60dB的场所，其声压级应高于背景噪声15dB。火灾自动报警系统能同时启动和停止所有火灾警报器工作。

（4）防排烟设施：

火灾自动报警系统通过输入/输出模块自动控制防排烟风机的启、停并显示其工作状态；

对于防排烟风机，消控室可在多线联动盘上进行手动直接控制并显示防排烟风机的启、停并显示其工作状态。

（5）广播控制：

单体建筑内确认火灾后，消防应急广播系统强制切入消防应急广播功能，并同时向全楼进行广播。消防应急广播的单次语音播放时间宜为10s~30s，应与火灾声报警器分时交替工作，可采取1次火灾声报警器播放、1次或2次消防应急广播播放的交替工作方式循环播放。消防控制室内应能显示消防应急广播的广播分区的工作状态。

（6）确认火警后系统通过火警控制模块切断火警区域的非消防负荷（延时切断正常照明、水泵等有助疏散、灭火的设施）。

2) 安全技术防范系统

本工程安全防范系统按通用型公共建筑采用基本型安全防范要求进行设计。系统包含视频安防监控、电子巡查管理，安防监控中心位于地上一层，与消防控制室合用。监控中心设置为禁区，设置门禁单元，具备保证自身安全的防护措施和进行内外联络的通信手段。房间内设置紧急报警装置及向上一级接处警中心报警的通信接口。各子系统设计满足紧急逃生时人员疏散的相关要求。

（1）视频安防监控系统

视频监控系统由前端设备、传输介质、记录设备、网络设备及中央控制设备几部分组成。现场监控点主要包括摄像机、镜头、防护罩、安装支架等设备，分布在各监控区域。

采用数字系统架构。前端为网络摄像机，分别连接入就近楼层交换机，后经安防专网将数字信号传输至安防控制中心，实现实时监控及集中存储。

录像数据保存周期按90天考虑，重要数据单独存储，部分有需要的数据可自定义存储更长时间。系统深化设计时按客户要求及实际情况确定。

摄像机分别通过网线连接入就近交换机，采用POE供电方式。

安防控制中心内放置视频解码服务器、核心网络交换机、流媒体服务器、管理中心服务器、控制中心服务器、集中存储服务器、存储硬盘、电视墙及工作站、打印机管理软件等设备。

每路视频流都应支持25帧/秒4CIF分辨率。监控系统能够察看任意一路视频，可以在模拟监视器上回访任意的视频流。系统应该提供计划录像和定时录像。其他安防子系统要能触发事件驱动的录像。图象分析软件也要能触发事件驱动的录像。系统数据库中应该保存系统时间，日期，视频源编号以及摄像机名称与编号等数据。系统支持多个工作站，当系统正在录像存储的时候，任意数量的联网授权用户可以同时访问系统，播放实时视频或者回放录像，以及运行应用软件。

监控点摄像机选择：

设计全部采用彩色摄像机，并且水平分辨率不低于500线。为保证摄像机在不同环境下的使用效果，摄像机均带有自动增益、背光补偿、白平衡功能。所有摄像机均采用自动光圈镜头，以适应现场不同时间段的光线变化。

室外周界：采用黑白/彩色自动转换球型一体化摄像机对建筑周界进行监视。主干网络采用多模光纤传输，摄像机视频数字信号及电源线采用6类4对非屏蔽对绞电缆，穿镀锌钢管敷设。系统的电源采用各分区主机集中供电的方式，并配备UPS自备电源装置。

视频安防监控系统原理框图

（2）电子巡查管理系统

采用无线式巡更系统，巡更路线根据管理要求设定，在各巡更路线上设置无线巡查点。

电子巡查系统原理框图

3.4 建筑设备监控系统

建筑设备监控系统采用计算机控制和网络技术，对单体的机电设备, 如:变配电站设备（系统主机通讯对接）、各种风机、水泵等的运行状态进行实时自动监测和控制的先进系统。该系统网络为总线式拓扑结构。主要设备由中央操作站、直接数字控制器（DDC）、现场传感器、变送器及执行器等三大部分组成。以保证各机电系统和每台设备能高效、稳定地运行。既能满足人员对舒适、温馨环境的要求，又可减少能耗，节省人力。

建筑能耗监管系统监测的范围包括供暖通风和空气调节、给水排水、供配电等建筑内各项能耗，通过对纳入能效监管系统的分项计量及监测数据统计分析和处理，提升建筑设备协调运行和优化建筑综合性能。

3.5 机房工程

提供智能化系统的设备和装置等安装条件，以确保各系统安全、稳定和可靠地运行与维护，对机房内装修、配电、空调、新排风、监控、门禁、消防、防雷、防过压、接地、综合布线和网络等各个子系统进行统一规划建设。本工程各弱电系统机房统筹考虑，合理共用。

3.6 接地与过电压保护

所有弱电系统的接地均采用共用接地方式，接地电阻≤1Ω。主要弱电机房设等电位连接网络，电气及电子设备的金属外壳、机柜、机架、金属管、槽、屏蔽线缆外层、信息设备防静电接地、安全保护接地、浪涌保护器（SPD）接地端均应以最短的距离与等电位连接网络的接地端子连接。屏蔽布线系统应有良好的接地系统，以满足屏蔽系统的综合性要求。

电缆及光缆进建筑物时，应采取过电压保护措施，机房内的总配线架必须有过流、过压保护。

建筑能耗监管系统原理框图

■环保及卫生防疫设计专篇

一、规划建筑部分

1、设计依据

《环境空气质量标准》（GB3095-2012中的二级标准）；

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002中的三类水质标准）；

《城市区域环境噪声标准》（GB3069-2008中的三类标准）；

《污水综合排放标准》（GB8978-1996中的一级标准）；

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2012中的二级标准）；

《建筑采光设计标准》GB50033-2013；

《建筑照明设计标准》GB50034-2013；

《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010；

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736-2012。

2、工程概况

本工程地理位置、周边环境见前面说明。本工程属于民用建筑，无工业污染源污物，其对环境有可能产生影响的是：

（1）、废水

废水主要为工业污水。

（2）、废气

废气主要为周围环境大气粉尘、机动车尾气等。

（3）、噪声

噪声主要为汽车发动机噪声及人流产生的噪声。其噪声声压级一般在60～80dB(A)之间，其噪声源强度不高。

（4）、固体废物

固体废物包括生活垃圾，主要是饮料瓶、纸屑、塑料袋等废弃物物及有机物。

3、废水污水处理

（1）、废水污水主要来源于汽车机油和日常生活，对于日常生活产生的污水，直接排入城市污水管网，而对于汽车机油等则经过处理后排入城市污水管网。

（2）、雨水排水系统设想一：排至市政雨水管网。设想二：收集集中后经用于浇灌小区内绿化植被及冲洗地面，以节约用水保护水资源，无雨时切换使用市政自来水。

（3）、室外空调机统一设计停放机位，其冷凝水经专用管收集排放至雨水管网。

4、生活垃圾处理

实行垃圾分类收集，在人流集中出入口设置小型垃圾箱，存放零散垃圾。定时由环卫人员送往城市垃圾中转站，用垃圾车运至指定的垃圾掩埋场。

5、噪声预防

（1）、采用双层中空玻璃门窗，尽可能减少噪声影响。

（2）、充分评估电梯、通风、空调设备的噪声与振动对环境的影响；所有设备采用高效低噪声型，其机组的基础均设减振器，机房地面贴吸音材料，设隔声门，以防固体传声；水泵进出水管上设可曲绕橡胶减振软接头、柔性支吊架、缓闭止回阀等；风机进出口设非燃性柔性软管。

（3）、水泵房设于地下室内，对其围护结构内侧做吸声处理，设隔声门，使其对外界的影响达到夜间小于50dB（A）的标准。

6、废气排放

卫生间废气经竖向管井排至屋顶室外，地下车库、地下设备房废气经竖向管井排至屋顶室外，为了减少物流城内汽车尾气对大气的污染，对进入市场的机动车规定停放后及时关闭发动机。

7、建筑节能

设计与建造中将采用节能、无污染的环保型建筑材料；外墙采用新型发泡水泥，发泡水泥是通过发泡机的发泡系统将发泡剂用机械方式充分发泡，并将泡沫与水泥浆均匀混合，然后经过发泡机的泵送系统进行现浇施工或模具成型，经自然养护所形成的一种含有大量封闭气孔的新型轻质保温材料。 它属于气泡状绝热材料，突出特点是在混凝土内部形成封闭的泡沫孔，使混凝土轻质化和保温隔热化。窗户分别铺设多层光伏玻璃幕墙和多层Low-e玻璃窗，光伏玻璃即粘贴在玻璃上，镶嵌于两片玻璃之间，通过电池可将光能转化成电能，多层光伏玻璃在具有光伏玻璃的光电转化的基础上，进一步通过多层玻璃幕墙提高玻璃幕墙围护结构阻热。多层Low-e玻璃窗通过镀膜技术，降低夏季太阳负荷，通过多种玻璃材料改善建筑负荷。卫生洁具选用一级节水、静音型。高层建筑生活给水采用无负压变频供水系统，电梯的选用将经有关部门认可。

8、绿地设置

本工程绿地率达64.4%，在建筑四周、道路两侧种植花草和林木，以改善和美化内部环境。

9、施工控制

（1）施工时以挡板围栏，适当喷水降尘；防止开挖废弃物随意堆弃，以汽车运输废弃物至环保部门制定地点堆放；运出施工废渣的运输车辆在开出施工现场时以清洁水冲洗。

（2）拦截施工废水，并设置沉渣池，将废水澄清后排入下水道。

（3）施工期间产生的噪音可采取限时施工方式，不影响区内生活，尽量减少机械噪声。

二、给排水部分

1、节能节水

充分利用市政水压， 1-4层用水由市政管网直接供水，5-7层通过水泵和市政管网联合供水，充分体现利用现有条件节能的原则；设备设计选型时选用低能耗高效能设备，以利于节能，节省运行维护费用；水卫器具选用节水、静音型。

2、噪声防治

设备设计选型时选用低噪声设备，其次对有振动的水泵、风机、发电机等设备等采取隔振减振处理、设置挠性连接等措施，以减少噪声引发和传播。

3、排水为雨、污水分流制，粪便污水、生活洗涤废水及屋面雨水分别单设系统排出。生活污、废水经化粪池处理后，排入市政污水管网。

三、暖通部分

1、地下室采用机械通风系统，换气次数按6次/小时设计。

2、室内新风量按30m3/h-p考虑，活动室、卫生间采用机械排风，以提高室内空气卫生标准。

3、环保

（1）、卫生间排风通过排风机经土建竖风道至屋面高空排入大气，地下室排风通过排风机经土建竖风道至室外排入大气。

（2）、空调冷媒优选环保型冷媒。

（3）、通风系统的排风机选用低噪音型，做好减震措施，通风系统设置消声器，以降低排风噪音。

（4）、设备基础加减振器，吊装设备采用减振吊架。

（5）、风机出入口与风管连接采用厚帆布软连接。

（6）、通风机采用带消声箱型式。

### ■节能设计专篇

一、设计依据

《民用建筑热工设计规范》（GB50176-93）

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015；

《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010

二、规划部分

项目选址恰当，规划布局合理，主要建筑与周边房屋间距符合规划要求，设计中对建筑节能有利的因素进行充分合理的应用，从总体规划上保证了建筑物的夏季防热和冬季防寒。

三、建筑部分

严格控制建筑的体形系数、窗墙面积比和围护结构的传热系数，设计中减少平面的进退凹凸，选择合理的层高，以减少房屋的外表面积；不追求豪华气派的大门大窗设计，而根据各功能房间合理采光通风的要求确定门窗的洞口尺寸，以及控制楼层层高，以降低窗墙面积比；屋面采用挤塑保温板，外墙采用玻化微珠保温砂浆内保温，外门窗采用普通铝合金双层中空玻璃窗，以控制房屋外围护结构的传热系数。建筑体形系数、窗墙面积比和围护结构的传热系数均符合国家和江苏省有关节能规范标准的要求；

四、设备部分

公共区域的照明灯具使用声光控制智能开关，使用节能光源和高效率灯具。

选用的变压器为D,yn11接线。单相负荷尽可能均衡地分配在三相上，使三相负荷保持基本平衡，最大相负荷不超过三相负荷平均值的115%，最小负荷不小于三相负荷平均值的85%。

在变配电所的低压侧设集中无功自动补偿，采用自动投切装置，要求功率因数保持在0.9以上。

空调设备采用变频技术，兼顾平时/封闭/事故时期的不同工况下运行要求。

1．可再生能源系统

光电利用采用光伏发电系统，设置在楼顶和玻璃窗。光伏组件及支架按屋顶自然条件进行合理布置，形成屋顶光伏阵列。光伏玻璃窗室在满足室内光环境的情况下，形成了壁面式光伏。内光环境根据光伏逆变器的容量配置分路接入直流配电柜完成光伏直流电源的汇集过程。直流配电柜的出口按额定功率匹配接入并网逆变器。

建筑外的照明系统采用光伏和风能结合的方式，通过风能和光伏进行自主供电，在一定程度上降低照明能耗。

2．能源监测系统

设置能源综合管理控制中心，实现不同能源类型的分项管理并展示显示。按电、水、气等能源形态分类后，根据不同的能源用途和建筑内各能耗环境如冷热源、照明、办公设备等，分别安装能耗计量装置，进行分项计量。

建筑设备监控系统是运用自动化仪表、计算机过程控制、总线技术、网络通信技术对建筑物的环境参数和建筑物机电设备运行状况进行自动化检测、监视、优化控制及管理建筑设备监控系统的目的是优化设备运行状态，节约能耗，提高设备自动化监控和管理水平。

3．自然通风与天然采光系统

3.1 自然通风系统

建筑群总体呈点状与条状，建筑之间形成“贯通风口”，有利于自然通风；

3.2 天然采光系统

建筑设置局部中庭，直接利用天然光，有效降低照明能耗，为公共活动区域提供自然光并提高光感舒适性。

4．建筑智能化系统

采用的智能化系统按《智能建筑设计标准》设计配置，采用开放式、标准化和模块化的方式，对包括建筑设备自动化管理系统（BAS）、能源监测系统、消防自动化报警联动系统(FAS) 、安全防范系统（SAS）、信息系统等楼宇控制管理系统的集中统一管理，以实现建筑安全、可靠、节能、舒适的智能化管理。智能化系统通过对各子系统（BAS、FAS、SAS）资源的收集、分析、传递和处理，通过通用数据接口，实现对建筑管理进行最优化的控制和决策，使各建筑内各种设备始终处于高效、经济、节能、协调的运行状态，从而有效地提升建筑整体的运作水平和效率。

在绿色建筑总体方面，节地与室外环境（包括土地利用、场地生态等分项），节能与能源利用（包括围护结构热工性能优化，通风和空气调节系统，照明系统等分项），节水与水资源利用（包括水系统、节水措施等分项），节材与材料资源利用（包括材料资源利用、建筑设计优化等分项），室内环境质量（包括光环境、声环境、热环境、室内空气质量等分项），运营管理（包括资源管理与运行维护等分项）涉及的各种符合性措施、做法均以被动性技术为主。本着最佳费效比原则，经分析、比选、测算，在被动性技术方面基本不增加或少量增加必要成本，主动性技术按先进、成熟、够用配置。

### ■环保设计专篇

一、建筑环保设计

1.卫生间均设置机械排风装置，换气次数不小于10次/h。

2.主要使用空间及走道均自然通风采光。

本工程无大污染源，热源来自太阳能光伏和太阳能光热。厨房烟气通过排烟道排出屋顶，卫生间有排气措施。

二、给排水环保设计

1.补水箱采用食品级不锈钢成品水箱。人孔设置锁具，通气管及溢流管口设置防虫网；

2.水箱进水阀采用可靠性强的液位控制阀；

3.公共卫生间洗面盆采用感应式水嘴；

4.公共厨房含油废水均经隔油处理后排至室外污水管网；

5.水箱内设置成套自洁水处理器；

6.基地消防管进水总水表后设低阻力倒流防止器；

7.所有地漏及存水弯水封深度不小于50mm。

三、暖通环保设计

消声隔振：

1.采用高效率低噪声的空调机组、风机等设备，机房内的管线均做减振吊架。

2.送、回风管上采用相应的消声措施，根据设备的安装位置和房间的噪声要求设消声器或消声静压箱。

3.空调、通风设备用房安装隔声门，室内作隔、吸声处理。

4.通风机选择低噪声产品外，并在风管上加消声器，机房做吸声处理。每台非消防风机均采用减振台座，吊装风机设减震吊架。进、出风管上设柔性接管。

四、电气环保设计

1.为防止及减少漏电事故的发生，本工程除消防设备外所有插座回路均设置性能可靠的漏电保护开关，并专设PE线与总等电位体（MEB）联接。

2.楼层设备井设置辅助等电位联结（SEB），浴室设置局部等电位联结（LEB）。

3.电缆桥架水平敷设不低于2.5m，局部为2.2m时采用全封闭桥架保护。垂直敷设时距地 1.8m以下部分加金属盖板保护，所有配电线路均穿金属保护，并良好接地，以防漏、触电事故的发生。

4.电梯井道内设置井道检修照明，由36V超低压或220V带漏电保护器供电，平均照度为50Lx。

5.消防和重要机房内设置事故照明。

### ■绿色建筑设计专篇

## 设计依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019；

- 《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010；

- 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015；

- 其他国家、地方现行的法律、法规及相关标准和规定

## 设计目标

根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推动城乡建设绿色发展的意见》，本市行政区域内新建民用建筑（含工业用地性质上的配套宿舍、配套办公楼以及无生产工艺的研发用房等）全面按照绿色建筑标准要求进行建设，通过总体规划和建筑单体优化设计，优先采用低投高效的被动式技术，与周边生态系统取得动态平衡，节约资源和减少排放，提高使用者的环境舒适性，同时将绿色环保的理念贯穿到项目设计、施工、运营的全寿命周期。

## 设计策略

依据绿色建筑理念，本着“被动优先、主动优化、节资高效、舒适健康”的技术策略，借助先进的数字模拟分析优化技术，对本项目绿色建筑二星级的实施提出具体措施。

被动优先

主动优先

节能高效

舒适健康

场地安全

气候适应的围护结构

屋顶绿化

自然通风和天然采光

新风系统

高效节能

太阳能利用

光效和照明控制

当地建材

节水器具

节水灌溉

非传统水源利用

采光自然通风

室内质量

室内声光热环境优化

智能化系统

绿色建筑设计目标及评估

基于项目基本情况，结合以上绿色建筑技术策略，按照《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019的相关规定，本项目满足三星级绿色建筑目标。、

|  | 节地与室外环境 | 节能与能源利用 | 节水与水资源利用 | 节材与材料资源利用 | 室内环境质量 | 提高与创新 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分值 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — |
| 最低分值 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | — |
| 不参评分值 | 3 | 10 | 15 | 26 | 15 | － |
| 自评得分 | 88 | 90 | 85 | 52 | 85 | 5 |
| 换算得分 | 87.13 | 90 | 85 | 52 | 85 | 5 |
| 居住建筑权重 | 0.21 | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | — |
| 公共建筑权重 | 0.16 | 0.28 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | — |
| 加权得分 | 13.94 | 25.20 | 15.３ | 9.88 | 16.15 | 5 |

自评总分：　85.47　；

本项目星级：80；

## 场地规划与室外环境设计措施

1、场地无污染

场地建设不破坏当地文物、自然水系、湿地、基本农田、森林和其他保护区：本项目场地现状为空地，地块内无环保价值和资源再利用价值的水域、地形地物、植被、道路、建筑物与构筑物等设施。建筑场地选址无洪灾、泥石流及含氡土壤的威胁，建筑场地安全范围内无电磁辐射危害和火、爆、有毒物质等危险源。本项目周边没有电磁辐射、泥石流等危险源。场地内无排放超标的污染源。

2、避免光污染措施

本项目无室外夜景照明。

3、场地噪声环境

场地环境噪声符合现行国家标准《城市区域环境噪声标准》GB 3096 的规定。

4、场地风环境

建筑物周围人行区风速低于5m/s，且室外风速放大系数小于2，不影响室外活动的舒适性和建筑通风。场地内人行活动区无涡旋或无风区，50%以上可开启外窗表面风压差大于0.5Pa。

5、无障碍设计

场地内公共服务设施设置无障碍设施，并与城市道无障碍设施相连接。建筑入口室内外高差部分均设置不大于1:12无障碍坡道。停车场：按规范要求设置残疾人专用停车位。残疾人可以通过建筑内部无障碍设计的电梯和走道到达所有楼层，所有走道的门洞宽度均符合规范要求。公共部分设置残疾人卫生间。

6、本土植物

绿化物种选择适宜南通气候和土壤条件的乡土植物，且采用包含乔、灌木的复层绿化。构成多层次、多色彩的绿化体系。发挥植物的生态效益，吸滞道路尘土，隔离城市道路噪音污染，降低入口处风速，为建筑入口创造较好的小环境。

## 建筑设计与室内环境设计措施

1、建筑节能

本项目建筑设计按照被动措施优先的原则设计建筑形体和朝向，采用保温系统并通过相应的围护结构保温、隔热等措施降低建筑能耗。节能相关的指标符合《公共建筑节能设计标准》有关规定。

2、室内噪声控制

本项目主要功能房间的室内允许噪声等级满足《民用建筑隔声设计规范》中的低限标准值和高要求标准的平均值要求。主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能需满足《民用建筑隔声设计规范》中的高要求标准，楼板撞击声隔声性能满足低限标准值要求。

3、室内空气环境

本项目室内空气环境按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》要求控制室内空气中甲醛、苯、氨、氡和TVOC 五类空气污染物浓度。

4、室内自然通风

项目主要功能房间优先利用自然通风。其采光系数标准值满足《建筑采光设计标准》的有关规定。过渡季节典型工况下，95%以上靠外墙布置的主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2 次/h。

5、室内光环境

本项目主要功能房间的采光系数满足现行国家标准的面积比例大于80%，主要功能房间有合理的控制眩光措施。主要功能房间能通过外窗看到室外自然景观，无明显视线干扰。

## 结构设计措施

1）采用高强度的材料，如大部分采用HBRB400钢筋。竖向的承重构件采用高等级的砼，以减少构件的截面尺寸；水平构件高等级的砼容易开裂，且会使构件的最小配筋率提高，造成浪费，所以在考虑施工方便的前提下，上部结构梁板均采用C30，有利于控制造价。同时提高最低的砼强度等级要求，可以提高结构的耐久性，可提高使用年限，减少维修次数等。

2）合理的选取结构体系。经过多次的比较，同时结合建筑功能的需求，选择合理经济的柱网布置，使构件的配筋达到合理的范围。合理的结构体系能造价、用材达到最优。

3）合理的选择构件尺寸。在满足结构计算和建筑使用功能的前提下，选择合理的受力构件（墙、柱、梁、板）的尺寸，使其达到最经济配筋率，以节省用材。

4）对附属构件的优化：尽量使建筑节点简单合理化，可减少建筑用材。

5）砼和砂浆分别采用商品砼和预拌砂浆，有利于保证质量，同时能提高使用效率，减少污染等。

6）设计中，尽量考虑到实际施工的现状，遵循模数协调原则，适当的采取预制成品。

7）尽可能的采用可再生能源和可循环使用的材料，减少不可再生能源的使用。

## 给水排水节能环保

1、水泵选用高效、低噪声型，并设隔振基础。水泵进出口管上设置减振软接头、柔性支吊架、缓闭止回阀等。

2、卫生洁具选用节水型。

3、生活给水充分利用市政压力。

5、给水用水点水压超过0.2MPa时，均设置支管减压。

6、公共卫生间内洗手盆采用感应式水龙头；小便斗及蹲便器采用延时自闭冲洗阀。

7、给水用水点水压超过0.2MPa时，均设置支管减压。

## 给供暖通风与空气调节设计措施

1、高效空调设备

本项目采用独立的多联式空调机组作为冷源。

空调冷热源采用高效的多联机组,优于《公共建筑节能设计标准》能效限值标准，提高标准6%以上。

2、暖通空调室内设计参数

房间内的温度、湿度、新风量等设计参数符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 的规定。

3、卫生间等区域的通风系统单独设置以防止空气流通到其他空间。

4、人员变化大的区域新风系统采用C02浓度监测，可根据室外空气温度及空气品质调节新风量。

## 电气设计措施

1、根据本工程的计算容量结合本工程周围公共电网的现状，经技术经济比较，确定为本工程供电的市政电源电压等级为10KV。

2、低压配电采用放射式与树干式相结合的方式，对于单台容量较大的负荷或重要负荷如：冷冻机、水泵房、电梯机房等负荷采用放射式供电；对于一般负荷采用树干式供电方式；此方式安全、可靠、经济、合理。

3、本工程在新建配变电深入负荷中心，供电距离最大不超过200米。

4、根据变压器所供负荷及建筑面积的不同，计算负荷时采用了不同的需要系数和同时系数。

5、本工程变压器采用D yn11,10(+2,-2)x2.5%/0.4kV型，设置了多个分接头，根据后期实际运行情况确定分接头的位置，保证用电设备的电压水平。

6、本工程低压侧功率因数按补偿至0.95设计，装设低压电力电容器补偿无功功率，减小变压器的安装容量及电气元器件的规格，从而节约了原材料；并且配套电抗器抑制主要谐波，提高电能质量。考虑实际运行中三相不平衡，还设置了部分分相无功自动补偿装置。

7、本工程内变电所低压母线所供负荷种类较多，谐波含量较高，谐波类型复杂，因此设置有源滤波装置，消除谐波。

8、本工程中有外窗的房间，灯具平行窗户布置，根据灯具的排数设置照明开关，每排平行于窗户的灯具都能单独控制。

9、本工程除特殊场所外，均采用高效低耗节能光源与灯具，采用低能耗的电子镇流器。

10、本工程室内照度、统一眩光值、一般显色指数、照明功率表密度值符合现行国家标准《建筑照明设计标准》。

11、工程公共区域照明采用智能照明控制系统。各房间设多个照明开关，个人可根据明暗自主开关灯具。白天尽量采用自然光照明。

12、本工程选用SCB13型低损耗节能干式变压器，结线组别为D,yn11。

13、本工程电梯采用VVVF拖动控制方式，集中布置的电梯具有群控功能。

14、采用变配电监控管理系统，实现配变电所无人值守。通过精确的电能计量与分析，用电波峰波谷调配，从而提高设备的利用效率，降低运行成本，此系统接入能源管理系统，实现全区能源的分析，监控和管理。

15、分层、分项设置智能计量仪表，上传信号到变配电监控