## Sheet1
"大学生活动中心"全热冷负荷
名称 | 指标(W/㎡) | 最大值(W) | 最大时 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
○大学生活动中心 | 64.14 | 520300 | 14 | 217336 | 201342 | 192378 | 185028 | 177767 | 174565 | 352147 | 395231 | 432946 | 464984 | 489367 | 500779 | 506244 | 515742 | 520300 | 509262 | 503584 | 503525 | 502721 | 321916 | 284371 | 268218 | 247961 | 230773
├○-1层 | 23.87 | 11974 | 18 | 2857 | 2478 | 2197 | 1993 | 1711 | 1605 | 6594 | 8154 | 9055 | 9646 | 10131 | 10547 | 10857 | 11138 | 11342 | 11517 | 11693 | 11799 | 11974 | 7046 | 5388 | 4516 | 3827 | 3273
│├○-1001[走廊] | 22.94 | 10098 | 18 | 2603 | 2261 | 2008 | 1826 | 1572 | 1479 | 5337 | 6677 | 7481 | 8010 | 8446 | 8815 | 9090 | 9344 | 9525 | 9685 | 9845 | 9939 | 10098 | 6301 | 4872 | 4090 | 3473 | 2972
││├ 内墙1(-1004) |  | 53 | 0 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53
││├ 内墙1(-1011) |  | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
││├ 内墙1(-1003) |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
││├ 内墙1(-1002) |  | 39 | 0 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
││├ 内墙1(-1005) |  | 41 | 0 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
││├ 内墙1(-1008) |  | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
││├ 内墙1(-1007) |  | 22 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
││├ 内墙1(-1006) |  | 26 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
││├ 内门1(-1011) |  | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
││├ 内门1(-1003) |  | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
││├ 内门1(-1002) |  | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
││├ 内门1(-1005) |  | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
││├ 内门1(-1008) |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
││├ 内门1(-1007) |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
││├ 内门1(-1006) |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
││├ 内门1(-1004) |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
││├ 设备 |  | 6010 | 18 | 1849 | 1585 | 1387 | 1255 | 1057 | 991 | 2642 | 3434 | 4029 | 4425 | 4755 | 5019 | 5217 | 5415 | 5547 | 5680 | 5812 | 5878 | 6010 | 4425 | 3566 | 2972 | 2510 | 2113
││├ 照明 |  | 2069 | 18 | 396 | 330 | 286 | 242 | 198 | 176 | 925 | 1365 | 1541 | 1651 | 1739 | 1827 | 1893 | 1937 | 1981 | 2003 | 2025 | 2047 | 2069 | 1321 | 859 | 704 | 572 | 484
││├ 人体 |  | 951 | 18 | 79 | 68 | 57 | 51 | 40 | 34 | 703 | 810 | 844 | 866 | 883 | 900 | 912 | 923 | 929 | 934 | 940 | 946 | 951 | 277 | 170 | 136 | 113 | 96
││└ 新风 |  | 790 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○-1009[厕所] | 30.19 | 937 | 18 | 122 | 104 | 90 | 78 | 64 | 58 | 625 | 736 | 784 | 816 | 841 | 865 | 882 | 896 | 907 | 915 | 923 | 929 | 937 | 370 | 255 | 209 | 173 | 146
││├ 设备 |  | 141 | 18 | 43 | 37 | 33 | 29 | 25 | 23 | 62 | 81 | 95 | 104 | 112 | 118 | 123 | 127 | 130 | 133 | 137 | 138 | 141 | 104 | 84 | 70 | 59 | 50
││├ 照明 |  | 321 | 18 | 61 | 51 | 44 | 38 | 31 | 27 | 143 | 212 | 239 | 256 | 270 | 283 | 294 | 300 | 307 | 311 | 314 | 317 | 321 | 205 | 133 | 109 | 89 | 75
││├ 人体 |  | 211 | 18 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 156 | 180 | 188 | 193 | 196 | 200 | 203 | 205 | 206 | 208 | 209 | 210 | 211 | 62 | 38 | 30 | 25 | 21
││└ 新风 |  | 263 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│└○-1010[厕所] | 30.9 | 939 | 18 | 132 | 113 | 99 | 88 | 75 | 69 | 632 | 741 | 789 | 820 | 844 | 868 | 885 | 899 | 910 | 917 | 925 | 931 | 939 | 375 | 262 | 217 | 181 | 155
│ ├ 内墙1(-1011) |  | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
│ ├ 设备 |  | 138 | 18 | 43 | 36 | 32 | 29 | 24 | 23 | 61 | 79 | 93 | 102 | 109 | 115 | 120 | 125 | 128 | 131 | 134 | 135 | 138 | 102 | 82 | 68 | 58 | 49
│ ├ 照明 |  | 314 | 18 | 60 | 50 | 43 | 37 | 30 | 27 | 140 | 207 | 234 | 251 | 264 | 277 | 287 | 294 | 301 | 304 | 307 | 311 | 314 | 200 | 130 | 107 | 87 | 74
│ ├ 人体 |  | 211 | 18 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 156 | 180 | 188 | 193 | 196 | 200 | 203 | 205 | 206 | 208 | 209 | 210 | 211 | 62 | 38 | 30 | 25 | 21
│ └ 新风 |  | 263 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
├○1层 | 58.19 | 125653 | 14 | 53679 | 49970 | 47910 | 46203 | 44502 | 43447 | 85135 | 97297 | 107397 | 115208 | 120447 | 122275 | 122539 | 124384 | 125653 | 122502 | 121483 | 121146 | 120410 | 77649 | 68775 | 64768 | 60294 | 56655
│├○1001[大堂] | 54.7 | 46966 | 17 | 27854 | 26302 | 25498 | 24775 | 24182 | 23662 | 30413 | 36070 | 40496 | 43901 | 45509 | 44992 | 43322 | 44552 | 45715 | 44775 | 45949 | 46966 | 46225 | 37136 | 33438 | 32551 | 30679 | 29136
││├ 屋顶 |  | 2889 | 19 | 1514 | 1005 | 871 | 762 | 672 | 592 | 531 | 447 | 394 | 340 | 295 | 257 | 661 | 1064 | 1518 | 1967 | 2348 | 2638 | 2821 | 2889 | 2828 | 2624 | 2288 | 1923
││├ 西外墙 |  | 98 | 22 | 82 | 38 | 33 | 29 | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 35 | 39 | 43 | 63 | 81 | 93 | 98 | 96
││├ 东南外墙 |  | 13 | 16 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 10 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7
││├ 北外墙 |  | 200 | 20 | 195 | 107 | 89 | 74 | 62 | 52 | 44 | 31 | 24 | 16 | 10 | 5 | 83 | 80 | 91 | 119 | 144 | 165 | 182 | 195 | 200 | 196 | 181 | 185
││├○西玻璃幕墙 |  | 14428 | 17 | 1706 | 1434 | 1239 | 1051 | 887 | 747 | 2155 | 2173 | 2647 | 3181 | 3652 | 4012 | 4294 | 6616 | 9888 | 12696 | 14216 | 14428 | 12909 | 6195 | 2925 | 2547 | 2226 | 1940
│││├ 传热负荷 |  | 637 | 14 | -131 | -219 | -249 | -288 | -317 | -337 | -278 | -150 | 7 | 155 | 283 | 411 | 519 | 598 | 637 | 627 | 548 | 509 | 401 | 263 | 125 | 27 | -42 | -101
│││└ 日射得热负荷 |  | 13919 | 17 | 1836 | 1653 | 1487 | 1339 | 1205 | 1084 | 2433 | 2323 | 2640 | 3026 | 3369 | 3601 | 3776 | 6018 | 9251 | 12069 | 13667 | 13919 | 12508 | 5932 | 2800 | 2520 | 2268 | 2041
││├○东南玻璃幕墙 |  | 19832 | 10 | 2100 | 1730 | 1476 | 1227 | 1012 | 829 | 6075 | 11847 | 15838 | 18699 | 19832 | 18956 | 16483 | 14939 | 12379 | 8169 | 7519 | 6938 | 6938 | 4324 | 3715 | 3208 | 2783 | 2405
│││├ 传热负荷 |  | 1006 | 14 | -206 | -346 | -393 | -455 | -501 | -533 | -439 | -237 | 11 | 245 | 447 | 649 | 820 | 944 | 1006 | 991 | 866 | 804 | 633 | 416 | 198 | 43 | -66 | -160
│││└ 日射得热负荷 |  | 19385 | 10 | 2307 | 2076 | 1868 | 1682 | 1513 | 1362 | 6514 | 12084 | 15827 | 18455 | 19385 | 18307 | 15663 | 13995 | 11373 | 7178 | 6653 | 6134 | 6305 | 3908 | 3517 | 3166 | 2849 | 2564
││├○北外窗 |  | 670 | 14 | 122 | 85 | 64 | 42 | 23 | 8 | 254 | 245 | 328 | 421 | 503 | 569 | 622 | 656 | 670 | 650 | 598 | 559 | 594 | 326 | 266 | 218 | 180 | 147
│││├ 传热负荷 |  | 156 | 14 | -32 | -54 | -61 | -71 | -78 | -83 | -68 | -37 | 2 | 38 | 69 | 101 | 127 | 147 | 156 | 154 | 135 | 125 | 98 | 65 | 31 | 7 | -10 | -25
│││└ 日射得热负荷 |  | 513 | 14 | 154 | 139 | 125 | 112 | 101 | 91 | 322 | 282 | 326 | 383 | 433 | 468 | 495 | 509 | 513 | 496 | 463 | 434 | 495 | 261 | 235 | 212 | 191 | 172
││├ 东南外门 |  | 51 | 14 | -10 | -17 | -20 | -23 | -25 | -27 | -22 | -12 | 1 | 12 | 22 | 33 | 41 | 47 | 51 | 50 | 43 | 40 | 32 | 21 | 10 | 2 | -3 | -8
││├ 北外门 |  | 51 | 14 | -10 | -17 | -20 | -23 | -25 | -27 | -22 | -12 | 1 | 12 | 22 | 33 | 41 | 47 | 51 | 50 | 43 | 40 | 32 | 21 | 10 | 2 | -3 | -8
││├ 内墙1(1017) |  | 96 | 0 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
││├ 内门1(1017) |  | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
││├ 底板1(-1003) |  | 873 | 0 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873
││├ 周边地面 |  | 42 | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
││├ 设备 |  | 2791 | 21 | 1288 | 1073 | 902 | 773 | 687 | 601 | 515 | 472 | 386 | 343 | 301 | 258 | 215 | 215 | 172 | 172 | 129 | 1245 | 1803 | 2232 | 2533 | 2791 | 2061 | 1589
││├ 照明 |  | 12880 | 0 | 12880 | 12880 | 12880 | 12880 | 12880 | 12880 | 12880 | 12880 | 12880 | 12880 | 12880 | 12880 | 12880 | 12880 | 12880 | 12880 | 12880 | 12880 | 12880 | 12880 | 12880 | 12880 | 12880 | 12880
││├ 人体 |  | 4653 | 0 | 4653 | 4653 | 4653 | 4653 | 4653 | 4653 | 4653 | 4653 | 4653 | 4653 | 4653 | 4653 | 4653 | 4653 | 4653 | 4653 | 4653 | 4653 | 4653 | 4653 | 4653 | 4653 | 4653 | 4653
││└ 新风 |  | 2301 | 0 | 2301 | 2301 | 2301 | 2301 | 2301 | 2301 | 2301 | 2301 | 2301 | 2301 | 2301 | 2301 | 2301 | 2301 | 2301 | 2301 | 2301 | 2301 | 2301 | 2301 | 2301 | 2301 | 2301 | 2301
│├○1002[大堂] | 54.12 | 22756 | 12 | 13279 | 12755 | 12446 | 12164 | 11937 | 11737 | 13860 | 14796 | 17330 | 19421 | 21322 | 22410 | 22756 | 22634 | 21625 | 18957 | 17029 | 17119 | 17462 | 15578 | 15236 | 14941 | 14213 | 13670
││├ 屋顶 |  | 117 | 19 | 61 | 41 | 35 | 31 | 27 | 24 | 22 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 27 | 43 | 61 | 80 | 95 | 107 | 114 | 117 | 115 | 106 | 93 | 78
││├ 南外墙 |  | 27 | 19 | 14 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 20 | 24 | 27 | 27 | 26 | 23 | 19 | 15
││├ 东南外墙 |  | 9 | 16 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5
││├ 北外墙 |  | 214 | 20 | 209 | 115 | 95 | 79 | 66 | 55 | 47 | 33 | 26 | 17 | 10 | 5 | 89 | 85 | 98 | 127 | 154 | 176 | 195 | 208 | 214 | 210 | 194 | 198
││├○南玻璃幕墙 |  | 7076 | 13 | 881 | 722 | 614 | 509 | 417 | 340 | 1333 | 1361 | 2002 | 3304 | 4850 | 6091 | 6884 | 7076 | 6657 | 4987 | 3260 | 2957 | 2966 | 1827 | 1568 | 1351 | 1170 | 1010
│││├ 传热负荷 |  | 441 | 14 | -90 | -152 | -172 | -199 | -220 | -233 | -193 | -104 | 5 | 107 | 196 | 284 | 359 | 414 | 441 | 434 | 380 | 352 | 278 | 182 | 87 | 19 | -29 | -70
│││└ 日射得热负荷 |  | 6663 | 13 | 971 | 874 | 787 | 708 | 637 | 573 | 1525 | 1465 | 1997 | 3197 | 4654 | 5807 | 6525 | 6663 | 6216 | 4553 | 2880 | 2605 | 2689 | 1645 | 1481 | 1333 | 1199 | 1080
││├○东南玻璃幕墙 |  | 4843 | 10 | 513 | 422 | 360 | 300 | 247 | 203 | 1087 | 2034 | 3868 | 4566 | 4843 | 4629 | 4025 | 3648 | 3023 | 1995 | 1836 | 1694 | 1694 | 1056 | 907 | 783 | 680 | 587
│││├ 传热负荷 |  | 246 | 14 | -50 | -85 | -96 | -111 | -122 | -130 | -107 | -58 | 3 | 60 | 109 | 158 | 200 | 231 | 246 | 242 | 212 | 196 | 155 | 101 | 48 | 10 | -16 | -39
│││└ 日射得热负荷 |  | 4734 | 10 | 563 | 507 | 456 | 411 | 370 | 333 | 1194 | 2092 | 3865 | 4507 | 4734 | 4471 | 3825 | 3418 | 2777 | 1753 | 1625 | 1498 | 1540 | 954 | 859 | 773 | 696 | 626
││├○北外窗 |  | 803 | 14 | 147 | 102 | 77 | 50 | 28 | 10 | 304 | 294 | 393 | 505 | 603 | 683 | 747 | 787 | 803 | 780 | 717 | 671 | 712 | 391 | 319 | 262 | 216 | 176
│││├ 传热负荷 |  | 188 | 14 | -38 | -65 | -73 | -85 | -94 | -99 | -82 | -44 | 2 | 46 | 83 | 121 | 153 | 176 | 188 | 185 | 162 | 150 | 118 | 78 | 37 | 8 | -12 | -30
│││└ 日射得热负荷 |  | 616 | 14 | 185 | 167 | 150 | 135 | 121 | 109 | 386 | 339 | 391 | 459 | 520 | 562 | 594 | 611 | 616 | 595 | 556 | 521 | 594 | 314 | 282 | 254 | 229 | 206
││├ 南外门 |  | 51 | 14 | -10 | -17 | -20 | -23 | -25 | -27 | -22 | -12 | 1 | 12 | 22 | 33 | 41 | 47 | 51 | 50 | 43 | 40 | 32 | 21 | 10 | 2 | -3 | -8
││├ 底板1(-1002) |  | 1086 | 0 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086
││├ 底板1(-1003) |  | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
││├ 周边地面 |  | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
││├ 设备 |  | 1367 | 21 | 631 | 526 | 441 | 378 | 336 | 294 | 252 | 231 | 189 | 168 | 147 | 126 | 105 | 105 | 84 | 84 | 63 | 610 | 883 | 1093 | 1240 | 1367 | 1009 | 778
││├ 照明 |  | 6307 | 0 | 6307 | 6307 | 6307 | 6307 | 6307 | 6307 | 6307 | 6307 | 6307 | 6307 | 6307 | 6307 | 6307 | 6307 | 6307 | 6307 | 6307 | 6307 | 6307 | 6307 | 6307 | 6307 | 6307 | 6307
││├ 人体 |  | 2272 | 0 | 2272 | 2272 | 2272 | 2272 | 2272 | 2272 | 2272 | 2272 | 2272 | 2272 | 2272 | 2272 | 2272 | 2272 | 2272 | 2272 | 2272 | 2272 | 2272 | 2272 | 2272 | 2272 | 2272 | 2272
││└ 新风 |  | 1124 | 0 | 1124 | 1124 | 1124 | 1124 | 1124 | 1124 | 1124 | 1124 | 1124 | 1124 | 1124 | 1124 | 1124 | 1124 | 1124 | 1124 | 1124 | 1124 | 1124 | 1124 | 1124 | 1124 | 1124 | 1124
│├○1003[走廊] | 36.64 | 9538 | 13 | 2017 | 1638 | 1406 | 1219 | 1002 | 890 | 3683 | 4787 | 5543 | 6347 | 7321 | 8341 | 9254 | 9538 | 9472 | 9093 | 8502 | 7890 | 8001 | 5166 | 4162 | 3255 | 2747 | 2329
││├ 南外墙 |  | 178 | 19 | 82 | 61 | 51 | 43 | 37 | 31 | 27 | 20 | 16 | 12 | 8 | 5 | 19 | 30 | 58 | 96 | 130 | 157 | 173 | 178 | 170 | 149 | 118 | 95
││├ 北外墙 |  | 48 | 20 | 46 | 22 | 17 | 13 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | -2 | -4 | -6 | 16 | 15 | 18 | 26 | 32 | 38 | 43 | 46 | 48 | 47 | 42 | 44
││├ 西外墙 |  | 59 | 22 | 49 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 24 | 37 | 49 | 57 | 59 | 58
││├○南玻璃幕墙 |  | 2618 | 13 | 302 | 243 | 203 | 163 | 129 | 100 | 471 | 482 | 633 | 905 | 1376 | 1973 | 2545 | 2618 | 2462 | 2088 | 1544 | 1078 | 1082 | 656 | 559 | 478 | 410 | 350
│││├ 传热负荷 |  | 138 | 14 | -61 | -84 | -91 | -102 | -109 | -114 | -99 | -66 | -25 | 13 | 46 | 79 | 107 | 128 | 138 | 135 | 115 | 105 | 77 | 41 | 5 | -20 | -38 | -53
│││└ 日射得热负荷 |  | 2490 | 13 | 363 | 327 | 294 | 265 | 238 | 214 | 570 | 548 | 658 | 892 | 1330 | 1893 | 2437 | 2490 | 2324 | 1952 | 1429 | 974 | 1005 | 615 | 554 | 498 | 448 | 404
││├○北外窗 |  | 129 | 14 | 19 | 12 | 8 | 3 | 0 | -3 | 46 | 44 | 60 | 79 | 95 | 109 | 119 | 126 | 129 | 125 | 114 | 107 | 114 | 60 | 48 | 39 | 31 | 24
│││├ 传热负荷 |  | 26 | 14 | -12 | -16 | -17 | -19 | -21 | -22 | -19 | -13 | -5 | 2 | 9 | 15 | 20 | 24 | 26 | 26 | 22 | 20 | 15 | 8 | 1 | -4 | -7 | -10
│││└ 日射得热负荷 |  | 103 | 14 | 31 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 64 | 56 | 65 | 77 | 87 | 94 | 99 | 102 | 103 | 99 | 93 | 87 | 99 | 52 | 47 | 42 | 38 | 34
││├○南外窗 |  | 1039 | 13 | 97 | 68 | 50 | 32 | 16 | 4 | 150 | 164 | 273 | 470 | 696 | 884 | 1006 | 1039 | 982 | 839 | 670 | 444 | 437 | 263 | 215 | 177 | 145 | 118
│││├ 传热负荷 |  | 94 | 14 | -42 | -57 | -62 | -69 | -75 | -78 | -68 | -45 | -17 | 9 | 32 | 54 | 73 | 87 | 94 | 92 | 79 | 72 | 52 | 28 | 4 | -14 | -26 | -36
│││└ 日射得热负荷 |  | 952 | 13 | 139 | 125 | 112 | 101 | 91 | 82 | 218 | 209 | 291 | 461 | 665 | 830 | 932 | 952 | 888 | 746 | 592 | 372 | 384 | 235 | 212 | 190 | 171 | 154
││├ 西外门 |  | 42 | 14 | -19 | -26 | -28 | -31 | -33 | -35 | -30 | -20 | -8 | 4 | 14 | 24 | 33 | 39 | 42 | 41 | 35 | 32 | 24 | 13 | 2 | -6 | -12 | -16
││├ 内墙1(1016) |  | 274 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 17 | 17 | 17
││├ 内门1(1016) |  | 40 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 3 | 3 | 3
││├ 底板1(-1005) |  | 29 | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
││├ 底板1(-1004) |  | 18 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
││├ 底板1(-1008) |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
││├ 设备 |  | 3553 | 18 | 1093 | 937 | 820 | 742 | 625 | 586 | 1562 | 2030 | 2382 | 2616 | 2811 | 2967 | 3085 | 3202 | 3280 | 3358 | 3436 | 3475 | 3553 | 2616 | 2108 | 1757 | 1484 | 1249
││├ 照明 |  | 1223 | 18 | 234 | 195 | 169 | 143 | 117 | 104 | 547 | 807 | 911 | 976 | 1028 | 1080 | 1119 | 1145 | 1171 | 1184 | 1197 | 1210 | 1223 | 781 | 508 | 416 | 338 | 286
││├ 人体 |  | 528 | 18 | 44 | 38 | 31 | 28 | 22 | 19 | 390 | 450 | 469 | 481 | 491 | 500 | 506 | 513 | 516 | 519 | 522 | 525 | 528 | 154 | 94 | 75 | 63 | 53
││└ 新风 |  | 439 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○1004[办公室] | 59.01 | 5099 | 18 | 1396 | 1288 | 1221 | 1174 | 1111 | 1082 | 3767 | 4234 | 4423 | 4564 | 4680 | 4777 | 4876 | 4941 | 4983 | 5016 | 5036 | 5047 | 5099 | 2412 | 2090 | 1724 | 1586 | 1475
││├ 北外墙 |  | 55 | 20 | 53 | 26 | 20 | 15 | 12 | 8 | 6 | 2 | 0 | -3 | -5 | -6 | 18 | 17 | 21 | 29 | 37 | 43 | 49 | 53 | 55 | 53 | 49 | 50
││├○北外窗 |  | 258 | 14 | 39 | 24 | 15 | 6 | -1 | -7 | 91 | 88 | 121 | 158 | 191 | 217 | 239 | 252 | 258 | 250 | 229 | 213 | 227 | 120 | 96 | 77 | 62 | 48
│││├ 传热负荷 |  | 52 | 14 | -23 | -32 | -35 | -39 | -41 | -43 | -38 | -25 | -10 | 5 | 18 | 30 | 41 | 48 | 52 | 51 | 44 | 40 | 29 | 16 | 2 | -8 | -14 | -20
│││└ 日射得热负荷 |  | 205 | 14 | 62 | 56 | 50 | 45 | 40 | 36 | 129 | 113 | 130 | 153 | 173 | 187 | 198 | 204 | 205 | 198 | 185 | 174 | 198 | 105 | 94 | 85 | 76 | 69
││├ 内墙1(1016) |  | 200 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 13 | 13 | 13
││├ 底板1(-1005) |  | 54 | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
││├ 设备 |  | 1180 | 18 | 363 | 311 | 272 | 246 | 207 | 194 | 518 | 674 | 791 | 868 | 933 | 985 | 1024 | 1063 | 1089 | 1115 | 1141 | 1154 | 1180 | 868 | 700 | 583 | 493 | 415
││├ 照明 |  | 778 | 0 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778
││├ 人体 |  | 1163 | 18 | 97 | 83 | 69 | 62 | 48 | 41 | 859 | 990 | 1031 | 1059 | 1080 | 1100 | 1114 | 1128 | 1135 | 1142 | 1149 | 1156 | 1163 | 338 | 207 | 166 | 138 | 117
││└ 新风 |  | 1448 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○1005[会议室] | 107.66 | 6901 | 12 | 1360 | 1220 | 1121 | 1050 | 960 | 935 | 5254 | 5888 | 6267 | 6552 | 6721 | 6780 | 6901 | 6859 | 6893 | 6849 | 6757 | 6608 | 6621 | 2618 | 2113 | 1860 | 1657 | 1493
││├ 南外墙 |  | 124 | 19 | 58 | 43 | 36 | 30 | 26 | 22 | 19 | 14 | 11 | 8 | 6 | 4 | 13 | 21 | 40 | 67 | 91 | 110 | 121 | 124 | 119 | 104 | 82 | 67
││├ 东外墙 |  | 128 | 15 | 57 | 42 | 36 | 30 | 26 | 22 | 19 | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 77 | 107 | 124 | 128 | 120 | 102 | 78 | 80 | 80 | 77 | 71 | 65
││├○南外窗 |  | 693 | 13 | 65 | 45 | 33 | 21 | 11 | 3 | 100 | 109 | 182 | 314 | 464 | 589 | 670 | 693 | 655 | 559 | 447 | 296 | 291 | 175 | 144 | 118 | 97 | 79
│││├ 传热负荷 |  | 63 | 14 | -28 | -38 | -42 | -46 | -50 | -52 | -45 | -30 | -11 | 6 | 21 | 36 | 49 | 58 | 63 | 62 | 52 | 48 | 35 | 19 | 2 | -9 | -17 | -24
│││└ 日射得热负荷 |  | 635 | 13 | 92 | 83 | 75 | 67 | 61 | 55 | 145 | 140 | 194 | 308 | 443 | 553 | 622 | 635 | 592 | 497 | 394 | 248 | 256 | 157 | 141 | 127 | 114 | 103
││├○东外窗 |  | 858 | 9 | 66 | 46 | 34 | 22 | 11 | 29 | 486 | 695 | 822 | 858 | 784 | 635 | 532 | 369 | 369 | 353 | 323 | 297 | 292 | 177 | 145 | 119 | 98 | 79
│││├ 传热负荷 |  | 63 | 14 | -28 | -38 | -42 | -46 | -50 | -52 | -45 | -30 | -11 | 6 | 21 | 36 | 49 | 58 | 63 | 62 | 52 | 48 | 35 | 19 | 2 | -9 | -17 | -24
│││└ 日射得热负荷 |  | 852 | 9 | 93 | 84 | 76 | 68 | 61 | 81 | 531 | 725 | 834 | 852 | 763 | 598 | 483 | 311 | 306 | 292 | 271 | 250 | 258 | 158 | 142 | 128 | 115 | 104
││├ 底板1(-1006) |  | 41 | 0 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
││├ 设备 |  | 875 | 18 | 269 | 231 | 202 | 183 | 154 | 144 | 385 | 500 | 587 | 644 | 692 | 731 | 760 | 788 | 808 | 827 | 846 | 856 | 875 | 644 | 519 | 433 | 365 | 308
││├ 照明 |  | 577 | 0 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577
││├ 人体 |  | 2748 | 18 | 229 | 196 | 163 | 147 | 114 | 98 | 2029 | 2340 | 2438 | 2503 | 2552 | 2601 | 2634 | 2666 | 2683 | 2699 | 2715 | 2732 | 2748 | 800 | 490 | 392 | 327 | 278
││└ 新风 |  | 1598 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○1006[会议室] | 106.17 | 6771 | 16 | 1326 | 1162 | 1079 | 1022 | 944 | 903 | 4764 | 5191 | 5412 | 5574 | 5706 | 5822 | 5916 | 6141 | 6403 | 6632 | 6771 | 6318 | 6339 | 2370 | 1927 | 1733 | 1583 | 1451
││├ 西外墙 |  | 146 | 22 | 122 | 52 | 44 | 37 | 32 | 28 | 24 | 19 | 16 | 13 | 10 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 54 | 59 | 91 | 119 | 139 | 146 | 143
││├○西外窗 |  | 954 | 16 | 93 | 71 | 56 | 42 | 30 | 19 | 115 | 123 | 163 | 206 | 243 | 274 | 298 | 455 | 673 | 858 | 954 | 469 | 449 | 224 | 187 | 157 | 132 | 110
│││├ 传热负荷 |  | 63 | 14 | -28 | -38 | -42 | -46 | -50 | -52 | -45 | -30 | -11 | 6 | 21 | 36 | 49 | 58 | 63 | 62 | 52 | 48 | 35 | 19 | 2 | -9 | -17 | -24
│││└ 日射得热负荷 |  | 901 | 16 | 121 | 109 | 98 | 88 | 79 | 72 | 160 | 153 | 174 | 200 | 222 | 238 | 249 | 397 | 610 | 796 | 901 | 421 | 414 | 205 | 185 | 166 | 150 | 135
││├ 底板1(-1004) |  | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
││├ 设备 |  | 871 | 18 | 268 | 230 | 201 | 182 | 153 | 143 | 383 | 497 | 584 | 641 | 689 | 727 | 756 | 784 | 804 | 823 | 842 | 851 | 871 | 641 | 517 | 430 | 364 | 306
││├ 照明 |  | 574 | 0 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574
││├ 人体 |  | 2748 | 18 | 229 | 196 | 163 | 147 | 114 | 98 | 2029 | 2340 | 2438 | 2503 | 2552 | 2601 | 2634 | 2666 | 2683 | 2699 | 2715 | 2732 | 2748 | 800 | 490 | 392 | 327 | 278
││└ 新风 |  | 1598 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○1007[会议室] | 96.85 | 6059 | 10 | 1205 | 1103 | 1025 | 973 | 899 | 888 | 4970 | 5586 | 5889 | 6041 | 6059 | 5993 | 6019 | 5944 | 5995 | 6018 | 6014 | 5997 | 6003 | 2254 | 1802 | 1595 | 1439 | 1312
││├ 东外墙 |  | 124 | 15 | 55 | 41 | 34 | 29 | 25 | 21 | 19 | 14 | 12 | 9 | 7 | 5 | 74 | 103 | 119 | 124 | 116 | 99 | 75 | 77 | 77 | 74 | 68 | 63
││├○东外窗 |  | 858 | 9 | 66 | 46 | 34 | 22 | 11 | 29 | 486 | 695 | 822 | 858 | 784 | 635 | 532 | 369 | 369 | 353 | 323 | 297 | 292 | 177 | 145 | 119 | 98 | 79
│││├ 传热负荷 |  | 63 | 14 | -28 | -38 | -42 | -46 | -50 | -52 | -45 | -30 | -11 | 6 | 21 | 36 | 49 | 58 | 63 | 62 | 52 | 48 | 35 | 19 | 2 | -9 | -17 | -24
│││└ 日射得热负荷 |  | 852 | 9 | 93 | 84 | 76 | 68 | 61 | 81 | 531 | 725 | 834 | 852 | 763 | 598 | 483 | 311 | 306 | 292 | 271 | 250 | 258 | 158 | 142 | 128 | 115 | 104
││├ 底板1(-1007) |  | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
││├ 设备 |  | 854 | 18 | 263 | 225 | 197 | 178 | 150 | 141 | 375 | 488 | 572 | 629 | 676 | 713 | 741 | 770 | 788 | 807 | 826 | 835 | 854 | 629 | 507 | 422 | 357 | 300
││├ 照明 |  | 563 | 0 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563
││├ 人体 |  | 2642 | 18 | 220 | 188 | 157 | 141 | 110 | 94 | 1951 | 2250 | 2344 | 2407 | 2454 | 2501 | 2532 | 2564 | 2579 | 2595 | 2611 | 2627 | 2642 | 769 | 471 | 377 | 314 | 267
││└ 新风 |  | 1536 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○1008[会议室] | 96.85 | 6059 | 10 | 1205 | 1103 | 1025 | 973 | 899 | 888 | 4970 | 5586 | 5889 | 6041 | 6059 | 5993 | 6019 | 5944 | 5995 | 6018 | 6014 | 5997 | 6003 | 2254 | 1802 | 1595 | 1439 | 1312
││├ 东外墙 |  | 124 | 15 | 55 | 41 | 34 | 29 | 25 | 21 | 19 | 14 | 12 | 9 | 7 | 5 | 74 | 103 | 119 | 124 | 116 | 99 | 75 | 77 | 77 | 74 | 68 | 63
││├○东外窗 |  | 858 | 9 | 66 | 46 | 34 | 22 | 11 | 29 | 486 | 695 | 822 | 858 | 784 | 635 | 532 | 369 | 369 | 353 | 323 | 297 | 292 | 177 | 145 | 119 | 98 | 79
│││├ 传热负荷 |  | 63 | 14 | -28 | -38 | -42 | -46 | -50 | -52 | -45 | -30 | -11 | 6 | 21 | 36 | 49 | 58 | 63 | 62 | 52 | 48 | 35 | 19 | 2 | -9 | -17 | -24
│││└ 日射得热负荷 |  | 852 | 9 | 93 | 84 | 76 | 68 | 61 | 81 | 531 | 725 | 834 | 852 | 763 | 598 | 483 | 311 | 306 | 292 | 271 | 250 | 258 | 158 | 142 | 128 | 115 | 104
││├ 底板1(-1006) |  | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
││├ 设备 |  | 854 | 18 | 263 | 225 | 197 | 178 | 150 | 141 | 375 | 488 | 572 | 629 | 676 | 713 | 741 | 770 | 788 | 807 | 826 | 835 | 854 | 629 | 507 | 422 | 357 | 300
││├ 照明 |  | 563 | 0 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563
││├ 人体 |  | 2642 | 18 | 220 | 188 | 157 | 141 | 110 | 94 | 1951 | 2250 | 2344 | 2407 | 2454 | 2501 | 2532 | 2564 | 2579 | 2595 | 2611 | 2627 | 2642 | 769 | 471 | 377 | 314 | 267
││└ 新风 |  | 1536 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○1009[会议室] | 105.06 | 6579 | 16 | 1303 | 1140 | 1058 | 1003 | 926 | 886 | 4607 | 5020 | 5235 | 5394 | 5523 | 5636 | 5728 | 5953 | 6214 | 6441 | 6579 | 6393 | 6146 | 2319 | 1890 | 1702 | 1556 | 1427
││├ 西外墙 |  | 149 | 22 | 124 | 53 | 45 | 38 | 33 | 28 | 25 | 19 | 16 | 13 | 10 | 8 | 17 | 24 | 33 | 41 | 49 | 55 | 61 | 93 | 122 | 142 | 149 | 145
││├○西外窗 |  | 960 | 16 | 93 | 71 | 56 | 42 | 30 | 19 | 115 | 123 | 163 | 206 | 243 | 274 | 298 | 455 | 673 | 858 | 954 | 736 | 449 | 224 | 187 | 157 | 132 | 110
│││├ 传热负荷 |  | 63 | 14 | -28 | -38 | -42 | -46 | -50 | -52 | -45 | -30 | -11 | 6 | 21 | 36 | 49 | 58 | 63 | 62 | 52 | 48 | 35 | 19 | 2 | -9 | -17 | -24
│││└ 日射得热负荷 |  | 910 | 16 | 121 | 109 | 98 | 88 | 79 | 72 | 160 | 153 | 174 | 200 | 222 | 238 | 249 | 397 | 610 | 796 | 901 | 688 | 414 | 205 | 185 | 166 | 150 | 135
││├ 底板1(-1004) |  | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
││├ 设备 |  | 855 | 18 | 263 | 225 | 197 | 178 | 150 | 141 | 376 | 488 | 573 | 629 | 676 | 714 | 742 | 770 | 789 | 808 | 827 | 836 | 855 | 629 | 507 | 423 | 357 | 301
││├ 照明 |  | 564 | 0 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564
││├ 人体 |  | 2642 | 18 | 220 | 188 | 157 | 141 | 110 | 94 | 1951 | 2250 | 2344 | 2407 | 2454 | 2501 | 2532 | 2564 | 2579 | 2595 | 2611 | 2627 | 2642 | 769 | 471 | 377 | 314 | 267
││└ 新风 |  | 1536 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○1010[会议室] | 99.82 | 4810 | 9 | 939 | 856 | 794 | 752 | 693 | 689 | 3904 | 4423 | 4685 | 4810 | 4806 | 4720 | 4713 | 4616 | 4654 | 4668 | 4659 | 4640 | 4644 | 1766 | 1413 | 1248 | 1125 | 1023
││├ 东外墙 |  | 89 | 15 | 39 | 29 | 25 | 21 | 18 | 15 | 14 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 54 | 74 | 86 | 89 | 84 | 71 | 54 | 56 | 56 | 54 | 49 | 45
││├○东外窗 |  | 858 | 9 | 66 | 46 | 34 | 22 | 11 | 29 | 486 | 695 | 822 | 858 | 784 | 635 | 532 | 369 | 369 | 353 | 323 | 297 | 292 | 177 | 145 | 119 | 98 | 79
│││├ 传热负荷 |  | 63 | 14 | -28 | -38 | -42 | -46 | -50 | -52 | -45 | -30 | -11 | 6 | 21 | 36 | 49 | 58 | 63 | 62 | 52 | 48 | 35 | 19 | 2 | -9 | -17 | -24
│││└ 日射得热负荷 |  | 852 | 9 | 93 | 84 | 76 | 68 | 61 | 81 | 531 | 725 | 834 | 852 | 763 | 598 | 483 | 311 | 306 | 292 | 271 | 250 | 258 | 158 | 142 | 128 | 115 | 104
││├ 底板1(-1007) |  | 31 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
││├ 设备 |  | 658 | 18 | 202 | 173 | 152 | 137 | 116 | 108 | 289 | 376 | 441 | 484 | 520 | 549 | 571 | 593 | 607 | 622 | 636 | 643 | 658 | 484 | 390 | 325 | 275 | 231
││├ 照明 |  | 434 | 0 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434
││├ 人体 |  | 2008 | 18 | 167 | 143 | 119 | 107 | 84 | 72 | 1483 | 1710 | 1781 | 1829 | 1865 | 1901 | 1925 | 1948 | 1960 | 1972 | 1984 | 1996 | 2008 | 585 | 358 | 286 | 239 | 203
││└ 新风 |  | 1168 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○1011[厕所] | 42.72 | 1550 | 15 | 327 | 242 | 201 | 165 | 130 | 120 | 1036 | 1255 | 1403 | 1490 | 1511 | 1487 | 1547 | 1512 | 1544 | 1550 | 1526 | 1501 | 1512 | 760 | 591 | 504 | 428 | 373
││├ 北外墙 |  | 59 | 20 | 58 | 28 | 22 | 17 | 13 | 9 | 7 | 2 | 0 | -3 | -5 | -7 | 20 | 18 | 22 | 32 | 40 | 47 | 53 | 57 | 59 | 58 | 53 | 54
││├ 东外墙 |  | 78 | 15 | 34 | 26 | 22 | 18 | 16 | 13 | 12 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 47 | 65 | 75 | 78 | 73 | 62 | 47 | 48 | 48 | 47 | 43 | 40
││├○北外窗 |  | 258 | 14 | 39 | 24 | 15 | 6 | -1 | -7 | 91 | 88 | 121 | 158 | 191 | 217 | 239 | 252 | 258 | 250 | 229 | 213 | 227 | 120 | 96 | 77 | 62 | 48
│││├ 传热负荷 |  | 52 | 14 | -23 | -32 | -35 | -39 | -41 | -43 | -38 | -25 | -10 | 5 | 18 | 30 | 41 | 48 | 52 | 51 | 44 | 40 | 29 | 16 | 2 | -8 | -14 | -20
│││└ 日射得热负荷 |  | 205 | 14 | 62 | 56 | 50 | 45 | 40 | 36 | 129 | 113 | 130 | 153 | 173 | 187 | 198 | 204 | 205 | 198 | 185 | 174 | 198 | 105 | 94 | 85 | 76 | 69
││├○东外窗 |  | 429 | 9 | 33 | 23 | 17 | 11 | 6 | 15 | 243 | 347 | 411 | 429 | 392 | 317 | 266 | 184 | 184 | 177 | 162 | 149 | 146 | 88 | 72 | 59 | 49 | 40
│││├ 传热负荷 |  | 31 | 14 | -14 | -19 | -21 | -23 | -25 | -26 | -23 | -15 | -6 | 3 | 11 | 18 | 24 | 29 | 31 | 31 | 26 | 24 | 17 | 9 | 1 | -5 | -9 | -12
│││└ 日射得热负荷 |  | 426 | 9 | 47 | 42 | 38 | 34 | 31 | 41 | 266 | 362 | 417 | 426 | 381 | 299 | 242 | 155 | 153 | 146 | 135 | 125 | 129 | 79 | 71 | 64 | 58 | 52
││├ 底板1(-1008) |  | 23 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
││├ 设备 |  | 165 | 18 | 51 | 44 | 38 | 34 | 29 | 27 | 73 | 94 | 111 | 122 | 131 | 138 | 143 | 149 | 152 | 156 | 160 | 161 | 165 | 122 | 98 | 82 | 69 | 58
││├ 照明 |  | 375 | 18 | 72 | 60 | 52 | 44 | 36 | 32 | 168 | 247 | 279 | 299 | 315 | 331 | 343 | 351 | 359 | 363 | 367 | 371 | 375 | 239 | 156 | 128 | 104 | 88
││├ 人体 |  | 211 | 18 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 156 | 180 | 188 | 193 | 196 | 200 | 203 | 205 | 206 | 208 | 209 | 210 | 211 | 62 | 38 | 30 | 25 | 21
││└ 新风 |  | 263 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○1012[厕所] | 36.82 | 1334 | 9 | 230 | 190 | 164 | 142 | 118 | 118 | 937 | 1164 | 1282 | 1334 | 1325 | 1276 | 1288 | 1240 | 1263 | 1267 | 1256 | 1239 | 1231 | 582 | 435 | 368 | 313 | 269
││├ 东外墙 |  | 77 | 15 | 34 | 26 | 21 | 18 | 16 | 13 | 12 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 46 | 64 | 75 | 77 | 72 | 62 | 47 | 48 | 48 | 46 | 43 | 39
││├○东外窗 |  | 429 | 9 | 33 | 23 | 17 | 11 | 6 | 15 | 243 | 347 | 411 | 429 | 392 | 317 | 266 | 184 | 184 | 177 | 162 | 149 | 146 | 88 | 72 | 59 | 49 | 40
│││├ 传热负荷 |  | 31 | 14 | -14 | -19 | -21 | -23 | -25 | -26 | -23 | -15 | -6 | 3 | 11 | 18 | 24 | 29 | 31 | 31 | 26 | 24 | 17 | 9 | 1 | -5 | -9 | -12
│││└ 日射得热负荷 |  | 426 | 9 | 47 | 42 | 38 | 34 | 31 | 41 | 266 | 362 | 417 | 426 | 381 | 299 | 242 | 155 | 153 | 146 | 135 | 125 | 129 | 79 | 71 | 64 | 58 | 52
││├ 底板1(-1008) |  | 23 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
││├ 设备 |  | 165 | 18 | 51 | 43 | 38 | 34 | 29 | 27 | 72 | 94 | 111 | 121 | 130 | 138 | 143 | 149 | 152 | 156 | 159 | 161 | 165 | 121 | 98 | 82 | 69 | 58
││├ 照明 |  | 375 | 18 | 72 | 60 | 52 | 44 | 36 | 32 | 167 | 247 | 279 | 299 | 315 | 331 | 343 | 351 | 359 | 363 | 367 | 371 | 375 | 239 | 155 | 128 | 104 | 88
││├ 人体 |  | 211 | 18 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 156 | 180 | 188 | 193 | 196 | 200 | 203 | 205 | 206 | 208 | 209 | 210 | 211 | 62 | 38 | 30 | 25 | 21
││└ 新风 |  | 263 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○1013[值班室] | 63.93 | 2285 | 17 | 651 | 570 | 537 | 513 | 483 | 467 | 1470 | 1583 | 1665 | 1726 | 1778 | 1821 | 1859 | 1963 | 2091 | 2201 | 2267 | 2285 | 2043 | 995 | 876 | 810 | 754 | 701
││├ 西外墙 |  | 90 | 22 | 75 | 32 | 27 | 23 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 29 | 33 | 36 | 56 | 73 | 85 | 90 | 87
││├○西外窗 |  | 483 | 17 | 47 | 35 | 28 | 21 | 15 | 10 | 58 | 62 | 81 | 103 | 122 | 137 | 149 | 228 | 336 | 429 | 477 | 483 | 224 | 112 | 94 | 79 | 66 | 55
│││├ 传热负荷 |  | 31 | 14 | -14 | -19 | -21 | -23 | -25 | -26 | -23 | -15 | -6 | 3 | 11 | 18 | 24 | 29 | 31 | 31 | 26 | 24 | 17 | 9 | 1 | -5 | -9 | -12
│││└ 日射得热负荷 |  | 459 | 17 | 61 | 55 | 49 | 44 | 40 | 36 | 80 | 77 | 87 | 100 | 111 | 119 | 125 | 198 | 305 | 398 | 451 | 459 | 207 | 103 | 92 | 83 | 75 | 67
││├ 底板1(-1004) |  | 23 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
││├ 设备 |  | 488 | 18 | 150 | 129 | 113 | 102 | 86 | 80 | 214 | 279 | 327 | 359 | 386 | 407 | 424 | 440 | 450 | 461 | 472 | 477 | 488 | 359 | 289 | 241 | 204 | 172
││├ 照明 |  | 322 | 0 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322
││├ 人体 |  | 423 | 18 | 35 | 30 | 25 | 23 | 18 | 15 | 312 | 360 | 375 | 385 | 393 | 400 | 405 | 410 | 413 | 415 | 418 | 420 | 423 | 123 | 75 | 60 | 50 | 43
││└ 新风 |  | 527 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○1014[厕所] | 54.77 | 1700 | 17 | 334 | 219 | 179 | 143 | 109 | 86 | 795 | 899 | 997 | 1082 | 1156 | 1218 | 1297 | 1406 | 1541 | 1646 | 1693 | 1700 | 1677 | 802 | 570 | 502 | 438 | 386
││├ 西外墙 |  | 93 | 22 | 77 | 33 | 28 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 10 | 15 | 20 | 26 | 30 | 34 | 38 | 58 | 76 | 88 | 93 | 91
││├ 北外墙 |  | 50 | 20 | 48 | 23 | 18 | 14 | 11 | 8 | 5 | 2 | 0 | -2 | -4 | -6 | 17 | 16 | 19 | 27 | 34 | 40 | 45 | 48 | 50 | 49 | 44 | 46
││├○西外窗 |  | 483 | 17 | 47 | 35 | 28 | 21 | 15 | 10 | 58 | 62 | 81 | 103 | 122 | 137 | 149 | 228 | 336 | 429 | 477 | 483 | 430 | 205 | 94 | 79 | 66 | 55
│││├ 传热负荷 |  | 31 | 14 | -14 | -19 | -21 | -23 | -25 | -26 | -23 | -15 | -6 | 3 | 11 | 18 | 24 | 29 | 31 | 31 | 26 | 24 | 17 | 9 | 1 | -5 | -9 | -12
│││└ 日射得热负荷 |  | 459 | 17 | 61 | 55 | 49 | 44 | 40 | 36 | 80 | 77 | 87 | 100 | 111 | 119 | 125 | 198 | 305 | 398 | 451 | 459 | 413 | 196 | 92 | 83 | 75 | 67
││├○北外窗 |  | 258 | 14 | 39 | 24 | 15 | 6 | -1 | -7 | 91 | 88 | 121 | 158 | 191 | 217 | 239 | 252 | 258 | 250 | 229 | 213 | 227 | 120 | 96 | 77 | 62 | 48
│││├ 传热负荷 |  | 52 | 14 | -23 | -32 | -35 | -39 | -41 | -43 | -38 | -25 | -10 | 5 | 18 | 30 | 41 | 48 | 52 | 51 | 44 | 40 | 29 | 16 | 2 | -8 | -14 | -20
│││└ 日射得热负荷 |  | 205 | 14 | 62 | 56 | 50 | 45 | 40 | 36 | 129 | 113 | 130 | 153 | 173 | 187 | 198 | 204 | 205 | 198 | 185 | 174 | 198 | 105 | 94 | 85 | 76 | 69
││├ 设备 |  | 141 | 18 | 43 | 37 | 33 | 29 | 25 | 23 | 62 | 81 | 95 | 104 | 112 | 118 | 123 | 127 | 130 | 133 | 137 | 138 | 141 | 104 | 84 | 70 | 59 | 50
││├ 照明 |  | 321 | 18 | 61 | 51 | 44 | 38 | 31 | 27 | 143 | 212 | 239 | 256 | 270 | 283 | 294 | 300 | 307 | 311 | 314 | 317 | 321 | 205 | 133 | 109 | 89 | 75
││├ 人体 |  | 211 | 18 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 156 | 180 | 188 | 193 | 196 | 200 | 203 | 205 | 206 | 208 | 209 | 210 | 211 | 62 | 38 | 30 | 25 | 21
││└ 新风 |  | 263 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│└○1015[厕所] | 47.65 | 1447 | 17 | 254 | 180 | 155 | 133 | 109 | 95 | 705 | 814 | 880 | 930 | 972 | 1009 | 1044 | 1141 | 1266 | 1371 | 1431 | 1447 | 1405 | 637 | 429 | 381 | 338 | 298
│ ├ 西外墙 |  | 90 | 22 | 75 | 32 | 27 | 23 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 29 | 33 | 37 | 56 | 74 | 86 | 90 | 88
│ ├○西外窗 |  | 483 | 17 | 47 | 35 | 28 | 21 | 15 | 10 | 58 | 62 | 81 | 103 | 122 | 137 | 149 | 228 | 336 | 429 | 477 | 483 | 430 | 205 | 94 | 79 | 66 | 55
│ │├ 传热负荷 |  | 31 | 14 | -14 | -19 | -21 | -23 | -25 | -26 | -23 | -15 | -6 | 3 | 11 | 18 | 24 | 29 | 31 | 31 | 26 | 24 | 17 | 9 | 1 | -5 | -9 | -12
│ │└ 日射得热负荷 |  | 459 | 17 | 61 | 55 | 49 | 44 | 40 | 36 | 80 | 77 | 87 | 100 | 111 | 119 | 125 | 198 | 305 | 398 | 451 | 459 | 413 | 196 | 92 | 83 | 75 | 67
│ ├ 内墙1(1017) |  | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
│ ├ 设备 |  | 138 | 18 | 43 | 36 | 32 | 29 | 24 | 23 | 61 | 79 | 93 | 102 | 109 | 115 | 120 | 125 | 128 | 131 | 134 | 135 | 138 | 102 | 82 | 68 | 58 | 49
│ ├ 照明 |  | 314 | 18 | 60 | 50 | 43 | 37 | 30 | 27 | 140 | 207 | 234 | 251 | 264 | 277 | 287 | 294 | 301 | 304 | 307 | 311 | 314 | 200 | 130 | 107 | 87 | 74
│ ├ 人体 |  | 211 | 18 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 156 | 180 | 188 | 193 | 196 | 200 | 203 | 205 | 206 | 208 | 209 | 210 | 211 | 62 | 38 | 30 | 25 | 21
│ └ 新风 |  | 263 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
├○2层 | 56.31 | 95223 | 14 | 37310 | 33964 | 32312 | 31033 | 29660 | 28906 | 68197 | 74034 | 78106 | 82124 | 85677 | 88284 | 91594 | 93490 | 95223 | 95189 | 93985 | 93934 | 94048 | 55851 | 50247 | 46707 | 42999 | 39939
│├○2001[大堂] | 35.06 | 28394 | 13 | 22040 | 21277 | 20864 | 20508 | 20231 | 19983 | 21512 | 21423 | 22229 | 23756 | 25492 | 26908 | 28063 | 28394 | 28087 | 26691 | 24885 | 25485 | 26211 | 24822 | 24674 | 24483 | 23348 | 22564
││├ 南外墙 |  | 812 | 19 | 403 | 313 | 269 | 235 | 207 | 182 | 164 | 134 | 118 | 100 | 85 | 73 | 130 | 179 | 297 | 461 | 607 | 722 | 792 | 812 | 777 | 688 | 553 | 459
││├ 西外墙 |  | 65 | 22 | 55 | 25 | 22 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 13 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28 | 42 | 54 | 62 | 65 | 64
││├ 北外墙 |  | 418 | 20 | 407 | 224 | 185 | 154 | 130 | 107 | 92 | 65 | 50 | 34 | 20 | 10 | 173 | 166 | 191 | 248 | 300 | 344 | 380 | 406 | 418 | 409 | 378 | 387
││├○南玻璃幕墙 |  | 7529 | 13 | 937 | 768 | 654 | 541 | 444 | 362 | 1418 | 1448 | 2170 | 3550 | 5159 | 6480 | 7324 | 7529 | 7083 | 5509 | 3668 | 3146 | 3156 | 1944 | 1668 | 1438 | 1245 | 1074
│││├ 传热负荷 |  | 469 | 14 | -96 | -161 | -183 | -212 | -234 | -248 | -205 | -111 | 5 | 114 | 208 | 303 | 382 | 440 | 469 | 462 | 404 | 375 | 295 | 194 | 92 | 20 | -31 | -74
│││└ 日射得热负荷 |  | 7088 | 13 | 1033 | 930 | 837 | 753 | 678 | 610 | 1623 | 1558 | 2164 | 3436 | 4951 | 6178 | 6942 | 7088 | 6614 | 5047 | 3265 | 2771 | 2860 | 1750 | 1575 | 1418 | 1276 | 1148
││├○北外窗 |  | 1607 | 14 | 293 | 204 | 153 | 100 | 56 | 20 | 609 | 589 | 787 | 1010 | 1206 | 1365 | 1493 | 1574 | 1607 | 1560 | 1435 | 1342 | 1425 | 783 | 639 | 524 | 433 | 352
│││├ 传热负荷 |  | 376 | 14 | -77 | -129 | -147 | -170 | -187 | -199 | -164 | -89 | 4 | 91 | 167 | 242 | 306 | 352 | 376 | 370 | 323 | 300 | 236 | 155 | 74 | 16 | -25 | -60
│││└ 日射得热负荷 |  | 1231 | 14 | 370 | 333 | 300 | 270 | 243 | 219 | 773 | 677 | 782 | 918 | 1040 | 1123 | 1187 | 1222 | 1231 | 1190 | 1111 | 1042 | 1188 | 627 | 565 | 508 | 457 | 412
││├ 内墙1(2017) |  | 96 | 0 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
││├ 内门1(2017) |  | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
││├ 设备 |  | 2632 | 21 | 1215 | 1012 | 850 | 729 | 648 | 567 | 486 | 445 | 364 | 324 | 283 | 243 | 202 | 202 | 162 | 162 | 121 | 1174 | 1701 | 2106 | 2389 | 2632 | 1944 | 1498
││├ 照明 |  | 12150 | 0 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150
││├ 人体 |  | 4328 | 0 | 4328 | 4328 | 4328 | 4328 | 4328 | 4328 | 4328 | 4328 | 4328 | 4328 | 4328 | 4328 | 4328 | 4328 | 4328 | 4328 | 4328 | 4328 | 4328 | 4328 | 4328 | 4328 | 4328 | 4328
││└ 新风 |  | 2141 | 0 | 2141 | 2141 | 2141 | 2141 | 2141 | 2141 | 2141 | 2141 | 2141 | 2141 | 2141 | 2141 | 2141 | 2141 | 2141 | 2141 | 2141 | 2141 | 2141 | 2141 | 2141 | 2141 | 2141 | 2141
│├○2003[走廊] | 37.57 | 8744 | 14 | 2215 | 1730 | 1485 | 1290 | 1072 | 951 | 3472 | 4453 | 5110 | 5875 | 6726 | 7493 | 8249 | 8632 | 8744 | 8596 | 8355 | 7863 | 8036 | 5484 | 4576 | 3677 | 3120 | 2631
││├ 屋顶 |  | 1074 | 19 | 540 | 342 | 290 | 247 | 212 | 181 | 158 | 125 | 104 | 83 | 66 | 51 | 208 | 365 | 541 | 716 | 864 | 977 | 1048 | 1074 | 1051 | 971 | 841 | 699
││├ 南外墙 |  | 54 | 19 | 25 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | 17 | 29 | 39 | 47 | 52 | 54 | 51 | 45 | 35 | 29
││├ 北外墙 |  | 48 | 20 | 46 | 22 | 17 | 13 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | -2 | -4 | -6 | 16 | 15 | 18 | 26 | 32 | 38 | 43 | 46 | 48 | 47 | 42 | 44
││├○南玻璃幕墙 |  | 2618 | 13 | 302 | 243 | 203 | 163 | 129 | 100 | 471 | 482 | 684 | 1108 | 1657 | 2170 | 2546 | 2618 | 2462 | 2088 | 1663 | 1078 | 1082 | 656 | 559 | 478 | 410 | 350
│││├ 传热负荷 |  | 138 | 14 | -61 | -84 | -91 | -102 | -109 | -114 | -99 | -66 | -25 | 13 | 46 | 79 | 107 | 128 | 138 | 135 | 115 | 105 | 77 | 41 | 5 | -20 | -38 | -53
│││└ 日射得热负荷 |  | 2490 | 13 | 363 | 327 | 294 | 265 | 238 | 214 | 570 | 548 | 709 | 1095 | 1611 | 2091 | 2439 | 2490 | 2324 | 1952 | 1548 | 974 | 1005 | 615 | 554 | 498 | 448 | 404
││├○北外窗 |  | 129 | 14 | 19 | 12 | 8 | 3 | 0 | -3 | 46 | 44 | 60 | 79 | 95 | 109 | 119 | 126 | 129 | 125 | 114 | 107 | 114 | 60 | 48 | 39 | 31 | 24
│││├ 传热负荷 |  | 26 | 14 | -12 | -16 | -17 | -19 | -21 | -22 | -19 | -13 | -5 | 2 | 9 | 15 | 20 | 24 | 26 | 26 | 22 | 20 | 15 | 8 | 1 | -4 | -7 | -10
│││└ 日射得热负荷 |  | 103 | 14 | 31 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 64 | 56 | 65 | 77 | 87 | 94 | 99 | 102 | 103 | 99 | 93 | 87 | 99 | 52 | 47 | 42 | 38 | 34
││├○南外窗 |  | 346 | 13 | 32 | 23 | 17 | 11 | 5 | 1 | 50 | 55 | 91 | 157 | 232 | 295 | 335 | 346 | 327 | 280 | 223 | 148 | 146 | 88 | 72 | 59 | 48 | 39
│││├ 传热负荷 |  | 31 | 14 | -14 | -19 | -21 | -23 | -25 | -26 | -23 | -15 | -6 | 3 | 11 | 18 | 24 | 29 | 31 | 31 | 26 | 24 | 17 | 9 | 1 | -5 | -9 | -12
│││└ 日射得热负荷 |  | 317 | 13 | 46 | 42 | 37 | 34 | 30 | 27 | 73 | 70 | 97 | 154 | 222 | 277 | 311 | 317 | 296 | 249 | 197 | 124 | 128 | 78 | 71 | 63 | 57 | 51
││├ 内墙1(2016) |  | 274 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 17 | 17 | 17
││├ 内门1(2016) |  | 40 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 3 | 3 | 3
││├ 设备 |  | 3177 | 18 | 977 | 838 | 733 | 663 | 559 | 524 | 1396 | 1815 | 2129 | 2339 | 2513 | 2653 | 2758 | 2863 | 2932 | 3002 | 3072 | 3107 | 3177 | 2339 | 1885 | 1571 | 1327 | 1117
││├ 照明 |  | 1094 | 18 | 209 | 175 | 151 | 128 | 105 | 93 | 489 | 721 | 815 | 873 | 919 | 966 | 1001 | 1024 | 1047 | 1059 | 1071 | 1082 | 1094 | 698 | 454 | 372 | 303 | 256
││├ 人体 |  | 528 | 18 | 44 | 38 | 31 | 28 | 22 | 19 | 390 | 450 | 469 | 481 | 491 | 500 | 506 | 513 | 516 | 519 | 522 | 525 | 528 | 154 | 94 | 75 | 63 | 53
││└ 新风 |  | 439 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2004[活动室] | 102.02 | 8817 | 18 | 1827 | 1588 | 1465 | 1382 | 1270 | 1210 | 6369 | 7106 | 7375 | 7565 | 7717 | 7852 | 8061 | 8236 | 8383 | 8520 | 8630 | 8713 | 8817 | 3643 | 3023 | 2525 | 2260 | 2032
││├ 屋顶 |  | 546 | 19 | 274 | 174 | 147 | 126 | 108 | 92 | 80 | 63 | 53 | 42 | 33 | 26 | 106 | 186 | 275 | 364 | 439 | 497 | 533 | 546 | 534 | 494 | 428 | 355
││├ 北外墙 |  | 55 | 20 | 53 | 26 | 20 | 15 | 12 | 8 | 6 | 2 | 0 | -3 | -5 | -6 | 18 | 17 | 21 | 29 | 37 | 43 | 49 | 53 | 55 | 53 | 49 | 50
││├○北外窗 |  | 258 | 14 | 39 | 24 | 15 | 6 | -1 | -7 | 91 | 88 | 121 | 158 | 191 | 217 | 239 | 252 | 258 | 250 | 229 | 213 | 227 | 120 | 96 | 77 | 62 | 48
│││├ 传热负荷 |  | 52 | 14 | -23 | -32 | -35 | -39 | -41 | -43 | -38 | -25 | -10 | 5 | 18 | 30 | 41 | 48 | 52 | 51 | 44 | 40 | 29 | 16 | 2 | -8 | -14 | -20
│││└ 日射得热负荷 |  | 205 | 14 | 62 | 56 | 50 | 45 | 40 | 36 | 129 | 113 | 130 | 153 | 173 | 187 | 198 | 204 | 205 | 198 | 185 | 174 | 198 | 105 | 94 | 85 | 76 | 69
││├ 内墙1(2016) |  | 200 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 13 | 13 | 13
││├ 设备 |  | 1180 | 18 | 363 | 311 | 272 | 246 | 207 | 194 | 518 | 674 | 791 | 868 | 933 | 985 | 1024 | 1063 | 1089 | 1115 | 1141 | 1154 | 1180 | 868 | 700 | 583 | 493 | 415
││├ 照明 |  | 778 | 0 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778
││├ 人体 |  | 3699 | 18 | 308 | 264 | 220 | 198 | 154 | 132 | 2732 | 3150 | 3281 | 3369 | 3435 | 3501 | 3545 | 3589 | 3611 | 3633 | 3655 | 3677 | 3699 | 1077 | 659 | 528 | 440 | 374
││└ 新风 |  | 2151 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2151 | 2151 | 2151 | 2151 | 2151 | 2151 | 2151 | 2151 | 2151 | 2151 | 2151 | 2151 | 2151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2005[会议室] | 110.53 | 7081 | 15 | 1525 | 1310 | 1191 | 1104 | 1000 | 964 | 5273 | 5894 | 6266 | 6542 | 6704 | 6758 | 6939 | 6957 | 7059 | 7081 | 7046 | 6939 | 6979 | 2987 | 2473 | 2189 | 1937 | 1718
││├ 屋顶 |  | 410 | 19 | 206 | 130 | 111 | 94 | 81 | 69 | 60 | 48 | 40 | 32 | 25 | 20 | 79 | 139 | 207 | 273 | 330 | 373 | 400 | 410 | 401 | 371 | 321 | 267
││├ 南外墙 |  | 124 | 19 | 58 | 43 | 36 | 30 | 26 | 22 | 19 | 14 | 11 | 8 | 6 | 4 | 13 | 21 | 40 | 67 | 91 | 110 | 121 | 124 | 119 | 104 | 82 | 67
││├ 东外墙 |  | 128 | 15 | 57 | 42 | 36 | 30 | 26 | 22 | 19 | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 77 | 107 | 124 | 128 | 120 | 102 | 78 | 80 | 80 | 77 | 71 | 65
││├○南外窗 |  | 693 | 13 | 65 | 45 | 33 | 21 | 11 | 3 | 100 | 109 | 182 | 314 | 464 | 589 | 670 | 693 | 655 | 559 | 447 | 296 | 291 | 175 | 144 | 118 | 97 | 79
│││├ 传热负荷 |  | 63 | 14 | -28 | -38 | -42 | -46 | -50 | -52 | -45 | -30 | -11 | 6 | 21 | 36 | 49 | 58 | 63 | 62 | 52 | 48 | 35 | 19 | 2 | -9 | -17 | -24
│││└ 日射得热负荷 |  | 635 | 13 | 92 | 83 | 75 | 67 | 61 | 55 | 145 | 140 | 194 | 308 | 443 | 553 | 622 | 635 | 592 | 497 | 394 | 248 | 256 | 157 | 141 | 127 | 114 | 103
││├○东外窗 |  | 858 | 9 | 66 | 46 | 34 | 22 | 11 | 29 | 486 | 695 | 822 | 858 | 784 | 635 | 532 | 369 | 369 | 353 | 323 | 297 | 292 | 177 | 145 | 119 | 98 | 79
│││├ 传热负荷 |  | 63 | 14 | -28 | -38 | -42 | -46 | -50 | -52 | -45 | -30 | -11 | 6 | 21 | 36 | 49 | 58 | 63 | 62 | 52 | 48 | 35 | 19 | 2 | -9 | -17 | -24
│││└ 日射得热负荷 |  | 852 | 9 | 93 | 84 | 76 | 68 | 61 | 81 | 531 | 725 | 834 | 852 | 763 | 598 | 483 | 311 | 306 | 292 | 271 | 250 | 258 | 158 | 142 | 128 | 115 | 104
││├ 设备 |  | 874 | 18 | 269 | 231 | 202 | 183 | 154 | 144 | 384 | 500 | 586 | 644 | 692 | 730 | 759 | 788 | 807 | 826 | 846 | 855 | 874 | 644 | 519 | 432 | 365 | 308
││├ 照明 |  | 577 | 0 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577
││├ 人体 |  | 2748 | 18 | 229 | 196 | 163 | 147 | 114 | 98 | 2029 | 2340 | 2438 | 2503 | 2552 | 2601 | 2634 | 2666 | 2683 | 2699 | 2715 | 2732 | 2748 | 800 | 490 | 392 | 327 | 278
││└ 新风 |  | 1598 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2006[活动室] | 118.57 | 7610 | 16 | 1626 | 1348 | 1226 | 1135 | 1027 | 962 | 4910 | 5330 | 5613 | 5896 | 6170 | 6403 | 6647 | 6964 | 7276 | 7502 | 7610 | 7565 | 7123 | 3053 | 2564 | 2299 | 2057 | 1836
││├ 屋顶 |  | 410 | 19 | 206 | 130 | 111 | 94 | 81 | 69 | 60 | 48 | 40 | 32 | 25 | 20 | 79 | 139 | 207 | 273 | 330 | 373 | 400 | 410 | 401 | 371 | 321 | 267
││├ 西外墙 |  | 154 | 22 | 128 | 54 | 46 | 39 | 34 | 29 | 25 | 20 | 17 | 14 | 11 | 8 | 17 | 25 | 34 | 43 | 50 | 57 | 63 | 96 | 126 | 147 | 154 | 151
││├ 南外墙 |  | 124 | 19 | 58 | 43 | 36 | 30 | 26 | 22 | 19 | 14 | 11 | 8 | 6 | 4 | 13 | 21 | 40 | 67 | 91 | 110 | 121 | 124 | 119 | 104 | 82 | 67
││├○西外窗 |  | 966 | 17 | 93 | 71 | 56 | 42 | 30 | 19 | 115 | 123 | 163 | 206 | 243 | 274 | 298 | 455 | 673 | 858 | 954 | 966 | 449 | 224 | 187 | 157 | 132 | 110
│││├ 传热负荷 |  | 63 | 14 | -28 | -38 | -42 | -46 | -50 | -52 | -45 | -30 | -11 | 6 | 21 | 36 | 49 | 58 | 63 | 62 | 52 | 48 | 35 | 19 | 2 | -9 | -17 | -24
│││└ 日射得热负荷 |  | 918 | 17 | 121 | 109 | 98 | 88 | 79 | 72 | 160 | 153 | 174 | 200 | 222 | 238 | 249 | 397 | 610 | 796 | 901 | 918 | 414 | 205 | 185 | 166 | 150 | 135
││├○南外窗 |  | 693 | 13 | 65 | 45 | 33 | 21 | 11 | 3 | 100 | 109 | 182 | 314 | 464 | 589 | 670 | 693 | 655 | 559 | 447 | 296 | 291 | 175 | 144 | 118 | 97 | 79
│││├ 传热负荷 |  | 63 | 14 | -28 | -38 | -42 | -46 | -50 | -52 | -45 | -30 | -11 | 6 | 21 | 36 | 49 | 58 | 63 | 62 | 52 | 48 | 35 | 19 | 2 | -9 | -17 | -24
│││└ 日射得热负荷 |  | 635 | 13 | 92 | 83 | 75 | 67 | 61 | 55 | 145 | 140 | 194 | 308 | 443 | 553 | 622 | 635 | 592 | 497 | 394 | 248 | 256 | 157 | 141 | 127 | 114 | 103
││├ 设备 |  | 876 | 18 | 270 | 231 | 202 | 183 | 154 | 144 | 385 | 501 | 587 | 645 | 693 | 732 | 761 | 789 | 809 | 828 | 847 | 857 | 876 | 645 | 520 | 433 | 366 | 308
││├ 照明 |  | 578 | 0 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578
││├ 人体 |  | 2748 | 18 | 229 | 196 | 163 | 147 | 114 | 98 | 2029 | 2340 | 2438 | 2503 | 2552 | 2601 | 2634 | 2666 | 2683 | 2699 | 2715 | 2732 | 2748 | 800 | 490 | 392 | 327 | 278
││└ 新风 |  | 1598 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2007[活动室] | 108.09 | 6891 | 16 | 1480 | 1243 | 1141 | 1070 | 979 | 927 | 4643 | 5046 | 5255 | 5407 | 5531 | 5639 | 5791 | 6075 | 6402 | 6696 | 6891 | 6621 | 6527 | 2705 | 2265 | 2044 | 1848 | 1664
││├ 屋顶 |  | 406 | 19 | 204 | 129 | 110 | 93 | 80 | 69 | 60 | 47 | 39 | 32 | 25 | 19 | 79 | 138 | 205 | 271 | 327 | 369 | 396 | 406 | 397 | 367 | 318 | 264
││├ 西外墙 |  | 146 | 22 | 122 | 52 | 44 | 37 | 32 | 28 | 24 | 19 | 16 | 13 | 10 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 54 | 59 | 91 | 119 | 139 | 146 | 143
││├○西外窗 |  | 954 | 16 | 93 | 71 | 56 | 42 | 30 | 19 | 115 | 123 | 163 | 206 | 243 | 274 | 298 | 455 | 673 | 858 | 954 | 610 | 449 | 224 | 187 | 157 | 132 | 110
│││├ 传热负荷 |  | 63 | 14 | -28 | -38 | -42 | -46 | -50 | -52 | -45 | -30 | -11 | 6 | 21 | 36 | 49 | 58 | 63 | 62 | 52 | 48 | 35 | 19 | 2 | -9 | -17 | -24
│││└ 日射得热负荷 |  | 901 | 16 | 121 | 109 | 98 | 88 | 79 | 72 | 160 | 153 | 174 | 200 | 222 | 238 | 249 | 397 | 610 | 796 | 901 | 562 | 414 | 205 | 185 | 166 | 150 | 135
││├ 设备 |  | 870 | 18 | 268 | 229 | 201 | 182 | 153 | 143 | 382 | 497 | 583 | 641 | 688 | 727 | 755 | 784 | 803 | 822 | 841 | 851 | 870 | 641 | 516 | 430 | 363 | 306
││├ 照明 |  | 574 | 0 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574
││├ 人体 |  | 2642 | 18 | 220 | 188 | 157 | 141 | 110 | 94 | 1951 | 2250 | 2344 | 2407 | 2454 | 2501 | 2532 | 2564 | 2579 | 2595 | 2611 | 2627 | 2642 | 769 | 471 | 377 | 314 | 267
││└ 新风 |  | 1536 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2008[活动室] | 110.92 | 6946 | 17 | 1464 | 1228 | 1127 | 1055 | 965 | 914 | 4626 | 5027 | 5235 | 5386 | 5508 | 5616 | 5766 | 6049 | 6375 | 6668 | 6861 | 6946 | 6495 | 2678 | 2241 | 2023 | 1828 | 1647
││├ 屋顶 |  | 399 | 19 | 200 | 127 | 108 | 92 | 79 | 67 | 59 | 46 | 39 | 31 | 24 | 19 | 77 | 135 | 201 | 266 | 321 | 363 | 389 | 399 | 390 | 361 | 312 | 260
││├ 西外墙 |  | 149 | 22 | 124 | 53 | 45 | 38 | 33 | 28 | 25 | 19 | 16 | 13 | 10 | 8 | 17 | 24 | 33 | 41 | 49 | 55 | 61 | 93 | 122 | 142 | 149 | 145
││├○西外窗 |  | 966 | 17 | 93 | 71 | 56 | 42 | 30 | 19 | 115 | 123 | 163 | 206 | 243 | 274 | 298 | 455 | 673 | 858 | 954 | 966 | 449 | 224 | 187 | 157 | 132 | 110
│││├ 传热负荷 |  | 63 | 14 | -28 | -38 | -42 | -46 | -50 | -52 | -45 | -30 | -11 | 6 | 21 | 36 | 49 | 58 | 63 | 62 | 52 | 48 | 35 | 19 | 2 | -9 | -17 | -24
│││└ 日射得热负荷 |  | 918 | 17 | 121 | 109 | 98 | 88 | 79 | 72 | 160 | 153 | 174 | 200 | 222 | 238 | 249 | 397 | 610 | 796 | 901 | 918 | 414 | 205 | 185 | 166 | 150 | 135
││├ 设备 |  | 855 | 18 | 263 | 225 | 197 | 178 | 150 | 141 | 376 | 488 | 573 | 629 | 676 | 714 | 742 | 770 | 789 | 808 | 827 | 836 | 855 | 629 | 507 | 423 | 357 | 301
││├ 照明 |  | 564 | 0 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564
││├ 人体 |  | 2642 | 18 | 220 | 188 | 157 | 141 | 110 | 94 | 1951 | 2250 | 2344 | 2407 | 2454 | 2501 | 2532 | 2564 | 2579 | 2595 | 2611 | 2627 | 2642 | 769 | 471 | 377 | 314 | 267
││└ 新风 |  | 1536 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2009[会议室] | 101.53 | 6352 | 18 | 1366 | 1190 | 1093 | 1026 | 939 | 916 | 4990 | 5593 | 5888 | 6033 | 6044 | 5972 | 6057 | 6040 | 6156 | 6245 | 6296 | 6320 | 6352 | 2614 | 2153 | 1916 | 1712 | 1532
││├ 屋顶 |  | 399 | 19 | 200 | 127 | 108 | 92 | 79 | 67 | 59 | 46 | 39 | 31 | 24 | 19 | 77 | 135 | 201 | 266 | 321 | 363 | 389 | 399 | 390 | 361 | 312 | 260
││├ 东外墙 |  | 124 | 15 | 55 | 41 | 34 | 29 | 25 | 21 | 19 | 14 | 12 | 9 | 7 | 5 | 74 | 103 | 119 | 124 | 116 | 99 | 75 | 77 | 77 | 74 | 68 | 63
││├○东外窗 |  | 858 | 9 | 66 | 46 | 34 | 22 | 11 | 29 | 486 | 695 | 822 | 858 | 784 | 635 | 532 | 369 | 369 | 353 | 323 | 297 | 292 | 177 | 145 | 119 | 98 | 79
│││├ 传热负荷 |  | 63 | 14 | -28 | -38 | -42 | -46 | -50 | -52 | -45 | -30 | -11 | 6 | 21 | 36 | 49 | 58 | 63 | 62 | 52 | 48 | 35 | 19 | 2 | -9 | -17 | -24
│││└ 日射得热负荷 |  | 852 | 9 | 93 | 84 | 76 | 68 | 61 | 81 | 531 | 725 | 834 | 852 | 763 | 598 | 483 | 311 | 306 | 292 | 271 | 250 | 258 | 158 | 142 | 128 | 115 | 104
││├ 设备 |  | 854 | 18 | 263 | 225 | 197 | 178 | 150 | 141 | 375 | 488 | 572 | 629 | 676 | 713 | 741 | 770 | 788 | 807 | 826 | 835 | 854 | 629 | 507 | 422 | 357 | 300
││├ 照明 |  | 563 | 0 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563
││├ 人体 |  | 2642 | 18 | 220 | 188 | 157 | 141 | 110 | 94 | 1951 | 2250 | 2344 | 2407 | 2454 | 2501 | 2532 | 2564 | 2579 | 2595 | 2611 | 2627 | 2642 | 769 | 471 | 377 | 314 | 267
││└ 新风 |  | 1536 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2010[会议室] | 101.49 | 6353 | 18 | 1367 | 1191 | 1094 | 1026 | 939 | 917 | 4990 | 5593 | 5889 | 6034 | 6045 | 5973 | 6058 | 6041 | 6157 | 6245 | 6297 | 6321 | 6353 | 2615 | 2153 | 1917 | 1713 | 1533
││├ 屋顶 |  | 399 | 19 | 200 | 127 | 108 | 92 | 79 | 67 | 59 | 46 | 39 | 31 | 24 | 19 | 77 | 135 | 201 | 266 | 321 | 363 | 389 | 399 | 390 | 361 | 312 | 260
││├ 东外墙 |  | 124 | 15 | 55 | 41 | 34 | 29 | 25 | 21 | 19 | 14 | 12 | 9 | 7 | 5 | 74 | 103 | 119 | 124 | 116 | 99 | 75 | 77 | 77 | 74 | 68 | 63
││├○东外窗 |  | 858 | 9 | 66 | 46 | 34 | 22 | 11 | 29 | 486 | 695 | 822 | 858 | 784 | 635 | 532 | 369 | 369 | 353 | 323 | 297 | 292 | 177 | 145 | 119 | 98 | 79
│││├ 传热负荷 |  | 63 | 14 | -28 | -38 | -42 | -46 | -50 | -52 | -45 | -30 | -11 | 6 | 21 | 36 | 49 | 58 | 63 | 62 | 52 | 48 | 35 | 19 | 2 | -9 | -17 | -24
│││└ 日射得热负荷 |  | 852 | 9 | 93 | 84 | 76 | 68 | 61 | 81 | 531 | 725 | 834 | 852 | 763 | 598 | 483 | 311 | 306 | 292 | 271 | 250 | 258 | 158 | 142 | 128 | 115 | 104
││├ 设备 |  | 855 | 18 | 263 | 225 | 197 | 178 | 150 | 141 | 376 | 488 | 573 | 629 | 676 | 714 | 742 | 770 | 789 | 808 | 826 | 836 | 855 | 629 | 507 | 423 | 357 | 300
││├ 照明 |  | 563 | 0 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563
││├ 人体 |  | 2642 | 18 | 220 | 188 | 157 | 141 | 110 | 94 | 1951 | 2250 | 2344 | 2407 | 2454 | 2501 | 2532 | 2564 | 2579 | 2595 | 2611 | 2627 | 2642 | 769 | 471 | 377 | 314 | 267
││└ 新风 |  | 1536 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2011[会议室] | 102.01 | 4915 | 18 | 1063 | 924 | 847 | 792 | 724 | 711 | 3918 | 4428 | 4684 | 4803 | 4794 | 4704 | 4743 | 4691 | 4780 | 4844 | 4877 | 4890 | 4915 | 2044 | 1685 | 1497 | 1336 | 1194
││├ 屋顶 |  | 309 | 19 | 155 | 98 | 83 | 71 | 61 | 52 | 45 | 36 | 30 | 24 | 19 | 15 | 60 | 105 | 156 | 206 | 249 | 281 | 302 | 309 | 302 | 280 | 242 | 201
││├ 东外墙 |  | 89 | 15 | 39 | 29 | 25 | 21 | 18 | 15 | 14 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 54 | 74 | 86 | 89 | 84 | 71 | 54 | 56 | 56 | 54 | 49 | 45
││├○东外窗 |  | 858 | 9 | 66 | 46 | 34 | 22 | 11 | 29 | 486 | 695 | 822 | 858 | 784 | 635 | 532 | 369 | 369 | 353 | 323 | 297 | 292 | 177 | 145 | 119 | 98 | 79
│││├ 传热负荷 |  | 63 | 14 | -28 | -38 | -42 | -46 | -50 | -52 | -45 | -30 | -11 | 6 | 21 | 36 | 49 | 58 | 63 | 62 | 52 | 48 | 35 | 19 | 2 | -9 | -17 | -24
│││└ 日射得热负荷 |  | 852 | 9 | 93 | 84 | 76 | 68 | 61 | 81 | 531 | 725 | 834 | 852 | 763 | 598 | 483 | 311 | 306 | 292 | 271 | 250 | 258 | 158 | 142 | 128 | 115 | 104
││├ 设备 |  | 658 | 18 | 202 | 173 | 152 | 137 | 116 | 108 | 289 | 376 | 441 | 484 | 520 | 549 | 571 | 593 | 607 | 622 | 636 | 643 | 658 | 484 | 390 | 325 | 275 | 231
││├ 照明 |  | 434 | 0 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434
││├ 人体 |  | 2008 | 18 | 167 | 143 | 119 | 107 | 84 | 72 | 1483 | 1710 | 1781 | 1829 | 1865 | 1901 | 1925 | 1948 | 1960 | 1972 | 1984 | 1996 | 2008 | 585 | 358 | 286 | 239 | 203
││└ 新风 |  | 1168 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2012[厕所] | 47.42 | 1720 | 18 | 423 | 294 | 242 | 196 | 154 | 137 | 1047 | 1259 | 1403 | 1485 | 1502 | 1475 | 1569 | 1569 | 1640 | 1684 | 1693 | 1693 | 1720 | 974 | 800 | 695 | 590 | 504
││├ 屋顶 |  | 237 | 19 | 119 | 75 | 64 | 55 | 47 | 40 | 35 | 28 | 23 | 18 | 15 | 11 | 46 | 81 | 120 | 158 | 191 | 216 | 231 | 237 | 232 | 214 | 186 | 154
││├ 北外墙 |  | 59 | 20 | 58 | 28 | 22 | 17 | 13 | 9 | 7 | 2 | 0 | -3 | -5 | -7 | 20 | 18 | 22 | 32 | 40 | 47 | 53 | 57 | 59 | 58 | 53 | 54
││├ 东外墙 |  | 78 | 15 | 34 | 26 | 22 | 18 | 16 | 13 | 12 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 47 | 65 | 75 | 78 | 73 | 62 | 47 | 48 | 48 | 47 | 43 | 40
││├○北外窗 |  | 258 | 14 | 39 | 24 | 15 | 6 | -1 | -7 | 91 | 88 | 121 | 158 | 191 | 217 | 239 | 252 | 258 | 250 | 229 | 213 | 227 | 120 | 96 | 77 | 62 | 48
│││├ 传热负荷 |  | 52 | 14 | -23 | -32 | -35 | -39 | -41 | -43 | -38 | -25 | -10 | 5 | 18 | 30 | 41 | 48 | 52 | 51 | 44 | 40 | 29 | 16 | 2 | -8 | -14 | -20
│││└ 日射得热负荷 |  | 205 | 14 | 62 | 56 | 50 | 45 | 40 | 36 | 129 | 113 | 130 | 153 | 173 | 187 | 198 | 204 | 205 | 198 | 185 | 174 | 198 | 105 | 94 | 85 | 76 | 69
││├○东外窗 |  | 429 | 9 | 33 | 23 | 17 | 11 | 6 | 15 | 243 | 347 | 411 | 429 | 392 | 317 | 266 | 184 | 184 | 177 | 162 | 149 | 146 | 88 | 72 | 59 | 49 | 40
│││├ 传热负荷 |  | 31 | 14 | -14 | -19 | -21 | -23 | -25 | -26 | -23 | -15 | -6 | 3 | 11 | 18 | 24 | 29 | 31 | 31 | 26 | 24 | 17 | 9 | 1 | -5 | -9 | -12
│││└ 日射得热负荷 |  | 426 | 9 | 47 | 42 | 38 | 34 | 31 | 41 | 266 | 362 | 417 | 426 | 381 | 299 | 242 | 155 | 153 | 146 | 135 | 125 | 129 | 79 | 71 | 64 | 58 | 52
││├ 设备 |  | 165 | 18 | 51 | 44 | 38 | 34 | 29 | 27 | 73 | 94 | 111 | 122 | 131 | 138 | 143 | 149 | 152 | 156 | 160 | 161 | 165 | 122 | 98 | 82 | 69 | 58
││├ 照明 |  | 375 | 18 | 72 | 60 | 52 | 44 | 36 | 32 | 168 | 247 | 279 | 299 | 315 | 331 | 343 | 351 | 359 | 363 | 367 | 371 | 375 | 239 | 156 | 128 | 104 | 88
││├ 人体 |  | 211 | 18 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 156 | 180 | 188 | 193 | 196 | 200 | 203 | 205 | 206 | 208 | 209 | 210 | 211 | 62 | 38 | 30 | 25 | 21
││└ 新风 |  | 263 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2013[厕所] | 39.67 | 1438 | 18 | 325 | 242 | 205 | 173 | 142 | 135 | 949 | 1168 | 1282 | 1329 | 1316 | 1264 | 1310 | 1297 | 1359 | 1401 | 1422 | 1430 | 1438 | 795 | 642 | 558 | 474 | 399
││├ 屋顶 |  | 236 | 19 | 119 | 75 | 64 | 54 | 47 | 40 | 35 | 27 | 23 | 18 | 14 | 11 | 46 | 80 | 119 | 157 | 190 | 215 | 230 | 236 | 231 | 213 | 185 | 153
││├ 东外墙 |  | 77 | 15 | 34 | 26 | 21 | 18 | 16 | 13 | 12 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 46 | 64 | 75 | 77 | 72 | 62 | 47 | 48 | 48 | 46 | 43 | 39
││├○东外窗 |  | 429 | 9 | 33 | 23 | 17 | 11 | 6 | 15 | 243 | 347 | 411 | 429 | 392 | 317 | 266 | 184 | 184 | 177 | 162 | 149 | 146 | 88 | 72 | 59 | 49 | 40
│││├ 传热负荷 |  | 31 | 14 | -14 | -19 | -21 | -23 | -25 | -26 | -23 | -15 | -6 | 3 | 11 | 18 | 24 | 29 | 31 | 31 | 26 | 24 | 17 | 9 | 1 | -5 | -9 | -12
│││└ 日射得热负荷 |  | 426 | 9 | 47 | 42 | 38 | 34 | 31 | 41 | 266 | 362 | 417 | 426 | 381 | 299 | 242 | 155 | 153 | 146 | 135 | 125 | 129 | 79 | 71 | 64 | 58 | 52
││├ 设备 |  | 165 | 18 | 51 | 43 | 38 | 34 | 29 | 27 | 72 | 94 | 111 | 121 | 130 | 138 | 143 | 149 | 152 | 156 | 159 | 161 | 165 | 121 | 98 | 82 | 69 | 58
││├ 照明 |  | 375 | 18 | 72 | 60 | 52 | 44 | 36 | 32 | 167 | 247 | 279 | 299 | 315 | 331 | 343 | 351 | 359 | 363 | 367 | 371 | 375 | 239 | 155 | 128 | 104 | 88
││├ 人体 |  | 211 | 18 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 156 | 180 | 188 | 193 | 196 | 200 | 203 | 205 | 206 | 208 | 209 | 210 | 211 | 62 | 38 | 30 | 25 | 21
││└ 新风 |  | 263 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2014[厕所] | 54.77 | 1700 | 17 | 334 | 219 | 179 | 143 | 109 | 86 | 795 | 899 | 997 | 1082 | 1156 | 1218 | 1297 | 1406 | 1541 | 1646 | 1693 | 1700 | 1677 | 802 | 570 | 502 | 438 | 386
││├ 西外墙 |  | 93 | 22 | 77 | 33 | 28 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 10 | 15 | 20 | 26 | 30 | 34 | 38 | 58 | 76 | 88 | 93 | 91
││├ 北外墙 |  | 50 | 20 | 48 | 23 | 18 | 14 | 11 | 8 | 5 | 2 | 0 | -2 | -4 | -6 | 17 | 16 | 19 | 27 | 34 | 40 | 45 | 48 | 50 | 49 | 44 | 46
││├○西外窗 |  | 483 | 17 | 47 | 35 | 28 | 21 | 15 | 10 | 58 | 62 | 81 | 103 | 122 | 137 | 149 | 228 | 336 | 429 | 477 | 483 | 430 | 205 | 94 | 79 | 66 | 55
│││├ 传热负荷 |  | 31 | 14 | -14 | -19 | -21 | -23 | -25 | -26 | -23 | -15 | -6 | 3 | 11 | 18 | 24 | 29 | 31 | 31 | 26 | 24 | 17 | 9 | 1 | -5 | -9 | -12
│││└ 日射得热负荷 |  | 459 | 17 | 61 | 55 | 49 | 44 | 40 | 36 | 80 | 77 | 87 | 100 | 111 | 119 | 125 | 198 | 305 | 398 | 451 | 459 | 413 | 196 | 92 | 83 | 75 | 67
││├○北外窗 |  | 258 | 14 | 39 | 24 | 15 | 6 | -1 | -7 | 91 | 88 | 121 | 158 | 191 | 217 | 239 | 252 | 258 | 250 | 229 | 213 | 227 | 120 | 96 | 77 | 62 | 48
│││├ 传热负荷 |  | 52 | 14 | -23 | -32 | -35 | -39 | -41 | -43 | -38 | -25 | -10 | 5 | 18 | 30 | 41 | 48 | 52 | 51 | 44 | 40 | 29 | 16 | 2 | -8 | -14 | -20
│││└ 日射得热负荷 |  | 205 | 14 | 62 | 56 | 50 | 45 | 40 | 36 | 129 | 113 | 130 | 153 | 173 | 187 | 198 | 204 | 205 | 198 | 185 | 174 | 198 | 105 | 94 | 85 | 76 | 69
││├ 设备 |  | 141 | 18 | 43 | 37 | 33 | 29 | 25 | 23 | 62 | 81 | 95 | 104 | 112 | 118 | 123 | 127 | 130 | 133 | 137 | 138 | 141 | 104 | 84 | 70 | 59 | 50
││├ 照明 |  | 321 | 18 | 61 | 51 | 44 | 38 | 31 | 27 | 143 | 212 | 239 | 256 | 270 | 283 | 294 | 300 | 307 | 311 | 314 | 317 | 321 | 205 | 133 | 109 | 89 | 75
││├ 人体 |  | 211 | 18 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 156 | 180 | 188 | 193 | 196 | 200 | 203 | 205 | 206 | 208 | 209 | 210 | 211 | 62 | 38 | 30 | 25 | 21
││└ 新风 |  | 263 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│└○2015[厕所] | 47.65 | 1447 | 17 | 254 | 180 | 155 | 133 | 109 | 95 | 705 | 814 | 880 | 930 | 972 | 1009 | 1044 | 1141 | 1266 | 1371 | 1431 | 1447 | 1405 | 637 | 429 | 381 | 338 | 298
│ ├ 西外墙 |  | 90 | 22 | 75 | 32 | 27 | 23 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 29 | 33 | 37 | 56 | 74 | 86 | 90 | 88
│ ├○西外窗 |  | 483 | 17 | 47 | 35 | 28 | 21 | 15 | 10 | 58 | 62 | 81 | 103 | 122 | 137 | 149 | 228 | 336 | 429 | 477 | 483 | 430 | 205 | 94 | 79 | 66 | 55
│ │├ 传热负荷 |  | 31 | 14 | -14 | -19 | -21 | -23 | -25 | -26 | -23 | -15 | -6 | 3 | 11 | 18 | 24 | 29 | 31 | 31 | 26 | 24 | 17 | 9 | 1 | -5 | -9 | -12
│ │└ 日射得热负荷 |  | 459 | 17 | 61 | 55 | 49 | 44 | 40 | 36 | 80 | 77 | 87 | 100 | 111 | 119 | 125 | 198 | 305 | 398 | 451 | 459 | 413 | 196 | 92 | 83 | 75 | 67
│ ├ 内墙1(2017) |  | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
│ ├ 设备 |  | 138 | 18 | 43 | 36 | 32 | 29 | 24 | 23 | 61 | 79 | 93 | 102 | 109 | 115 | 120 | 125 | 128 | 131 | 134 | 135 | 138 | 102 | 82 | 68 | 58 | 49
│ ├ 照明 |  | 314 | 18 | 60 | 50 | 43 | 37 | 30 | 27 | 140 | 207 | 234 | 251 | 264 | 277 | 287 | 294 | 301 | 304 | 307 | 311 | 314 | 200 | 130 | 107 | 87 | 74
│ ├ 人体 |  | 211 | 18 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 156 | 180 | 188 | 193 | 196 | 200 | 203 | 205 | 206 | 208 | 209 | 210 | 211 | 62 | 38 | 30 | 25 | 21
│ └ 新风 |  | 263 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
├○3层 | 100.9 | 112377 | 14 | 21387 | 19187 | 17673 | 16611 | 15199 | 14434 | 80325 | 89025 | 95223 | 100269 | 104920 | 108107 | 110187 | 111876 | 112377 | 111086 | 109904 | 108851 | 109241 | 42071 | 33145 | 29012 | 26088 | 23396
│├○3001[活动室] | 104.12 | 109571 | 14 | 20800 | 18788 | 17339 | 16335 | 14981 | 14253 | 78825 | 87312 | 93347 | 98257 | 102792 | 105880 | 107847 | 109329 | 109571 | 108069 | 106780 | 105704 | 106159 | 40633 | 32146 | 28129 | 25312 | 22711
││├ 顶板1(4067) |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
││├ 顶板1(4062) |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
││├ 顶板1(4068) |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
││├ 顶板1(4069) |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
││├ 顶板1(4061) |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
││├ 顶板1(4063) |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
││├ 顶板1(4066) |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
││├ 顶板1(4064) |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
││├ 顶板1(4065) |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
││├ 东外墙 |  | 117 | 15 | 52 | 39 | 33 | 28 | 24 | 20 | 18 | 14 | 11 | 9 | 7 | 5 | 71 | 98 | 113 | 117 | 110 | 94 | 71 | 73 | 73 | 71 | 65 | 60
││├ 南外墙 |  | 619 | 19 | 287 | 213 | 178 | 150 | 127 | 107 | 92 | 69 | 55 | 41 | 29 | 19 | 65 | 105 | 201 | 334 | 453 | 546 | 602 | 619 | 590 | 518 | 409 | 332
││├ 东南外墙 |  | 7 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4
││├ 西外墙 |  | 70 | 22 | 59 | 25 | 21 | 18 | 16 | 13 | 12 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 | 11 | 15 | 19 | 23 | 26 | 29 | 44 | 57 | 67 | 70 | 69
││├ 北外墙 |  | 386 | 20 | 375 | 181 | 140 | 108 | 82 | 58 | 42 | 13 | -2 | -19 | -34 | -45 | 128 | 120 | 146 | 207 | 261 | 308 | 346 | 373 | 386 | 377 | 344 | 354
││├○东外窗 |  | 596 | 9 | 46 | 32 | 24 | 15 | 8 | 20 | 337 | 482 | 571 | 596 | 544 | 441 | 370 | 256 | 256 | 245 | 224 | 207 | 203 | 123 | 100 | 83 | 68 | 55
│││├ 传热负荷 |  | 44 | 14 | -19 | -26 | -29 | -32 | -35 | -36 | -31 | -21 | -8 | 4 | 15 | 25 | 34 | 40 | 44 | 43 | 36 | 33 | 24 | 13 | 2 | -6 | -12 | -17
│││└ 日射得热负荷 |  | 592 | 9 | 65 | 58 | 52 | 47 | 42 | 57 | 369 | 503 | 579 | 592 | 530 | 416 | 336 | 216 | 213 | 203 | 188 | 173 | 179 | 110 | 99 | 89 | 80 | 72
││├○南玻璃幕墙 |  | 10070 | 13 | 1162 | 934 | 779 | 627 | 496 | 385 | 1812 | 1852 | 2828 | 4693 | 6868 | 8653 | 9793 | 10070 | 9467 | 7680 | 5597 | 4148 | 4160 | 2523 | 2150 | 1839 | 1579 | 1348
│││├ 传热负荷 |  | 530 | 14 | -234 | -322 | -351 | -391 | -420 | -440 | -381 | -253 | -97 | 50 | 178 | 305 | 413 | 491 | 530 | 520 | 442 | 403 | 295 | 158 | 21 | -77 | -146 | -205
│││└ 日射得热负荷 |  | 9579 | 13 | 1396 | 1257 | 1131 | 1018 | 916 | 824 | 2193 | 2106 | 2925 | 4643 | 6691 | 8348 | 9381 | 9579 | 8937 | 7159 | 5155 | 3745 | 3865 | 2365 | 2129 | 1916 | 1724 | 1552
││├○东南玻璃幕墙 |  | 5002 | 10 | 492 | 398 | 333 | 270 | 215 | 169 | 1090 | 2272 | 3987 | 4714 | 5002 | 4780 | 4151 | 3758 | 3107 | 2036 | 1871 | 1723 | 1723 | 1058 | 903 | 774 | 666 | 570
│││├ 传热负荷 |  | 214 | 14 | -94 | -130 | -142 | -158 | -170 | -177 | -154 | -102 | -39 | 20 | 72 | 123 | 167 | 198 | 214 | 210 | 178 | 163 | 119 | 64 | 8 | -31 | -59 | -83
│││└ 日射得热负荷 |  | 4931 | 10 | 587 | 528 | 475 | 428 | 385 | 346 | 1244 | 2374 | 4026 | 4694 | 4931 | 4656 | 3984 | 3560 | 2893 | 1826 | 1692 | 1560 | 1604 | 994 | 895 | 805 | 725 | 652
││├○西玻璃幕墙 |  | 2852 | 17 | 319 | 265 | 226 | 188 | 156 | 128 | 408 | 412 | 506 | 613 | 706 | 778 | 834 | 1296 | 1948 | 2507 | 2810 | 2852 | 2549 | 1213 | 562 | 486 | 422 | 366
│││├ 传热负荷 |  | 106 | 14 | -47 | -64 | -70 | -78 | -84 | -88 | -76 | -51 | -19 | 10 | 36 | 61 | 83 | 98 | 106 | 104 | 88 | 81 | 59 | 32 | 4 | -15 | -29 | -41
│││└ 日射得热负荷 |  | 2771 | 17 | 366 | 329 | 296 | 267 | 240 | 216 | 484 | 462 | 526 | 603 | 671 | 717 | 752 | 1198 | 1842 | 2403 | 2721 | 2771 | 2490 | 1181 | 558 | 502 | 452 | 406
││├○北外窗 |  | 1545 | 14 | 232 | 143 | 92 | 39 | -6 | -42 | 547 | 527 | 725 | 948 | 1145 | 1304 | 1432 | 1513 | 1545 | 1498 | 1373 | 1280 | 1363 | 721 | 577 | 463 | 371 | 291
│││├ 传热负荷 |  | 314 | 14 | -139 | -191 | -208 | -231 | -249 | -260 | -226 | -150 | -57 | 30 | 105 | 181 | 244 | 291 | 314 | 308 | 262 | 239 | 175 | 94 | 12 | -46 | -86 | -121
│││└ 日射得热负荷 |  | 1231 | 14 | 370 | 333 | 300 | 270 | 243 | 219 | 773 | 677 | 782 | 918 | 1040 | 1123 | 1187 | 1222 | 1231 | 1190 | 1111 | 1042 | 1188 | 627 | 565 | 508 | 457 | 412
││├ 东外门 |  | 42 | 14 | -19 | -26 | -28 | -31 | -33 | -35 | -30 | -20 | -8 | 4 | 14 | 24 | 33 | 39 | 42 | 41 | 35 | 32 | 24 | 13 | 2 | -6 | -12 | -16
││├ 内墙1(3006) |  | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
││├ 内墙1(3005) |  | 274 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 17 | 17 | 17
││├ 内门1(3006) |  | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
││├ 内门1(3005) |  | 40 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 3 | 3 | 3
││├ 挑空楼板 |  | 538 | 18 | 153 | 101 | 61 | 24 | -1 | -46 | -70 | -97 | -120 | -137 | 133 | 121 | 162 | 257 | 342 | 415 | 475 | 518 | 538 | 523 | 472 | 486 | 520 | 217
││├ 设备 |  | 14365 | 18 | 4420 | 3789 | 3315 | 2999 | 2526 | 2368 | 6314 | 8209 | 9629 | 10576 | 11366 | 11997 | 12471 | 12944 | 13260 | 13576 | 13891 | 14049 | 14365 | 10576 | 8524 | 7104 | 5999 | 5051
││├ 照明 |  | 9471 | 0 | 9471 | 9471 | 9471 | 9471 | 9471 | 9471 | 9471 | 9471 | 9471 | 9471 | 9471 | 9471 | 9471 | 9471 | 9471 | 9471 | 9471 | 9471 | 9471 | 9471 | 9471 | 9471 | 9471 | 9471
││├ 人体 |  | 44495 | 18 | 3701 | 3173 | 2644 | 2379 | 1851 | 1586 | 32862 | 37885 | 39471 | 40529 | 41322 | 42115 | 42644 | 43173 | 43437 | 43701 | 43966 | 44230 | 44495 | 12955 | 7932 | 6345 | 5288 | 4495
││└ 新风 |  | 25871 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25871 | 25871 | 25871 | 25871 | 25871 | 25871 | 25871 | 25871 | 25871 | 25871 | 25871 | 25871 | 25871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○3003[厕所] | 54.77 | 1700 | 17 | 334 | 219 | 179 | 143 | 109 | 86 | 795 | 899 | 997 | 1082 | 1156 | 1218 | 1297 | 1406 | 1541 | 1646 | 1693 | 1700 | 1677 | 802 | 570 | 502 | 438 | 386
││├ 西外墙 |  | 93 | 22 | 77 | 33 | 28 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 10 | 15 | 20 | 26 | 30 | 34 | 38 | 58 | 76 | 88 | 93 | 91
││├ 北外墙 |  | 50 | 20 | 48 | 23 | 18 | 14 | 11 | 8 | 5 | 2 | 0 | -2 | -4 | -6 | 17 | 16 | 19 | 27 | 34 | 40 | 45 | 48 | 50 | 49 | 44 | 46
││├○西外窗 |  | 483 | 17 | 47 | 35 | 28 | 21 | 15 | 10 | 58 | 62 | 81 | 103 | 122 | 137 | 149 | 228 | 336 | 429 | 477 | 483 | 430 | 205 | 94 | 79 | 66 | 55
│││├ 传热负荷 |  | 31 | 14 | -14 | -19 | -21 | -23 | -25 | -26 | -23 | -15 | -6 | 3 | 11 | 18 | 24 | 29 | 31 | 31 | 26 | 24 | 17 | 9 | 1 | -5 | -9 | -12
│││└ 日射得热负荷 |  | 459 | 17 | 61 | 55 | 49 | 44 | 40 | 36 | 80 | 77 | 87 | 100 | 111 | 119 | 125 | 198 | 305 | 398 | 451 | 459 | 413 | 196 | 92 | 83 | 75 | 67
││├○北外窗 |  | 258 | 14 | 39 | 24 | 15 | 6 | -1 | -7 | 91 | 88 | 121 | 158 | 191 | 217 | 239 | 252 | 258 | 250 | 229 | 213 | 227 | 120 | 96 | 77 | 62 | 48
│││├ 传热负荷 |  | 52 | 14 | -23 | -32 | -35 | -39 | -41 | -43 | -38 | -25 | -10 | 5 | 18 | 30 | 41 | 48 | 52 | 51 | 44 | 40 | 29 | 16 | 2 | -8 | -14 | -20
│││└ 日射得热负荷 |  | 205 | 14 | 62 | 56 | 50 | 45 | 40 | 36 | 129 | 113 | 130 | 153 | 173 | 187 | 198 | 204 | 205 | 198 | 185 | 174 | 198 | 105 | 94 | 85 | 76 | 69
││├ 设备 |  | 141 | 18 | 43 | 37 | 33 | 29 | 25 | 23 | 62 | 81 | 95 | 104 | 112 | 118 | 123 | 127 | 130 | 133 | 137 | 138 | 141 | 104 | 84 | 70 | 59 | 50
││├ 照明 |  | 321 | 18 | 61 | 51 | 44 | 38 | 31 | 27 | 143 | 212 | 239 | 256 | 270 | 283 | 294 | 300 | 307 | 311 | 314 | 317 | 321 | 205 | 133 | 109 | 89 | 75
││├ 人体 |  | 211 | 18 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 156 | 180 | 188 | 193 | 196 | 200 | 203 | 205 | 206 | 208 | 209 | 210 | 211 | 62 | 38 | 30 | 25 | 21
││└ 新风 |  | 263 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│└○3004[厕所] | 47.65 | 1447 | 17 | 254 | 180 | 155 | 133 | 109 | 95 | 705 | 814 | 880 | 930 | 972 | 1009 | 1044 | 1141 | 1266 | 1371 | 1431 | 1447 | 1405 | 637 | 429 | 381 | 338 | 298
│ ├ 西外墙 |  | 90 | 22 | 75 | 32 | 27 | 23 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 29 | 33 | 37 | 56 | 74 | 86 | 90 | 88
│ ├○西外窗 |  | 483 | 17 | 47 | 35 | 28 | 21 | 15 | 10 | 58 | 62 | 81 | 103 | 122 | 137 | 149 | 228 | 336 | 429 | 477 | 483 | 430 | 205 | 94 | 79 | 66 | 55
│ │├ 传热负荷 |  | 31 | 14 | -14 | -19 | -21 | -23 | -25 | -26 | -23 | -15 | -6 | 3 | 11 | 18 | 24 | 29 | 31 | 31 | 26 | 24 | 17 | 9 | 1 | -5 | -9 | -12
│ │└ 日射得热负荷 |  | 459 | 17 | 61 | 55 | 49 | 44 | 40 | 36 | 80 | 77 | 87 | 100 | 111 | 119 | 125 | 198 | 305 | 398 | 451 | 459 | 413 | 196 | 92 | 83 | 75 | 67
│ ├ 内墙1(3006) |  | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
│ ├ 设备 |  | 138 | 18 | 43 | 36 | 32 | 29 | 24 | 23 | 61 | 79 | 93 | 102 | 109 | 115 | 120 | 125 | 128 | 131 | 134 | 135 | 138 | 102 | 82 | 68 | 58 | 49
│ ├ 照明 |  | 314 | 18 | 60 | 50 | 43 | 37 | 30 | 27 | 140 | 207 | 234 | 251 | 264 | 277 | 287 | 294 | 301 | 304 | 307 | 311 | 314 | 200 | 130 | 107 | 87 | 74
│ ├ 人体 |  | 211 | 18 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 156 | 180 | 188 | 193 | 196 | 200 | 203 | 205 | 206 | 208 | 209 | 210 | 211 | 62 | 38 | 30 | 25 | 21
│ └ 新风 |  | 263 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
├○4层 | 59.23 | 78376 | 11 | 48221 | 45898 | 44431 | 43111 | 42059 | 41102 | 53175 | 59897 | 67068 | 73149 | 77531 | 78376 | 76940 | 78011 | 77873 | 74332 | 73396 | 74796 | 75264 | 62442 | 58278 | 56994 | 53456 | 50259
│├○4001[大堂] | 31.69 | 16430 | 18 | 13647 | 13376 | 13220 | 13094 | 13001 | 12914 | 13137 | 13400 | 13438 | 13513 | 13576 | 13618 | 13691 | 14168 | 14809 | 15383 | 15671 | 16393 | 16430 | 15384 | 14941 | 14744 | 14241 | 13895
││├ 东外墙 |  | 32 | 15 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 20 | 27 | 31 | 32 | 30 | 26 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 17
││├ 东南外墙 |  | 6 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
││├ 西外墙 |  | 143 | 22 | 121 | 55 | 48 | 42 | 37 | 33 | 30 | 25 | 22 | 19 | 17 | 15 | 22 | 29 | 37 | 45 | 52 | 58 | 63 | 92 | 118 | 137 | 143 | 140
││├ 北外墙 |  | 42 | 20 | 41 | 22 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 17 | 17 | 19 | 25 | 30 | 34 | 38 | 41 | 42 | 41 | 38 | 39
││├○西玻璃幕墙 |  | 2873 | 17 | 340 | 285 | 247 | 209 | 177 | 149 | 429 | 433 | 527 | 633 | 727 | 799 | 855 | 1317 | 1969 | 2528 | 2830 | 2873 | 2570 | 1233 | 582 | 507 | 443 | 386
│││├ 传热负荷 |  | 127 | 14 | -26 | -44 | -49 | -57 | -63 | -67 | -55 | -30 | 1 | 31 | 56 | 82 | 103 | 119 | 127 | 125 | 109 | 101 | 80 | 52 | 25 | 5 | -8 | -20
│││└ 日射得热负荷 |  | 2771 | 17 | 366 | 329 | 296 | 267 | 240 | 216 | 484 | 462 | 526 | 603 | 671 | 717 | 752 | 1198 | 1842 | 2403 | 2721 | 2771 | 2490 | 1181 | 558 | 502 | 452 | 406
││├ 内墙1(4066) |  | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
││├ 内墙1(4067) |  | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
││├ 内墙1(4064) |  | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
││├ 内墙1(4006) |  | 166 | 0 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166
││├ 内墙1(4062) |  | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
││├ 内墙1(4069) |  | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
││├ 内墙1(4061) |  | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
││├ 内墙1(4068) |  | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
││├ 内墙1(4065) |  | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
││├ 内墙1(4063) |  | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
││├ 内墙1(4005) |  | 359 | 7 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 103 | 103 | 103
││├ 内门1(4006) |  | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
││├ 内门1(4005) |  | 53 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 15 | 15 | 15
││├ 设备 |  | 1685 | 21 | 778 | 648 | 544 | 467 | 415 | 363 | 311 | 285 | 233 | 207 | 181 | 156 | 130 | 130 | 104 | 104 | 78 | 752 | 1089 | 1348 | 1530 | 1685 | 1244 | 959
││├ 照明 |  | 7777 | 0 | 7777 | 7777 | 7777 | 7777 | 7777 | 7777 | 7777 | 7777 | 7777 | 7777 | 7777 | 7777 | 7777 | 7777 | 7777 | 7777 | 7777 | 7777 | 7777 | 7777 | 7777 | 7777 | 7777 | 7777
││├ 人体 |  | 2813 | 0 | 2813 | 2813 | 2813 | 2813 | 2813 | 2813 | 2813 | 2813 | 2813 | 2813 | 2813 | 2813 | 2813 | 2813 | 2813 | 2813 | 2813 | 2813 | 2813 | 2813 | 2813 | 2813 | 2813 | 2813
││└ 新风 |  | 1392 | 0 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392
│├○4002[大堂] | 103.62 | 30296 | 10 | 11132 | 10363 | 9822 | 9312 | 8892 | 8487 | 15740 | 20677 | 25041 | 28322 | 30296 | 29648 | 27413 | 27820 | 27899 | 25931 | 26545 | 26574 | 25617 | 17853 | 14705 | 14012 | 13140 | 11844
││├ 西外墙 |  | 36 | 22 | 30 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 23 | 30 | 34 | 36 | 35
││├ 东南外墙 |  | 14 | 16 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8
││├○西玻璃幕墙 |  | 11236 | 17 | 1328 | 1116 | 965 | 818 | 691 | 582 | 1678 | 1692 | 2062 | 2477 | 2844 | 3124 | 3344 | 5152 | 7700 | 9887 | 11071 | 11236 | 10053 | 4824 | 2278 | 1984 | 1734 | 1511
│││├ 传热负荷 |  | 496 | 14 | -102 | -171 | -194 | -224 | -247 | -263 | -217 | -117 | 6 | 121 | 220 | 320 | 404 | 465 | 496 | 488 | 427 | 396 | 312 | 205 | 98 | 21 | -33 | -79
│││└ 日射得热负荷 |  | 10840 | 17 | 1430 | 1287 | 1158 | 1042 | 938 | 844 | 1895 | 1809 | 2056 | 2357 | 2624 | 2804 | 2940 | 4687 | 7204 | 9399 | 10644 | 10840 | 9741 | 4619 | 2181 | 1963 | 1766 | 1590
││├○东南玻璃幕墙 |  | 20187 | 10 | 2138 | 1761 | 1502 | 1249 | 1030 | 844 | 7072 | 12059 | 16122 | 19034 | 20187 | 19295 | 16778 | 15206 | 12601 | 8315 | 7654 | 7062 | 7063 | 4401 | 3782 | 3266 | 2833 | 2448
│││├ 传热负荷 |  | 1024 | 14 | -210 | -352 | -400 | -463 | -510 | -542 | -447 | -242 | 12 | 249 | 455 | 660 | 834 | 961 | 1024 | 1008 | 882 | 818 | 644 | 423 | 201 | 43 | -67 | -162
│││└ 日射得热负荷 |  | 19732 | 10 | 2348 | 2113 | 1902 | 1712 | 1540 | 1386 | 7520 | 12300 | 16110 | 18785 | 19732 | 18635 | 15944 | 14246 | 11576 | 7307 | 6772 | 6243 | 6418 | 3978 | 3580 | 3222 | 2900 | 2610
││├ 挑空楼板 |  | 1047 | 18 | 379 | 290 | 219 | 156 | 113 | 34 | -8 | -55 | -94 | -125 | 345 | 324 | 394 | 560 | 708 | 834 | 939 | 1012 | 1047 | 1022 | 932 | 958 | 1016 | 490
││├ 设备 |  | 950 | 21 | 439 | 365 | 307 | 263 | 234 | 205 | 175 | 161 | 132 | 117 | 102 | 88 | 73 | 73 | 58 | 58 | 44 | 424 | 614 | 760 | 863 | 950 | 702 | 541
││├ 照明 |  | 4386 | 0 | 4386 | 4386 | 4386 | 4386 | 4386 | 4386 | 4386 | 4386 | 4386 | 4386 | 4386 | 4386 | 4386 | 4386 | 4386 | 4386 | 4386 | 4386 | 4386 | 4386 | 4386 | 4386 | 4386 | 4386
││├ 人体 |  | 1623 | 0 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623
││└ 新风 |  | 803 | 0 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803
│├○4003[餐厅] | 174.46 | 11810 | 10 | 7334 | 7222 | 7143 | 7069 | 7006 | 6953 | 7877 | 9345 | 10791 | 11523 | 11810 | 11582 | 10943 | 10547 | 9886 | 8805 | 8635 | 8575 | 8619 | 7981 | 7848 | 7738 | 7571 | 7436
││├ 南外墙 |  | 3 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
││├○东南玻璃幕墙 |  | 5094 | 10 | 540 | 444 | 379 | 315 | 260 | 213 | 1144 | 2615 | 4069 | 4804 | 5094 | 4869 | 4234 | 3838 | 3180 | 2098 | 1932 | 1782 | 1782 | 1111 | 954 | 824 | 715 | 618
│││├ 传热负荷 |  | 258 | 14 | -53 | -89 | -101 | -117 | -129 | -137 | -113 | -61 | 3 | 63 | 115 | 167 | 211 | 242 | 258 | 254 | 223 | 207 | 163 | 107 | 51 | 11 | -17 | -41
│││└ 日射得热负荷 |  | 4980 | 10 | 593 | 533 | 480 | 432 | 389 | 350 | 1257 | 2676 | 4066 | 4741 | 4980 | 4703 | 4024 | 3595 | 2921 | 1844 | 1709 | 1576 | 1620 | 1004 | 904 | 813 | 732 | 659
││├ 设备 |  | 220 | 21 | 102 | 85 | 71 | 61 | 54 | 47 | 41 | 37 | 30 | 27 | 24 | 20 | 17 | 17 | 14 | 14 | 10 | 98 | 142 | 176 | 200 | 220 | 162 | 125
││├ 照明 |  | 880 | 0 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880
││├ 人体 |  | 2921 | 0 | 2921 | 2921 | 2921 | 2921 | 2921 | 2921 | 2921 | 2921 | 2921 | 2921 | 2921 | 2921 | 2921 | 2921 | 2921 | 2921 | 2921 | 2921 | 2921 | 2921 | 2921 | 2921 | 2921 | 2921
││└ 新风 |  | 2890 | 0 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890
│├○4004[库房] | 37.5 | 1856 | 18 | 445 | 287 | 233 | 184 | 138 | 107 | 996 | 1142 | 1289 | 1421 | 1533 | 1628 | 1733 | 1793 | 1835 | 1843 | 1818 | 1802 | 1856 | 978 | 781 | 687 | 599 | 524
││├ 西外墙 |  | 153 | 22 | 127 | 54 | 46 | 39 | 34 | 29 | 25 | 20 | 17 | 13 | 11 | 8 | 17 | 25 | 34 | 42 | 50 | 57 | 62 | 95 | 125 | 146 | 153 | 149
││├ 北外墙 |  | 42 | 20 | 40 | 20 | 15 | 12 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | -2 | -4 | -5 | 14 | 13 | 16 | 22 | 28 | 33 | 37 | 40 | 42 | 41 | 37 | 38
││├○北外窗 |  | 618 | 14 | 93 | 57 | 37 | 15 | -2 | -17 | 219 | 211 | 290 | 379 | 458 | 522 | 573 | 605 | 618 | 599 | 549 | 512 | 545 | 288 | 231 | 185 | 148 | 116
│││├ 传热负荷 |  | 126 | 14 | -55 | -76 | -83 | -93 | -99 | -104 | -90 | -60 | -23 | 12 | 42 | 72 | 98 | 116 | 126 | 123 | 105 | 95 | 70 | 37 | 5 | -18 | -35 | -48
│││└ 日射得热负荷 |  | 493 | 14 | 148 | 133 | 120 | 108 | 97 | 87 | 309 | 271 | 313 | 367 | 416 | 449 | 475 | 489 | 493 | 476 | 444 | 417 | 475 | 251 | 226 | 203 | 183 | 165
││├ 设备 |  | 225 | 18 | 69 | 59 | 52 | 47 | 40 | 37 | 99 | 129 | 151 | 166 | 178 | 188 | 196 | 203 | 208 | 213 | 218 | 220 | 225 | 166 | 134 | 111 | 94 | 79
││├ 照明 |  | 512 | 18 | 98 | 82 | 71 | 60 | 49 | 44 | 229 | 338 | 381 | 408 | 430 | 452 | 468 | 479 | 490 | 495 | 501 | 506 | 512 | 327 | 212 | 174 | 142 | 120
││├ 人体 |  | 211 | 18 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 156 | 180 | 188 | 193 | 196 | 200 | 203 | 205 | 206 | 208 | 209 | 210 | 211 | 62 | 38 | 30 | 25 | 21
││└ 新风 |  | 263 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○4007[起居室] | 50.01 | 775 | 21 | 650 | 623 | 605 | 592 | 582 | 573 | 564 | 558 | 549 | 544 | 539 | 535 | 589 | 613 | 623 | 627 | 617 | 684 | 704 | 737 | 759 | 775 | 717 | 679
││├ 东外墙 |  | 110 | 15 | 52 | 41 | 35 | 31 | 27 | 24 | 22 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 68 | 92 | 106 | 110 | 103 | 89 | 69 | 71 | 71 | 68 | 63 | 59
││├ 内墙1(4066) |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
││├ 设备 |  | 201 | 21 | 93 | 77 | 65 | 56 | 50 | 43 | 37 | 34 | 28 | 25 | 22 | 19 | 15 | 15 | 12 | 12 | 9 | 90 | 130 | 161 | 183 | 201 | 149 | 115
││├ 照明 |  | 232 | 0 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232
││├ 人体 |  | 108 | 0 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
││└ 新风 |  | 161 | 0 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161
│├○4008[起居室] | 46.01 | 697 | 21 | 591 | 575 | 563 | 554 | 548 | 542 | 536 | 533 | 527 | 524 | 521 | 518 | 515 | 515 | 512 | 512 | 509 | 588 | 627 | 657 | 678 | 697 | 645 | 612
││├ 内墙1(4068) |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
││├ 设备 |  | 197 | 21 | 91 | 76 | 64 | 55 | 48 | 42 | 36 | 33 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 15 | 12 | 12 | 9 | 88 | 127 | 157 | 179 | 197 | 145 | 112
││├ 照明 |  | 227 | 0 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227
││├ 人体 |  | 108 | 0 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
││└ 新风 |  | 161 | 0 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161
│├○4009[起居室] | 46.01 | 697 | 21 | 591 | 575 | 563 | 554 | 548 | 542 | 536 | 533 | 527 | 524 | 521 | 518 | 515 | 515 | 512 | 512 | 509 | 588 | 627 | 657 | 678 | 697 | 645 | 612
││├ 内墙1(4065) |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
││├ 设备 |  | 197 | 21 | 91 | 76 | 64 | 55 | 48 | 42 | 36 | 33 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 15 | 12 | 12 | 9 | 88 | 127 | 157 | 179 | 197 | 145 | 112
││├ 照明 |  | 227 | 0 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227
││├ 人体 |  | 108 | 0 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
││└ 新风 |  | 161 | 0 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161
│├○4010[起居室] | 46.01 | 697 | 21 | 591 | 575 | 563 | 554 | 548 | 542 | 536 | 533 | 527 | 524 | 521 | 518 | 515 | 515 | 512 | 512 | 509 | 588 | 627 | 657 | 678 | 697 | 645 | 612
││├ 内墙1(4065) |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
││├ 设备 |  | 197 | 21 | 91 | 76 | 64 | 55 | 48 | 42 | 36 | 33 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 15 | 12 | 12 | 9 | 88 | 127 | 157 | 179 | 197 | 145 | 112
││├ 照明 |  | 227 | 0 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227
││├ 人体 |  | 108 | 0 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
││└ 新风 |  | 161 | 0 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161
│├○4011[起居室] | 46.01 | 697 | 21 | 591 | 575 | 563 | 554 | 548 | 542 | 536 | 533 | 527 | 524 | 521 | 518 | 515 | 515 | 512 | 512 | 509 | 588 | 627 | 657 | 678 | 697 | 645 | 612
││├ 内墙1(4063) |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
││├ 设备 |  | 197 | 21 | 91 | 76 | 64 | 55 | 48 | 42 | 36 | 33 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 15 | 12 | 12 | 9 | 88 | 127 | 157 | 179 | 197 | 145 | 112
││├ 照明 |  | 227 | 0 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227
││├ 人体 |  | 108 | 0 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
││└ 新风 |  | 161 | 0 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161
│├○4012[起居室] | 46.01 | 697 | 21 | 591 | 575 | 563 | 554 | 548 | 542 | 536 | 533 | 527 | 524 | 521 | 518 | 515 | 515 | 512 | 512 | 509 | 588 | 627 | 657 | 678 | 697 | 645 | 612
││├ 内墙1(4069) |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
││├ 设备 |  | 197 | 21 | 91 | 76 | 64 | 55 | 48 | 42 | 36 | 33 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 15 | 12 | 12 | 9 | 88 | 127 | 157 | 179 | 197 | 145 | 112
││├ 照明 |  | 227 | 0 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227
││├ 人体 |  | 108 | 0 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
││└ 新风 |  | 161 | 0 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161
│├○4013[起居室] | 46.01 | 697 | 21 | 591 | 575 | 563 | 554 | 548 | 542 | 536 | 533 | 527 | 524 | 521 | 518 | 515 | 515 | 512 | 512 | 509 | 588 | 627 | 657 | 678 | 697 | 645 | 612
││├ 内墙1(4061) |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
││├ 设备 |  | 197 | 21 | 91 | 76 | 64 | 55 | 48 | 42 | 36 | 33 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 15 | 12 | 12 | 9 | 88 | 127 | 157 | 179 | 197 | 145 | 112
││├ 照明 |  | 227 | 0 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227
││├ 人体 |  | 108 | 0 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
││└ 新风 |  | 161 | 0 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161
│├○4014[起居室] | 46.01 | 697 | 21 | 591 | 575 | 563 | 554 | 548 | 542 | 536 | 533 | 527 | 524 | 521 | 518 | 515 | 515 | 512 | 512 | 509 | 588 | 627 | 657 | 678 | 697 | 645 | 612
││├ 内墙1(4068) |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
││├ 设备 |  | 197 | 21 | 91 | 76 | 64 | 55 | 48 | 42 | 36 | 33 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 15 | 12 | 12 | 9 | 88 | 127 | 157 | 179 | 197 | 145 | 112
││├ 照明 |  | 227 | 0 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227
││├ 人体 |  | 108 | 0 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
││└ 新风 |  | 161 | 0 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161
│├○4015[起居室] | 46.01 | 697 | 21 | 591 | 575 | 563 | 554 | 548 | 542 | 536 | 533 | 527 | 524 | 521 | 518 | 515 | 515 | 512 | 512 | 509 | 588 | 627 | 657 | 678 | 697 | 645 | 612
││├ 内墙1(4061) |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
││├ 设备 |  | 197 | 21 | 91 | 76 | 64 | 55 | 48 | 42 | 36 | 33 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 15 | 12 | 12 | 9 | 88 | 127 | 157 | 179 | 197 | 145 | 112
││├ 照明 |  | 227 | 0 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227
││├ 人体 |  | 108 | 0 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
││└ 新风 |  | 161 | 0 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161
│├○4016[起居室] | 46.01 | 697 | 21 | 591 | 575 | 563 | 554 | 548 | 542 | 536 | 533 | 527 | 524 | 521 | 518 | 515 | 515 | 512 | 512 | 509 | 588 | 627 | 657 | 678 | 697 | 645 | 612
││├ 内墙1(4069) |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
││├ 设备 |  | 197 | 21 | 91 | 76 | 64 | 55 | 48 | 42 | 36 | 33 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 15 | 12 | 12 | 9 | 88 | 127 | 157 | 179 | 197 | 145 | 112
││├ 照明 |  | 227 | 0 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227
││├ 人体 |  | 108 | 0 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
││└ 新风 |  | 161 | 0 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161
│├○4017[起居室] | 46.01 | 697 | 21 | 591 | 575 | 563 | 554 | 548 | 542 | 536 | 533 | 527 | 524 | 521 | 518 | 515 | 515 | 512 | 512 | 509 | 588 | 627 | 657 | 678 | 697 | 645 | 612
││├ 内墙1(4063) |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
││├ 设备 |  | 197 | 21 | 91 | 76 | 64 | 55 | 48 | 42 | 36 | 33 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 15 | 12 | 12 | 9 | 88 | 127 | 157 | 179 | 197 | 145 | 112
││├ 照明 |  | 227 | 0 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227
││├ 人体 |  | 108 | 0 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
││└ 新风 |  | 161 | 0 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161
│├○4018[起居室] | 46.01 | 697 | 21 | 591 | 575 | 563 | 554 | 548 | 542 | 536 | 533 | 527 | 524 | 521 | 518 | 515 | 515 | 512 | 512 | 509 | 588 | 627 | 657 | 678 | 697 | 645 | 612
││├ 内墙1(4062) |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
││├ 设备 |  | 197 | 21 | 91 | 76 | 64 | 55 | 48 | 42 | 36 | 33 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 15 | 12 | 12 | 9 | 88 | 127 | 157 | 179 | 197 | 145 | 112
││├ 照明 |  | 227 | 0 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227
││├ 人体 |  | 108 | 0 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
││└ 新风 |  | 161 | 0 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161
│├○4019[起居室] | 46.01 | 697 | 21 | 591 | 575 | 563 | 554 | 548 | 542 | 536 | 533 | 527 | 524 | 521 | 518 | 515 | 515 | 512 | 512 | 509 | 588 | 627 | 657 | 678 | 697 | 645 | 612
││├ 内墙1(4062) |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
││├ 设备 |  | 197 | 21 | 91 | 76 | 64 | 55 | 48 | 42 | 36 | 33 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 15 | 12 | 12 | 9 | 88 | 127 | 157 | 179 | 197 | 145 | 112
││├ 照明 |  | 227 | 0 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227
││├ 人体 |  | 108 | 0 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
││└ 新风 |  | 161 | 0 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161
│├○4020[起居室] | 46.17 | 693 | 21 | 588 | 573 | 561 | 552 | 546 | 540 | 534 | 531 | 525 | 522 | 519 | 516 | 513 | 513 | 510 | 510 | 507 | 585 | 624 | 654 | 675 | 693 | 642 | 609
││├ 内墙1(4064) |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
││├ 设备 |  | 195 | 21 | 90 | 75 | 63 | 54 | 48 | 42 | 36 | 33 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 15 | 12 | 12 | 9 | 87 | 126 | 156 | 177 | 195 | 144 | 111
││├ 照明 |  | 225 | 0 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225
││├ 人体 |  | 108 | 0 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
││└ 新风 |  | 161 | 0 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161
│├○4021[起居室] | 46.17 | 693 | 21 | 588 | 573 | 561 | 552 | 546 | 540 | 534 | 531 | 525 | 522 | 519 | 516 | 513 | 513 | 510 | 510 | 507 | 585 | 624 | 654 | 675 | 693 | 642 | 609
││├ 内墙1(4066) |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
││├ 设备 |  | 195 | 21 | 90 | 75 | 63 | 54 | 48 | 42 | 36 | 33 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 15 | 12 | 12 | 9 | 87 | 126 | 156 | 177 | 195 | 144 | 111
││├ 照明 |  | 225 | 0 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225
││├ 人体 |  | 108 | 0 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
││└ 新风 |  | 161 | 0 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161
│├○4022[起居室] | 46.17 | 693 | 21 | 588 | 573 | 561 | 552 | 546 | 540 | 534 | 531 | 525 | 522 | 519 | 516 | 513 | 513 | 510 | 510 | 507 | 585 | 624 | 654 | 675 | 693 | 642 | 609
││├ 内墙1(4067) |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
││├ 设备 |  | 195 | 21 | 90 | 75 | 63 | 54 | 48 | 42 | 36 | 33 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 15 | 12 | 12 | 9 | 87 | 126 | 156 | 177 | 195 | 144 | 111
││├ 照明 |  | 225 | 0 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225
││├ 人体 |  | 108 | 0 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
││└ 新风 |  | 161 | 0 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161
│├○4023[起居室] | 46.17 | 693 | 21 | 588 | 573 | 561 | 552 | 546 | 540 | 534 | 531 | 525 | 522 | 519 | 516 | 513 | 513 | 510 | 510 | 507 | 585 | 624 | 654 | 675 | 693 | 642 | 609
││├ 内墙1(4067) |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
││├ 设备 |  | 195 | 21 | 90 | 75 | 63 | 54 | 48 | 42 | 36 | 33 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 15 | 12 | 12 | 9 | 87 | 126 | 156 | 177 | 195 | 144 | 111
││├ 照明 |  | 225 | 0 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225
││├ 人体 |  | 108 | 0 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
││└ 新风 |  | 161 | 0 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161
│├○4024[起居室] | 46.17 | 693 | 21 | 588 | 573 | 561 | 552 | 546 | 540 | 534 | 531 | 525 | 522 | 519 | 516 | 513 | 513 | 510 | 510 | 507 | 585 | 624 | 654 | 675 | 693 | 642 | 609
││├ 内墙1(4064) |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
││├ 设备 |  | 195 | 21 | 90 | 75 | 63 | 54 | 48 | 42 | 36 | 33 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 15 | 12 | 12 | 9 | 87 | 126 | 156 | 177 | 195 | 144 | 111
││├ 照明 |  | 225 | 0 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225
││├ 人体 |  | 108 | 0 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
││└ 新风 |  | 161 | 0 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161
│├○4025[阳台] | 288.92 | 1135 | 13 | 227 | 187 | 163 | 140 | 122 | 106 | 247 | 258 | 363 | 555 | 776 | 959 | 1094 | 1135 | 1087 | 953 | 791 | 590 | 592 | 430 | 387 | 349 | 298 | 257
││├ 东外墙 |  | 25 | 15 | 12 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 | 21 | 25 | 25 | 24 | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14
││├ 南外墙 |  | 36 | 19 | 18 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 13 | 21 | 27 | 32 | 35 | 36 | 35 | 31 | 25 | 20
││├○南外窗 |  | 1043 | 13 | 114 | 85 | 67 | 50 | 34 | 22 | 166 | 180 | 288 | 482 | 705 | 890 | 1010 | 1043 | 987 | 845 | 679 | 456 | 449 | 278 | 230 | 192 | 162 | 134
│││├ 传热负荷 |  | 111 | 14 | -23 | -38 | -43 | -50 | -55 | -59 | -49 | -26 | 1 | 27 | 49 | 72 | 90 | 104 | 111 | 109 | 96 | 89 | 70 | 46 | 22 | 5 | -7 | -18
│││└ 日射得热负荷 |  | 939 | 13 | 137 | 123 | 111 | 100 | 90 | 81 | 215 | 206 | 287 | 455 | 656 | 818 | 919 | 939 | 876 | 736 | 583 | 367 | 379 | 232 | 209 | 188 | 169 | 152
││├ 设备 |  | 51 | 21 | 24 | 20 | 17 | 14 | 13 | 11 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 23 | 33 | 41 | 46 | 51 | 38 | 29
││└ 照明 |  | 59 | 0 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59
│├○4026[阳台] | 288.69 | 1112 | 13 | 212 | 175 | 153 | 131 | 113 | 98 | 240 | 252 | 357 | 550 | 772 | 955 | 1077 | 1112 | 1060 | 925 | 764 | 566 | 572 | 409 | 366 | 329 | 279 | 240
││├ 南外墙 |  | 34 | 19 | 17 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 12 | 19 | 25 | 30 | 33 | 34 | 32 | 29 | 23 | 19
││├○南外窗 |  | 1043 | 13 | 114 | 85 | 67 | 50 | 34 | 22 | 166 | 180 | 288 | 482 | 705 | 890 | 1010 | 1043 | 987 | 845 | 679 | 456 | 449 | 278 | 230 | 192 | 162 | 134
│││├ 传热负荷 |  | 111 | 14 | -23 | -38 | -43 | -50 | -55 | -59 | -49 | -26 | 1 | 27 | 49 | 72 | 90 | 104 | 111 | 109 | 96 | 89 | 70 | 46 | 22 | 5 | -7 | -18
│││└ 日射得热负荷 |  | 939 | 13 | 137 | 123 | 111 | 100 | 90 | 81 | 215 | 206 | 287 | 455 | 656 | 818 | 919 | 939 | 876 | 736 | 583 | 367 | 379 | 232 | 209 | 188 | 169 | 152
││├ 设备 |  | 50 | 21 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 22 | 32 | 40 | 45 | 50 | 37 | 29
││└ 照明 |  | 58 | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58
│├○4027[阳台] | 288.69 | 1112 | 13 | 212 | 175 | 153 | 131 | 113 | 98 | 240 | 252 | 357 | 550 | 772 | 955 | 1077 | 1112 | 1060 | 925 | 636 | 566 | 572 | 409 | 366 | 329 | 279 | 240
││├ 南外墙 |  | 34 | 19 | 17 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 12 | 19 | 25 | 30 | 33 | 34 | 32 | 29 | 23 | 19
││├○南外窗 |  | 1043 | 13 | 114 | 85 | 67 | 50 | 34 | 22 | 166 | 180 | 288 | 482 | 705 | 890 | 1010 | 1043 | 987 | 845 | 551 | 456 | 449 | 278 | 230 | 192 | 162 | 134
│││├ 传热负荷 |  | 111 | 14 | -23 | -38 | -43 | -50 | -55 | -59 | -49 | -26 | 1 | 27 | 49 | 72 | 90 | 104 | 111 | 109 | 96 | 89 | 70 | 46 | 22 | 5 | -7 | -18
│││└ 日射得热负荷 |  | 939 | 13 | 137 | 123 | 111 | 100 | 90 | 81 | 215 | 206 | 287 | 455 | 656 | 818 | 919 | 939 | 876 | 736 | 455 | 367 | 379 | 232 | 209 | 188 | 169 | 152
││├ 设备 |  | 50 | 21 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 22 | 32 | 40 | 45 | 50 | 37 | 29
││└ 照明 |  | 58 | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58
│├○4028[阳台] | 288.69 | 1112 | 13 | 212 | 175 | 153 | 131 | 113 | 98 | 240 | 252 | 357 | 550 | 772 | 955 | 1077 | 1112 | 1060 | 925 | 764 | 566 | 572 | 409 | 366 | 329 | 279 | 240
││├ 南外墙 |  | 34 | 19 | 17 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 12 | 19 | 25 | 30 | 33 | 34 | 32 | 29 | 23 | 19
││├○南外窗 |  | 1043 | 13 | 114 | 85 | 67 | 50 | 34 | 22 | 166 | 180 | 288 | 482 | 705 | 890 | 1010 | 1043 | 987 | 845 | 679 | 456 | 449 | 278 | 230 | 192 | 162 | 134
│││├ 传热负荷 |  | 111 | 14 | -23 | -38 | -43 | -50 | -55 | -59 | -49 | -26 | 1 | 27 | 49 | 72 | 90 | 104 | 111 | 109 | 96 | 89 | 70 | 46 | 22 | 5 | -7 | -18
│││└ 日射得热负荷 |  | 939 | 13 | 137 | 123 | 111 | 100 | 90 | 81 | 215 | 206 | 287 | 455 | 656 | 818 | 919 | 939 | 876 | 736 | 583 | 367 | 379 | 232 | 209 | 188 | 169 | 152
││├ 设备 |  | 50 | 21 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 22 | 32 | 40 | 45 | 50 | 37 | 29
││└ 照明 |  | 58 | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58
│├○4029[阳台] | 286.06 | 1113 | 13 | 213 | 176 | 153 | 132 | 114 | 99 | 241 | 253 | 358 | 551 | 772 | 956 | 1077 | 1113 | 1061 | 796 | 587 | 567 | 573 | 410 | 367 | 330 | 280 | 241
││├ 南外墙 |  | 34 | 19 | 17 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 12 | 19 | 25 | 30 | 33 | 34 | 32 | 29 | 23 | 19
││├○南外窗 |  | 1043 | 13 | 114 | 85 | 67 | 50 | 34 | 22 | 166 | 180 | 288 | 482 | 705 | 890 | 1010 | 1043 | 987 | 715 | 501 | 456 | 449 | 278 | 230 | 192 | 162 | 134
│││├ 传热负荷 |  | 111 | 14 | -23 | -38 | -43 | -50 | -55 | -59 | -49 | -26 | 1 | 27 | 49 | 72 | 90 | 104 | 111 | 109 | 96 | 89 | 70 | 46 | 22 | 5 | -7 | -18
│││└ 日射得热负荷 |  | 939 | 13 | 137 | 123 | 111 | 100 | 90 | 81 | 215 | 206 | 287 | 455 | 656 | 818 | 919 | 939 | 876 | 606 | 405 | 367 | 379 | 232 | 209 | 188 | 169 | 152
││├ 设备 |  | 51 | 21 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 23 | 33 | 40 | 46 | 51 | 37 | 29
││└ 照明 |  | 58 | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58
│├○4030[阳台] | 288.69 | 1112 | 13 | 212 | 175 | 153 | 131 | 113 | 98 | 240 | 252 | 357 | 550 | 772 | 955 | 1077 | 1112 | 1060 | 925 | 764 | 566 | 572 | 409 | 366 | 329 | 279 | 240
││├ 南外墙 |  | 34 | 19 | 17 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 12 | 19 | 25 | 30 | 33 | 34 | 32 | 29 | 23 | 19
││├○南外窗 |  | 1043 | 13 | 114 | 85 | 67 | 50 | 34 | 22 | 166 | 180 | 288 | 482 | 705 | 890 | 1010 | 1043 | 987 | 845 | 679 | 456 | 449 | 278 | 230 | 192 | 162 | 134
│││├ 传热负荷 |  | 111 | 14 | -23 | -38 | -43 | -50 | -55 | -59 | -49 | -26 | 1 | 27 | 49 | 72 | 90 | 104 | 111 | 109 | 96 | 89 | 70 | 46 | 22 | 5 | -7 | -18
│││└ 日射得热负荷 |  | 939 | 13 | 137 | 123 | 111 | 100 | 90 | 81 | 215 | 206 | 287 | 455 | 656 | 818 | 919 | 939 | 876 | 736 | 583 | 367 | 379 | 232 | 209 | 188 | 169 | 152
││├ 设备 |  | 50 | 21 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 22 | 32 | 40 | 45 | 50 | 37 | 29
││└ 照明 |  | 58 | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58
│├○4031[阳台] | 144.17 | 542 | 14 | 182 | 145 | 125 | 106 | 90 | 77 | 249 | 242 | 298 | 363 | 419 | 465 | 509 | 533 | 542 | 531 | 495 | 489 | 525 | 343 | 306 | 277 | 236 | 204
││├ 北外墙 |  | 17 | 20 | 16 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15
││├○北外窗 |  | 475 | 14 | 87 | 60 | 45 | 30 | 17 | 6 | 180 | 174 | 233 | 299 | 357 | 404 | 442 | 466 | 475 | 461 | 424 | 397 | 421 | 231 | 189 | 155 | 128 | 104
│││├ 传热负荷 |  | 111 | 14 | -23 | -38 | -43 | -50 | -55 | -59 | -49 | -26 | 1 | 27 | 49 | 72 | 90 | 104 | 111 | 109 | 96 | 89 | 70 | 46 | 22 | 5 | -7 | -18
│││└ 日射得热负荷 |  | 364 | 14 | 110 | 99 | 89 | 80 | 72 | 65 | 229 | 200 | 231 | 272 | 308 | 332 | 351 | 361 | 364 | 352 | 329 | 308 | 352 | 186 | 167 | 150 | 135 | 122
││├ 设备 |  | 49 | 21 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 22 | 32 | 39 | 44 | 49 | 36 | 28
││└ 照明 |  | 56 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
│├○4032[阳台] | 144.17 | 542 | 14 | 182 | 145 | 125 | 106 | 90 | 77 | 249 | 242 | 298 | 363 | 419 | 465 | 509 | 533 | 542 | 531 | 495 | 489 | 525 | 343 | 306 | 277 | 236 | 204
││├ 北外墙 |  | 17 | 20 | 16 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15
││├○北外窗 |  | 475 | 14 | 87 | 60 | 45 | 30 | 17 | 6 | 180 | 174 | 233 | 299 | 357 | 404 | 442 | 466 | 475 | 461 | 424 | 397 | 421 | 231 | 189 | 155 | 128 | 104
│││├ 传热负荷 |  | 111 | 14 | -23 | -38 | -43 | -50 | -55 | -59 | -49 | -26 | 1 | 27 | 49 | 72 | 90 | 104 | 111 | 109 | 96 | 89 | 70 | 46 | 22 | 5 | -7 | -18
│││└ 日射得热负荷 |  | 364 | 14 | 110 | 99 | 89 | 80 | 72 | 65 | 229 | 200 | 231 | 272 | 308 | 332 | 351 | 361 | 364 | 352 | 329 | 308 | 352 | 186 | 167 | 150 | 135 | 122
││├ 设备 |  | 49 | 21 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 22 | 32 | 39 | 44 | 49 | 36 | 28
││└ 照明 |  | 56 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
│├○4033[阳台] | 144.17 | 542 | 14 | 182 | 145 | 125 | 106 | 90 | 77 | 249 | 242 | 298 | 363 | 419 | 465 | 509 | 533 | 542 | 531 | 495 | 489 | 525 | 343 | 306 | 277 | 236 | 204
││├ 北外墙 |  | 17 | 20 | 16 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15
││├○北外窗 |  | 475 | 14 | 87 | 60 | 45 | 30 | 17 | 6 | 180 | 174 | 233 | 299 | 357 | 404 | 442 | 466 | 475 | 461 | 424 | 397 | 421 | 231 | 189 | 155 | 128 | 104
│││├ 传热负荷 |  | 111 | 14 | -23 | -38 | -43 | -50 | -55 | -59 | -49 | -26 | 1 | 27 | 49 | 72 | 90 | 104 | 111 | 109 | 96 | 89 | 70 | 46 | 22 | 5 | -7 | -18
│││└ 日射得热负荷 |  | 364 | 14 | 110 | 99 | 89 | 80 | 72 | 65 | 229 | 200 | 231 | 272 | 308 | 332 | 351 | 361 | 364 | 352 | 329 | 308 | 352 | 186 | 167 | 150 | 135 | 122
││├ 设备 |  | 49 | 21 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 22 | 32 | 39 | 44 | 49 | 36 | 28
││└ 照明 |  | 56 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
│├○4034[阳台] | 144.17 | 542 | 14 | 182 | 145 | 125 | 106 | 90 | 77 | 249 | 242 | 298 | 363 | 419 | 465 | 509 | 533 | 542 | 531 | 495 | 489 | 525 | 343 | 306 | 277 | 236 | 204
││├ 北外墙 |  | 17 | 20 | 16 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15
││├○北外窗 |  | 475 | 14 | 87 | 60 | 45 | 30 | 17 | 6 | 180 | 174 | 233 | 299 | 357 | 404 | 442 | 466 | 475 | 461 | 424 | 397 | 421 | 231 | 189 | 155 | 128 | 104
│││├ 传热负荷 |  | 111 | 14 | -23 | -38 | -43 | -50 | -55 | -59 | -49 | -26 | 1 | 27 | 49 | 72 | 90 | 104 | 111 | 109 | 96 | 89 | 70 | 46 | 22 | 5 | -7 | -18
│││└ 日射得热负荷 |  | 364 | 14 | 110 | 99 | 89 | 80 | 72 | 65 | 229 | 200 | 231 | 272 | 308 | 332 | 351 | 361 | 364 | 352 | 329 | 308 | 352 | 186 | 167 | 150 | 135 | 122
││├ 设备 |  | 49 | 21 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 22 | 32 | 39 | 44 | 49 | 36 | 28
││└ 照明 |  | 56 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
│├○4035[阳台] | 144.17 | 542 | 14 | 182 | 145 | 125 | 106 | 90 | 77 | 249 | 242 | 298 | 363 | 419 | 465 | 509 | 533 | 542 | 531 | 495 | 489 | 525 | 343 | 306 | 277 | 236 | 204
││├ 北外墙 |  | 17 | 20 | 16 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15
││├○北外窗 |  | 475 | 14 | 87 | 60 | 45 | 30 | 17 | 6 | 180 | 174 | 233 | 299 | 357 | 404 | 442 | 466 | 475 | 461 | 424 | 397 | 421 | 231 | 189 | 155 | 128 | 104
│││├ 传热负荷 |  | 111 | 14 | -23 | -38 | -43 | -50 | -55 | -59 | -49 | -26 | 1 | 27 | 49 | 72 | 90 | 104 | 111 | 109 | 96 | 89 | 70 | 46 | 22 | 5 | -7 | -18
│││└ 日射得热负荷 |  | 364 | 14 | 110 | 99 | 89 | 80 | 72 | 65 | 229 | 200 | 231 | 272 | 308 | 332 | 351 | 361 | 364 | 352 | 329 | 308 | 352 | 186 | 167 | 150 | 135 | 122
││├ 设备 |  | 49 | 21 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 22 | 32 | 39 | 44 | 49 | 36 | 28
││└ 照明 |  | 56 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
│├○4036[阳台] | 144.17 | 542 | 14 | 182 | 145 | 125 | 106 | 90 | 77 | 249 | 242 | 298 | 363 | 419 | 465 | 509 | 533 | 542 | 531 | 495 | 489 | 525 | 343 | 306 | 277 | 236 | 204
││├ 北外墙 |  | 17 | 20 | 16 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15
││├○北外窗 |  | 475 | 14 | 87 | 60 | 45 | 30 | 17 | 6 | 180 | 174 | 233 | 299 | 357 | 404 | 442 | 466 | 475 | 461 | 424 | 397 | 421 | 231 | 189 | 155 | 128 | 104
│││├ 传热负荷 |  | 111 | 14 | -23 | -38 | -43 | -50 | -55 | -59 | -49 | -26 | 1 | 27 | 49 | 72 | 90 | 104 | 111 | 109 | 96 | 89 | 70 | 46 | 22 | 5 | -7 | -18
│││└ 日射得热负荷 |  | 364 | 14 | 110 | 99 | 89 | 80 | 72 | 65 | 229 | 200 | 231 | 272 | 308 | 332 | 351 | 361 | 364 | 352 | 329 | 308 | 352 | 186 | 167 | 150 | 135 | 122
││├ 设备 |  | 49 | 21 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 22 | 32 | 39 | 44 | 49 | 36 | 28
││└ 照明 |  | 56 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
│├○4037[阳台] | 144.17 | 542 | 14 | 182 | 145 | 125 | 106 | 90 | 77 | 249 | 242 | 298 | 363 | 419 | 465 | 509 | 533 | 542 | 531 | 495 | 489 | 525 | 343 | 306 | 277 | 236 | 204
││├ 北外墙 |  | 17 | 20 | 16 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15
││├○北外窗 |  | 475 | 14 | 87 | 60 | 45 | 30 | 17 | 6 | 180 | 174 | 233 | 299 | 357 | 404 | 442 | 466 | 475 | 461 | 424 | 397 | 421 | 231 | 189 | 155 | 128 | 104
│││├ 传热负荷 |  | 111 | 14 | -23 | -38 | -43 | -50 | -55 | -59 | -49 | -26 | 1 | 27 | 49 | 72 | 90 | 104 | 111 | 109 | 96 | 89 | 70 | 46 | 22 | 5 | -7 | -18
│││└ 日射得热负荷 |  | 364 | 14 | 110 | 99 | 89 | 80 | 72 | 65 | 229 | 200 | 231 | 272 | 308 | 332 | 351 | 361 | 364 | 352 | 329 | 308 | 352 | 186 | 167 | 150 | 135 | 122
││├ 设备 |  | 49 | 21 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 22 | 32 | 39 | 44 | 49 | 36 | 28
││└ 照明 |  | 56 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
│├○4038[阳台] | 144.17 | 542 | 14 | 182 | 145 | 125 | 106 | 90 | 77 | 249 | 242 | 298 | 363 | 419 | 465 | 509 | 533 | 542 | 531 | 495 | 489 | 525 | 343 | 306 | 277 | 236 | 204
││├ 北外墙 |  | 17 | 20 | 16 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15
││├○北外窗 |  | 475 | 14 | 87 | 60 | 45 | 30 | 17 | 6 | 180 | 174 | 233 | 299 | 357 | 404 | 442 | 466 | 475 | 461 | 424 | 397 | 421 | 231 | 189 | 155 | 128 | 104
│││├ 传热负荷 |  | 111 | 14 | -23 | -38 | -43 | -50 | -55 | -59 | -49 | -26 | 1 | 27 | 49 | 72 | 90 | 104 | 111 | 109 | 96 | 89 | 70 | 46 | 22 | 5 | -7 | -18
│││└ 日射得热负荷 |  | 364 | 14 | 110 | 99 | 89 | 80 | 72 | 65 | 229 | 200 | 231 | 272 | 308 | 332 | 351 | 361 | 364 | 352 | 329 | 308 | 352 | 186 | 167 | 150 | 135 | 122
││├ 设备 |  | 49 | 21 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 22 | 32 | 39 | 44 | 49 | 36 | 28
││└ 照明 |  | 56 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
│├○4039[阳台] | 144.17 | 542 | 14 | 182 | 145 | 125 | 106 | 90 | 77 | 249 | 242 | 298 | 363 | 419 | 465 | 509 | 533 | 542 | 531 | 495 | 489 | 525 | 343 | 306 | 277 | 236 | 204
││├ 北外墙 |  | 17 | 20 | 16 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15
││├○北外窗 |  | 475 | 14 | 87 | 60 | 45 | 30 | 17 | 6 | 180 | 174 | 233 | 299 | 357 | 404 | 442 | 466 | 475 | 461 | 424 | 397 | 421 | 231 | 189 | 155 | 128 | 104
│││├ 传热负荷 |  | 111 | 14 | -23 | -38 | -43 | -50 | -55 | -59 | -49 | -26 | 1 | 27 | 49 | 72 | 90 | 104 | 111 | 109 | 96 | 89 | 70 | 46 | 22 | 5 | -7 | -18
│││└ 日射得热负荷 |  | 364 | 14 | 110 | 99 | 89 | 80 | 72 | 65 | 229 | 200 | 231 | 272 | 308 | 332 | 351 | 361 | 364 | 352 | 329 | 308 | 352 | 186 | 167 | 150 | 135 | 122
││├ 设备 |  | 49 | 21 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 22 | 32 | 39 | 44 | 49 | 36 | 28
││└ 照明 |  | 56 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
│├○4040[阳台] | 144.17 | 542 | 14 | 182 | 145 | 125 | 106 | 90 | 77 | 249 | 242 | 298 | 363 | 419 | 465 | 509 | 533 | 542 | 531 | 495 | 489 | 525 | 343 | 306 | 277 | 236 | 204
││├ 北外墙 |  | 17 | 20 | 16 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15
││├○北外窗 |  | 475 | 14 | 87 | 60 | 45 | 30 | 17 | 6 | 180 | 174 | 233 | 299 | 357 | 404 | 442 | 466 | 475 | 461 | 424 | 397 | 421 | 231 | 189 | 155 | 128 | 104
│││├ 传热负荷 |  | 111 | 14 | -23 | -38 | -43 | -50 | -55 | -59 | -49 | -26 | 1 | 27 | 49 | 72 | 90 | 104 | 111 | 109 | 96 | 89 | 70 | 46 | 22 | 5 | -7 | -18
│││└ 日射得热负荷 |  | 364 | 14 | 110 | 99 | 89 | 80 | 72 | 65 | 229 | 200 | 231 | 272 | 308 | 332 | 351 | 361 | 364 | 352 | 329 | 308 | 352 | 186 | 167 | 150 | 135 | 122
││├ 设备 |  | 49 | 21 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 22 | 32 | 39 | 44 | 49 | 36 | 28
││└ 照明 |  | 56 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
│├○4041[阳台] | 144.17 | 542 | 14 | 182 | 145 | 125 | 106 | 90 | 77 | 249 | 242 | 298 | 363 | 419 | 465 | 509 | 533 | 542 | 531 | 495 | 489 | 525 | 343 | 306 | 277 | 236 | 204
││├ 北外墙 |  | 17 | 20 | 16 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15
││├○北外窗 |  | 475 | 14 | 87 | 60 | 45 | 30 | 17 | 6 | 180 | 174 | 233 | 299 | 357 | 404 | 442 | 466 | 475 | 461 | 424 | 397 | 421 | 231 | 189 | 155 | 128 | 104
│││├ 传热负荷 |  | 111 | 14 | -23 | -38 | -43 | -50 | -55 | -59 | -49 | -26 | 1 | 27 | 49 | 72 | 90 | 104 | 111 | 109 | 96 | 89 | 70 | 46 | 22 | 5 | -7 | -18
│││└ 日射得热负荷 |  | 364 | 14 | 110 | 99 | 89 | 80 | 72 | 65 | 229 | 200 | 231 | 272 | 308 | 332 | 351 | 361 | 364 | 352 | 329 | 308 | 352 | 186 | 167 | 150 | 135 | 122
││├ 设备 |  | 49 | 21 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 22 | 32 | 39 | 44 | 49 | 36 | 28
││└ 照明 |  | 56 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
│├○4042[阳台] | 144.17 | 542 | 14 | 182 | 145 | 125 | 106 | 90 | 77 | 249 | 242 | 298 | 363 | 419 | 465 | 509 | 533 | 542 | 531 | 495 | 489 | 525 | 343 | 306 | 277 | 236 | 204
││├ 北外墙 |  | 17 | 20 | 16 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15
││├○北外窗 |  | 475 | 14 | 87 | 60 | 45 | 30 | 17 | 6 | 180 | 174 | 233 | 299 | 357 | 404 | 442 | 466 | 475 | 461 | 424 | 397 | 421 | 231 | 189 | 155 | 128 | 104
│││├ 传热负荷 |  | 111 | 14 | -23 | -38 | -43 | -50 | -55 | -59 | -49 | -26 | 1 | 27 | 49 | 72 | 90 | 104 | 111 | 109 | 96 | 89 | 70 | 46 | 22 | 5 | -7 | -18
│││└ 日射得热负荷 |  | 364 | 14 | 110 | 99 | 89 | 80 | 72 | 65 | 229 | 200 | 231 | 272 | 308 | 332 | 351 | 361 | 364 | 352 | 329 | 308 | 352 | 186 | 167 | 150 | 135 | 122
││├ 设备 |  | 49 | 21 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 22 | 32 | 39 | 44 | 49 | 36 | 28
││└ 照明 |  | 56 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
│├○4043[卫浴间] | 34.7 | 105 | 21 | 84 | 81 | 79 | 77 | 76 | 74 | 73 | 73 | 71 | 71 | 70 | 70 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 84 | 92 | 98 | 102 | 105 | 95 | 88
││├ 内墙1(4068) |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
││├ 设备 |  | 40 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 26 | 32 | 36 | 40 | 29 | 22
││└ 照明 |  | 46 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
│├○4044[卫浴间] | 34.7 | 105 | 21 | 84 | 81 | 79 | 77 | 76 | 74 | 73 | 73 | 71 | 71 | 70 | 70 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 84 | 92 | 98 | 102 | 105 | 95 | 88
││├ 内墙1(4061) |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
││├ 设备 |  | 40 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 26 | 32 | 36 | 40 | 29 | 22
││└ 照明 |  | 46 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
│├○4045[卫浴间] | 34.7 | 105 | 21 | 84 | 81 | 79 | 77 | 76 | 74 | 73 | 73 | 71 | 71 | 70 | 70 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 84 | 92 | 98 | 102 | 105 | 95 | 88
││├ 内墙1(4069) |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
││├ 设备 |  | 40 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 26 | 32 | 36 | 40 | 29 | 22
││└ 照明 |  | 46 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
│├○4046[卫浴间] | 34.7 | 105 | 21 | 84 | 81 | 79 | 77 | 76 | 74 | 73 | 73 | 71 | 71 | 70 | 70 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 84 | 92 | 98 | 102 | 105 | 95 | 88
││├ 内墙1(4064) |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
││├ 设备 |  | 40 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 26 | 32 | 36 | 40 | 29 | 22
││└ 照明 |  | 46 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
│├○4047[卫浴间] | 34.7 | 105 | 21 | 84 | 81 | 79 | 77 | 76 | 74 | 73 | 73 | 71 | 71 | 70 | 70 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 84 | 92 | 98 | 102 | 105 | 95 | 88
││├ 内墙1(4067) |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
││├ 设备 |  | 40 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 26 | 32 | 36 | 40 | 29 | 22
││└ 照明 |  | 46 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
│├○4048[卫浴间] | 34.7 | 105 | 21 | 84 | 81 | 79 | 77 | 76 | 74 | 73 | 73 | 71 | 71 | 70 | 70 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 84 | 92 | 98 | 102 | 105 | 95 | 88
││├ 内墙1(4066) |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
││├ 设备 |  | 40 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 26 | 32 | 36 | 40 | 29 | 22
││└ 照明 |  | 46 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
│├○4049[卫浴间] | 34.7 | 105 | 21 | 84 | 81 | 79 | 77 | 76 | 74 | 73 | 73 | 71 | 71 | 70 | 70 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 84 | 92 | 98 | 102 | 105 | 95 | 88
││├ 内墙1(4068) |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
││├ 设备 |  | 40 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 26 | 32 | 36 | 40 | 29 | 22
││└ 照明 |  | 46 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
│├○4050[卫浴间] | 34.7 | 105 | 21 | 84 | 81 | 79 | 77 | 76 | 74 | 73 | 73 | 71 | 71 | 70 | 70 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 84 | 92 | 98 | 102 | 105 | 95 | 88
││├ 内墙1(4063) |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
││├ 设备 |  | 40 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 26 | 32 | 36 | 40 | 29 | 22
││└ 照明 |  | 46 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
│├○4051[卫浴间] | 34.7 | 105 | 21 | 84 | 81 | 79 | 77 | 76 | 74 | 73 | 73 | 71 | 71 | 70 | 70 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 84 | 92 | 98 | 102 | 105 | 95 | 88
││├ 内墙1(4062) |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
││├ 设备 |  | 40 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 26 | 32 | 36 | 40 | 29 | 22
││└ 照明 |  | 46 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
│├○4052[卫浴间] | 34.7 | 105 | 21 | 84 | 81 | 79 | 77 | 76 | 74 | 73 | 73 | 71 | 71 | 70 | 70 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 84 | 92 | 98 | 102 | 105 | 95 | 88
││├ 内墙1(4069) |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
││├ 设备 |  | 40 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 26 | 32 | 36 | 40 | 29 | 22
││└ 照明 |  | 46 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
│├○4053[卫浴间] | 34.7 | 105 | 21 | 84 | 81 | 79 | 77 | 76 | 74 | 73 | 73 | 71 | 71 | 70 | 70 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 84 | 92 | 98 | 102 | 105 | 95 | 88
││├ 内墙1(4061) |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
││├ 设备 |  | 40 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 26 | 32 | 36 | 40 | 29 | 22
││└ 照明 |  | 46 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
│├○4054[卫浴间] | 34.7 | 105 | 21 | 84 | 81 | 79 | 77 | 76 | 74 | 73 | 73 | 71 | 71 | 70 | 70 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 84 | 92 | 98 | 102 | 105 | 95 | 88
││├ 内墙1(4065) |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
││├ 设备 |  | 40 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 26 | 32 | 36 | 40 | 29 | 22
││└ 照明 |  | 46 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
│├○4055[卫浴间] | 34.7 | 105 | 21 | 84 | 81 | 79 | 77 | 76 | 74 | 73 | 73 | 71 | 71 | 70 | 70 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 84 | 92 | 98 | 102 | 105 | 95 | 88
││├ 内墙1(4067) |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
││├ 设备 |  | 40 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 26 | 32 | 36 | 40 | 29 | 22
││└ 照明 |  | 46 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
│├○4056[卫浴间] | 34.7 | 105 | 21 | 84 | 81 | 79 | 77 | 76 | 74 | 73 | 73 | 71 | 71 | 70 | 70 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 84 | 92 | 98 | 102 | 105 | 95 | 88
││├ 内墙1(4064) |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
││├ 设备 |  | 40 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 26 | 32 | 36 | 40 | 29 | 22
││└ 照明 |  | 46 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
│├○4057[卫浴间] | 34.7 | 105 | 21 | 84 | 81 | 79 | 77 | 76 | 74 | 73 | 73 | 71 | 71 | 70 | 70 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 84 | 92 | 98 | 102 | 105 | 95 | 88
││├ 内墙1(4062) |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
││├ 设备 |  | 40 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 26 | 32 | 36 | 40 | 29 | 22
││└ 照明 |  | 46 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
│├○4058[卫浴间] | 34.7 | 105 | 21 | 84 | 81 | 79 | 77 | 76 | 74 | 73 | 73 | 71 | 71 | 70 | 70 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 84 | 92 | 98 | 102 | 105 | 95 | 88
││├ 内墙1(4063) |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
││├ 设备 |  | 40 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 26 | 32 | 36 | 40 | 29 | 22
││└ 照明 |  | 46 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
│├○4059[卫浴间] | 34.7 | 105 | 21 | 84 | 81 | 79 | 77 | 76 | 74 | 73 | 73 | 71 | 71 | 70 | 70 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 84 | 92 | 98 | 102 | 105 | 95 | 88
││├ 内墙1(4066) |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
││├ 设备 |  | 40 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 26 | 32 | 36 | 40 | 29 | 22
││└ 照明 |  | 46 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
│└○4060[卫浴间] | 34.7 | 105 | 21 | 84 | 81 | 79 | 77 | 76 | 74 | 73 | 73 | 71 | 71 | 70 | 70 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 84 | 92 | 98 | 102 | 105 | 95 | 88
│ ├ 内墙1(4065) |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
│ ├ 设备 |  | 40 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 26 | 32 | 36 | 40 | 29 | 22
│ └ 照明 |  | 46 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
└○5层 | 73.93 | 97831 | 14 | 53881 | 49846 | 47856 | 46079 | 44636 | 45071 | 58721 | 66825 | 76097 | 84586 | 90661 | 93190 | 94128 | 96842 | 97831 | 94636 | 93124 | 93000 | 91784 | 76857 | 68538 | 66221 | 61298 | 57251
├○5001[大堂] | 39.42 | 20439 | 18 | 15529 | 14643 | 14317 | 14049 | 13838 | 13746 | 14019 | 14339 | 14515 | 14729 | 14923 | 15063 | 15704 | 16697 | 17860 | 18879 | 19474 | 20364 | 20439 | 19287 | 18449 | 17983 | 17064 | 16271
│├ 屋顶 |  | 3350 | 19 | 1756 | 1165 | 1010 | 883 | 779 | 686 | 616 | 518 | 457 | 394 | 342 | 298 | 766 | 1234 | 1761 | 2281 | 2723 | 3059 | 3271 | 3350 | 3279 | 3043 | 2654 | 2230
│├ 东外墙 |  | 32 | 15 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 20 | 27 | 31 | 32 | 30 | 26 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 17
│├ 东南外墙 |  | 6 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
│├ 西外墙 |  | 143 | 22 | 121 | 55 | 48 | 42 | 37 | 33 | 30 | 25 | 22 | 19 | 17 | 15 | 22 | 29 | 37 | 45 | 52 | 58 | 63 | 92 | 118 | 137 | 143 | 140
│├ 北外墙 |  | 42 | 20 | 41 | 22 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 17 | 17 | 19 | 25 | 30 | 34 | 38 | 41 | 42 | 41 | 38 | 39
│├○西玻璃幕墙 |  | 2873 | 17 | 340 | 285 | 247 | 209 | 177 | 149 | 429 | 433 | 527 | 633 | 727 | 799 | 855 | 1317 | 1969 | 2528 | 2830 | 2873 | 2570 | 1233 | 582 | 507 | 443 | 386
││├ 传热负荷 |  | 127 | 14 | -26 | -44 | -49 | -57 | -63 | -67 | -55 | -30 | 1 | 31 | 56 | 82 | 103 | 119 | 127 | 125 | 109 | 101 | 80 | 52 | 25 | 5 | -8 | -20
││└ 日射得热负荷 |  | 2771 | 17 | 366 | 329 | 296 | 267 | 240 | 216 | 484 | 462 | 526 | 603 | 671 | 717 | 752 | 1198 | 1842 | 2403 | 2721 | 2771 | 2490 | 1181 | 558 | 502 | 452 | 406
│├○天窗 |  | 1296 | 13 | 127 | 103 | 87 | 71 | 58 | 145 | 266 | 421 | 620 | 822 | 1005 | 1147 | 1246 | 1296 | 1291 | 1215 | 1080 | 912 | 738 | 552 | 229 | 196 | 169 | 146
││├ 传热负荷 |  | 70 | 14 | -14 | -24 | -27 | -32 | -35 | -37 | -30 | -16 | 1 | 17 | 31 | 45 | 57 | 65 | 70 | 69 | 60 | 56 | 44 | 29 | 14 | 3 | -5 | -11
││└ 日射得热负荷 |  | 1230 | 13 | 141 | 127 | 114 | 103 | 92 | 182 | 296 | 437 | 620 | 805 | 974 | 1102 | 1190 | 1230 | 1221 | 1146 | 1020 | 856 | 694 | 523 | 215 | 193 | 174 | 157
│├ 内墙1(5069) |  | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
│├ 内墙1(5068) |  | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
│├ 内墙1(5067) |  | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
│├ 内墙1(5006) |  | 166 | 0 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166
│├ 内墙1(5063) |  | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
│├ 内墙1(5062) |  | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
│├ 内墙1(5064) |  | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
│├ 内墙1(5061) |  | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
│├ 内墙1(5066) |  | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
│├ 内墙1(5065) |  | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
│├ 内墙1(5005) |  | 359 | 7 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 103 | 103 | 103
│├ 内门1(5006) |  | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
│├ 内门1(5005) |  | 53 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 15 | 15 | 15
│├ 设备 |  | 1685 | 21 | 778 | 648 | 544 | 467 | 415 | 363 | 311 | 285 | 233 | 207 | 181 | 156 | 130 | 130 | 104 | 104 | 78 | 752 | 1089 | 1348 | 1530 | 1685 | 1244 | 959
│├ 照明 |  | 7777 | 0 | 7777 | 7777 | 7777 | 7777 | 7777 | 7777 | 7777 | 7777 | 7777 | 7777 | 7777 | 7777 | 7777 | 7777 | 7777 | 7777 | 7777 | 7777 | 7777 | 7777 | 7777 | 7777 | 7777 | 7777
│├ 人体 |  | 2813 | 0 | 2813 | 2813 | 2813 | 2813 | 2813 | 2813 | 2813 | 2813 | 2813 | 2813 | 2813 | 2813 | 2813 | 2813 | 2813 | 2813 | 2813 | 2813 | 2813 | 2813 | 2813 | 2813 | 2813 | 2813
│└ 新风 |  | 1392 | 0 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392
├○5002[大堂] | 146.65 | 42877 | 14 | 12986 | 11772 | 11049 | 10365 | 9787 | 10864 | 19369 | 25820 | 32503 | 38121 | 41716 | 42703 | 41757 | 42773 | 42877 | 40135 | 39284 | 37444 | 34532 | 24681 | 17852 | 16656 | 15245 | 14013
│├ 屋顶 |  | 1469 | 19 | 770 | 511 | 443 | 387 | 342 | 301 | 270 | 227 | 200 | 173 | 150 | 131 | 336 | 541 | 772 | 1000 | 1194 | 1341 | 1434 | 1469 | 1438 | 1334 | 1164 | 978
│├ 西外墙 |  | 36 | 22 | 30 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 23 | 30 | 34 | 36 | 35
│├ 东南外墙 |  | 14 | 16 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8
│├○西玻璃幕墙 |  | 11236 | 17 | 1328 | 1116 | 965 | 818 | 691 | 582 | 1678 | 1692 | 2062 | 2477 | 2844 | 3124 | 3344 | 5152 | 7700 | 9887 | 11071 | 11236 | 10053 | 4824 | 2278 | 1984 | 1734 | 1511
││├ 传热负荷 |  | 496 | 14 | -102 | -171 | -194 | -224 | -247 | -263 | -217 | -117 | 6 | 121 | 220 | 320 | 404 | 465 | 496 | 488 | 427 | 396 | 312 | 205 | 98 | 21 | -33 | -79
││└ 日射得热负荷 |  | 10840 | 17 | 1430 | 1287 | 1158 | 1042 | 938 | 844 | 1895 | 1809 | 2056 | 2357 | 2624 | 2804 | 2940 | 4687 | 7204 | 9399 | 10644 | 10840 | 9741 | 4619 | 2181 | 1963 | 1766 | 1590
│├○东南玻璃幕墙 |  | 20187 | 10 | 2138 | 1761 | 1502 | 1249 | 1030 | 1273 | 7353 | 12059 | 16122 | 19034 | 20187 | 19295 | 16778 | 15206 | 12601 | 8315 | 7654 | 7062 | 7063 | 4401 | 3782 | 3266 | 2833 | 2448
││├ 传热负荷 |  | 1024 | 14 | -210 | -352 | -400 | -463 | -510 | -542 | -447 | -242 | 12 | 249 | 455 | 660 | 834 | 961 | 1024 | 1008 | 882 | 818 | 644 | 423 | 201 | 43 | -67 | -162
││└ 日射得热负荷 |  | 19732 | 10 | 2348 | 2113 | 1902 | 1712 | 1540 | 1815 | 7800 | 12300 | 16110 | 18785 | 19732 | 18635 | 15944 | 14246 | 11576 | 7307 | 6772 | 6243 | 6418 | 3978 | 3580 | 3222 | 2900 | 2610
│├○天窗 |  | 14973 | 13 | 1462 | 1187 | 1004 | 822 | 666 | 1681 | 3071 | 4862 | 7168 | 9501 | 11616 | 13248 | 14403 | 14973 | 14913 | 14038 | 12483 | 10541 | 8528 | 6381 | 2640 | 2268 | 1957 | 1681
││├ 传热负荷 |  | 806 | 14 | -165 | -277 | -315 | -365 | -402 | -427 | -352 | -190 | 9 | 196 | 358 | 520 | 657 | 757 | 806 | 794 | 694 | 644 | 507 | 333 | 159 | 34 | -53 | -128
││└ 日射得热负荷 |  | 14217 | 13 | 1628 | 1465 | 1318 | 1186 | 1068 | 2108 | 3423 | 5052 | 7159 | 9305 | 11258 | 12728 | 13746 | 14217 | 14107 | 13244 | 11788 | 9896 | 8021 | 6048 | 2482 | 2234 | 2010 | 1809
│├ 设备 |  | 950 | 21 | 439 | 365 | 307 | 263 | 234 | 205 | 175 | 161 | 132 | 117 | 102 | 88 | 73 | 73 | 58 | 58 | 44 | 424 | 614 | 760 | 863 | 950 | 702 | 541
│├ 照明 |  | 4386 | 0 | 4386 | 4386 | 4386 | 4386 | 4386 | 4386 | 4386 | 4386 | 4386 | 4386 | 4386 | 4386 | 4386 | 4386 | 4386 | 4386 | 4386 | 4386 | 4386 | 4386 | 4386 | 4386 | 4386 | 4386
│├ 人体 |  | 1623 | 0 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623
│└ 新风 |  | 803 | 0 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803
├○5003[餐厅] | 175.14 | 11856 | 10 | 7570 | 7379 | 7279 | 7187 | 7111 | 7063 | 8329 | 9704 | 10853 | 11576 | 11856 | 11622 | 11046 | 10713 | 10123 | 9112 | 9002 | 8986 | 9059 | 8432 | 8290 | 8148 | 7928 | 7736
│├ 屋顶 |  | 451 | 19 | 236 | 157 | 136 | 119 | 105 | 92 | 83 | 70 | 61 | 53 | 46 | 40 | 103 | 166 | 237 | 307 | 366 | 412 | 440 | 451 | 441 | 410 | 357 | 300
│├ 南外墙 |  | 3 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
│├○东南玻璃幕墙 |  | 5094 | 10 | 540 | 444 | 379 | 315 | 260 | 231 | 1513 | 2905 | 4069 | 4804 | 5094 | 4869 | 4234 | 3838 | 3180 | 2098 | 1932 | 1782 | 1782 | 1111 | 954 | 824 | 715 | 618
││├ 传热负荷 |  | 258 | 14 | -53 | -89 | -101 | -117 | -129 | -137 | -113 | -61 | 3 | 63 | 115 | 167 | 211 | 242 | 258 | 254 | 223 | 207 | 163 | 107 | 51 | 11 | -17 | -41
││└ 日射得热负荷 |  | 4980 | 10 | 593 | 533 | 480 | 432 | 389 | 368 | 1626 | 2966 | 4066 | 4741 | 4980 | 4703 | 4024 | 3595 | 2921 | 1844 | 1709 | 1576 | 1620 | 1004 | 904 | 813 | 732 | 659
│├ 设备 |  | 220 | 21 | 102 | 85 | 71 | 61 | 54 | 47 | 41 | 37 | 30 | 27 | 24 | 20 | 17 | 17 | 14 | 14 | 10 | 98 | 142 | 176 | 200 | 220 | 162 | 125
│├ 照明 |  | 880 | 0 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880
│├ 人体 |  | 2921 | 0 | 2921 | 2921 | 2921 | 2921 | 2921 | 2921 | 2921 | 2921 | 2921 | 2921 | 2921 | 2921 | 2921 | 2921 | 2921 | 2921 | 2921 | 2921 | 2921 | 2921 | 2921 | 2921 | 2921 | 2921
│└ 新风 |  | 2890 | 0 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890
├○5004[库房] | 43.78 | 2167 | 18 | 605 | 388 | 319 | 258 | 201 | 160 | 1043 | 1179 | 1320 | 1445 | 1552 | 1644 | 1795 | 1901 | 1996 | 2055 | 2074 | 2092 | 2167 | 1297 | 1092 | 975 | 848 | 731
│├ 屋顶 |  | 318 | 19 | 160 | 101 | 86 | 73 | 63 | 54 | 47 | 37 | 31 | 25 | 19 | 15 | 62 | 108 | 160 | 212 | 256 | 289 | 311 | 318 | 311 | 288 | 249 | 207
│├ 西外墙 |  | 153 | 22 | 127 | 54 | 46 | 39 | 34 | 29 | 25 | 20 | 17 | 13 | 11 | 8 | 17 | 25 | 34 | 42 | 50 | 57 | 62 | 95 | 125 | 146 | 153 | 149
│├ 北外墙 |  | 42 | 20 | 40 | 20 | 15 | 12 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | -2 | -4 | -5 | 14 | 13 | 16 | 22 | 28 | 33 | 37 | 40 | 42 | 41 | 37 | 38
│├○北外窗 |  | 618 | 14 | 93 | 57 | 37 | 15 | -2 | -17 | 219 | 211 | 290 | 379 | 458 | 522 | 573 | 605 | 618 | 599 | 549 | 512 | 545 | 288 | 231 | 185 | 148 | 116
││├ 传热负荷 |  | 126 | 14 | -55 | -76 | -83 | -93 | -99 | -104 | -90 | -60 | -23 | 12 | 42 | 72 | 98 | 116 | 126 | 123 | 105 | 95 | 70 | 37 | 5 | -18 | -35 | -48
││└ 日射得热负荷 |  | 493 | 14 | 148 | 133 | 120 | 108 | 97 | 87 | 309 | 271 | 313 | 367 | 416 | 449 | 475 | 489 | 493 | 476 | 444 | 417 | 475 | 251 | 226 | 203 | 183 | 165
│├ 设备 |  | 225 | 18 | 69 | 59 | 52 | 47 | 40 | 37 | 99 | 129 | 151 | 166 | 178 | 188 | 196 | 203 | 208 | 213 | 218 | 220 | 225 | 166 | 134 | 111 | 94 | 79
│├ 照明 |  | 512 | 18 | 98 | 82 | 71 | 60 | 49 | 44 | 229 | 338 | 381 | 408 | 430 | 452 | 468 | 479 | 490 | 495 | 501 | 506 | 512 | 327 | 212 | 174 | 142 | 120
│├ 人体 |  | 211 | 18 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 156 | 180 | 188 | 193 | 196 | 200 | 203 | 205 | 206 | 208 | 209 | 210 | 211 | 62 | 38 | 30 | 25 | 21
│└ 新风 |  | 263 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
├○5007[起居室] | 56.5 | 875 | 21 | 708 | 662 | 639 | 621 | 608 | 595 | 585 | 575 | 564 | 557 | 550 | 544 | 614 | 654 | 682 | 702 | 707 | 785 | 812 | 848 | 867 | 875 | 805 | 752
│├ 屋顶 |  | 111 | 19 | 58 | 38 | 33 | 29 | 26 | 23 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 25 | 41 | 58 | 75 | 90 | 101 | 108 | 111 | 108 | 100 | 88 | 74
│├ 东外墙 |  | 110 | 15 | 52 | 41 | 35 | 31 | 27 | 24 | 22 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 68 | 92 | 106 | 110 | 103 | 89 | 69 | 71 | 71 | 68 | 63 | 59
│├ 内墙1(5069) |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
│├ 设备 |  | 201 | 21 | 93 | 77 | 65 | 56 | 50 | 43 | 37 | 34 | 28 | 25 | 22 | 19 | 15 | 15 | 12 | 12 | 9 | 90 | 130 | 161 | 183 | 201 | 149 | 115
│├ 照明 |  | 232 | 0 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232
│├ 人体 |  | 108 | 0 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
│└ 新风 |  | 161 | 0 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161
├○5008[起居室] | 52.43 | 794 | 21 | 647 | 613 | 596 | 582 | 573 | 564 | 556 | 550 | 542 | 537 | 532 | 527 | 539 | 554 | 568 | 585 | 596 | 685 | 731 | 764 | 783 | 794 | 730 | 683
│├ 屋顶 |  | 107 | 19 | 56 | 37 | 32 | 28 | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 24 | 39 | 56 | 73 | 87 | 98 | 104 | 107 | 105 | 97 | 85 | 71
│├ 内墙1(5061) |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
│├ 设备 |  | 197 | 21 | 91 | 76 | 64 | 55 | 48 | 42 | 36 | 33 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 15 | 12 | 12 | 9 | 88 | 127 | 157 | 179 | 197 | 145 | 112
│├ 照明 |  | 227 | 0 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227
│├ 人体 |  | 108 | 0 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
│└ 新风 |  | 161 | 0 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161
├○5009[起居室] | 52.43 | 794 | 21 | 647 | 613 | 596 | 582 | 573 | 564 | 556 | 550 | 542 | 537 | 532 | 527 | 539 | 554 | 568 | 585 | 596 | 685 | 731 | 764 | 783 | 794 | 730 | 683
│├ 屋顶 |  | 107 | 19 | 56 | 37 | 32 | 28 | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 24 | 39 | 56 | 73 | 87 | 98 | 104 | 107 | 105 | 97 | 85 | 71
│├ 内墙1(5066) |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
│├ 设备 |  | 197 | 21 | 91 | 76 | 64 | 55 | 48 | 42 | 36 | 33 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 15 | 12 | 12 | 9 | 88 | 127 | 157 | 179 | 197 | 145 | 112
│├ 照明 |  | 227 | 0 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227
│├ 人体 |  | 108 | 0 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
│└ 新风 |  | 161 | 0 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161
├○5010[起居室] | 52.43 | 794 | 21 | 647 | 613 | 596 | 582 | 573 | 564 | 556 | 550 | 542 | 537 | 532 | 527 | 539 | 554 | 568 | 585 | 596 | 685 | 731 | 764 | 783 | 794 | 730 | 683
│├ 屋顶 |  | 107 | 19 | 56 | 37 | 32 | 28 | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 24 | 39 | 56 | 73 | 87 | 98 | 104 | 107 | 105 | 97 | 85 | 71
│├ 内墙1(5066) |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
│├ 设备 |  | 197 | 21 | 91 | 76 | 64 | 55 | 48 | 42 | 36 | 33 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 15 | 12 | 12 | 9 | 88 | 127 | 157 | 179 | 197 | 145 | 112
│├ 照明 |  | 227 | 0 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227
│├ 人体 |  | 108 | 0 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
│└ 新风 |  | 161 | 0 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161
├○5011[起居室] | 52.43 | 794 | 21 | 647 | 613 | 596 | 582 | 573 | 564 | 556 | 550 | 542 | 537 | 532 | 527 | 539 | 554 | 568 | 585 | 596 | 685 | 731 | 764 | 783 | 794 | 730 | 683
│├ 屋顶 |  | 107 | 19 | 56 | 37 | 32 | 28 | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 24 | 39 | 56 | 73 | 87 | 98 | 104 | 107 | 105 | 97 | 85 | 71
│├ 内墙1(5062) |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
│├ 设备 |  | 197 | 21 | 91 | 76 | 64 | 55 | 48 | 42 | 36 | 33 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 15 | 12 | 12 | 9 | 88 | 127 | 157 | 179 | 197 | 145 | 112
│├ 照明 |  | 227 | 0 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227
│├ 人体 |  | 108 | 0 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
│└ 新风 |  | 161 | 0 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161
├○5012[起居室] | 52.43 | 794 | 21 | 647 | 613 | 596 | 582 | 573 | 564 | 556 | 550 | 542 | 537 | 532 | 527 | 539 | 554 | 568 | 585 | 596 | 685 | 731 | 764 | 783 | 794 | 730 | 683
│├ 屋顶 |  | 107 | 19 | 56 | 37 | 32 | 28 | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 24 | 39 | 56 | 73 | 87 | 98 | 104 | 107 | 105 | 97 | 85 | 71
│├ 内墙1(5064) |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
│├ 设备 |  | 197 | 21 | 91 | 76 | 64 | 55 | 48 | 42 | 36 | 33 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 15 | 12 | 12 | 9 | 88 | 127 | 157 | 179 | 197 | 145 | 112
│├ 照明 |  | 227 | 0 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227
│├ 人体 |  | 108 | 0 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
│└ 新风 |  | 161 | 0 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161
├○5013[起居室] | 52.43 | 794 | 21 | 647 | 613 | 596 | 582 | 573 | 564 | 556 | 550 | 542 | 537 | 532 | 527 | 539 | 554 | 568 | 585 | 596 | 685 | 731 | 764 | 783 | 794 | 730 | 683
│├ 屋顶 |  | 107 | 19 | 56 | 37 | 32 | 28 | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 24 | 39 | 56 | 73 | 87 | 98 | 104 | 107 | 105 | 97 | 85 | 71
│├ 内墙1(5061) |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
│├ 设备 |  | 197 | 21 | 91 | 76 | 64 | 55 | 48 | 42 | 36 | 33 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 15 | 12 | 12 | 9 | 88 | 127 | 157 | 179 | 197 | 145 | 112
│├ 照明 |  | 227 | 0 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227
│├ 人体 |  | 108 | 0 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
│└ 新风 |  | 161 | 0 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161
├○5014[起居室] | 52.43 | 794 | 21 | 647 | 613 | 596 | 582 | 573 | 564 | 556 | 550 | 542 | 537 | 532 | 527 | 539 | 554 | 568 | 585 | 596 | 685 | 731 | 764 | 783 | 794 | 730 | 683
│├ 屋顶 |  | 107 | 19 | 56 | 37 | 32 | 28 | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 24 | 39 | 56 | 73 | 87 | 98 | 104 | 107 | 105 | 97 | 85 | 71
│├ 内墙1(5065) |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
│├ 设备 |  | 197 | 21 | 91 | 76 | 64 | 55 | 48 | 42 | 36 | 33 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 15 | 12 | 12 | 9 | 88 | 127 | 157 | 179 | 197 | 145 | 112
│├ 照明 |  | 227 | 0 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227
│├ 人体 |  | 108 | 0 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
│└ 新风 |  | 161 | 0 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161
├○5015[起居室] | 52.43 | 794 | 21 | 647 | 613 | 596 | 582 | 573 | 564 | 556 | 550 | 542 | 537 | 532 | 527 | 539 | 554 | 568 | 585 | 596 | 685 | 731 | 764 | 783 | 794 | 730 | 683
│├ 屋顶 |  | 107 | 19 | 56 | 37 | 32 | 28 | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 24 | 39 | 56 | 73 | 87 | 98 | 104 | 107 | 105 | 97 | 85 | 71
│├ 内墙1(5064) |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
│├ 设备 |  | 197 | 21 | 91 | 76 | 64 | 55 | 48 | 42 | 36 | 33 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 15 | 12 | 12 | 9 | 88 | 127 | 157 | 179 | 197 | 145 | 112
│├ 照明 |  | 227 | 0 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227
│├ 人体 |  | 108 | 0 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
│└ 新风 |  | 161 | 0 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161
├○5016[起居室] | 52.43 | 794 | 21 | 647 | 613 | 596 | 582 | 573 | 564 | 556 | 550 | 542 | 537 | 532 | 527 | 539 | 554 | 568 | 585 | 596 | 685 | 731 | 764 | 783 | 794 | 730 | 683
│├ 屋顶 |  | 107 | 19 | 56 | 37 | 32 | 28 | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 24 | 39 | 56 | 73 | 87 | 98 | 104 | 107 | 105 | 97 | 85 | 71
│├ 内墙1(5062) |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
│├ 设备 |  | 197 | 21 | 91 | 76 | 64 | 55 | 48 | 42 | 36 | 33 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 15 | 12 | 12 | 9 | 88 | 127 | 157 | 179 | 197 | 145 | 112
│├ 照明 |  | 227 | 0 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227
│├ 人体 |  | 108 | 0 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
│└ 新风 |  | 161 | 0 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161
├○5017[起居室] | 52.43 | 794 | 21 | 647 | 613 | 596 | 582 | 573 | 564 | 556 | 550 | 542 | 537 | 532 | 527 | 539 | 554 | 568 | 585 | 596 | 685 | 731 | 764 | 783 | 794 | 730 | 683
│├ 屋顶 |  | 107 | 19 | 56 | 37 | 32 | 28 | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 24 | 39 | 56 | 73 | 87 | 98 | 104 | 107 | 105 | 97 | 85 | 71
│├ 内墙1(5065) |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
│├ 设备 |  | 197 | 21 | 91 | 76 | 64 | 55 | 48 | 42 | 36 | 33 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 15 | 12 | 12 | 9 | 88 | 127 | 157 | 179 | 197 | 145 | 112
│├ 照明 |  | 227 | 0 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227
│├ 人体 |  | 108 | 0 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
│└ 新风 |  | 161 | 0 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161
├○5018[起居室] | 52.43 | 794 | 21 | 647 | 613 | 596 | 582 | 573 | 564 | 556 | 550 | 542 | 537 | 532 | 527 | 539 | 554 | 568 | 585 | 596 | 685 | 731 | 764 | 783 | 794 | 730 | 683
│├ 屋顶 |  | 107 | 19 | 56 | 37 | 32 | 28 | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 24 | 39 | 56 | 73 | 87 | 98 | 104 | 107 | 105 | 97 | 85 | 71
│├ 内墙1(5063) |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
│├ 设备 |  | 197 | 21 | 91 | 76 | 64 | 55 | 48 | 42 | 36 | 33 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 15 | 12 | 12 | 9 | 88 | 127 | 157 | 179 | 197 | 145 | 112
│├ 照明 |  | 227 | 0 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227
│├ 人体 |  | 108 | 0 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
│└ 新风 |  | 161 | 0 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161
├○5019[起居室] | 52.43 | 794 | 21 | 647 | 613 | 596 | 582 | 573 | 564 | 556 | 550 | 542 | 537 | 532 | 527 | 539 | 554 | 568 | 585 | 596 | 685 | 731 | 764 | 783 | 794 | 730 | 683
│├ 屋顶 |  | 107 | 19 | 56 | 37 | 32 | 28 | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 24 | 39 | 56 | 73 | 87 | 98 | 104 | 107 | 105 | 97 | 85 | 71
│├ 内墙1(5063) |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
│├ 设备 |  | 197 | 21 | 91 | 76 | 64 | 55 | 48 | 42 | 36 | 33 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 15 | 12 | 12 | 9 | 88 | 127 | 157 | 179 | 197 | 145 | 112
│├ 照明 |  | 227 | 0 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227
│├ 人体 |  | 108 | 0 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
│└ 新风 |  | 161 | 0 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161
├○5020[起居室] | 52.61 | 789 | 21 | 643 | 610 | 593 | 580 | 570 | 562 | 553 | 547 | 539 | 534 | 530 | 525 | 537 | 552 | 566 | 582 | 593 | 682 | 728 | 760 | 779 | 789 | 726 | 680
│├ 屋顶 |  | 106 | 19 | 56 | 37 | 32 | 28 | 25 | 22 | 20 | 16 | 14 | 13 | 11 | 9 | 24 | 39 | 56 | 72 | 86 | 97 | 104 | 106 | 104 | 97 | 84 | 71
│├ 内墙1(5067) |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
│├ 设备 |  | 195 | 21 | 90 | 75 | 63 | 54 | 48 | 42 | 36 | 33 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 15 | 12 | 12 | 9 | 87 | 126 | 156 | 177 | 195 | 144 | 111
│├ 照明 |  | 225 | 0 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225
│├ 人体 |  | 108 | 0 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
│└ 新风 |  | 161 | 0 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161
├○5021[起居室] | 52.61 | 789 | 21 | 643 | 610 | 593 | 580 | 570 | 562 | 553 | 547 | 539 | 534 | 530 | 525 | 537 | 552 | 566 | 582 | 593 | 682 | 728 | 760 | 779 | 789 | 726 | 680
│├ 屋顶 |  | 106 | 19 | 56 | 37 | 32 | 28 | 25 | 22 | 20 | 16 | 14 | 13 | 11 | 9 | 24 | 39 | 56 | 72 | 86 | 97 | 104 | 106 | 104 | 97 | 84 | 71
│├ 内墙1(5069) |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
│├ 设备 |  | 195 | 21 | 90 | 75 | 63 | 54 | 48 | 42 | 36 | 33 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 15 | 12 | 12 | 9 | 87 | 126 | 156 | 177 | 195 | 144 | 111
│├ 照明 |  | 225 | 0 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225
│├ 人体 |  | 108 | 0 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
│└ 新风 |  | 161 | 0 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161
├○5022[起居室] | 52.61 | 789 | 21 | 643 | 610 | 593 | 580 | 570 | 562 | 553 | 547 | 539 | 534 | 530 | 525 | 537 | 552 | 566 | 582 | 593 | 682 | 728 | 760 | 779 | 789 | 726 | 680
│├ 屋顶 |  | 106 | 19 | 56 | 37 | 32 | 28 | 25 | 22 | 20 | 16 | 14 | 13 | 11 | 9 | 24 | 39 | 56 | 72 | 86 | 97 | 104 | 106 | 104 | 97 | 84 | 71
│├ 内墙1(5068) |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
│├ 设备 |  | 195 | 21 | 90 | 75 | 63 | 54 | 48 | 42 | 36 | 33 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 15 | 12 | 12 | 9 | 87 | 126 | 156 | 177 | 195 | 144 | 111
│├ 照明 |  | 225 | 0 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225
│├ 人体 |  | 108 | 0 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
│└ 新风 |  | 161 | 0 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161
├○5023[起居室] | 52.61 | 789 | 21 | 643 | 610 | 593 | 580 | 570 | 562 | 553 | 547 | 539 | 534 | 530 | 525 | 537 | 552 | 566 | 582 | 593 | 682 | 728 | 760 | 779 | 789 | 726 | 680
│├ 屋顶 |  | 106 | 19 | 56 | 37 | 32 | 28 | 25 | 22 | 20 | 16 | 14 | 13 | 11 | 9 | 24 | 39 | 56 | 72 | 86 | 97 | 104 | 106 | 104 | 97 | 84 | 71
│├ 内墙1(5068) |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
│├ 设备 |  | 195 | 21 | 90 | 75 | 63 | 54 | 48 | 42 | 36 | 33 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 15 | 12 | 12 | 9 | 87 | 126 | 156 | 177 | 195 | 144 | 111
│├ 照明 |  | 225 | 0 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225
│├ 人体 |  | 108 | 0 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
│└ 新风 |  | 161 | 0 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161
├○5024[起居室] | 52.61 | 789 | 21 | 643 | 610 | 593 | 580 | 570 | 562 | 553 | 547 | 539 | 534 | 530 | 525 | 537 | 552 | 566 | 582 | 593 | 682 | 728 | 760 | 779 | 789 | 726 | 680
│├ 屋顶 |  | 106 | 19 | 56 | 37 | 32 | 28 | 25 | 22 | 20 | 16 | 14 | 13 | 11 | 9 | 24 | 39 | 56 | 72 | 86 | 97 | 104 | 106 | 104 | 97 | 84 | 71
│├ 内墙1(5067) |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
│├ 设备 |  | 195 | 21 | 90 | 75 | 63 | 54 | 48 | 42 | 36 | 33 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 15 | 12 | 12 | 9 | 87 | 126 | 156 | 177 | 195 | 144 | 111
│├ 照明 |  | 225 | 0 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225
│├ 人体 |  | 108 | 0 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
│└ 新风 |  | 161 | 0 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161
├○5025[阳台] | 291.96 | 1147 | 13 | 244 | 198 | 173 | 149 | 129 | 112 | 253 | 263 | 367 | 559 | 779 | 962 | 1102 | 1147 | 1104 | 975 | 818 | 620 | 624 | 463 | 419 | 379 | 323 | 278
│├ 屋顶 |  | 32 | 19 | 17 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 12 | 17 | 22 | 26 | 30 | 32 | 32 | 32 | 29 | 26 | 22
│├ 东外墙 |  | 25 | 15 | 12 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 | 21 | 25 | 25 | 24 | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14
│├ 南外墙 |  | 36 | 19 | 18 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 13 | 21 | 27 | 32 | 35 | 36 | 35 | 31 | 25 | 20
│├○南外窗 |  | 1043 | 13 | 114 | 85 | 67 | 50 | 34 | 22 | 166 | 180 | 288 | 482 | 705 | 890 | 1010 | 1043 | 987 | 845 | 679 | 456 | 449 | 278 | 230 | 192 | 162 | 134
││├ 传热负荷 |  | 111 | 14 | -23 | -38 | -43 | -50 | -55 | -59 | -49 | -26 | 1 | 27 | 49 | 72 | 90 | 104 | 111 | 109 | 96 | 89 | 70 | 46 | 22 | 5 | -7 | -18
││└ 日射得热负荷 |  | 939 | 13 | 137 | 123 | 111 | 100 | 90 | 81 | 215 | 206 | 287 | 455 | 656 | 818 | 919 | 939 | 876 | 736 | 583 | 367 | 379 | 232 | 209 | 188 | 169 | 152
│├ 设备 |  | 51 | 21 | 24 | 20 | 17 | 14 | 13 | 11 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 23 | 33 | 41 | 46 | 51 | 38 | 29
│└ 照明 |  | 59 | 0 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59
├○5026[阳台] | 291.7 | 1124 | 13 | 228 | 186 | 162 | 139 | 120 | 105 | 246 | 257 | 362 | 554 | 775 | 958 | 1084 | 1124 | 1077 | 947 | 790 | 595 | 603 | 441 | 397 | 358 | 304 | 261
│├ 屋顶 |  | 31 | 19 | 16 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 12 | 17 | 21 | 26 | 29 | 31 | 31 | 31 | 29 | 25 | 21
│├ 南外墙 |  | 34 | 19 | 17 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 12 | 19 | 25 | 30 | 33 | 34 | 32 | 29 | 23 | 19
│├○南外窗 |  | 1043 | 13 | 114 | 85 | 67 | 50 | 34 | 22 | 166 | 180 | 288 | 482 | 705 | 890 | 1010 | 1043 | 987 | 845 | 679 | 456 | 449 | 278 | 230 | 192 | 162 | 134
││├ 传热负荷 |  | 111 | 14 | -23 | -38 | -43 | -50 | -55 | -59 | -49 | -26 | 1 | 27 | 49 | 72 | 90 | 104 | 111 | 109 | 96 | 89 | 70 | 46 | 22 | 5 | -7 | -18
││└ 日射得热负荷 |  | 939 | 13 | 137 | 123 | 111 | 100 | 90 | 81 | 215 | 206 | 287 | 455 | 656 | 818 | 919 | 939 | 876 | 736 | 583 | 367 | 379 | 232 | 209 | 188 | 169 | 152
│├ 设备 |  | 50 | 21 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 22 | 32 | 40 | 45 | 50 | 37 | 29
│└ 照明 |  | 58 | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58
├○5027[阳台] | 289.04 | 1124 | 13 | 229 | 187 | 163 | 140 | 121 | 105 | 247 | 258 | 362 | 554 | 776 | 959 | 1085 | 1124 | 1077 | 917 | 679 | 596 | 603 | 442 | 398 | 359 | 305 | 262
│├ 屋顶 |  | 31 | 19 | 16 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 12 | 17 | 21 | 26 | 29 | 31 | 31 | 31 | 29 | 25 | 21
│├ 南外墙 |  | 34 | 19 | 17 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 12 | 19 | 25 | 30 | 33 | 34 | 32 | 29 | 23 | 19
│├○南外窗 |  | 1043 | 13 | 114 | 85 | 67 | 50 | 34 | 22 | 166 | 180 | 288 | 482 | 705 | 890 | 1010 | 1043 | 987 | 815 | 568 | 456 | 449 | 278 | 230 | 192 | 162 | 134
││├ 传热负荷 |  | 111 | 14 | -23 | -38 | -43 | -50 | -55 | -59 | -49 | -26 | 1 | 27 | 49 | 72 | 90 | 104 | 111 | 109 | 96 | 89 | 70 | 46 | 22 | 5 | -7 | -18
││└ 日射得热负荷 |  | 939 | 13 | 137 | 123 | 111 | 100 | 90 | 81 | 215 | 206 | 287 | 455 | 656 | 818 | 919 | 939 | 876 | 706 | 472 | 367 | 379 | 232 | 209 | 188 | 169 | 152
│├ 设备 |  | 51 | 21 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 23 | 33 | 40 | 46 | 51 | 37 | 29
│└ 照明 |  | 58 | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58
├○5028[阳台] | 291.7 | 1124 | 13 | 228 | 186 | 162 | 139 | 120 | 105 | 246 | 257 | 362 | 554 | 775 | 958 | 1084 | 1124 | 1077 | 947 | 790 | 595 | 603 | 441 | 397 | 358 | 304 | 261
│├ 屋顶 |  | 31 | 19 | 16 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 12 | 17 | 21 | 26 | 29 | 31 | 31 | 31 | 29 | 25 | 21
│├ 南外墙 |  | 34 | 19 | 17 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 12 | 19 | 25 | 30 | 33 | 34 | 32 | 29 | 23 | 19
│├○南外窗 |  | 1043 | 13 | 114 | 85 | 67 | 50 | 34 | 22 | 166 | 180 | 288 | 482 | 705 | 890 | 1010 | 1043 | 987 | 845 | 679 | 456 | 449 | 278 | 230 | 192 | 162 | 134
││├ 传热负荷 |  | 111 | 14 | -23 | -38 | -43 | -50 | -55 | -59 | -49 | -26 | 1 | 27 | 49 | 72 | 90 | 104 | 111 | 109 | 96 | 89 | 70 | 46 | 22 | 5 | -7 | -18
││└ 日射得热负荷 |  | 939 | 13 | 137 | 123 | 111 | 100 | 90 | 81 | 215 | 206 | 287 | 455 | 656 | 818 | 919 | 939 | 876 | 736 | 583 | 367 | 379 | 232 | 209 | 188 | 169 | 152
│├ 设备 |  | 50 | 21 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 22 | 32 | 40 | 45 | 50 | 37 | 29
│└ 照明 |  | 58 | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58
├○5029[阳台] | 291.7 | 1124 | 13 | 228 | 186 | 162 | 139 | 120 | 105 | 246 | 257 | 362 | 554 | 775 | 958 | 1084 | 1124 | 1077 | 947 | 790 | 595 | 603 | 441 | 397 | 358 | 304 | 261
│├ 屋顶 |  | 31 | 19 | 16 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 12 | 17 | 21 | 26 | 29 | 31 | 31 | 31 | 29 | 25 | 21
│├ 南外墙 |  | 34 | 19 | 17 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 12 | 19 | 25 | 30 | 33 | 34 | 32 | 29 | 23 | 19
│├○南外窗 |  | 1043 | 13 | 114 | 85 | 67 | 50 | 34 | 22 | 166 | 180 | 288 | 482 | 705 | 890 | 1010 | 1043 | 987 | 845 | 679 | 456 | 449 | 278 | 230 | 192 | 162 | 134
││├ 传热负荷 |  | 111 | 14 | -23 | -38 | -43 | -50 | -55 | -59 | -49 | -26 | 1 | 27 | 49 | 72 | 90 | 104 | 111 | 109 | 96 | 89 | 70 | 46 | 22 | 5 | -7 | -18
││└ 日射得热负荷 |  | 939 | 13 | 137 | 123 | 111 | 100 | 90 | 81 | 215 | 206 | 287 | 455 | 656 | 818 | 919 | 939 | 876 | 736 | 583 | 367 | 379 | 232 | 209 | 188 | 169 | 152
│├ 设备 |  | 50 | 21 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 22 | 32 | 40 | 45 | 50 | 37 | 29
│└ 照明 |  | 58 | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58
├○5030[阳台] | 291.7 | 1124 | 13 | 228 | 186 | 162 | 139 | 120 | 105 | 246 | 257 | 362 | 554 | 775 | 958 | 1084 | 1124 | 1077 | 947 | 790 | 595 | 603 | 441 | 397 | 358 | 304 | 261
│├ 屋顶 |  | 31 | 19 | 16 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 12 | 17 | 21 | 26 | 29 | 31 | 31 | 31 | 29 | 25 | 21
│├ 南外墙 |  | 34 | 19 | 17 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 12 | 19 | 25 | 30 | 33 | 34 | 32 | 29 | 23 | 19
│├○南外窗 |  | 1043 | 13 | 114 | 85 | 67 | 50 | 34 | 22 | 166 | 180 | 288 | 482 | 705 | 890 | 1010 | 1043 | 987 | 845 | 679 | 456 | 449 | 278 | 230 | 192 | 162 | 134
││├ 传热负荷 |  | 111 | 14 | -23 | -38 | -43 | -50 | -55 | -59 | -49 | -26 | 1 | 27 | 49 | 72 | 90 | 104 | 111 | 109 | 96 | 89 | 70 | 46 | 22 | 5 | -7 | -18
││└ 日射得热负荷 |  | 939 | 13 | 137 | 123 | 111 | 100 | 90 | 81 | 215 | 206 | 287 | 455 | 656 | 818 | 919 | 939 | 876 | 736 | 583 | 367 | 379 | 232 | 209 | 188 | 169 | 152
│├ 设备 |  | 50 | 21 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 22 | 32 | 40 | 45 | 50 | 37 | 29
│└ 照明 |  | 58 | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58
├○5031[阳台] | 148.48 | 559 | 14 | 198 | 155 | 134 | 114 | 97 | 83 | 255 | 246 | 302 | 366 | 423 | 468 | 516 | 544 | 559 | 552 | 520 | 517 | 555 | 374 | 337 | 305 | 260 | 224
│├ 屋顶 |  | 31 | 19 | 16 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 11 | 16 | 21 | 25 | 28 | 30 | 31 | 30 | 28 | 24 | 21
│├ 北外墙 |  | 17 | 20 | 16 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15
│├○北外窗 |  | 475 | 14 | 87 | 60 | 45 | 30 | 17 | 6 | 180 | 174 | 233 | 299 | 357 | 404 | 442 | 466 | 475 | 461 | 424 | 397 | 421 | 231 | 189 | 155 | 128 | 104
││├ 传热负荷 |  | 111 | 14 | -23 | -38 | -43 | -50 | -55 | -59 | -49 | -26 | 1 | 27 | 49 | 72 | 90 | 104 | 111 | 109 | 96 | 89 | 70 | 46 | 22 | 5 | -7 | -18
││└ 日射得热负荷 |  | 364 | 14 | 110 | 99 | 89 | 80 | 72 | 65 | 229 | 200 | 231 | 272 | 308 | 332 | 351 | 361 | 364 | 352 | 329 | 308 | 352 | 186 | 167 | 150 | 135 | 122
│├ 设备 |  | 49 | 21 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 22 | 32 | 39 | 44 | 49 | 36 | 28
│└ 照明 |  | 56 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
├○5032[阳台] | 148.48 | 559 | 14 | 198 | 155 | 134 | 114 | 97 | 83 | 255 | 246 | 302 | 366 | 423 | 468 | 516 | 544 | 559 | 552 | 520 | 517 | 555 | 374 | 337 | 305 | 260 | 224
│├ 屋顶 |  | 31 | 19 | 16 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 11 | 16 | 21 | 25 | 28 | 30 | 31 | 30 | 28 | 24 | 21
│├ 北外墙 |  | 17 | 20 | 16 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15
│├○北外窗 |  | 475 | 14 | 87 | 60 | 45 | 30 | 17 | 6 | 180 | 174 | 233 | 299 | 357 | 404 | 442 | 466 | 475 | 461 | 424 | 397 | 421 | 231 | 189 | 155 | 128 | 104
││├ 传热负荷 |  | 111 | 14 | -23 | -38 | -43 | -50 | -55 | -59 | -49 | -26 | 1 | 27 | 49 | 72 | 90 | 104 | 111 | 109 | 96 | 89 | 70 | 46 | 22 | 5 | -7 | -18
││└ 日射得热负荷 |  | 364 | 14 | 110 | 99 | 89 | 80 | 72 | 65 | 229 | 200 | 231 | 272 | 308 | 332 | 351 | 361 | 364 | 352 | 329 | 308 | 352 | 186 | 167 | 150 | 135 | 122
│├ 设备 |  | 49 | 21 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 22 | 32 | 39 | 44 | 49 | 36 | 28
│└ 照明 |  | 56 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
├○5033[阳台] | 148.48 | 559 | 14 | 198 | 155 | 134 | 114 | 97 | 83 | 255 | 246 | 302 | 366 | 423 | 468 | 516 | 544 | 559 | 552 | 520 | 517 | 555 | 374 | 337 | 305 | 260 | 224
│├ 屋顶 |  | 31 | 19 | 16 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 11 | 16 | 21 | 25 | 28 | 30 | 31 | 30 | 28 | 24 | 21
│├ 北外墙 |  | 17 | 20 | 16 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15
│├○北外窗 |  | 475 | 14 | 87 | 60 | 45 | 30 | 17 | 6 | 180 | 174 | 233 | 299 | 357 | 404 | 442 | 466 | 475 | 461 | 424 | 397 | 421 | 231 | 189 | 155 | 128 | 104
││├ 传热负荷 |  | 111 | 14 | -23 | -38 | -43 | -50 | -55 | -59 | -49 | -26 | 1 | 27 | 49 | 72 | 90 | 104 | 111 | 109 | 96 | 89 | 70 | 46 | 22 | 5 | -7 | -18
││└ 日射得热负荷 |  | 364 | 14 | 110 | 99 | 89 | 80 | 72 | 65 | 229 | 200 | 231 | 272 | 308 | 332 | 351 | 361 | 364 | 352 | 329 | 308 | 352 | 186 | 167 | 150 | 135 | 122
│├ 设备 |  | 49 | 21 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 22 | 32 | 39 | 44 | 49 | 36 | 28
│└ 照明 |  | 56 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
├○5034[阳台] | 148.48 | 559 | 14 | 198 | 155 | 134 | 114 | 97 | 83 | 255 | 246 | 302 | 366 | 423 | 468 | 516 | 544 | 559 | 552 | 520 | 517 | 555 | 374 | 337 | 305 | 260 | 224
│├ 屋顶 |  | 31 | 19 | 16 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 11 | 16 | 21 | 25 | 28 | 30 | 31 | 30 | 28 | 24 | 21
│├ 北外墙 |  | 17 | 20 | 16 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15
│├○北外窗 |  | 475 | 14 | 87 | 60 | 45 | 30 | 17 | 6 | 180 | 174 | 233 | 299 | 357 | 404 | 442 | 466 | 475 | 461 | 424 | 397 | 421 | 231 | 189 | 155 | 128 | 104
││├ 传热负荷 |  | 111 | 14 | -23 | -38 | -43 | -50 | -55 | -59 | -49 | -26 | 1 | 27 | 49 | 72 | 90 | 104 | 111 | 109 | 96 | 89 | 70 | 46 | 22 | 5 | -7 | -18
││└ 日射得热负荷 |  | 364 | 14 | 110 | 99 | 89 | 80 | 72 | 65 | 229 | 200 | 231 | 272 | 308 | 332 | 351 | 361 | 364 | 352 | 329 | 308 | 352 | 186 | 167 | 150 | 135 | 122
│├ 设备 |  | 49 | 21 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 22 | 32 | 39 | 44 | 49 | 36 | 28
│└ 照明 |  | 56 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
├○5035[阳台] | 148.48 | 559 | 14 | 198 | 155 | 134 | 114 | 97 | 83 | 255 | 246 | 302 | 366 | 423 | 468 | 516 | 544 | 559 | 552 | 520 | 517 | 555 | 374 | 337 | 305 | 260 | 224
│├ 屋顶 |  | 31 | 19 | 16 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 11 | 16 | 21 | 25 | 28 | 30 | 31 | 30 | 28 | 24 | 21
│├ 北外墙 |  | 17 | 20 | 16 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15
│├○北外窗 |  | 475 | 14 | 87 | 60 | 45 | 30 | 17 | 6 | 180 | 174 | 233 | 299 | 357 | 404 | 442 | 466 | 475 | 461 | 424 | 397 | 421 | 231 | 189 | 155 | 128 | 104
││├ 传热负荷 |  | 111 | 14 | -23 | -38 | -43 | -50 | -55 | -59 | -49 | -26 | 1 | 27 | 49 | 72 | 90 | 104 | 111 | 109 | 96 | 89 | 70 | 46 | 22 | 5 | -7 | -18
││└ 日射得热负荷 |  | 364 | 14 | 110 | 99 | 89 | 80 | 72 | 65 | 229 | 200 | 231 | 272 | 308 | 332 | 351 | 361 | 364 | 352 | 329 | 308 | 352 | 186 | 167 | 150 | 135 | 122
│├ 设备 |  | 49 | 21 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 22 | 32 | 39 | 44 | 49 | 36 | 28
│└ 照明 |  | 56 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
├○5036[阳台] | 148.48 | 559 | 14 | 198 | 155 | 134 | 114 | 97 | 83 | 255 | 246 | 302 | 366 | 423 | 468 | 516 | 544 | 559 | 552 | 520 | 517 | 555 | 374 | 337 | 305 | 260 | 224
│├ 屋顶 |  | 31 | 19 | 16 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 11 | 16 | 21 | 25 | 28 | 30 | 31 | 30 | 28 | 24 | 21
│├ 北外墙 |  | 17 | 20 | 16 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15
│├○北外窗 |  | 475 | 14 | 87 | 60 | 45 | 30 | 17 | 6 | 180 | 174 | 233 | 299 | 357 | 404 | 442 | 466 | 475 | 461 | 424 | 397 | 421 | 231 | 189 | 155 | 128 | 104
││├ 传热负荷 |  | 111 | 14 | -23 | -38 | -43 | -50 | -55 | -59 | -49 | -26 | 1 | 27 | 49 | 72 | 90 | 104 | 111 | 109 | 96 | 89 | 70 | 46 | 22 | 5 | -7 | -18
││└ 日射得热负荷 |  | 364 | 14 | 110 | 99 | 89 | 80 | 72 | 65 | 229 | 200 | 231 | 272 | 308 | 332 | 351 | 361 | 364 | 352 | 329 | 308 | 352 | 186 | 167 | 150 | 135 | 122
│├ 设备 |  | 49 | 21 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 22 | 32 | 39 | 44 | 49 | 36 | 28
│└ 照明 |  | 56 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
├○5037[阳台] | 148.48 | 559 | 14 | 198 | 155 | 134 | 114 | 97 | 83 | 255 | 246 | 302 | 366 | 423 | 468 | 516 | 544 | 559 | 552 | 520 | 517 | 555 | 374 | 337 | 305 | 260 | 224
│├ 屋顶 |  | 31 | 19 | 16 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 11 | 16 | 21 | 25 | 28 | 30 | 31 | 30 | 28 | 24 | 21
│├ 北外墙 |  | 17 | 20 | 16 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15
│├○北外窗 |  | 475 | 14 | 87 | 60 | 45 | 30 | 17 | 6 | 180 | 174 | 233 | 299 | 357 | 404 | 442 | 466 | 475 | 461 | 424 | 397 | 421 | 231 | 189 | 155 | 128 | 104
││├ 传热负荷 |  | 111 | 14 | -23 | -38 | -43 | -50 | -55 | -59 | -49 | -26 | 1 | 27 | 49 | 72 | 90 | 104 | 111 | 109 | 96 | 89 | 70 | 46 | 22 | 5 | -7 | -18
││└ 日射得热负荷 |  | 364 | 14 | 110 | 99 | 89 | 80 | 72 | 65 | 229 | 200 | 231 | 272 | 308 | 332 | 351 | 361 | 364 | 352 | 329 | 308 | 352 | 186 | 167 | 150 | 135 | 122
│├ 设备 |  | 49 | 21 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 22 | 32 | 39 | 44 | 49 | 36 | 28
│└ 照明 |  | 56 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
├○5038[阳台] | 148.48 | 559 | 14 | 198 | 155 | 134 | 114 | 97 | 83 | 255 | 246 | 302 | 366 | 423 | 468 | 516 | 544 | 559 | 552 | 520 | 517 | 555 | 374 | 337 | 305 | 260 | 224
│├ 屋顶 |  | 31 | 19 | 16 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 11 | 16 | 21 | 25 | 28 | 30 | 31 | 30 | 28 | 24 | 21
│├ 北外墙 |  | 17 | 20 | 16 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15
│├○北外窗 |  | 475 | 14 | 87 | 60 | 45 | 30 | 17 | 6 | 180 | 174 | 233 | 299 | 357 | 404 | 442 | 466 | 475 | 461 | 424 | 397 | 421 | 231 | 189 | 155 | 128 | 104
││├ 传热负荷 |  | 111 | 14 | -23 | -38 | -43 | -50 | -55 | -59 | -49 | -26 | 1 | 27 | 49 | 72 | 90 | 104 | 111 | 109 | 96 | 89 | 70 | 46 | 22 | 5 | -7 | -18
││└ 日射得热负荷 |  | 364 | 14 | 110 | 99 | 89 | 80 | 72 | 65 | 229 | 200 | 231 | 272 | 308 | 332 | 351 | 361 | 364 | 352 | 329 | 308 | 352 | 186 | 167 | 150 | 135 | 122
│├ 设备 |  | 49 | 21 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 22 | 32 | 39 | 44 | 49 | 36 | 28
│└ 照明 |  | 56 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
├○5039[阳台] | 148.48 | 559 | 14 | 198 | 155 | 134 | 114 | 97 | 83 | 255 | 246 | 302 | 366 | 423 | 468 | 516 | 544 | 559 | 552 | 520 | 517 | 555 | 374 | 337 | 305 | 260 | 224
│├ 屋顶 |  | 31 | 19 | 16 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 11 | 16 | 21 | 25 | 28 | 30 | 31 | 30 | 28 | 24 | 21
│├ 北外墙 |  | 17 | 20 | 16 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15
│├○北外窗 |  | 475 | 14 | 87 | 60 | 45 | 30 | 17 | 6 | 180 | 174 | 233 | 299 | 357 | 404 | 442 | 466 | 475 | 461 | 424 | 397 | 421 | 231 | 189 | 155 | 128 | 104
││├ 传热负荷 |  | 111 | 14 | -23 | -38 | -43 | -50 | -55 | -59 | -49 | -26 | 1 | 27 | 49 | 72 | 90 | 104 | 111 | 109 | 96 | 89 | 70 | 46 | 22 | 5 | -7 | -18
││└ 日射得热负荷 |  | 364 | 14 | 110 | 99 | 89 | 80 | 72 | 65 | 229 | 200 | 231 | 272 | 308 | 332 | 351 | 361 | 364 | 352 | 329 | 308 | 352 | 186 | 167 | 150 | 135 | 122
│├ 设备 |  | 49 | 21 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 22 | 32 | 39 | 44 | 49 | 36 | 28
│└ 照明 |  | 56 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
├○5040[阳台] | 148.48 | 559 | 14 | 198 | 155 | 134 | 114 | 97 | 83 | 255 | 246 | 302 | 366 | 423 | 468 | 516 | 544 | 559 | 552 | 520 | 517 | 555 | 374 | 337 | 305 | 260 | 224
│├ 屋顶 |  | 31 | 19 | 16 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 11 | 16 | 21 | 25 | 28 | 30 | 31 | 30 | 28 | 24 | 21
│├ 北外墙 |  | 17 | 20 | 16 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15
│├○北外窗 |  | 475 | 14 | 87 | 60 | 45 | 30 | 17 | 6 | 180 | 174 | 233 | 299 | 357 | 404 | 442 | 466 | 475 | 461 | 424 | 397 | 421 | 231 | 189 | 155 | 128 | 104
││├ 传热负荷 |  | 111 | 14 | -23 | -38 | -43 | -50 | -55 | -59 | -49 | -26 | 1 | 27 | 49 | 72 | 90 | 104 | 111 | 109 | 96 | 89 | 70 | 46 | 22 | 5 | -7 | -18
││└ 日射得热负荷 |  | 364 | 14 | 110 | 99 | 89 | 80 | 72 | 65 | 229 | 200 | 231 | 272 | 308 | 332 | 351 | 361 | 364 | 352 | 329 | 308 | 352 | 186 | 167 | 150 | 135 | 122
│├ 设备 |  | 49 | 21 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 22 | 32 | 39 | 44 | 49 | 36 | 28
│└ 照明 |  | 56 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
├○5041[阳台] | 148.48 | 559 | 14 | 198 | 155 | 134 | 114 | 97 | 83 | 255 | 246 | 302 | 366 | 423 | 468 | 516 | 544 | 559 | 552 | 520 | 517 | 555 | 374 | 337 | 305 | 260 | 224
│├ 屋顶 |  | 31 | 19 | 16 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 11 | 16 | 21 | 25 | 28 | 30 | 31 | 30 | 28 | 24 | 21
│├ 北外墙 |  | 17 | 20 | 16 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15
│├○北外窗 |  | 475 | 14 | 87 | 60 | 45 | 30 | 17 | 6 | 180 | 174 | 233 | 299 | 357 | 404 | 442 | 466 | 475 | 461 | 424 | 397 | 421 | 231 | 189 | 155 | 128 | 104
││├ 传热负荷 |  | 111 | 14 | -23 | -38 | -43 | -50 | -55 | -59 | -49 | -26 | 1 | 27 | 49 | 72 | 90 | 104 | 111 | 109 | 96 | 89 | 70 | 46 | 22 | 5 | -7 | -18
││└ 日射得热负荷 |  | 364 | 14 | 110 | 99 | 89 | 80 | 72 | 65 | 229 | 200 | 231 | 272 | 308 | 332 | 351 | 361 | 364 | 352 | 329 | 308 | 352 | 186 | 167 | 150 | 135 | 122
│├ 设备 |  | 49 | 21 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 22 | 32 | 39 | 44 | 49 | 36 | 28
│└ 照明 |  | 56 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
├○5042[阳台] | 148.48 | 559 | 14 | 198 | 155 | 134 | 114 | 97 | 83 | 255 | 246 | 302 | 366 | 423 | 468 | 516 | 544 | 559 | 552 | 520 | 517 | 555 | 374 | 337 | 305 | 260 | 224
│├ 屋顶 |  | 31 | 19 | 16 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 11 | 16 | 21 | 25 | 28 | 30 | 31 | 30 | 28 | 24 | 21
│├ 北外墙 |  | 17 | 20 | 16 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15
│├○北外窗 |  | 475 | 14 | 87 | 60 | 45 | 30 | 17 | 6 | 180 | 174 | 233 | 299 | 357 | 404 | 442 | 466 | 475 | 461 | 424 | 397 | 421 | 231 | 189 | 155 | 128 | 104
││├ 传热负荷 |  | 111 | 14 | -23 | -38 | -43 | -50 | -55 | -59 | -49 | -26 | 1 | 27 | 49 | 72 | 90 | 104 | 111 | 109 | 96 | 89 | 70 | 46 | 22 | 5 | -7 | -18
││└ 日射得热负荷 |  | 364 | 14 | 110 | 99 | 89 | 80 | 72 | 65 | 229 | 200 | 231 | 272 | 308 | 332 | 351 | 361 | 364 | 352 | 329 | 308 | 352 | 186 | 167 | 150 | 135 | 122
│├ 设备 |  | 49 | 21 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 22 | 32 | 39 | 44 | 49 | 36 | 28
│└ 照明 |  | 56 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
├○5043[卫浴间] | 41.82 | 127 | 21 | 97 | 89 | 86 | 83 | 81 | 79 | 78 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 74 | 78 | 81 | 85 | 87 | 105 | 115 | 121 | 125 | 127 | 114 | 104
│├ 屋顶 |  | 24 | 19 | 12 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 19 | 16
│├ 内墙1(5064) |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
│├ 设备 |  | 40 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 26 | 32 | 36 | 40 | 29 | 22
│└ 照明 |  | 46 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
├○5044[卫浴间] | 41.82 | 127 | 21 | 97 | 89 | 86 | 83 | 81 | 79 | 78 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 74 | 78 | 81 | 85 | 87 | 105 | 115 | 121 | 125 | 127 | 114 | 104
│├ 屋顶 |  | 24 | 19 | 12 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 19 | 16
│├ 内墙1(5062) |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
│├ 设备 |  | 40 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 26 | 32 | 36 | 40 | 29 | 22
│└ 照明 |  | 46 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
├○5045[卫浴间] | 41.82 | 127 | 21 | 97 | 89 | 86 | 83 | 81 | 79 | 78 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 74 | 78 | 81 | 85 | 87 | 105 | 115 | 121 | 125 | 127 | 114 | 104
│├ 屋顶 |  | 24 | 19 | 12 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 19 | 16
│├ 内墙1(5068) |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
│├ 设备 |  | 40 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 26 | 32 | 36 | 40 | 29 | 22
│└ 照明 |  | 46 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
├○5046[卫浴间] | 41.82 | 127 | 21 | 97 | 89 | 86 | 83 | 81 | 79 | 78 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 74 | 78 | 81 | 85 | 87 | 105 | 115 | 121 | 125 | 127 | 114 | 104
│├ 屋顶 |  | 24 | 19 | 12 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 19 | 16
│├ 内墙1(5069) |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
│├ 设备 |  | 40 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 26 | 32 | 36 | 40 | 29 | 22
│└ 照明 |  | 46 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
├○5047[卫浴间] | 41.82 | 127 | 21 | 97 | 89 | 86 | 83 | 81 | 79 | 78 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 74 | 78 | 81 | 85 | 87 | 105 | 115 | 121 | 125 | 127 | 114 | 104
│├ 屋顶 |  | 24 | 19 | 12 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 19 | 16
│├ 内墙1(5067) |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
│├ 设备 |  | 40 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 26 | 32 | 36 | 40 | 29 | 22
│└ 照明 |  | 46 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
├○5048[卫浴间] | 41.82 | 127 | 21 | 97 | 89 | 86 | 83 | 81 | 79 | 78 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 74 | 78 | 81 | 85 | 87 | 105 | 115 | 121 | 125 | 127 | 114 | 104
│├ 屋顶 |  | 24 | 19 | 12 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 19 | 16
│├ 内墙1(5062) |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
│├ 设备 |  | 40 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 26 | 32 | 36 | 40 | 29 | 22
│└ 照明 |  | 46 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
├○5049[卫浴间] | 41.82 | 127 | 21 | 97 | 89 | 86 | 83 | 81 | 79 | 78 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 74 | 78 | 81 | 85 | 87 | 105 | 115 | 121 | 125 | 127 | 114 | 104
│├ 屋顶 |  | 24 | 19 | 12 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 19 | 16
│├ 内墙1(5065) |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
│├ 设备 |  | 40 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 26 | 32 | 36 | 40 | 29 | 22
│└ 照明 |  | 46 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
├○5050[卫浴间] | 41.82 | 127 | 21 | 97 | 89 | 86 | 83 | 81 | 79 | 78 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 74 | 78 | 81 | 85 | 87 | 105 | 115 | 121 | 125 | 127 | 114 | 104
│├ 屋顶 |  | 24 | 19 | 12 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 19 | 16
│├ 内墙1(5063) |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
│├ 设备 |  | 40 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 26 | 32 | 36 | 40 | 29 | 22
│└ 照明 |  | 46 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
├○5051[卫浴间] | 41.82 | 127 | 21 | 97 | 89 | 86 | 83 | 81 | 79 | 78 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 74 | 78 | 81 | 85 | 87 | 105 | 115 | 121 | 125 | 127 | 114 | 104
│├ 屋顶 |  | 24 | 19 | 12 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 19 | 16
│├ 内墙1(5064) |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
│├ 设备 |  | 40 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 26 | 32 | 36 | 40 | 29 | 22
│└ 照明 |  | 46 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
├○5052[卫浴间] | 41.82 | 127 | 21 | 97 | 89 | 86 | 83 | 81 | 79 | 78 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 74 | 78 | 81 | 85 | 87 | 105 | 115 | 121 | 125 | 127 | 114 | 104
│├ 屋顶 |  | 24 | 19 | 12 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 19 | 16
│├ 内墙1(5066) |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
│├ 设备 |  | 40 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 26 | 32 | 36 | 40 | 29 | 22
│└ 照明 |  | 46 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
├○5053[卫浴间] | 41.82 | 127 | 21 | 97 | 89 | 86 | 83 | 81 | 79 | 78 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 74 | 78 | 81 | 85 | 87 | 105 | 115 | 121 | 125 | 127 | 114 | 104
│├ 屋顶 |  | 24 | 19 | 12 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 19 | 16
│├ 内墙1(5061) |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
│├ 设备 |  | 40 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 26 | 32 | 36 | 40 | 29 | 22
│└ 照明 |  | 46 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
├○5054[卫浴间] | 41.82 | 127 | 21 | 97 | 89 | 86 | 83 | 81 | 79 | 78 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 74 | 78 | 81 | 85 | 87 | 105 | 115 | 121 | 125 | 127 | 114 | 104
│├ 屋顶 |  | 24 | 19 | 12 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 19 | 16
│├ 内墙1(5067) |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
│├ 设备 |  | 40 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 26 | 32 | 36 | 40 | 29 | 22
│└ 照明 |  | 46 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
├○5055[卫浴间] | 41.82 | 127 | 21 | 97 | 89 | 86 | 83 | 81 | 79 | 78 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 74 | 78 | 81 | 85 | 87 | 105 | 115 | 121 | 125 | 127 | 114 | 104
│├ 屋顶 |  | 24 | 19 | 12 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 19 | 16
│├ 内墙1(5068) |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
│├ 设备 |  | 40 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 26 | 32 | 36 | 40 | 29 | 22
│└ 照明 |  | 46 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
├○5056[卫浴间] | 41.82 | 127 | 21 | 97 | 89 | 86 | 83 | 81 | 79 | 78 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 74 | 78 | 81 | 85 | 87 | 105 | 115 | 121 | 125 | 127 | 114 | 104
│├ 屋顶 |  | 24 | 19 | 12 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 19 | 16
│├ 内墙1(5063) |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
│├ 设备 |  | 40 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 26 | 32 | 36 | 40 | 29 | 22
│└ 照明 |  | 46 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
├○5057[卫浴间] | 41.82 | 127 | 21 | 97 | 89 | 86 | 83 | 81 | 79 | 78 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 74 | 78 | 81 | 85 | 87 | 105 | 115 | 121 | 125 | 127 | 114 | 104
│├ 屋顶 |  | 24 | 19 | 12 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 19 | 16
│├ 内墙1(5065) |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
│├ 设备 |  | 40 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 26 | 32 | 36 | 40 | 29 | 22
│└ 照明 |  | 46 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
├○5058[卫浴间] | 41.82 | 127 | 21 | 97 | 89 | 86 | 83 | 81 | 79 | 78 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 74 | 78 | 81 | 85 | 87 | 105 | 115 | 121 | 125 | 127 | 114 | 104
│├ 屋顶 |  | 24 | 19 | 12 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 19 | 16
│├ 内墙1(5069) |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
│├ 设备 |  | 40 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 26 | 32 | 36 | 40 | 29 | 22
│└ 照明 |  | 46 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
├○5059[卫浴间] | 41.82 | 127 | 21 | 97 | 89 | 86 | 83 | 81 | 79 | 78 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 74 | 78 | 81 | 85 | 87 | 105 | 115 | 121 | 125 | 127 | 114 | 104
│├ 屋顶 |  | 24 | 19 | 12 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 19 | 16
│├ 内墙1(5066) |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
│├ 设备 |  | 40 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 26 | 32 | 36 | 40 | 29 | 22
│└ 照明 |  | 46 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
└○5060[卫浴间] | 41.82 | 127 | 21 | 97 | 89 | 86 | 83 | 81 | 79 | 78 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 74 | 78 | 81 | 85 | 87 | 105 | 115 | 121 | 125 | 127 | 114 | 104
├ 屋顶 |  | 24 | 19 | 12 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 19 | 16
├ 内墙1(5061) |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
├ 设备 |  | 40 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 26 | 32 | 36 | 40 | 29 | 22
└ 照明 |  | 46 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46