## Sheet1
"大学生活动中心"热负荷
分类 | 面积(㎡) | 传热系数(W/㎡· K) | 室内计算温度(℃) | 计算温差(℃) | 温差修正系数 | 基本耗热量(W) | 朝向修正率 | 风力附加率 | 外门附加率 | 附加后耗热量(W) | 高度附加率 | 热负荷(W) | 指标(W/㎡)
○大学生活动中心 | 8112.46 | [10 empty] | 923851 | 113.88
├○-1层 | 501.68 | [10 empty] | 165333 | 329.56
│├○-1001[走廊] | 440.28 |  | 16 | [8 empty] | 144655 | 328.56
││├○围护结构 | [9 empty] | 127963.7 | 0 | 128176
│││├ 南地下墙 | 283.08 | 0.43 |  | 42 | 1 | 5148.1 | 0 | 0 | 0 | 5148.1 |  | 5158.4
│││├ 西地下墙 | 11.23 | 0.43 |  | 42 | 1 | 204.3 | 0 | 0 | 0 | 204.3 |  | 204.7
│││├ 北地下墙 | 35.76 | 0.43 |  | 42 | 1 | 650.3 | 0 | 0 | 0 | 650.3 |  | 651.6
│││├ 内墙(-1004) | 136.4 | 1.93 |  | 42 | 0.4 | 4411 | 0 | 0 | 0 | 4411 |  | 4411
│││├ 内墙(-1011) | 41.74 | 1.93 |  | 42 | 0.4 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 |  | 1350
│││├ 内墙(-1003) | 130.51 | 1.93 |  | 42 | 0.4 | 4220.7 | 0 | 0 | 0 | 4220.7 |  | 4220.7
│││├ 内墙(-1002) | 101.13 | 1.93 |  | 42 | 0.4 | 3270.5 | 0 | 0 | 0 | 3270.5 |  | 3270.5
│││├ 内墙(-1005) | 105.21 | 1.93 |  | 42 | 0.4 | 3402.5 | 0 | 0 | 0 | 3402.5 |  | 3402.5
│││├ 内墙(-1008) | 38.54 | 1.93 |  | 42 | 0.4 | 1246.2 | 0 | 0 | 0 | 1246.2 |  | 1246.2
│││├ 内墙(-1007) | 57.75 | 1.93 |  | 42 | 0.4 | 1867.6 | 0 | 0 | 0 | 1867.6 |  | 1867.6
│││├ 内墙(-1006) | 66.26 | 1.93 |  | 42 | 0.4 | 2142.7 | 0 | 0 | 0 | 2142.7 |  | 2142.7
│││├ 内门(-1011) | 4.2 | 3 |  | 42 | 0.4 | 211.7 | 0 | 0 | 0 | 211.7 |  | 212.1
│││├ 内门(-1003) | 8.4 | 3 |  | 42 | 0.4 | 423.4 | 0 | 0 | 0 | 423.4 |  | 424.2
│││├ 内门(-1002) | 4.2 | 3 |  | 42 | 0.4 | 211.7 | 0 | 0 | 0 | 211.7 |  | 212.1
│││├ 内门(-1005) | 4.2 | 3 |  | 42 | 0.4 | 211.7 | 0 | 0 | 0 | 211.7 |  | 212.1
│││├ 内门(-1008) | 1.89 | 3 |  | 42 | 0.4 | 95.3 | 0 | 0 | 0 | 95.3 |  | 95.4
│││├ 内门(-1007) | 1.89 | 3 |  | 42 | 0.4 | 95.3 | 0 | 0 | 0 | 95.3 |  | 95.4
│││├ 内门(-1006) | 1.89 | 3 |  | 42 | 0.4 | 95.3 | 0 | 0 | 0 | 95.3 |  | 95.4
│││├ 内门(-1004) | 1.89 | 3 |  | 42 | 0.4 | 95.3 | 0 | 0 | 0 | 95.3 |  | 95.4
│││└ 非周边地面 | 470.7 | 4.99 |  | 42 | 1 | 98610.3 |  |  | 0 | 98610.3 |  | 98807.5
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 16479
│├○-1009[厕所] | 31.03 |  | 20 | [8 empty] | 10234 | 329.75
││├○围护结构 | [9 empty] | 8922.5 | 0 | 8940
│││├ 西地下墙 | 20.16 | 0.43 |  | 46 | 1 | 401.5 | 0 | 0 | 0 | 401.5 |  | 402.3
│││├ 北地下墙 | 30.03 | 0.43 |  | 46 | 1 | 598.2 | 0 | 0 | 0 | 598.2 |  | 599.4
│││├ 内墙(-1001) | 20.75 | 1.93 |  | 4 | 1 | 159.8 | 0 | 0 | 0 | 159.8 |  | 159.8
│││├ 内门(-1001) | 1.89 | 3 |  | 4 | 1 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 22.7 |  | 22.7
│││└ 非周边地面 | 33.73 | 4.99 |  | 46 | 1 | 7740.3 |  |  | 0 | 7740.3 |  | 7755.7
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 1294
│└○-1010[厕所] | 30.37 |  | 20 | [8 empty] | 10444 | 343.88
│ ├○围护结构 | [9 empty] | 9169.1 | 0 | 9185
│ │├ 西地下墙 | 19.64 | 0.43 |  | 46 | 1 | 391.1 | 0 | 0 | 0 | 391.1 |  | 391.9
│ │├ 内墙(-1011) | 30.01 | 1.93 |  | 46 | 0.4 | 1062.9 | 0 | 0 | 0 | 1062.9 |  | 1062.9
│ │├ 内墙(-1001) | 20.26 | 1.93 |  | 4 | 1 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 |  | 156
│ │├ 内门(-1001) | 1.89 | 3 |  | 4 | 1 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 22.7 |  | 22.7
│ │└ 非周边地面 | 32.85 | 4.99 |  | 46 | 1 | 7536.5 |  |  | 0 | 7536.5 |  | 7551.5
│ └ 冷风渗透 | [11 empty] | 1259
├○1层 | 2159.31 | [10 empty] | 304556 | 141.04
│├○1001[大堂] | 858.65 |  | 22 | [8 empty] | 162699 | 189.48
││├○围护结构 | [9 empty] | 127444.2 | 0 | 127693
│││├ 屋顶 | 458.61 | 0.27 |  | 48 | 1 | 6031.7 | 0 | 0 | 0 | 6031.7 |  | 6043.8
│││├ 西外墙 | 16.94 | 0.29 |  | 48 | 1 | 235.8 | -0.05 | 0 | 0 | 224 |  | 224.5
│││├ 东南外墙 | 2.58 | 0.29 |  | 48 | 1 | 35.9 | -0.1 | 0 | 0 | 32.3 |  | 32.3
│││├ 北外墙 | 86.56 | 0.29 |  | 48 | 1 | 1205 | 0.05 | 0 | 0 | 1265.2 |  | 1267.7
│││├ 西玻璃幕墙 | 94.92 | 1.1 |  | 48 | 1 | 5011.8 | -0.05 | 0 | 0 | 4761.2 |  | 4770.7
│││├ 东南玻璃幕墙 | 149.94 | 1.1 |  | 48 | 1 | 7917.1 | -0.1 | 0 | 0 | 7125.3 |  | 7139.6
│││├ 北外窗 | 13.5 | 1.9 |  | 48 | 1 | 1231.2 | 0.05 | 0 | 0 | 1292.8 |  | 1295.3
│││├ 东南外门 | 4.2 | 1.97 |  | 48 | 1 | 397.6 | -0.1 | 0 | 0 | 357.8 |  | 358.5
│││├ 北外门 | 4.2 | 1.97 |  | 48 | 1 | 397.6 | 0.05 | 0 | 0 | 417.4 |  | 418.3
│││├ 内墙(1014) | 20.75 | 1.93 |  | 2 | 1 | 79.9 | 0 | 0 | 0 | 79.9 |  | 79.9
│││├ 内墙(1015) | 20.26 | 1.93 |  | 2 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |  | 78
│││├ 内墙(1017) | 41.74 | 1.93 |  | 48 | 0.7 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 2700 |  | 2700
│││├ 内门(1014) | 1.89 | 3 |  | 2 | 1 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 11.3 |  | 11.4
│││├ 内门(1015) | 1.89 | 3 |  | 2 | 1 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 11.3 |  | 11.4
│││├ 内门(1017) | 4.2 | 3 |  | 48 | 0.7 | 423.4 | 0 | 0 | 0 | 423.4 |  | 424.2
│││├ 底板(-1003) | 243.81 | 2.98 |  | 48 | 0.4 | 13968.6 |  |  | 0 | 13968.6 |  | 13996.5
│││├ 底板(-1001) | 172.48 | 2.98 |  | 6 | 1 | 3088 |  |  | 0 | 3088 |  | 3094.2
│││├ 非周边地面 | 341.94 | 4.99 |  | 48 | 1 | 81868.3 |  |  | 0 | 81868.3 |  | 82032.1
│││└ 周边地面 | 116.68 | 0.66 |  | 48 | 1 | 3707.5 |  |  | 0 | 3707.5 |  | 3714.9
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 35006
│├○1002[大堂] | 420.47 |  | 22 | [8 empty] | 47716 | 113.48
││├○围护结构 | [9 empty] | 30384.5 | 0 | 30444
│││├ 屋顶 | 18.57 | 0.27 |  | 48 | 1 | 244.2 | 0 | 0 | 0 | 244.2 |  | 244.7
│││├ 南外墙 | 5.84 | 0.29 |  | 48 | 1 | 81.3 | -0.15 | 0 | 0 | 69.1 |  | 69.3
│││├ 东南外墙 | 1.9 | 0.29 |  | 48 | 1 | 26.4 | -0.1 | 0 | 0 | 23.8 |  | 23.8
│││├ 北外墙 | 92.58 | 0.29 |  | 48 | 1 | 1288.7 | 0.05 | 0 | 0 | 1353.1 |  | 1355.9
│││├ 南玻璃幕墙 | 65.73 | 1.1 |  | 48 | 1 | 3470.5 | -0.15 | 0 | 0 | 2950 |  | 2955.9
│││├ 东南玻璃幕墙 | 36.62 | 1.1 |  | 48 | 1 | 1933.3 | -0.1 | 0 | 0 | 1740 |  | 1743.5
│││├ 北外窗 | 16.2 | 1.9 |  | 48 | 1 | 1477.4 | 0.05 | 0 | 0 | 1551.3 |  | 1554.4
│││├ 南外门 | 4.2 | 1.97 |  | 48 | 1 | 397.6 | -0.15 | 0 | 0 | 337.9 |  | 338.6
│││├ 内墙(1003) | 62.79 | 1.93 |  | 6 | 1 | 725.2 | 0 | 0 | 0 | 725.2 |  | 725.2
│││├ 内门(1003) | 4.2 | 3 |  | 6 | 1 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 75.6 |  | 75.8
│││├ 底板(-1002) | 303.35 | 2.98 |  | 48 | 0.4 | 17379.9 |  |  | 0 | 17379.9 |  | 17414.6
│││├ 底板(-1001) | 99.81 | 2.98 |  | 6 | 1 | 1787.1 |  |  | 0 | 1787.1 |  | 1790.6
│││├ 底板(-1003) | 9.93 | 2.98 |  | 48 | 0.4 | 569 |  |  | 0 | 569 |  | 570.2
│││├ 非周边地面 | 4.76 | 4.99 |  | 48 | 1 | 1139.3 |  |  | 0 | 1139.3 |  | 1141.6
│││└ 周边地面 | 13.81 | 0.66 |  | 48 | 1 | 438.9 |  |  | 0 | 438.9 |  | 439.8
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 17272
│├○1003[走廊] | 260.3 |  | 16 | [8 empty] | 19604 | 75.31
││├○围护结构 | [9 empty] | 9878.2 | 0 | 9893
│││├ 南外墙 | 40.47 | 0.29 |  | 42 | 1 | 492.9 | -0.15 | 0 | 0 | 419 |  | 419.8
│││├ 北外墙 | 23.55 | 0.29 |  | 42 | 1 | 286.8 | 0.05 | 0 | 0 | 301.2 |  | 301.8
│││├ 西外墙 | 10.82 | 0.29 |  | 42 | 1 | 131.7 | -0.05 | 0 | 0 | 125.1 |  | 125.4
│││├ 南玻璃幕墙 | 24.57 | 1.1 |  | 42 | 1 | 1135.1 | -0.15 | 0 | 0 | 964.9 |  | 966.8
│││├ 北外窗 | 2.7 | 1.9 |  | 42 | 1 | 215.5 | 0.05 | 0 | 0 | 226.2 |  | 226.7
│││├ 南外窗 | 9.72 | 1.9 |  | 42 | 1 | 775.7 | -0.15 | 0 | 0 | 659.3 |  | 660.6
│││├ 西外门 | 4.2 | 1.97 |  | 42 | 1 | 347.9 | -0.05 | 0 | 0 | 330.5 |  | 331.1
│││├ 内墙(1016) | 44.54 | 1.93 |  | 42 | 0.7 | 2520.7 | 0 | 0 | 0 | 2520.7 |  | 2520.7
│││├ 内门(1016) | 4.2 | 3 |  | 42 | 0.7 | 370.4 | 0 | 0 | 0 | 370.4 |  | 371.2
│││├ 底板(-1005) | 48.29 | 2.98 |  | 42 | 0.4 | 2420.8 |  |  | 0 | 2420.8 |  | 2425.6
│││├ 底板(-1004) | 29.58 | 2.98 |  | 42 | 0.4 | 1483 |  |  | 0 | 1483 |  | 1486
│││└ 底板(-1008) | 1.14 | 2.98 |  | 42 | 0.4 | 57.1 |  |  | 0 | 57.1 |  | 57.2
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 9712
│├○1004[办公室] | 86.42 |  | 20 | [8 empty] | 12665 | 146.56
││├○围护结构 | [9 empty] | 9176.3 | 0 | 9189
│││├ 顶板(2004) | 90.65 | 2.98 |  | 2 | 1 | 541 |  |  | 0 | 541 |  | 542.1
│││├ 北外墙 | 26.94 | 0.29 |  | 46 | 1 | 359.4 | 0.05 | 0 | 0 | 377.3 |  | 378.1
│││├ 北外窗 | 5.4 | 1.9 |  | 46 | 1 | 472 | 0.05 | 0 | 0 | 495.6 |  | 496.5
│││├ 内墙(1003) | 96.79 | 1.93 |  | 4 | 1 | 745.3 | 0 | 0 | 0 | 745.3 |  | 745.3
│││├ 内墙(1016) | 32.55 | 1.93 |  | 46 | 0.7 | 2017.5 | 0 | 0 | 0 | 2017.5 |  | 2017.5
│││├ 内门(1003) | 1.89 | 3 |  | 4 | 1 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 22.7 |  | 22.7
│││└ 底板(-1005) | 90.65 | 2.98 |  | 46 | 0.4 | 4976.9 |  |  | 0 | 4976.9 |  | 4986.9
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 3476
│├○1005[会议室] | 64.1 |  | 18 | [8 empty] | 7840 | 122.31
││├○围护结构 | [9 empty] | 5333.5 | 0 | 5344
│││├ 南外墙 | 28.28 | 0.29 |  | 44 | 1 | 360.8 | -0.15 | 0 | 0 | 306.7 |  | 307.3
│││├ 东外墙 | 28.07 | 0.29 |  | 44 | 1 | 358.1 | -0.05 | 0 | 0 | 340.2 |  | 340.9
│││├ 南外窗 | 6.48 | 1.9 |  | 44 | 1 | 541.7 | -0.15 | 0 | 0 | 460.5 |  | 461.4
│││├ 东外窗 | 6.48 | 1.9 |  | 44 | 1 | 541.7 | -0.05 | 0 | 0 | 514.6 |  | 515.7
│││├ 内墙(1003) | 32.66 | 1.93 |  | 2 | 1 | 125.7 | 0 | 0 | 0 | 125.7 |  | 125.7
│││├ 内门(1003) | 1.89 | 3 |  | 2 | 1 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 11.3 |  | 11.4
│││└ 底板(-1006) | 68.06 | 2.98 |  | 44 | 0.4 | 3574.5 |  |  | 0 | 3574.5 |  | 3581.6
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 2496
│├○1006[会议室] | 63.77 |  | 18 | [8 empty] | 7138 | 111.92
││├○围护结构 | [9 empty] | 4654.6 | 0 | 4663
│││├ 西外墙 | 26.6 | 0.29 |  | 44 | 1 | 339.4 | -0.05 | 0 | 0 | 322.4 |  | 323
│││├ 西外窗 | 6.48 | 1.9 |  | 44 | 1 | 541.7 | -0.05 | 0 | 0 | 514.6 |  | 515.7
│││├ 内墙(1003) | 68.28 | 1.93 |  | 2 | 1 | 262.9 | 0 | 0 | 0 | 262.9 |  | 262.9
│││├ 内门(1003) | 1.89 | 3 |  | 2 | 1 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 11.3 |  | 11.4
│││└ 底板(-1004) | 67.47 | 2.98 |  | 44 | 0.4 | 3543.3 |  |  | 0 | 3543.3 |  | 3550.4
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 2475
│├○1007[会议室] | 62.57 |  | 18 | [8 empty] | 6890 | 110.13
││├○围护结构 | [9 empty] | 4453.5 | 0 | 4462
│││├ 东外墙 | 27.12 | 0.29 |  | 44 | 1 | 346.1 | -0.05 | 0 | 0 | 328.7 |  | 329.4
│││├ 东外窗 | 6.48 | 1.9 |  | 44 | 1 | 541.7 | -0.05 | 0 | 0 | 514.6 |  | 515.7
│││├ 内墙(1003) | 31.71 | 1.93 |  | 2 | 1 | 122.1 | 0 | 0 | 0 | 122.1 |  | 122.1
│││├ 内门(1003) | 1.89 | 3 |  | 2 | 1 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 11.3 |  | 11.4
│││└ 底板(-1007) | 66.2 | 2.98 |  | 44 | 0.4 | 3476.7 |  |  | 0 | 3476.7 |  | 3483.7
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 2428
│├○1008[会议室] | 62.57 |  | 18 | [8 empty] | 6890 | 110.13
││├○围护结构 | [9 empty] | 4453.5 | 0 | 4462
│││├ 东外墙 | 27.12 | 0.29 |  | 44 | 1 | 346.1 | -0.05 | 0 | 0 | 328.7 |  | 329.4
│││├ 东外窗 | 6.48 | 1.9 |  | 44 | 1 | 541.7 | -0.05 | 0 | 0 | 514.6 |  | 515.7
│││├ 内墙(1003) | 31.71 | 1.93 |  | 2 | 1 | 122.1 | 0 | 0 | 0 | 122.1 |  | 122.1
│││├ 内门(1003) | 1.89 | 3 |  | 2 | 1 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 11.3 |  | 11.4
│││└ 底板(-1006) | 66.2 | 2.98 |  | 44 | 0.4 | 3476.7 |  |  | 0 | 3476.7 |  | 3483.7
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 2428
│├○1009[会议室] | 62.62 |  | 18 | [8 empty] | 6890 | 110.02
││├○围护结构 | [9 empty] | 4453.5 | 0 | 4462
│││├ 西外墙 | 27.12 | 0.29 |  | 44 | 1 | 346 | -0.05 | 0 | 0 | 328.7 |  | 329.4
│││├ 西外窗 | 6.48 | 1.9 |  | 44 | 1 | 541.7 | -0.05 | 0 | 0 | 514.6 |  | 515.7
│││├ 内墙(1003) | 31.71 | 1.93 |  | 2 | 1 | 122.1 | 0 | 0 | 0 | 122.1 |  | 122.1
│││├ 内门(1003) | 1.89 | 3 |  | 2 | 1 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 11.3 |  | 11.4
│││└ 底板(-1004) | 66.2 | 2.98 |  | 44 | 0.4 | 3476.7 |  |  | 0 | 3476.7 |  | 3483.6
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 2428
│├○1010[会议室] | 48.19 |  | 18 | [8 empty] | 5439 | 112.87
││├○围护结构 | [9 empty] | 3550.4 | 0 | 3557
│││├ 东外墙 | 19.56 | 0.29 |  | 44 | 1 | 249.6 | -0.05 | 0 | 0 | 237.1 |  | 237.6
│││├ 东外窗 | 6.48 | 1.9 |  | 44 | 1 | 541.7 | -0.05 | 0 | 0 | 514.6 |  | 515.7
│││├ 内墙(1003) | 24.15 | 1.93 |  | 2 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 |  | 93
│││├ 内门(1003) | 1.89 | 3 |  | 2 | 1 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 11.3 |  | 11.4
│││└ 底板(-1007) | 51.3 | 2.98 |  | 44 | 0.4 | 2694.4 |  |  | 0 | 2694.4 |  | 2699.8
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 1882
│├○1011[厕所] | 36.27 |  | 20 | [8 empty] | 5252 | 144.8
││├○围护结构 | [9 empty] | 3736 | 0 | 3743
│││├ 北外墙 | 29.36 | 0.29 |  | 46 | 1 | 391.6 | 0.05 | 0 | 0 | 411.2 |  | 412
│││├ 东外墙 | 17.03 | 0.29 |  | 46 | 1 | 227.1 | -0.05 | 0 | 0 | 215.8 |  | 216.2
│││├ 北外窗 | 5.4 | 1.9 |  | 46 | 1 | 472 | 0.05 | 0 | 0 | 495.6 |  | 496.5
│││├ 东外窗 | 3.24 | 1.9 |  | 46 | 1 | 283.2 | -0.05 | 0 | 0 | 269 |  | 269.6
│││├ 内墙(1003) | 20.89 | 1.93 |  | 4 | 1 | 160.9 | 0 | 0 | 0 | 160.9 |  | 160.9
│││├ 内门(1003) | 1.89 | 3 |  | 4 | 1 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 22.7 |  | 22.7
│││└ 底板(-1008) | 39.36 | 2.98 |  | 46 | 0.4 | 2161 |  |  | 0 | 2161 |  | 2165.3
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 1509
│├○1012[厕所] | 36.24 |  | 20 | [8 empty] | 4456 | 122.98
││├○围护结构 | [9 empty] | 2949.6 | 0 | 2955
│││├ 东外墙 | 16.92 | 0.29 |  | 46 | 1 | 225.7 | -0.05 | 0 | 0 | 214.4 |  | 214.9
│││├ 东外窗 | 3.24 | 1.9 |  | 46 | 1 | 283.2 | -0.05 | 0 | 0 | 269 |  | 269.6
│││├ 内墙(1003) | 20.79 | 1.93 |  | 4 | 1 | 160.1 | 0 | 0 | 0 | 160.1 |  | 160.1
│││├ 内墙(1010) | 34.76 | 1.93 |  | 2 | 1 | 133.8 | 0 | 0 | 0 | 133.8 |  | 133.8
│││├ 内门(1003) | 1.89 | 3 |  | 4 | 1 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 22.7 |  | 22.7
│││└ 底板(-1008) | 39.15 | 2.98 |  | 46 | 0.4 | 2149.6 |  |  | 0 | 2149.6 |  | 2153.9
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 1501
│├○1013[值班室] | 35.74 |  | 20 | [8 empty] | 4859 | 135.95
││├○围护结构 | [9 empty] | 3377.7 | 0 | 3383
│││├ 顶板(2006) | 38.48 | 2.98 |  | 2 | 1 | 229.6 |  |  | 0 | 229.6 |  | 230.1
│││├ 西外墙 | 16.29 | 0.29 |  | 46 | 1 | 217.3 | -0.05 | 0 | 0 | 206.4 |  | 206.9
│││├ 西外窗 | 3.24 | 1.9 |  | 46 | 1 | 283.2 | -0.05 | 0 | 0 | 269 |  | 269.6
│││├ 内墙(1003) | 52.4 | 1.93 |  | 4 | 1 | 403.4 | 0 | 0 | 0 | 403.4 |  | 403.4
│││├ 内墙(1009) | 34.76 | 1.93 |  | 2 | 1 | 133.8 | 0 | 0 | 0 | 133.8 |  | 133.8
│││├ 内门(1003) | 1.89 | 3 |  | 4 | 1 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 22.7 |  | 22.7
│││└ 底板(-1004) | 38.48 | 2.98 |  | 46 | 0.4 | 2112.7 |  |  | 0 | 2112.7 |  | 2116.9
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 1475
│├○1014[厕所] | 31.03 |  | 20 | [8 empty] | 2620 | 84.43
││├○围护结构 | [9 empty] | 1324 | 0 | 1327
│││├ 西外墙 | 16.92 | 0.29 |  | 46 | 1 | 225.7 | -0.05 | 0 | 0 | 214.4 |  | 214.9
│││├ 北外墙 | 24.63 | 0.29 |  | 46 | 1 | 328.6 | 0.05 | 0 | 0 | 345 |  | 345.7
│││├ 西外窗 | 3.24 | 1.9 |  | 46 | 1 | 283.2 | -0.05 | 0 | 0 | 269 |  | 269.6
│││└ 北外窗 | 5.4 | 1.9 |  | 46 | 1 | 472 | 0.05 | 0 | 0 | 495.6 |  | 496.5
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 1294
│└○1015[厕所] | 30.37 |  | 20 | [8 empty] | 3597 | 118.44
│ ├○围护结构 | [9 empty] | 2336.8 | 0 | 2338
│ │├ 西外墙 | 16.4 | 0.29 |  | 46 | 1 | 218.7 | -0.05 | 0 | 0 | 207.8 |  | 208.2
│ │├ 西外窗 | 3.24 | 1.9 |  | 46 | 1 | 283.2 | -0.05 | 0 | 0 | 269 |  | 269.6
│ │└ 内墙(1017) | 30.01 | 1.93 |  | 46 | 0.7 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 1860 |  | 1860
│ └ 冷风渗透 | [11 empty] | 1259
├○2层 | 1691.01 | [10 empty] | 124662 | 73.72
│├○2001[大堂] | 809.97 |  | 22 | [8 empty] | 58311 | 71.99
││├○围护结构 | [9 empty] | 25083 | 0 | 25126
│││├ 顶板(3001) | 829.39 | 2.98 |  | 4 | 1 | 9899.6 |  |  | 0 | 9899.6 |  | 9919.3
│││├ 南外墙 | 173.15 | 0.29 |  | 48 | 1 | 2410.2 | -0.15 | 0 | 0 | 2048.7 |  | 2052.7
│││├ 西外墙 | 11.23 | 0.29 |  | 48 | 1 | 156.4 | -0.05 | 0 | 0 | 148.6 |  | 148.9
│││├ 北外墙 | 180.64 | 0.29 |  | 48 | 1 | 2514.6 | 0.05 | 0 | 0 | 2640.3 |  | 2645.6
│││├ 南玻璃幕墙 | 69.93 | 1.1 |  | 48 | 1 | 3692.3 | -0.15 | 0 | 0 | 3138.5 |  | 3144.7
│││├ 北外窗 | 32.4 | 1.9 |  | 48 | 1 | 2954.9 | 0.05 | 0 | 0 | 3102.6 |  | 3108.8
│││├ 内墙(2017) | 41.74 | 1.93 |  | 48 | 0.7 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 2700 |  | 2700
│││├ 内墙(2015) | 20.26 | 1.93 |  | 2 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |  | 78
│││├ 内墙(2014) | 20.75 | 1.93 |  | 2 | 1 | 79.9 | 0 | 0 | 0 | 79.9 |  | 79.9
│││├ 内墙(2003) | 62.79 | 1.93 |  | 6 | 1 | 725.2 | 0 | 0 | 0 | 725.2 |  | 725.2
│││├ 内门(2017) | 4.2 | 3 |  | 48 | 0.7 | 423.4 | 0 | 0 | 0 | 423.4 |  | 424.2
│││├ 内门(2015) | 1.89 | 3 |  | 2 | 1 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 11.3 |  | 11.4
│││├ 内门(2014) | 1.89 | 3 |  | 2 | 1 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 11.3 |  | 11.4
│││└ 内门(2003) | 4.2 | 3 |  | 6 | 1 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 75.6 |  | 75.8
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 33185
│├○2003[走廊] | 232.73 |  | 16 | [8 empty] | 15466 | 66.46
││├○围护结构 | [9 empty] | 6780.9 | 0 | 6789
│││├ 屋顶 | 178.27 | 0.27 |  | 42 | 1 | 2051.5 | 0 | 0 | 0 | 2051.5 |  | 2055.6
│││├ 南外墙 | 12.2 | 0.29 |  | 42 | 1 | 148.5 | -0.15 | 0 | 0 | 126.3 |  | 126.5
│││├ 北外墙 | 23.55 | 0.29 |  | 42 | 1 | 286.8 | 0.05 | 0 | 0 | 301.2 |  | 301.8
│││├ 南玻璃幕墙 | 24.57 | 1.1 |  | 42 | 1 | 1135.1 | -0.15 | 0 | 0 | 964.9 |  | 966.8
│││├ 北外窗 | 2.7 | 1.9 |  | 42 | 1 | 215.5 | 0.05 | 0 | 0 | 226.2 |  | 226.7
│││├ 南外窗 | 3.24 | 1.9 |  | 42 | 1 | 258.6 | -0.15 | 0 | 0 | 219.8 |  | 220.2
│││├ 内墙(2016) | 44.54 | 1.93 |  | 42 | 0.7 | 2520.6 | 0 | 0 | 0 | 2520.6 |  | 2520.6
│││└ 内门(2016) | 4.2 | 3 |  | 42 | 0.7 | 370.4 | 0 | 0 | 0 | 370.4 |  | 371.2
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 8677
│├○2004[活动室] | 86.42 |  | 18 | [8 empty] | 7570 | 87.6
││├○围护结构 | [9 empty] | 4241.5 | 0 | 4245
│││├ 屋顶 | 90.65 | 0.27 |  | 44 | 1 | 1092.8 | 0 | 0 | 0 | 1092.8 |  | 1095
│││├ 北外墙 | 26.94 | 0.29 |  | 44 | 1 | 343.8 | 0.05 | 0 | 0 | 360.9 |  | 361.7
│││├ 北外窗 | 5.4 | 1.9 |  | 44 | 1 | 451.4 | 0.05 | 0 | 0 | 474 |  | 475
│││├ 内墙(2003) | 96.79 | 1.93 |  | 2 | 1 | 372.6 | 0 | 0 | 0 | 372.6 |  | 372.6
│││├ 内墙(2016) | 32.55 | 1.93 |  | 44 | 0.7 | 1929.8 | 0 | 0 | 0 | 1929.8 |  | 1929.8
│││└ 内门(2003) | 1.89 | 3 |  | 2 | 1 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 11.3 |  | 11.4
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 3325
│├○2005[会议室] | 64.06 |  | 18 | [8 empty] | 5081 | 79.31
││├○围护结构 | [9 empty] | 2579.6 | 0 | 2585
│││├ 屋顶 | 68.06 | 0.27 |  | 44 | 1 | 820.6 | 0 | 0 | 0 | 820.6 |  | 822.2
│││├ 南外墙 | 28.28 | 0.29 |  | 44 | 1 | 360.8 | -0.15 | 0 | 0 | 306.7 |  | 307.3
│││├ 东外墙 | 28.07 | 0.29 |  | 44 | 1 | 358.1 | -0.05 | 0 | 0 | 340.2 |  | 340.9
│││├ 南外窗 | 6.48 | 1.9 |  | 44 | 1 | 541.7 | -0.15 | 0 | 0 | 460.5 |  | 461.4
│││├ 东外窗 | 6.48 | 1.9 |  | 44 | 1 | 541.7 | -0.05 | 0 | 0 | 514.6 |  | 515.7
│││├ 内墙(2003) | 32.66 | 1.93 |  | 2 | 1 | 125.7 | 0 | 0 | 0 | 125.7 |  | 125.7
│││└ 内门(2003) | 1.89 | 3 |  | 2 | 1 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 11.3 |  | 11.4
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 2496
│├○2006[活动室] | 64.18 |  | 18 | [8 empty] | 5258 | 81.92
││├○围护结构 | [9 empty] | 2756.1 | 0 | 2761
│││├ 屋顶 | 68.06 | 0.27 |  | 44 | 1 | 820.5 | 0 | 0 | 0 | 820.5 |  | 822.2
│││├ 西外墙 | 28.06 | 0.29 |  | 44 | 1 | 358.1 | -0.05 | 0 | 0 | 340.2 |  | 340.9
│││├ 南外墙 | 28.28 | 0.29 |  | 44 | 1 | 360.8 | -0.15 | 0 | 0 | 306.7 |  | 307.3
│││├ 西外窗 | 6.48 | 1.9 |  | 44 | 1 | 541.7 | -0.05 | 0 | 0 | 514.6 |  | 515.7
│││├ 南外窗 | 6.48 | 1.9 |  | 44 | 1 | 541.7 | -0.15 | 0 | 0 | 460.5 |  | 461.4
│││├ 内墙(2003) | 32.66 | 1.93 |  | 2 | 1 | 125.7 | 0 | 0 | 0 | 125.7 |  | 125.7
│││├ 内门(2003) | 1.89 | 3 |  | 2 | 1 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 11.3 |  | 11.4
│││└ 底板(1003) | 29.58 | 2.98 |  | 2 | 1 | 176.6 |  |  | 0 | 176.6 |  | 176.9
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 2496
│├○2007[活动室] | 63.75 |  | 18 | [8 empty] | 4400 | 69.02
││├○围护结构 | [9 empty] | 1923.4 | 0 | 1927
│││├ 屋顶 | 67.37 | 0.27 |  | 44 | 1 | 812.2 | 0 | 0 | 0 | 812.2 |  | 813.9
│││├ 西外墙 | 26.6 | 0.29 |  | 44 | 1 | 339.4 | -0.05 | 0 | 0 | 322.4 |  | 323
│││├ 西外窗 | 6.48 | 1.9 |  | 44 | 1 | 541.7 | -0.05 | 0 | 0 | 514.6 |  | 515.7
│││├ 内墙(2003) | 68.25 | 1.93 |  | 2 | 1 | 262.8 | 0 | 0 | 0 | 262.8 |  | 262.8
│││└ 内门(2003) | 1.89 | 3 |  | 2 | 1 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 11.3 |  | 11.4
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 2474
│├○2008[活动室] | 62.63 |  | 18 | [8 empty] | 4206 | 67.17
││├○围护结构 | [9 empty] | 1774.9 | 0 | 1778
│││├ 屋顶 | 66.2 | 0.27 |  | 44 | 1 | 798.1 | 0 | 0 | 0 | 798.1 |  | 799.7
│││├ 西外墙 | 27.12 | 0.29 |  | 44 | 1 | 346.1 | -0.05 | 0 | 0 | 328.8 |  | 329.4
│││├ 西外窗 | 6.48 | 1.9 |  | 44 | 1 | 541.7 | -0.05 | 0 | 0 | 514.6 |  | 515.7
│││├ 内墙(2003) | 31.71 | 1.93 |  | 2 | 1 | 122.1 | 0 | 0 | 0 | 122.1 |  | 122.1
│││└ 内门(2003) | 1.89 | 3 |  | 2 | 1 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 11.3 |  | 11.4
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 2428
│├○2009[会议室] | 62.57 |  | 18 | [8 empty] | 4206 | 67.23
││├○围护结构 | [9 empty] | 1774.9 | 0 | 1778
│││├ 屋顶 | 66.2 | 0.27 |  | 44 | 1 | 798.1 | 0 | 0 | 0 | 798.1 |  | 799.7
│││├ 东外墙 | 27.12 | 0.29 |  | 44 | 1 | 346.1 | -0.05 | 0 | 0 | 328.7 |  | 329.4
│││├ 东外窗 | 6.48 | 1.9 |  | 44 | 1 | 541.7 | -0.05 | 0 | 0 | 514.6 |  | 515.7
│││├ 内墙(2003) | 31.71 | 1.93 |  | 2 | 1 | 122.1 | 0 | 0 | 0 | 122.1 |  | 122.1
│││└ 内门(2003) | 1.89 | 3 |  | 2 | 1 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 11.3 |  | 11.4
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 2428
│├○2010[会议室] | 62.6 |  | 18 | [8 empty] | 4206 | 67.19
││├○围护结构 | [9 empty] | 1774.9 | 0 | 1778
│││├ 屋顶 | 66.2 | 0.27 |  | 44 | 1 | 798.1 | 0 | 0 | 0 | 798.1 |  | 799.7
│││├ 东外墙 | 27.12 | 0.29 |  | 44 | 1 | 346.1 | -0.05 | 0 | 0 | 328.7 |  | 329.4
│││├ 东外窗 | 6.48 | 1.9 |  | 44 | 1 | 541.7 | -0.05 | 0 | 0 | 514.6 |  | 515.7
│││├ 内墙(2003) | 31.71 | 1.93 |  | 2 | 1 | 122.1 | 0 | 0 | 0 | 122.1 |  | 122.1
│││└ 内门(2003) | 1.89 | 3 |  | 2 | 1 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 11.3 |  | 11.4
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 2428
│├○2011[会议室] | 48.19 |  | 18 | [8 empty] | 3359 | 69.71
││├○围护结构 | [9 empty] | 1474.6 | 0 | 1477
│││├ 屋顶 | 51.3 | 0.27 |  | 44 | 1 | 618.5 | 0 | 0 | 0 | 618.5 |  | 619.8
│││├ 东外墙 | 19.56 | 0.29 |  | 44 | 1 | 249.6 | -0.05 | 0 | 0 | 237.1 |  | 237.6
│││├ 东外窗 | 6.48 | 1.9 |  | 44 | 1 | 541.7 | -0.05 | 0 | 0 | 514.6 |  | 515.7
│││├ 内墙(2003) | 24.15 | 1.93 |  | 2 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 |  | 93
│││└ 内门(2003) | 1.89 | 3 |  | 2 | 1 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 11.3 |  | 11.4
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 1882
│├○2012[厕所] | 36.27 |  | 20 | [8 empty] | 3584 | 98.81
││├○围护结构 | [9 empty] | 2071.1 | 0 | 2075
│││├ 屋顶 | 39.36 | 0.27 |  | 46 | 1 | 496.1 | 0 | 0 | 0 | 496.1 |  | 497.1
│││├ 北外墙 | 29.36 | 0.29 |  | 46 | 1 | 391.6 | 0.05 | 0 | 0 | 411.2 |  | 412
│││├ 东外墙 | 17.03 | 0.29 |  | 46 | 1 | 227.1 | -0.05 | 0 | 0 | 215.8 |  | 216.2
│││├ 北外窗 | 5.4 | 1.9 |  | 46 | 1 | 472 | 0.05 | 0 | 0 | 495.6 |  | 496.5
│││├ 东外窗 | 3.24 | 1.9 |  | 46 | 1 | 283.2 | -0.05 | 0 | 0 | 269 |  | 269.6
│││├ 内墙(2003) | 20.89 | 1.93 |  | 4 | 1 | 160.9 | 0 | 0 | 0 | 160.9 |  | 160.9
│││└ 内门(2003) | 1.89 | 3 |  | 4 | 1 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 22.7 |  | 22.7
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 1509
│├○2013[厕所] | 36.24 |  | 20 | [8 empty] | 2797 | 77.18
││├○围护结构 | [9 empty] | 1293.5 | 0 | 1295
│││├ 屋顶 | 39.15 | 0.27 |  | 46 | 1 | 493.5 | 0 | 0 | 0 | 493.5 |  | 494.4
│││├ 东外墙 | 16.92 | 0.29 |  | 46 | 1 | 225.7 | -0.05 | 0 | 0 | 214.4 |  | 214.9
│││├ 东外窗 | 3.24 | 1.9 |  | 46 | 1 | 283.2 | -0.05 | 0 | 0 | 269 |  | 269.6
│││├ 内墙(2011) | 34.76 | 1.93 |  | 2 | 1 | 133.8 | 0 | 0 | 0 | 133.8 |  | 133.8
│││├ 内墙(2003) | 20.79 | 1.93 |  | 4 | 1 | 160.1 | 0 | 0 | 0 | 160.1 |  | 160.1
│││└ 内门(2003) | 1.89 | 3 |  | 4 | 1 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 22.7 |  | 22.7
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 1501
│├○2014[厕所] | 31.03 |  | 20 | [8 empty] | 2620 | 84.43
││├○围护结构 | [9 empty] | 1324 | 0 | 1327
│││├ 西外墙 | 16.92 | 0.29 |  | 46 | 1 | 225.7 | -0.05 | 0 | 0 | 214.4 |  | 214.9
│││├ 北外墙 | 24.63 | 0.29 |  | 46 | 1 | 328.6 | 0.05 | 0 | 0 | 345 |  | 345.7
│││├ 西外窗 | 3.24 | 1.9 |  | 46 | 1 | 283.2 | -0.05 | 0 | 0 | 269 |  | 269.6
│││└ 北外窗 | 5.4 | 1.9 |  | 46 | 1 | 472 | 0.05 | 0 | 0 | 495.6 |  | 496.5
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 1294
│└○2015[厕所] | 30.37 |  | 20 | [8 empty] | 3597 | 118.44
│ ├○围护结构 | [9 empty] | 2336.8 | 0 | 2338
│ │├ 西外墙 | 16.4 | 0.29 |  | 46 | 1 | 218.7 | -0.05 | 0 | 0 | 207.8 |  | 208.2
│ │├ 西外窗 | 3.24 | 1.9 |  | 46 | 1 | 283.2 | -0.05 | 0 | 0 | 269 |  | 269.6
│ │└ 内墙(2017) | 30.01 | 1.93 |  | 46 | 0.7 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 1860 |  | 1860
│ └ 冷风渗透 | [11 empty] | 1259
├○3层 | 1113.79 | [10 empty] | 70727 | 63.5
│├○3001[活动室] | 1052.38 |  | 18 | [8 empty] | 64329 | 61.13
││├○围护结构 | [9 empty] | 24917.8 | 0 | 24957
│││├ 顶板(4067) | 1.68 | 2.98 |  | 44 | 0.6 | 132.3 |  |  | 0 | 132.3 |  | 132.6
│││├ 顶板(4062) | 1.68 | 2.98 |  | 44 | 0.6 | 132.3 |  |  | 0 | 132.3 |  | 132.6
│││├ 顶板(4068) | 1.68 | 2.98 |  | 44 | 0.6 | 132.3 |  |  | 0 | 132.3 |  | 132.6
│││├ 顶板(4069) | 1.68 | 2.98 |  | 44 | 0.6 | 132.3 |  |  | 0 | 132.3 |  | 132.6
│││├ 顶板(4061) | 1.68 | 2.98 |  | 44 | 0.6 | 132.3 |  |  | 0 | 132.3 |  | 132.6
│││├ 顶板(4063) | 1.68 | 2.98 |  | 44 | 0.6 | 132.3 |  |  | 0 | 132.3 |  | 132.6
│││├ 顶板(4066) | 1.68 | 2.98 |  | 44 | 0.6 | 132.3 |  |  | 0 | 132.3 |  | 132.6
│││├ 顶板(4064) | 1.68 | 2.98 |  | 44 | 0.6 | 132.3 |  |  | 0 | 132.3 |  | 132.6
│││├ 顶板(4065) | 1.68 | 2.98 |  | 44 | 0.6 | 132.3 |  |  | 0 | 132.3 |  | 132.6
│││├ 东外墙 | 25.74 | 0.29 |  | 44 | 1 | 328.5 | -0.05 | 0 | 0 | 312 |  | 312.7
│││├ 南外墙 | 140.68 | 0.29 |  | 44 | 1 | 1795.1 | -0.15 | 0 | 0 | 1525.8 |  | 1528.8
│││├ 东南外墙 | 1.59 | 0.29 |  | 44 | 1 | 20.2 | -0.1 | 0 | 0 | 18.2 |  | 18.2
│││├ 西外墙 | 12.81 | 0.29 |  | 44 | 1 | 163.5 | -0.05 | 0 | 0 | 155.3 |  | 155.6
│││├ 北外墙 | 190.72 | 0.29 |  | 44 | 1 | 2433.6 | 0.05 | 0 | 0 | 2555.3 |  | 2560.4
│││├ 东外窗 | 4.5 | 1.9 |  | 44 | 1 | 376.2 | -0.05 | 0 | 0 | 357.4 |  | 358.1
│││├ 北外窗 | 32.4 | 1.9 |  | 44 | 1 | 2708.6 | 0.05 | 0 | 0 | 2844.1 |  | 2849.8
│││├ 南玻璃幕墙 | 94.5 | 1.1 |  | 44 | 1 | 4573.8 | -0.15 | 0 | 0 | 3887.7 |  | 3895.5
│││├ 东南玻璃幕墙 | 38.14 | 1.1 |  | 44 | 1 | 1845.9 | -0.1 | 0 | 0 | 1661.3 |  | 1664.7
│││├ 西玻璃幕墙 | 18.9 | 1.1 |  | 44 | 1 | 914.7 | -0.05 | 0 | 0 | 869 |  | 870.7
│││├ 东外门 | 4.2 | 1.97 |  | 44 | 1 | 364.4 | -0.05 | 0 | 0 | 346.2 |  | 346.9
│││├ 内墙(3006) | 41.74 | 1.93 |  | 44 | 0.7 | 2475 | 0 | 0 | 0 | 2475 |  | 2475
│││├ 内墙(3005) | 44.43 | 1.93 |  | 44 | 0.7 | 2634.4 | 0 | 0 | 0 | 2634.4 |  | 2634.4
│││├ 内门(3006) | 4.2 | 3 |  | 44 | 0.7 | 388.1 | 0 | 0 | 0 | 388.1 |  | 388.9
│││├ 内门(3005) | 4.2 | 3 |  | 44 | 0.7 | 388.1 | 0 | 0 | 0 | 388.1 |  | 388.9
│││├ 挑空楼板 | 174.43 | 0.38 |  | 44 | 1 | 2893.5 | 0 | 0 | 0 | 2893.5 |  | 2899.3
│││└ 底板(2003) | 69.57 | 2.98 |  | 2 | 1 | 415.2 |  |  | 0 | 415.2 |  | 416
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 39371
│├○3003[厕所] | 31.03 |  | 20 | [8 empty] | 2711 | 87.37
││├○围护结构 | [9 empty] | 1415.3 | 0 | 1418
│││├ 西外墙 | 16.92 | 0.29 |  | 46 | 1 | 225.7 | -0.05 | 0 | 0 | 214.4 |  | 214.9
│││├ 北外墙 | 24.63 | 0.29 |  | 46 | 1 | 328.6 | 0.05 | 0 | 0 | 345 |  | 345.7
│││├ 西外窗 | 3.24 | 1.9 |  | 46 | 1 | 283.2 | -0.05 | 0 | 0 | 269 |  | 269.6
│││├ 北外窗 | 5.4 | 1.9 |  | 46 | 1 | 472 | 0.05 | 0 | 0 | 495.6 |  | 496.5
│││├ 内墙(3001) | 20.75 | 1.93 |  | 2 | 1 | 79.9 | 0 | 0 | 0 | 79.9 |  | 79.9
│││└ 内门(3001) | 1.89 | 3 |  | 2 | 1 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 11.3 |  | 11.4
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 1294
│└○3004[厕所] | 30.37 |  | 20 | [8 empty] | 3687 | 121.38
│ ├○围护结构 | [9 empty] | 2426.1 | 0 | 2427
│ │├ 西外墙 | 16.4 | 0.29 |  | 46 | 1 | 218.7 | -0.05 | 0 | 0 | 207.8 |  | 208.2
│ │├ 西外窗 | 3.24 | 1.9 |  | 46 | 1 | 283.2 | -0.05 | 0 | 0 | 269 |  | 269.6
│ │├ 内墙(3006) | 30.01 | 1.93 |  | 46 | 0.7 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 1860 |  | 1860
│ │├ 内墙(3001) | 20.26 | 1.93 |  | 2 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |  | 78
│ │└ 内门(3001) | 1.89 | 3 |  | 2 | 1 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 11.3 |  | 11.4
│ └ 冷风渗透 | [11 empty] | 1259
├○4层 | 1323.34 | [10 empty] | 126052 | 95.25
│├○4001[大堂] | 518.48 |  | 22 | [8 empty] | 39088 | 75.39
││├○围护结构 | [9 empty] | 17551.9 | 0 | 17569
│││├ 东外墙 | 6.62 | 0.29 |  | 48 | 1 | 92.1 | -0.05 | 0 | 0 | 87.5 |  | 87.7
│││├ 东南外墙 | 1.2 | 0.29 |  | 48 | 1 | 16.7 | -0.1 | 0 | 0 | 15 |  | 15
│││├ 西外墙 | 24.78 | 0.29 |  | 48 | 1 | 344.9 | -0.05 | 0 | 0 | 327.7 |  | 328.4
│││├ 北外墙 | 18.06 | 0.29 |  | 48 | 1 | 251.4 | 0.05 | 0 | 0 | 264 |  | 264.5
│││├ 西玻璃幕墙 | 18.9 | 1.1 |  | 48 | 1 | 997.9 | -0.05 | 0 | 0 | 948 |  | 949.9
│││├ 内墙(4066) | 3.36 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 124.2 | 0 | 0 | 0 | 124.2 |  | 124.2
│││├ 内墙(4067) | 3.36 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 124.2 | 0 | 0 | 0 | 124.2 |  | 124.2
│││├ 内墙(4064) | 3.36 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 124.2 | 0 | 0 | 0 | 124.2 |  | 124.2
│││├ 内墙(4006) | 71.75 | 1.93 |  | 48 | 0.7 | 4640.9 | 0 | 0 | 0 | 4640.9 |  | 4640.9
│││├ 内墙(4004) | 30.98 | 1.93 |  | 2 | 1 | 119.3 | 0 | 0 | 0 | 119.3 |  | 119.3
│││├ 内墙(4062) | 3.36 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 124.2 | 0 | 0 | 0 | 124.2 |  | 124.2
│││├ 内墙(4069) | 3.36 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 124.2 | 0 | 0 | 0 | 124.2 |  | 124.2
│││├ 内墙(4061) | 3.36 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 124.2 | 0 | 0 | 0 | 124.2 |  | 124.2
│││├ 内墙(4068) | 3.36 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 124.2 | 0 | 0 | 0 | 124.2 |  | 124.2
│││├ 内墙(4065) | 3.36 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 124.2 | 0 | 0 | 0 | 124.2 |  | 124.2
│││├ 内墙(4063) | 3.36 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 124.2 | 0 | 0 | 0 | 124.2 |  | 124.2
│││├ 内墙(4005) | 44.41 | 1.93 |  | 48 | 0.7 | 2872.1 | 0 | 0 | 0 | 2872.1 |  | 2872.1
│││├ 内门(4006) | 4.2 | 3 |  | 48 | 0.7 | 423.4 | 0 | 0 | 0 | 423.4 |  | 424.2
│││├ 内门(4004) | 2.52 | 3 |  | 2 | 1 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 15.1 |  | 15.2
│││├ 内门(4005) | 4.2 | 3 |  | 48 | 0.7 | 423.4 | 0 | 0 | 0 | 423.4 |  | 424.2
│││├ 底板(3001) | 517.45 | 2.98 |  | 4 | 1 | 6176.3 |  |  | 0 | 6176.3 |  | 6188.7
│││└ 底板(3004) | 20.37 | 2.98 |  | 2 | 1 | 121.6 |  |  | 0 | 121.6 |  | 121.8
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 21519
│├○4002[大堂] | 292.38 |  | 22 | [8 empty] | 28705 | 98.18
││├○围护结构 | [9 empty] | 16558.3 | 0 | 16591
│││├ 西外墙 | 6.23 | 0.29 |  | 48 | 1 | 86.7 | -0.05 | 0 | 0 | 82.4 |  | 82.6
│││├ 东南外墙 | 2.89 | 0.29 |  | 48 | 1 | 40.2 | -0.1 | 0 | 0 | 36.2 |  | 36.3
│││├ 西玻璃幕墙 | 73.92 | 1.1 |  | 48 | 1 | 3903 | -0.05 | 0 | 0 | 3707.9 |  | 3715.3
│││├ 东南玻璃幕墙 | 152.63 | 1.1 |  | 48 | 1 | 8058.8 | -0.1 | 0 | 0 | 7252.9 |  | 7267.4
│││└ 挑空楼板 | 302.77 | 0.38 |  | 48 | 1 | 5478.9 | 0 | 0 | 0 | 5478.9 |  | 5489.8
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 12114
│├○4003[餐厅] | 67.7 |  | 22 | [8 empty] | 5561 | 82.14
││├○围护结构 | [9 empty] | 2691.7 | 0 | 2697
│││├ 南外墙 | 0.59 | 0.29 |  | 48 | 1 | 8.2 | -0.15 | 0 | 0 | 7 |  | 7
│││├ 东南玻璃幕墙 | 38.52 | 1.1 |  | 48 | 1 | 2033.8 | -0.1 | 0 | 0 | 1830.4 |  | 1834.1
│││└ 底板(3001) | 71.57 | 2.98 |  | 4 | 1 | 854.3 |  |  | 0 | 854.3 |  | 856
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 2864
│├○4004[库房] | 49.5 |  | 20 | [8 empty] | 3899 | 78.76
││├○围护结构 | [9 empty] | 1869.1 | 0 | 1873
│││├ 西外墙 | 27.82 | 0.29 |  | 46 | 1 | 371.2 | -0.05 | 0 | 0 | 352.6 |  | 353.3
│││├ 北外墙 | 20.54 | 0.29 |  | 46 | 1 | 273.9 | 0.05 | 0 | 0 | 287.6 |  | 288.2
│││├ 北外窗 | 12.96 | 1.9 |  | 46 | 1 | 1132.7 | 0.05 | 0 | 0 | 1189.3 |  | 1191.7
│││└ 底板(3001) | 6.62 | 2.98 |  | 2 | 1 | 39.5 |  |  | 0 | 39.5 |  | 39.6
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 2026
│├○4007[起居室] | 15.49 |  | 22 | [8 empty] | 1274 | 82.22
││├○围护结构 | [9 empty] | 570.3 | 0 | 571
│││├ 东外墙 | 22.58 | 0.29 |  | 48 | 1 | 314.3 | -0.05 | 0 | 0 | 298.6 |  | 299.2
│││├ 内墙(4066) | 1.68 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 62.1 |  | 62.1
│││└ 底板(3001) | 17.56 | 2.98 |  | 4 | 1 | 209.6 |  |  | 0 | 209.6 |  | 210
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 702
│├○4008[起居室] | 15.14 |  | 22 | [8 empty] | 945 | 62.39
││├○围护结构 | [9 empty] | 264.8 | 0 | 265
│││├ 内墙(4068) | 1.68 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 62.1 |  | 62.1
│││└ 底板(3001) | 16.98 | 2.98 |  | 4 | 1 | 202.7 |  |  | 0 | 202.7 |  | 203.1
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 679
│├○4009[起居室] | 15.14 |  | 22 | [8 empty] | 945 | 62.39
││├○围护结构 | [9 empty] | 264.8 | 0 | 265
│││├ 内墙(4065) | 1.68 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 62.1 |  | 62.1
│││└ 底板(3001) | 16.98 | 2.98 |  | 4 | 1 | 202.7 |  |  | 0 | 202.7 |  | 203.1
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 679
│├○4010[起居室] | 15.14 |  | 22 | [8 empty] | 945 | 62.39
││├○围护结构 | [9 empty] | 264.8 | 0 | 265
│││├ 内墙(4065) | 1.68 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 62.1 |  | 62.1
│││└ 底板(3001) | 16.98 | 2.98 |  | 4 | 1 | 202.7 |  |  | 0 | 202.7 |  | 203.1
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 679
│├○4011[起居室] | 15.14 |  | 22 | [8 empty] | 945 | 62.39
││├○围护结构 | [9 empty] | 264.8 | 0 | 265
│││├ 内墙(4063) | 1.68 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 62.1 |  | 62.1
│││└ 底板(3001) | 16.98 | 2.98 |  | 4 | 1 | 202.7 |  |  | 0 | 202.7 |  | 203.1
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 679
│├○4012[起居室] | 15.14 |  | 22 | [8 empty] | 945 | 62.39
││├○围护结构 | [9 empty] | 264.8 | 0 | 265
│││├ 内墙(4069) | 1.68 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 62.1 |  | 62.1
│││└ 底板(3001) | 16.98 | 2.98 |  | 4 | 1 | 202.7 |  |  | 0 | 202.7 |  | 203.1
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 679
│├○4013[起居室] | 15.14 |  | 22 | [8 empty] | 945 | 62.39
││├○围护结构 | [9 empty] | 264.8 | 0 | 265
│││├ 内墙(4061) | 1.68 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 62.1 |  | 62.1
│││└ 底板(3001) | 16.98 | 2.98 |  | 4 | 1 | 202.7 |  |  | 0 | 202.7 |  | 203.1
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 679
│├○4014[起居室] | 15.14 |  | 22 | [8 empty] | 945 | 62.39
││├○围护结构 | [9 empty] | 264.8 | 0 | 265
│││├ 内墙(4068) | 1.68 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 62.1 |  | 62.1
│││└ 底板(3001) | 16.98 | 2.98 |  | 4 | 1 | 202.7 |  |  | 0 | 202.7 |  | 203.1
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 679
│├○4015[起居室] | 15.14 |  | 22 | [8 empty] | 945 | 62.39
││├○围护结构 | [9 empty] | 264.8 | 0 | 265
│││├ 内墙(4061) | 1.68 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 62.1 |  | 62.1
│││└ 底板(3001) | 16.98 | 2.98 |  | 4 | 1 | 202.7 |  |  | 0 | 202.7 |  | 203.1
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 679
│├○4016[起居室] | 15.14 |  | 22 | [8 empty] | 945 | 62.39
││├○围护结构 | [9 empty] | 264.8 | 0 | 265
│││├ 内墙(4069) | 1.68 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 62.1 |  | 62.1
│││└ 底板(3001) | 16.98 | 2.98 |  | 4 | 1 | 202.7 |  |  | 0 | 202.7 |  | 203.1
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 679
│├○4017[起居室] | 15.14 |  | 22 | [8 empty] | 945 | 62.39
││├○围护结构 | [9 empty] | 264.8 | 0 | 265
│││├ 内墙(4063) | 1.68 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 62.1 |  | 62.1
│││└ 底板(3001) | 16.98 | 2.98 |  | 4 | 1 | 202.7 |  |  | 0 | 202.7 |  | 203.1
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 679
│├○4018[起居室] | 15.14 |  | 22 | [8 empty] | 945 | 62.39
││├○围护结构 | [9 empty] | 264.8 | 0 | 265
│││├ 内墙(4062) | 1.68 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 62.1 |  | 62.1
│││└ 底板(3001) | 16.98 | 2.98 |  | 4 | 1 | 202.7 |  |  | 0 | 202.7 |  | 203.1
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 679
│├○4019[起居室] | 15.14 |  | 22 | [8 empty] | 1032 | 68.16
││├○围护结构 | [9 empty] | 352.1 | 0 | 352
│││├ 内墙(4062) | 1.68 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 62.1 |  | 62.1
│││├ 内墙(4004) | 22.68 | 1.93 |  | 2 | 1 | 87.3 | 0 | 0 | 0 | 87.3 |  | 87.3
│││└ 底板(3001) | 16.98 | 2.98 |  | 4 | 1 | 202.7 |  |  | 0 | 202.7 |  | 203.1
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 679
│├○4020[起居室] | 15.01 |  | 22 | [8 empty] | 940 | 62.62
││├○围护结构 | [9 empty] | 263.6 | 0 | 264
│││├ 内墙(4064) | 1.68 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 62.1 |  | 62.1
│││└ 底板(3001) | 16.89 | 2.98 |  | 4 | 1 | 201.5 |  |  | 0 | 201.5 |  | 201.9
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 676
│├○4021[起居室] | 15.01 |  | 22 | [8 empty] | 940 | 62.62
││├○围护结构 | [9 empty] | 263.6 | 0 | 264
│││├ 内墙(4066) | 1.68 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 62.1 |  | 62.1
│││└ 底板(3001) | 16.89 | 2.98 |  | 4 | 1 | 201.5 |  |  | 0 | 201.5 |  | 201.9
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 676
│├○4022[起居室] | 15.01 |  | 22 | [8 empty] | 940 | 62.62
││├○围护结构 | [9 empty] | 263.6 | 0 | 264
│││├ 内墙(4067) | 1.68 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 62.1 |  | 62.1
│││└ 底板(3001) | 16.89 | 2.98 |  | 4 | 1 | 201.5 |  |  | 0 | 201.5 |  | 201.9
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 676
│├○4023[起居室] | 15.01 |  | 22 | [8 empty] | 940 | 62.62
││├○围护结构 | [9 empty] | 263.6 | 0 | 264
│││├ 内墙(4067) | 1.68 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 62.1 |  | 62.1
│││└ 底板(3001) | 16.89 | 2.98 |  | 4 | 1 | 201.5 |  |  | 0 | 201.5 |  | 201.9
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 676
│├○4024[起居室] | 15.01 |  | 22 | [8 empty] | 940 | 62.62
││├○围护结构 | [9 empty] | 263.6 | 0 | 264
│││├ 内墙(4064) | 1.68 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 62.1 |  | 62.1
│││└ 底板(3001) | 16.89 | 2.98 |  | 4 | 1 | 201.5 |  |  | 0 | 201.5 |  | 201.9
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 676
│├○4025[阳台] | 3.93 |  | 22 | [8 empty] | 1173 | 298.63
││├○围护结构 | [9 empty] | 965.4 | 0 | 967
│││├ 东外墙 | 5.24 | 0.29 |  | 48 | 1 | 73 | -0.05 | 0 | 0 | 69.3 |  | 69.5
│││├ 南外墙 | 7.74 | 0.29 |  | 48 | 1 | 107.7 | -0.15 | 0 | 0 | 91.6 |  | 91.8
│││├ 南外窗 | 9.59 | 1.9 |  | 48 | 1 | 874.2 | -0.15 | 0 | 0 | 743 |  | 744.5
│││└ 底板(3001) | 5.15 | 2.98 |  | 4 | 1 | 61.5 |  |  | 0 | 61.5 |  | 61.6
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 206
│├○4026[阳台] | 3.85 |  | 22 | [8 empty] | 1090 | 282.87
││├○围护结构 | [9 empty] | 888 | 0 | 890
│││├ 南外墙 | 7.22 | 0.29 |  | 48 | 1 | 100.4 | -0.15 | 0 | 0 | 85.4 |  | 85.5
│││├ 南外窗 | 9.59 | 1.9 |  | 48 | 1 | 874.2 | -0.15 | 0 | 0 | 743 |  | 744.5
│││└ 底板(3001) | 4.99 | 2.98 |  | 4 | 1 | 59.6 |  |  | 0 | 59.6 |  | 59.7
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 200
│├○4027[阳台] | 3.85 |  | 22 | [8 empty] | 1090 | 282.87
││├○围护结构 | [9 empty] | 888 | 0 | 890
│││├ 南外墙 | 7.22 | 0.29 |  | 48 | 1 | 100.4 | -0.15 | 0 | 0 | 85.4 |  | 85.5
│││├ 南外窗 | 9.59 | 1.9 |  | 48 | 1 | 874.2 | -0.15 | 0 | 0 | 743 |  | 744.5
│││└ 底板(3001) | 4.99 | 2.98 |  | 4 | 1 | 59.6 |  |  | 0 | 59.6 |  | 59.7
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 200
│├○4028[阳台] | 3.85 |  | 22 | [8 empty] | 1090 | 282.87
││├○围护结构 | [9 empty] | 888 | 0 | 890
│││├ 南外墙 | 7.22 | 0.29 |  | 48 | 1 | 100.4 | -0.15 | 0 | 0 | 85.4 |  | 85.5
│││├ 南外窗 | 9.59 | 1.9 |  | 48 | 1 | 874.2 | -0.15 | 0 | 0 | 743 |  | 744.5
│││└ 底板(3001) | 4.99 | 2.98 |  | 4 | 1 | 59.6 |  |  | 0 | 59.6 |  | 59.7
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 200
│├○4029[阳台] | 3.89 |  | 22 | [8 empty] | 1090 | 280.15
││├○围护结构 | [9 empty] | 888 | 0 | 890
│││├ 南外墙 | 7.22 | 0.29 |  | 48 | 1 | 100.4 | -0.15 | 0 | 0 | 85.4 |  | 85.5
│││├ 南外窗 | 9.59 | 1.9 |  | 48 | 1 | 874.2 | -0.15 | 0 | 0 | 743 |  | 744.5
│││└ 底板(3001) | 4.99 | 2.98 |  | 4 | 1 | 59.6 |  |  | 0 | 59.6 |  | 59.7
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 200
│├○4030[阳台] | 3.85 |  | 22 | [8 empty] | 1090 | 282.87
││├○围护结构 | [9 empty] | 888 | 0 | 890
│││├ 南外墙 | 7.22 | 0.29 |  | 48 | 1 | 100.4 | -0.15 | 0 | 0 | 85.4 |  | 85.5
│││├ 南外窗 | 9.59 | 1.9 |  | 48 | 1 | 874.2 | -0.15 | 0 | 0 | 743 |  | 744.5
│││└ 底板(3001) | 4.99 | 2.98 |  | 4 | 1 | 59.6 |  |  | 0 | 59.6 |  | 59.7
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 200
│├○4031[阳台] | 3.76 |  | 22 | [8 empty] | 1280 | 340.2
││├○围护结构 | [9 empty] | 1081.8 | 0 | 1084
│││├ 北外墙 | 7.22 | 0.29 |  | 48 | 1 | 100.4 | 0.05 | 0 | 0 | 105.5 |  | 105.7
│││├ 北外窗 | 9.59 | 1.9 |  | 48 | 1 | 874.2 | 0.05 | 0 | 0 | 917.9 |  | 919.7
│││└ 底板(3001) | 4.9 | 2.98 |  | 4 | 1 | 58.5 |  |  | 0 | 58.5 |  | 58.6
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 196
│├○4032[阳台] | 3.76 |  | 22 | [8 empty] | 1280 | 340.21
││├○围护结构 | [9 empty] | 1081.8 | 0 | 1084
│││├ 北外墙 | 7.22 | 0.29 |  | 48 | 1 | 100.4 | 0.05 | 0 | 0 | 105.5 |  | 105.7
│││├ 北外窗 | 9.59 | 1.9 |  | 48 | 1 | 874.2 | 0.05 | 0 | 0 | 917.9 |  | 919.7
│││└ 底板(3001) | 4.9 | 2.98 |  | 4 | 1 | 58.5 |  |  | 0 | 58.5 |  | 58.6
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 196
│├○4033[阳台] | 3.76 |  | 22 | [8 empty] | 1300 | 345.47
││├○围护结构 | [9 empty] | 1101.6 | 0 | 1104
│││├ 北外墙 | 7.22 | 0.29 |  | 48 | 1 | 100.4 | 0.05 | 0 | 0 | 105.5 |  | 105.7
│││├ 北外窗 | 9.59 | 1.9 |  | 48 | 1 | 874.2 | 0.05 | 0 | 0 | 917.9 |  | 919.7
│││├ 内墙(4004) | 5.15 | 1.93 |  | 2 | 1 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 19.8 |  | 19.8
│││└ 底板(3001) | 4.9 | 2.98 |  | 4 | 1 | 58.5 |  |  | 0 | 58.5 |  | 58.6
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 196
│├○4034[阳台] | 3.76 |  | 22 | [8 empty] | 1280 | 340.21
││├○围护结构 | [9 empty] | 1081.8 | 0 | 1084
│││├ 北外墙 | 7.22 | 0.29 |  | 48 | 1 | 100.4 | 0.05 | 0 | 0 | 105.5 |  | 105.7
│││├ 北外窗 | 9.59 | 1.9 |  | 48 | 1 | 874.2 | 0.05 | 0 | 0 | 917.9 |  | 919.7
│││└ 底板(3001) | 4.9 | 2.98 |  | 4 | 1 | 58.5 |  |  | 0 | 58.5 |  | 58.6
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 196
│├○4035[阳台] | 3.76 |  | 22 | [8 empty] | 1280 | 340.21
││├○围护结构 | [9 empty] | 1081.8 | 0 | 1084
│││├ 北外墙 | 7.22 | 0.29 |  | 48 | 1 | 100.4 | 0.05 | 0 | 0 | 105.5 |  | 105.7
│││├ 北外窗 | 9.59 | 1.9 |  | 48 | 1 | 874.2 | 0.05 | 0 | 0 | 917.9 |  | 919.7
│││└ 底板(3001) | 4.9 | 2.98 |  | 4 | 1 | 58.5 |  |  | 0 | 58.5 |  | 58.6
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 196
│├○4036[阳台] | 3.76 |  | 22 | [8 empty] | 1280 | 340.21
││├○围护结构 | [9 empty] | 1081.8 | 0 | 1084
│││├ 北外墙 | 7.22 | 0.29 |  | 48 | 1 | 100.4 | 0.05 | 0 | 0 | 105.5 |  | 105.7
│││├ 北外窗 | 9.59 | 1.9 |  | 48 | 1 | 874.2 | 0.05 | 0 | 0 | 917.9 |  | 919.7
│││└ 底板(3001) | 4.9 | 2.98 |  | 4 | 1 | 58.5 |  |  | 0 | 58.5 |  | 58.6
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 196
│├○4037[阳台] | 3.76 |  | 22 | [8 empty] | 1280 | 340.21
││├○围护结构 | [9 empty] | 1081.8 | 0 | 1084
│││├ 北外墙 | 7.22 | 0.29 |  | 48 | 1 | 100.4 | 0.05 | 0 | 0 | 105.5 |  | 105.7
│││├ 北外窗 | 9.59 | 1.9 |  | 48 | 1 | 874.2 | 0.05 | 0 | 0 | 917.9 |  | 919.7
│││└ 底板(3001) | 4.9 | 2.98 |  | 4 | 1 | 58.5 |  |  | 0 | 58.5 |  | 58.6
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 196
│├○4038[阳台] | 3.76 |  | 22 | [8 empty] | 1280 | 340.21
││├○围护结构 | [9 empty] | 1081.8 | 0 | 1084
│││├ 北外墙 | 7.22 | 0.29 |  | 48 | 1 | 100.4 | 0.05 | 0 | 0 | 105.5 |  | 105.7
│││├ 北外窗 | 9.59 | 1.9 |  | 48 | 1 | 874.2 | 0.05 | 0 | 0 | 917.9 |  | 919.7
│││└ 底板(3001) | 4.9 | 2.98 |  | 4 | 1 | 58.5 |  |  | 0 | 58.5 |  | 58.6
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 196
│├○4039[阳台] | 3.76 |  | 22 | [8 empty] | 1280 | 340.21
││├○围护结构 | [9 empty] | 1081.8 | 0 | 1084
│││├ 北外墙 | 7.22 | 0.29 |  | 48 | 1 | 100.4 | 0.05 | 0 | 0 | 105.5 |  | 105.7
│││├ 北外窗 | 9.59 | 1.9 |  | 48 | 1 | 874.2 | 0.05 | 0 | 0 | 917.9 |  | 919.7
│││└ 底板(3001) | 4.9 | 2.98 |  | 4 | 1 | 58.5 |  |  | 0 | 58.5 |  | 58.6
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 196
│├○4040[阳台] | 3.76 |  | 22 | [8 empty] | 1280 | 340.21
││├○围护结构 | [9 empty] | 1081.8 | 0 | 1084
│││├ 北外墙 | 7.22 | 0.29 |  | 48 | 1 | 100.4 | 0.05 | 0 | 0 | 105.5 |  | 105.7
│││├ 北外窗 | 9.59 | 1.9 |  | 48 | 1 | 874.2 | 0.05 | 0 | 0 | 917.9 |  | 919.7
│││└ 底板(3001) | 4.9 | 2.98 |  | 4 | 1 | 58.5 |  |  | 0 | 58.5 |  | 58.6
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 196
│├○4041[阳台] | 3.76 |  | 22 | [8 empty] | 1280 | 340.21
││├○围护结构 | [9 empty] | 1081.8 | 0 | 1084
│││├ 北外墙 | 7.22 | 0.29 |  | 48 | 1 | 100.4 | 0.05 | 0 | 0 | 105.5 |  | 105.7
│││├ 北外窗 | 9.59 | 1.9 |  | 48 | 1 | 874.2 | 0.05 | 0 | 0 | 917.9 |  | 919.7
│││└ 底板(3001) | 4.9 | 2.98 |  | 4 | 1 | 58.5 |  |  | 0 | 58.5 |  | 58.6
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 196
│├○4042[阳台] | 3.76 |  | 22 | [8 empty] | 1280 | 340.2
││├○围护结构 | [9 empty] | 1081.8 | 0 | 1084
│││├ 北外墙 | 7.22 | 0.29 |  | 48 | 1 | 100.4 | 0.05 | 0 | 0 | 105.5 |  | 105.7
│││├ 北外窗 | 9.59 | 1.9 |  | 48 | 1 | 874.2 | 0.05 | 0 | 0 | 917.9 |  | 919.7
│││└ 底板(3001) | 4.9 | 2.98 |  | 4 | 1 | 58.5 |  |  | 0 | 58.5 |  | 58.6
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 196
│├○4043[卫浴间] | 3.04 |  | 22 | [8 empty] | 522 | 171.85
││├○围护结构 | [9 empty] | 371.1 | 0 | 371
│││├ 内墙(4068) | 8.82 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 |  | 326
│││└ 底板(3001) | 3.78 | 2.98 |  | 4 | 1 | 45.1 |  |  | 0 | 45.1 |  | 45.2
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 151
│├○4044[卫浴间] | 3.04 |  | 22 | [8 empty] | 522 | 171.85
││├○围护结构 | [9 empty] | 371.1 | 0 | 371
│││├ 内墙(4061) | 8.82 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 |  | 326
│││└ 底板(3001) | 3.78 | 2.98 |  | 4 | 1 | 45.1 |  |  | 0 | 45.1 |  | 45.2
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 151
│├○4045[卫浴间] | 3.04 |  | 22 | [8 empty] | 522 | 171.85
││├○围护结构 | [9 empty] | 371.1 | 0 | 371
│││├ 内墙(4069) | 8.82 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 |  | 326
│││└ 底板(3001) | 3.78 | 2.98 |  | 4 | 1 | 45.1 |  |  | 0 | 45.1 |  | 45.2
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 151
│├○4046[卫浴间] | 3.04 |  | 22 | [8 empty] | 522 | 171.85
││├○围护结构 | [9 empty] | 371.1 | 0 | 371
│││├ 内墙(4064) | 8.82 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 |  | 326
│││└ 底板(3001) | 3.78 | 2.98 |  | 4 | 1 | 45.1 |  |  | 0 | 45.1 |  | 45.2
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 151
│├○4047[卫浴间] | 3.04 |  | 22 | [8 empty] | 522 | 171.85
││├○围护结构 | [9 empty] | 371.1 | 0 | 371
│││├ 内墙(4067) | 8.82 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 |  | 326
│││└ 底板(3001) | 3.78 | 2.98 |  | 4 | 1 | 45.1 |  |  | 0 | 45.1 |  | 45.2
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 151
│├○4048[卫浴间] | 3.04 |  | 22 | [8 empty] | 522 | 171.85
││├○围护结构 | [9 empty] | 371.1 | 0 | 371
│││├ 内墙(4066) | 8.82 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 |  | 326
│││└ 底板(3001) | 3.78 | 2.98 |  | 4 | 1 | 45.1 |  |  | 0 | 45.1 |  | 45.2
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 151
│├○4049[卫浴间] | 3.04 |  | 22 | [8 empty] | 522 | 171.85
││├○围护结构 | [9 empty] | 371.1 | 0 | 371
│││├ 内墙(4068) | 8.82 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 |  | 326
│││└ 底板(3001) | 3.78 | 2.98 |  | 4 | 1 | 45.1 |  |  | 0 | 45.1 |  | 45.2
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 151
│├○4050[卫浴间] | 3.04 |  | 22 | [8 empty] | 522 | 171.85
││├○围护结构 | [9 empty] | 371.1 | 0 | 371
│││├ 内墙(4063) | 8.82 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 |  | 326
│││└ 底板(3001) | 3.78 | 2.98 |  | 4 | 1 | 45.1 |  |  | 0 | 45.1 |  | 45.2
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 151
│├○4051[卫浴间] | 3.04 |  | 22 | [8 empty] | 522 | 171.85
││├○围护结构 | [9 empty] | 371.1 | 0 | 371
│││├ 内墙(4062) | 8.82 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 |  | 326
│││└ 底板(3001) | 3.78 | 2.98 |  | 4 | 1 | 45.1 |  |  | 0 | 45.1 |  | 45.2
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 151
│├○4052[卫浴间] | 3.04 |  | 22 | [8 empty] | 522 | 171.85
││├○围护结构 | [9 empty] | 371.1 | 0 | 371
│││├ 内墙(4069) | 8.82 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 |  | 326
│││└ 底板(3001) | 3.78 | 2.98 |  | 4 | 1 | 45.1 |  |  | 0 | 45.1 |  | 45.2
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 151
│├○4053[卫浴间] | 3.04 |  | 22 | [8 empty] | 522 | 171.85
││├○围护结构 | [9 empty] | 371.1 | 0 | 371
│││├ 内墙(4061) | 8.82 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 |  | 326
│││└ 底板(3001) | 3.78 | 2.98 |  | 4 | 1 | 45.1 |  |  | 0 | 45.1 |  | 45.2
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 151
│├○4054[卫浴间] | 3.04 |  | 22 | [8 empty] | 522 | 171.85
││├○围护结构 | [9 empty] | 371.1 | 0 | 371
│││├ 内墙(4065) | 8.82 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 |  | 326
│││└ 底板(3001) | 3.78 | 2.98 |  | 4 | 1 | 45.1 |  |  | 0 | 45.1 |  | 45.2
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 151
│├○4055[卫浴间] | 3.04 |  | 22 | [8 empty] | 522 | 171.85
││├○围护结构 | [9 empty] | 371.1 | 0 | 371
│││├ 内墙(4067) | 8.82 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 |  | 326
│││└ 底板(3001) | 3.78 | 2.98 |  | 4 | 1 | 45.1 |  |  | 0 | 45.1 |  | 45.2
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 151
│├○4056[卫浴间] | 3.04 |  | 22 | [8 empty] | 522 | 171.85
││├○围护结构 | [9 empty] | 371.1 | 0 | 371
│││├ 内墙(4064) | 8.82 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 |  | 326
│││└ 底板(3001) | 3.78 | 2.98 |  | 4 | 1 | 45.1 |  |  | 0 | 45.1 |  | 45.2
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 151
│├○4057[卫浴间] | 3.04 |  | 22 | [8 empty] | 522 | 171.85
││├○围护结构 | [9 empty] | 371.1 | 0 | 371
│││├ 内墙(4062) | 8.82 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 |  | 326
│││└ 底板(3001) | 3.78 | 2.98 |  | 4 | 1 | 45.1 |  |  | 0 | 45.1 |  | 45.2
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 151
│├○4058[卫浴间] | 3.04 |  | 22 | [8 empty] | 522 | 171.85
││├○围护结构 | [9 empty] | 371.1 | 0 | 371
│││├ 内墙(4063) | 8.82 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 |  | 326
│││└ 底板(3001) | 3.78 | 2.98 |  | 4 | 1 | 45.1 |  |  | 0 | 45.1 |  | 45.2
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 151
│├○4059[卫浴间] | 3.04 |  | 22 | [8 empty] | 522 | 171.85
││├○围护结构 | [9 empty] | 371.1 | 0 | 371
│││├ 内墙(4066) | 8.82 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 |  | 326
│││└ 底板(3001) | 3.78 | 2.98 |  | 4 | 1 | 45.1 |  |  | 0 | 45.1 |  | 45.2
││└ 冷风渗透 | [11 empty] | 151
│└○4060[卫浴间] | 3.04 |  | 22 | [8 empty] | 522 | 171.85
│ ├○围护结构 | [9 empty] | 371.1 | 0 | 371
│ │├ 内墙(4065) | 8.82 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 |  | 326
│ │└ 底板(3001) | 3.78 | 2.98 |  | 4 | 1 | 45.1 |  |  | 0 | 45.1 |  | 45.2
│ └ 冷风渗透 | [11 empty] | 151
└○5层 | 1323.34 | [10 empty] | 132521 | 100.14
├○5001[大堂] | 518.48 |  | 22 | [8 empty] | 40336 | 77.8
│├○围护结构 | [9 empty] | 18797.4 | 0 | 18817
││├ 屋顶 | 531.8 | 0.27 |  | 48 | 1 | 6994.3 | 0 | 0 | 0 | 6994.3 |  | 7008.2
││├ 东外墙 | 6.62 | 0.29 |  | 48 | 1 | 92.1 | -0.05 | 0 | 0 | 87.5 |  | 87.7
││├ 东南外墙 | 1.2 | 0.29 |  | 48 | 1 | 16.7 | -0.1 | 0 | 0 | 15 |  | 15
││├ 西外墙 | 24.78 | 0.29 |  | 48 | 1 | 344.9 | -0.05 | 0 | 0 | 327.7 |  | 328.4
││├ 北外墙 | 18.06 | 0.29 |  | 48 | 1 | 251.4 | 0.05 | 0 | 0 | 264 |  | 264.5
││├ 西玻璃幕墙 | 18.9 | 1.1 |  | 48 | 1 | 997.9 | -0.05 | 0 | 0 | 948 |  | 949.9
││├ 天窗 | 6.02 | 1.9 |  | 48 | 1 | 549.2 | 0 | 0 | 0 | 549.2 |  | 550.3
││├ 内墙(5069) | 3.36 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 124.2 | 0 | 0 | 0 | 124.2 |  | 124.2
││├ 内墙(5068) | 3.36 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 124.2 | 0 | 0 | 0 | 124.2 |  | 124.2
││├ 内墙(5067) | 3.36 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 124.2 | 0 | 0 | 0 | 124.2 |  | 124.2
││├ 内墙(5006) | 71.75 | 1.93 |  | 48 | 0.7 | 4640.9 | 0 | 0 | 0 | 4640.9 |  | 4640.9
││├ 内墙(5004) | 30.98 | 1.93 |  | 2 | 1 | 119.3 | 0 | 0 | 0 | 119.3 |  | 119.3
││├ 内墙(5063) | 3.36 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 124.2 | 0 | 0 | 0 | 124.2 |  | 124.2
││├ 内墙(5062) | 3.36 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 124.2 | 0 | 0 | 0 | 124.2 |  | 124.2
││├ 内墙(5064) | 3.36 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 124.2 | 0 | 0 | 0 | 124.2 |  | 124.2
││├ 内墙(5061) | 3.36 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 124.2 | 0 | 0 | 0 | 124.2 |  | 124.2
││├ 内墙(5066) | 3.36 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 124.2 | 0 | 0 | 0 | 124.2 |  | 124.2
││├ 内墙(5065) | 3.36 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 124.2 | 0 | 0 | 0 | 124.2 |  | 124.2
││├ 内墙(5005) | 44.41 | 1.93 |  | 48 | 0.7 | 2872.1 | 0 | 0 | 0 | 2872.1 |  | 2872.1
││├ 内门(5006) | 4.2 | 3 |  | 48 | 0.7 | 423.4 | 0 | 0 | 0 | 423.4 |  | 424.2
││├ 内门(5004) | 2.52 | 3 |  | 2 | 1 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 15.1 |  | 15.2
││└ 内门(5005) | 4.2 | 3 |  | 48 | 0.7 | 423.4 | 0 | 0 | 0 | 423.4 |  | 424.2
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 21519
├○5002[大堂] | 292.38 |  | 22 | [8 empty] | 32647 | 111.66
│├○围护结构 | [9 empty] | 20491.8 | 0 | 20533
││├ 屋顶 | 233.19 | 0.27 |  | 48 | 1 | 3066.9 | 0 | 0 | 0 | 3066.9 |  | 3073
││├ 西外墙 | 6.23 | 0.29 |  | 48 | 1 | 86.7 | -0.05 | 0 | 0 | 82.4 |  | 82.6
││├ 东南外墙 | 2.89 | 0.29 |  | 48 | 1 | 40.2 | -0.1 | 0 | 0 | 36.2 |  | 36.3
││├ 西玻璃幕墙 | 73.92 | 1.1 |  | 48 | 1 | 3903 | -0.05 | 0 | 0 | 3707.9 |  | 3715.3
││├ 东南玻璃幕墙 | 152.63 | 1.1 |  | 48 | 1 | 8058.8 | -0.1 | 0 | 0 | 7252.9 |  | 7267.4
││└ 天窗 | 69.58 | 1.9 |  | 48 | 1 | 6345.6 | 0 | 0 | 0 | 6345.6 |  | 6358.3
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 12114
├○5003[餐厅] | 67.7 |  | 22 | [8 empty] | 5648 | 83.43
│├○围护结构 | [9 empty] | 2778.7 | 0 | 2784
││├ 屋顶 | 71.57 | 0.27 |  | 48 | 1 | 941.3 | 0 | 0 | 0 | 941.3 |  | 943.2
││├ 南外墙 | 0.59 | 0.29 |  | 48 | 1 | 8.2 | -0.15 | 0 | 0 | 7 |  | 7
││└ 东南玻璃幕墙 | 38.52 | 1.1 |  | 48 | 1 | 2033.8 | -0.1 | 0 | 0 | 1830.4 |  | 1834.1
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 2864
├○5004[库房] | 49.5 |  | 20 | [8 empty] | 4526 | 91.44
│├○围护结构 | [9 empty] | 2495.5 | 0 | 2500
││├ 屋顶 | 52.83 | 0.27 |  | 46 | 1 | 665.9 | 0 | 0 | 0 | 665.9 |  | 667.2
││├ 西外墙 | 27.82 | 0.29 |  | 46 | 1 | 371.2 | -0.05 | 0 | 0 | 352.6 |  | 353.3
││├ 北外墙 | 20.54 | 0.29 |  | 46 | 1 | 273.9 | 0.05 | 0 | 0 | 287.6 |  | 288.2
││└ 北外窗 | 12.96 | 1.9 |  | 46 | 1 | 1132.7 | 0.05 | 0 | 0 | 1189.3 |  | 1191.7
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 2026
├○5007[起居室] | 15.49 |  | 22 | [8 empty] | 1295 | 83.6
│├○围护结构 | [9 empty] | 591.6 | 0 | 593
││├ 屋顶 | 17.56 | 0.27 |  | 48 | 1 | 230.9 | 0 | 0 | 0 | 230.9 |  | 231.4
││├ 东外墙 | 22.58 | 0.29 |  | 48 | 1 | 314.3 | -0.05 | 0 | 0 | 298.6 |  | 299.2
││└ 内墙(5069) | 1.68 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 62.1 |  | 62.1
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 702
├○5008[起居室] | 15.14 |  | 22 | [8 empty] | 965 | 63.76
│├○围护结构 | [9 empty] | 285.4 | 0 | 286
││├ 屋顶 | 16.98 | 0.27 |  | 48 | 1 | 223.3 | 0 | 0 | 0 | 223.3 |  | 223.8
││└ 内墙(5061) | 1.68 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 62.1 |  | 62.1
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 679
├○5009[起居室] | 15.14 |  | 22 | [8 empty] | 965 | 63.76
│├○围护结构 | [9 empty] | 285.4 | 0 | 286
││├ 屋顶 | 16.98 | 0.27 |  | 48 | 1 | 223.3 | 0 | 0 | 0 | 223.3 |  | 223.8
││└ 内墙(5066) | 1.68 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 62.1 |  | 62.1
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 679
├○5010[起居室] | 15.14 |  | 22 | [8 empty] | 965 | 63.76
│├○围护结构 | [9 empty] | 285.4 | 0 | 286
││├ 屋顶 | 16.98 | 0.27 |  | 48 | 1 | 223.3 | 0 | 0 | 0 | 223.3 |  | 223.8
││└ 内墙(5066) | 1.68 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 62.1 |  | 62.1
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 679
├○5011[起居室] | 15.14 |  | 22 | [8 empty] | 965 | 63.76
│├○围护结构 | [9 empty] | 285.4 | 0 | 286
││├ 屋顶 | 16.98 | 0.27 |  | 48 | 1 | 223.3 | 0 | 0 | 0 | 223.3 |  | 223.8
││└ 内墙(5062) | 1.68 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 62.1 |  | 62.1
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 679
├○5012[起居室] | 15.14 |  | 22 | [8 empty] | 965 | 63.76
│├○围护结构 | [9 empty] | 285.4 | 0 | 286
││├ 屋顶 | 16.98 | 0.27 |  | 48 | 1 | 223.3 | 0 | 0 | 0 | 223.3 |  | 223.8
││└ 内墙(5064) | 1.68 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 62.1 |  | 62.1
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 679
├○5013[起居室] | 15.14 |  | 22 | [8 empty] | 965 | 63.76
│├○围护结构 | [9 empty] | 285.4 | 0 | 286
││├ 屋顶 | 16.98 | 0.27 |  | 48 | 1 | 223.3 | 0 | 0 | 0 | 223.3 |  | 223.8
││└ 内墙(5061) | 1.68 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 62.1 |  | 62.1
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 679
├○5014[起居室] | 15.14 |  | 22 | [8 empty] | 965 | 63.76
│├○围护结构 | [9 empty] | 285.4 | 0 | 286
││├ 屋顶 | 16.98 | 0.27 |  | 48 | 1 | 223.3 | 0 | 0 | 0 | 223.3 |  | 223.8
││└ 内墙(5065) | 1.68 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 62.1 |  | 62.1
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 679
├○5015[起居室] | 15.14 |  | 22 | [8 empty] | 965 | 63.76
│├○围护结构 | [9 empty] | 285.4 | 0 | 286
││├ 屋顶 | 16.98 | 0.27 |  | 48 | 1 | 223.3 | 0 | 0 | 0 | 223.3 |  | 223.8
││└ 内墙(5064) | 1.68 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 62.1 |  | 62.1
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 679
├○5016[起居室] | 15.14 |  | 22 | [8 empty] | 965 | 63.76
│├○围护结构 | [9 empty] | 285.4 | 0 | 286
││├ 屋顶 | 16.98 | 0.27 |  | 48 | 1 | 223.3 | 0 | 0 | 0 | 223.3 |  | 223.8
││└ 内墙(5062) | 1.68 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 62.1 |  | 62.1
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 679
├○5017[起居室] | 15.14 |  | 22 | [8 empty] | 965 | 63.76
│├○围护结构 | [9 empty] | 285.4 | 0 | 286
││├ 屋顶 | 16.98 | 0.27 |  | 48 | 1 | 223.3 | 0 | 0 | 0 | 223.3 |  | 223.8
││└ 内墙(5065) | 1.68 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 62.1 |  | 62.1
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 679
├○5018[起居室] | 15.14 |  | 22 | [8 empty] | 965 | 63.76
│├○围护结构 | [9 empty] | 285.4 | 0 | 286
││├ 屋顶 | 16.98 | 0.27 |  | 48 | 1 | 223.3 | 0 | 0 | 0 | 223.3 |  | 223.8
││└ 内墙(5063) | 1.68 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 62.1 |  | 62.1
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 679
├○5019[起居室] | 15.14 |  | 22 | [8 empty] | 1053 | 69.52
│├○围护结构 | [9 empty] | 372.7 | 0 | 373
││├ 屋顶 | 16.98 | 0.27 |  | 48 | 1 | 223.3 | 0 | 0 | 0 | 223.3 |  | 223.8
││├ 内墙(5063) | 1.68 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 62.1 |  | 62.1
││└ 内墙(5004) | 22.68 | 1.93 |  | 2 | 1 | 87.3 | 0 | 0 | 0 | 87.3 |  | 87.3
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 679
├○5020[起居室] | 15.01 |  | 22 | [8 empty] | 960 | 63.99
│├○围护结构 | [9 empty] | 284.2 | 0 | 285
││├ 屋顶 | 16.89 | 0.27 |  | 48 | 1 | 222.1 | 0 | 0 | 0 | 222.1 |  | 222.5
││└ 内墙(5067) | 1.68 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 62.1 |  | 62.1
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 676
├○5021[起居室] | 15.01 |  | 22 | [8 empty] | 960 | 63.99
│├○围护结构 | [9 empty] | 284.2 | 0 | 285
││├ 屋顶 | 16.89 | 0.27 |  | 48 | 1 | 222.1 | 0 | 0 | 0 | 222.1 |  | 222.5
││└ 内墙(5069) | 1.68 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 62.1 |  | 62.1
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 676
├○5022[起居室] | 15.01 |  | 22 | [8 empty] | 960 | 63.99
│├○围护结构 | [9 empty] | 284.2 | 0 | 285
││├ 屋顶 | 16.89 | 0.27 |  | 48 | 1 | 222.1 | 0 | 0 | 0 | 222.1 |  | 222.5
││└ 内墙(5068) | 1.68 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 62.1 |  | 62.1
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 676
├○5023[起居室] | 15.01 |  | 22 | [8 empty] | 960 | 63.99
│├○围护结构 | [9 empty] | 284.2 | 0 | 285
││├ 屋顶 | 16.89 | 0.27 |  | 48 | 1 | 222.1 | 0 | 0 | 0 | 222.1 |  | 222.5
││└ 内墙(5068) | 1.68 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 62.1 |  | 62.1
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 676
├○5024[起居室] | 15.01 |  | 22 | [8 empty] | 960 | 63.99
│├○围护结构 | [9 empty] | 284.2 | 0 | 285
││├ 屋顶 | 16.89 | 0.27 |  | 48 | 1 | 222.1 | 0 | 0 | 0 | 222.1 |  | 222.5
││└ 内墙(5067) | 1.68 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 62.1 |  | 62.1
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 676
├○5025[阳台] | 3.93 |  | 22 | [8 empty] | 1180 | 300.23
│├○围护结构 | [9 empty] | 971.7 | 0 | 974
││├ 屋顶 | 5.15 | 0.27 |  | 48 | 1 | 67.7 | 0 | 0 | 0 | 67.7 |  | 67.9
││├ 东外墙 | 5.24 | 0.29 |  | 48 | 1 | 73 | -0.05 | 0 | 0 | 69.3 |  | 69.5
││├ 南外墙 | 7.74 | 0.29 |  | 48 | 1 | 107.7 | -0.15 | 0 | 0 | 91.6 |  | 91.8
││└ 南外窗 | 9.59 | 1.9 |  | 48 | 1 | 874.2 | -0.15 | 0 | 0 | 743 |  | 744.5
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 206
├○5026[阳台] | 3.85 |  | 22 | [8 empty] | 1096 | 284.45
│├○围护结构 | [9 empty] | 894.1 | 0 | 896
││├ 屋顶 | 4.99 | 0.27 |  | 48 | 1 | 65.7 | 0 | 0 | 0 | 65.7 |  | 65.8
││├ 南外墙 | 7.22 | 0.29 |  | 48 | 1 | 100.4 | -0.15 | 0 | 0 | 85.4 |  | 85.5
││└ 南外窗 | 9.59 | 1.9 |  | 48 | 1 | 874.2 | -0.15 | 0 | 0 | 743 |  | 744.5
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 200
├○5027[阳台] | 3.89 |  | 22 | [8 empty] | 1096 | 281.71
│├○围护结构 | [9 empty] | 894.1 | 0 | 896
││├ 屋顶 | 4.99 | 0.27 |  | 48 | 1 | 65.7 | 0 | 0 | 0 | 65.7 |  | 65.8
││├ 南外墙 | 7.22 | 0.29 |  | 48 | 1 | 100.4 | -0.15 | 0 | 0 | 85.4 |  | 85.5
││└ 南外窗 | 9.59 | 1.9 |  | 48 | 1 | 874.2 | -0.15 | 0 | 0 | 743 |  | 744.5
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 200
├○5028[阳台] | 3.85 |  | 22 | [8 empty] | 1096 | 284.45
│├○围护结构 | [9 empty] | 894.1 | 0 | 896
││├ 屋顶 | 4.99 | 0.27 |  | 48 | 1 | 65.7 | 0 | 0 | 0 | 65.7 |  | 65.8
││├ 南外墙 | 7.22 | 0.29 |  | 48 | 1 | 100.4 | -0.15 | 0 | 0 | 85.4 |  | 85.5
││└ 南外窗 | 9.59 | 1.9 |  | 48 | 1 | 874.2 | -0.15 | 0 | 0 | 743 |  | 744.5
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 200
├○5029[阳台] | 3.85 |  | 22 | [8 empty] | 1096 | 284.45
│├○围护结构 | [9 empty] | 894.1 | 0 | 896
││├ 屋顶 | 4.99 | 0.27 |  | 48 | 1 | 65.7 | 0 | 0 | 0 | 65.7 |  | 65.8
││├ 南外墙 | 7.22 | 0.29 |  | 48 | 1 | 100.4 | -0.15 | 0 | 0 | 85.4 |  | 85.5
││└ 南外窗 | 9.59 | 1.9 |  | 48 | 1 | 874.2 | -0.15 | 0 | 0 | 743 |  | 744.5
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 200
├○5030[阳台] | 3.85 |  | 22 | [8 empty] | 1096 | 284.45
│├○围护结构 | [9 empty] | 894.1 | 0 | 896
││├ 屋顶 | 4.99 | 0.27 |  | 48 | 1 | 65.7 | 0 | 0 | 0 | 65.7 |  | 65.8
││├ 南外墙 | 7.22 | 0.29 |  | 48 | 1 | 100.4 | -0.15 | 0 | 0 | 85.4 |  | 85.5
││└ 南外窗 | 9.59 | 1.9 |  | 48 | 1 | 874.2 | -0.15 | 0 | 0 | 743 |  | 744.5
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 200
├○5031[阳台] | 3.76 |  | 22 | [8 empty] | 1286 | 341.79
│├○围护结构 | [9 empty] | 1087.8 | 0 | 1090
││├ 屋顶 | 4.9 | 0.27 |  | 48 | 1 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 64.4 |  | 64.6
││├ 北外墙 | 7.22 | 0.29 |  | 48 | 1 | 100.4 | 0.05 | 0 | 0 | 105.5 |  | 105.7
││└ 北外窗 | 9.59 | 1.9 |  | 48 | 1 | 874.2 | 0.05 | 0 | 0 | 917.9 |  | 919.7
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 196
├○5032[阳台] | 3.76 |  | 22 | [8 empty] | 1286 | 341.79
│├○围护结构 | [9 empty] | 1087.8 | 0 | 1090
││├ 屋顶 | 4.9 | 0.27 |  | 48 | 1 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 64.4 |  | 64.6
││├ 北外墙 | 7.22 | 0.29 |  | 48 | 1 | 100.4 | 0.05 | 0 | 0 | 105.5 |  | 105.7
││└ 北外窗 | 9.59 | 1.9 |  | 48 | 1 | 874.2 | 0.05 | 0 | 0 | 917.9 |  | 919.7
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 196
├○5033[阳台] | 3.76 |  | 22 | [8 empty] | 1306 | 347.06
│├○围护结构 | [9 empty] | 1107.6 | 0 | 1110
││├ 屋顶 | 4.9 | 0.27 |  | 48 | 1 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 64.4 |  | 64.6
││├ 北外墙 | 7.22 | 0.29 |  | 48 | 1 | 100.4 | 0.05 | 0 | 0 | 105.5 |  | 105.7
││├ 北外窗 | 9.59 | 1.9 |  | 48 | 1 | 874.2 | 0.05 | 0 | 0 | 917.9 |  | 919.7
││└ 内墙(5004) | 5.15 | 1.93 |  | 2 | 1 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 19.8 |  | 19.8
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 196
├○5034[阳台] | 3.76 |  | 22 | [8 empty] | 1286 | 341.79
│├○围护结构 | [9 empty] | 1087.8 | 0 | 1090
││├ 屋顶 | 4.9 | 0.27 |  | 48 | 1 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 64.4 |  | 64.6
││├ 北外墙 | 7.22 | 0.29 |  | 48 | 1 | 100.4 | 0.05 | 0 | 0 | 105.5 |  | 105.7
││└ 北外窗 | 9.59 | 1.9 |  | 48 | 1 | 874.2 | 0.05 | 0 | 0 | 917.9 |  | 919.7
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 196
├○5035[阳台] | 3.76 |  | 22 | [8 empty] | 1286 | 341.79
│├○围护结构 | [9 empty] | 1087.8 | 0 | 1090
││├ 屋顶 | 4.9 | 0.27 |  | 48 | 1 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 64.4 |  | 64.6
││├ 北外墙 | 7.22 | 0.29 |  | 48 | 1 | 100.4 | 0.05 | 0 | 0 | 105.5 |  | 105.7
││└ 北外窗 | 9.59 | 1.9 |  | 48 | 1 | 874.2 | 0.05 | 0 | 0 | 917.9 |  | 919.7
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 196
├○5036[阳台] | 3.76 |  | 22 | [8 empty] | 1286 | 341.79
│├○围护结构 | [9 empty] | 1087.8 | 0 | 1090
││├ 屋顶 | 4.9 | 0.27 |  | 48 | 1 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 64.4 |  | 64.6
││├ 北外墙 | 7.22 | 0.29 |  | 48 | 1 | 100.4 | 0.05 | 0 | 0 | 105.5 |  | 105.7
││└ 北外窗 | 9.59 | 1.9 |  | 48 | 1 | 874.2 | 0.05 | 0 | 0 | 917.9 |  | 919.7
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 196
├○5037[阳台] | 3.76 |  | 22 | [8 empty] | 1286 | 341.79
│├○围护结构 | [9 empty] | 1087.8 | 0 | 1090
││├ 屋顶 | 4.9 | 0.27 |  | 48 | 1 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 64.4 |  | 64.6
││├ 北外墙 | 7.22 | 0.29 |  | 48 | 1 | 100.4 | 0.05 | 0 | 0 | 105.5 |  | 105.7
││└ 北外窗 | 9.59 | 1.9 |  | 48 | 1 | 874.2 | 0.05 | 0 | 0 | 917.9 |  | 919.7
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 196
├○5038[阳台] | 3.76 |  | 22 | [8 empty] | 1286 | 341.79
│├○围护结构 | [9 empty] | 1087.8 | 0 | 1090
││├ 屋顶 | 4.9 | 0.27 |  | 48 | 1 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 64.4 |  | 64.6
││├ 北外墙 | 7.22 | 0.29 |  | 48 | 1 | 100.4 | 0.05 | 0 | 0 | 105.5 |  | 105.7
││└ 北外窗 | 9.59 | 1.9 |  | 48 | 1 | 874.2 | 0.05 | 0 | 0 | 917.9 |  | 919.7
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 196
├○5039[阳台] | 3.76 |  | 22 | [8 empty] | 1286 | 341.79
│├○围护结构 | [9 empty] | 1087.8 | 0 | 1090
││├ 屋顶 | 4.9 | 0.27 |  | 48 | 1 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 64.4 |  | 64.6
││├ 北外墙 | 7.22 | 0.29 |  | 48 | 1 | 100.4 | 0.05 | 0 | 0 | 105.5 |  | 105.7
││└ 北外窗 | 9.59 | 1.9 |  | 48 | 1 | 874.2 | 0.05 | 0 | 0 | 917.9 |  | 919.7
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 196
├○5040[阳台] | 3.76 |  | 22 | [8 empty] | 1286 | 341.79
│├○围护结构 | [9 empty] | 1087.8 | 0 | 1090
││├ 屋顶 | 4.9 | 0.27 |  | 48 | 1 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 64.4 |  | 64.6
││├ 北外墙 | 7.22 | 0.29 |  | 48 | 1 | 100.4 | 0.05 | 0 | 0 | 105.5 |  | 105.7
││└ 北外窗 | 9.59 | 1.9 |  | 48 | 1 | 874.2 | 0.05 | 0 | 0 | 917.9 |  | 919.7
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 196
├○5041[阳台] | 3.76 |  | 22 | [8 empty] | 1286 | 341.79
│├○围护结构 | [9 empty] | 1087.8 | 0 | 1090
││├ 屋顶 | 4.9 | 0.27 |  | 48 | 1 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 64.4 |  | 64.6
││├ 北外墙 | 7.22 | 0.29 |  | 48 | 1 | 100.4 | 0.05 | 0 | 0 | 105.5 |  | 105.7
││└ 北外窗 | 9.59 | 1.9 |  | 48 | 1 | 874.2 | 0.05 | 0 | 0 | 917.9 |  | 919.7
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 196
├○5042[阳台] | 3.76 |  | 22 | [8 empty] | 1286 | 341.79
│├○围护结构 | [9 empty] | 1087.8 | 0 | 1090
││├ 屋顶 | 4.9 | 0.27 |  | 48 | 1 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 64.4 |  | 64.6
││├ 北外墙 | 7.22 | 0.29 |  | 48 | 1 | 100.4 | 0.05 | 0 | 0 | 105.5 |  | 105.7
││└ 北外窗 | 9.59 | 1.9 |  | 48 | 1 | 874.2 | 0.05 | 0 | 0 | 917.9 |  | 919.7
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 196
├○5043[卫浴间] | 3.04 |  | 22 | [8 empty] | 527 | 173.37
│├○围护结构 | [9 empty] | 375.7 | 0 | 376
││├ 屋顶 | 3.78 | 0.27 |  | 48 | 1 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 49.7 |  | 49.8
││└ 内墙(5064) | 8.82 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 |  | 326
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 151
├○5044[卫浴间] | 3.04 |  | 22 | [8 empty] | 527 | 173.37
│├○围护结构 | [9 empty] | 375.7 | 0 | 376
││├ 屋顶 | 3.78 | 0.27 |  | 48 | 1 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 49.7 |  | 49.8
││└ 内墙(5062) | 8.82 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 |  | 326
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 151
├○5045[卫浴间] | 3.04 |  | 22 | [8 empty] | 527 | 173.37
│├○围护结构 | [9 empty] | 375.7 | 0 | 376
││├ 屋顶 | 3.78 | 0.27 |  | 48 | 1 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 49.7 |  | 49.8
││└ 内墙(5068) | 8.82 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 |  | 326
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 151
├○5046[卫浴间] | 3.04 |  | 22 | [8 empty] | 527 | 173.37
│├○围护结构 | [9 empty] | 375.7 | 0 | 376
││├ 屋顶 | 3.78 | 0.27 |  | 48 | 1 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 49.7 |  | 49.8
││└ 内墙(5069) | 8.82 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 |  | 326
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 151
├○5047[卫浴间] | 3.04 |  | 22 | [8 empty] | 527 | 173.37
│├○围护结构 | [9 empty] | 375.7 | 0 | 376
││├ 屋顶 | 3.78 | 0.27 |  | 48 | 1 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 49.7 |  | 49.8
││└ 内墙(5067) | 8.82 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 |  | 326
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 151
├○5048[卫浴间] | 3.04 |  | 22 | [8 empty] | 527 | 173.37
│├○围护结构 | [9 empty] | 375.7 | 0 | 376
││├ 屋顶 | 3.78 | 0.27 |  | 48 | 1 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 49.7 |  | 49.8
││└ 内墙(5062) | 8.82 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 |  | 326
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 151
├○5049[卫浴间] | 3.04 |  | 22 | [8 empty] | 527 | 173.37
│├○围护结构 | [9 empty] | 375.7 | 0 | 376
││├ 屋顶 | 3.78 | 0.27 |  | 48 | 1 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 49.7 |  | 49.8
││└ 内墙(5065) | 8.82 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 |  | 326
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 151
├○5050[卫浴间] | 3.04 |  | 22 | [8 empty] | 527 | 173.37
│├○围护结构 | [9 empty] | 375.7 | 0 | 376
││├ 屋顶 | 3.78 | 0.27 |  | 48 | 1 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 49.7 |  | 49.8
││└ 内墙(5063) | 8.82 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 |  | 326
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 151
├○5051[卫浴间] | 3.04 |  | 22 | [8 empty] | 527 | 173.37
│├○围护结构 | [9 empty] | 375.7 | 0 | 376
││├ 屋顶 | 3.78 | 0.27 |  | 48 | 1 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 49.7 |  | 49.8
││└ 内墙(5064) | 8.82 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 |  | 326
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 151
├○5052[卫浴间] | 3.04 |  | 22 | [8 empty] | 527 | 173.37
│├○围护结构 | [9 empty] | 375.7 | 0 | 376
││├ 屋顶 | 3.78 | 0.27 |  | 48 | 1 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 49.7 |  | 49.8
││└ 内墙(5066) | 8.82 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 |  | 326
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 151
├○5053[卫浴间] | 3.04 |  | 22 | [8 empty] | 527 | 173.37
│├○围护结构 | [9 empty] | 375.7 | 0 | 376
││├ 屋顶 | 3.78 | 0.27 |  | 48 | 1 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 49.7 |  | 49.8
││└ 内墙(5061) | 8.82 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 |  | 326
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 151
├○5054[卫浴间] | 3.04 |  | 22 | [8 empty] | 527 | 173.37
│├○围护结构 | [9 empty] | 375.7 | 0 | 376
││├ 屋顶 | 3.78 | 0.27 |  | 48 | 1 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 49.7 |  | 49.8
││└ 内墙(5067) | 8.82 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 |  | 326
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 151
├○5055[卫浴间] | 3.04 |  | 22 | [8 empty] | 527 | 173.37
│├○围护结构 | [9 empty] | 375.7 | 0 | 376
││├ 屋顶 | 3.78 | 0.27 |  | 48 | 1 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 49.7 |  | 49.8
││└ 内墙(5068) | 8.82 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 |  | 326
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 151
├○5056[卫浴间] | 3.04 |  | 22 | [8 empty] | 527 | 173.37
│├○围护结构 | [9 empty] | 375.7 | 0 | 376
││├ 屋顶 | 3.78 | 0.27 |  | 48 | 1 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 49.7 |  | 49.8
││└ 内墙(5063) | 8.82 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 |  | 326
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 151
├○5057[卫浴间] | 3.04 |  | 22 | [8 empty] | 527 | 173.37
│├○围护结构 | [9 empty] | 375.7 | 0 | 376
││├ 屋顶 | 3.78 | 0.27 |  | 48 | 1 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 49.7 |  | 49.8
││└ 内墙(5065) | 8.82 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 |  | 326
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 151
├○5058[卫浴间] | 3.04 |  | 22 | [8 empty] | 527 | 173.37
│├○围护结构 | [9 empty] | 375.7 | 0 | 376
││├ 屋顶 | 3.78 | 0.27 |  | 48 | 1 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 49.7 |  | 49.8
││└ 内墙(5069) | 8.82 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 |  | 326
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 151
├○5059[卫浴间] | 3.04 |  | 22 | [8 empty] | 527 | 173.37
│├○围护结构 | [9 empty] | 375.7 | 0 | 376
││├ 屋顶 | 3.78 | 0.27 |  | 48 | 1 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 49.7 |  | 49.8
││└ 内墙(5066) | 8.82 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 |  | 326
│└ 冷风渗透 | [11 empty] | 151
└○5060[卫浴间] | 3.04 |  | 22 | [8 empty] | 527 | 173.37
├○围护结构 | [9 empty] | 375.7 | 0 | 376
│├ 屋顶 | 3.78 | 0.27 |  | 48 | 1 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 49.7 |  | 49.8
│└ 内墙(5061) | 8.82 | 1.93 |  | 48 | 0.4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 |  | 326
└ 冷风渗透 | [11 empty] | 151