## 光伏发电
铜铟镓硒光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2022年12月21日
场地信息
地点 | 大庆 | 经纬度 | 北纬46°36′ 东经125°1′
标准辐照 | 15447.3KJ/(㎡.day)
光伏系统信息
组件类型 | 铜铟镓硒 | 铜铟镓硒 | 100Wp
组件数量 | 173 | 总装机量 | 17.3kW
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角90.0°(南偏西)倾角38°
逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统综合效率 | 93.15%
初始阶段光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 35.3 | 0.56888 | 5.2
2月 | 52.9 | 0.85203 | 7.9
3月 | 72.6 | 1.1705 | 10.8
4月 | 68.7 | 1.1064 | 10.2
5月 | 70.5 | 1.1359 | 10.5
6月 | 59.1 | 0.95189 | 8.8
7月 | 67.1 | 1.0816 | 10
8月 | 69.1 | 1.1139 | 10.3
9月 | 66.3 | 1.0677 | 9.8
10月 | 52 | 0.83766 | 7.7
11月 | 35.6 | 0.57369 | 5.3
12月 | 24.3 | 0.39217 | 3.6
全年 | 673.4 | 10.8524 | 100
年总发电量 | 10.9MWh
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 标准辐照(南向倾角=纬度时候的太阳辐照)，单位: KJ/(㎡.day)