绿色建筑降碳措施报告书

公共建筑

| 工程名称 | 亚运村滨河公建组团优化与改造 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 浙江-杭州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2023年1月3日 |

目  录

1 建筑概况	4

2 标准依据	4

3 软件介绍	4

4 围护结构	5

4.1 工程材料	5

4.2 围护结构作法简要说明	6

5 围护结构概况	6

6 设计建筑	7

6.1 房间类型	7

6.1.1 房间参数表	7

6.1.2 作息时间表	7

6.2 暖通空调系统	7

6.2.1 系统类型	7

6.2.2 制冷系统	7

6.2.3 供暖系统	8

6.2.4 空调风机	8

6.3 照明	8

6.4 生活热水	9

6.4.1 热水需求	9

6.4.2 太阳能集热	9

6.4.3 热水设备	9

6.5 电梯	9

6.5.1 直梯	9

6.5.2 电梯碳排放	9

6.6 光伏发电	9

6.7 风力发电	10

7 参照建筑	10

7.1 房间类型	10

7.1.1 房间参数表	10

7.1.2 作息时间表	10

7.2 暖通空调系统	10

7.2.1 系统类型	10

7.2.2 制冷系统	10

7.2.3 供暖系统	11

7.2.4 空调风机	11

7.3 照明	11

7.4 生活热水	11

7.4.1 热水需求	11

7.4.2 热水设备	12

7.5 电梯	12

7.5.1 直梯	12

7.5.2 电梯碳排放	12

8 计算结果	12

8.1 建材生产运输碳排放	12

8.1.1 建材生产阶段	12

8.1.2 建材运输阶段	13

8.2 建筑建造拆除碳排放	14

8.2.1 建筑建造	14

8.2.2 建筑拆除	14

8.3 碳汇	14

8.4 建筑运行碳排放	14

9 结论	15

10 附录	16

10.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)	16

10.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)	16

10.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)	16

10.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	16

# 建筑概况

| 工程名称 | 亚运村改造 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 浙江-杭州 |  |
| 地理位置 | 北纬：30.23° | 东经：120.17° |
| 建筑寿命(年) | 50 |  |
| 建筑面积(m2) | 地上16999 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上11 地下0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上38.5 地下0.0 |  |
| 建筑体积(m3) | 63955.84 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 13746.33 |  |
| 北向角度 | 121 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 控温期 | 全年控温 |  |

# 标准依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

2. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019

3. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

4. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

# 软件介绍

本报告内容由建筑碳排放CEEB2023计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，与建筑节能模型无缝对接，支持《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019第9.2.7条设计建筑采取相应措施后减碳量的对比计算（其中参照建筑参数满足国家和行业节能标准规定值）。

# 围护结构

## 工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 细石混凝土（双向配筋） | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.317 | 28.0 | 1647.0 | 0.0000 |  |
| 防水层 | 0.170 | 3.302 | 600.0 | 1470.0 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆（1） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 轻集料混凝土 | 0.890 | 10.673 | 1600.0 | 1100.0 | 0.0000 |  |
| 现浇混凝土屋面板 | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.627 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 抗裂砂浆（玻纤网） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 混凝土多孔砖 | 0.738 | 7.240 | 1450.0 | 673.6 | 0.0000 |  |

## 围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

细石混凝土（双向配筋） 40mm＋挤塑聚苯板 80mm＋防水层 2mm＋水泥砂浆（1） 20mm＋轻集料混凝土 80mm＋现浇混凝土屋面板 120mm＋混合砂浆 15mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

抗裂砂浆（玻纤网） 5mm＋挤塑聚苯板 35mm＋混凝土多孔砖 240mm＋水泥砂浆（1） 20mm＋混合砂浆 20mm

3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm

4. 外窗：80系列平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5Low_E+12Ar+5Low_E)(下限)：

传热系数1.300W/m^2.K，太阳得热系数0.240

5. 天窗：80系列平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5Low_E+12Ar+5Low_E)(下限)：

传热系数1.300W/m^2.K，太阳得热系数0.240

# 围护结构概况

|  |  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.36(D:3.84) |  |  | 0.40 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.69(D:3.27) |  |  | 0.80 |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  |  | 1.30 |  |  | 2.20 |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  |  | 0.24 |  |  | 0.30 |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 1.18 |  |  | 0.70 |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 东向 | 东-默认立面 | 0.65 | 1.30 | 0.24 | 0.65 | 2.10 | 0.25 |
|  | 西向 | 西-默认立面 | 0.49 | 1.30 | 0.24 | 0.49 | 2.20 | 0.30 |

备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

# 设计建筑

## 房间类型

### 房间参数表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 5(W/㎡) | 15(W/㎡) |

### 作息时间表

详见附录

## 暖通空调系统

### 系统类型

#### 系统分区

| 系统编号 | 系统类型 | 供冷 能效比 | 供热 能效比 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 双管制风机盘管 | － | － | 15460.22 | 所有房间 |

#### 热回收参数

| 系统编号 | 热回收 | 供冷 |  | 供暖 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 回收效率 | 启动温(焓)差 | 回收效率 | 启动温(焓)差 |
| 默认 | 全热回收 | 0.60 | 5℃ | 0.65 | 5(℃) |

### 制冷系统

#### 冷水机组

| 名称 | 类型 | 额定耗电量 (kW) | 额定制冷量 (kW) | 额定性能系数 (COP) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组1 | 水冷-螺杆式冷水机组 | 100 | 500 | 5.00 | 5 |

#### 水泵系统

| 类型 | 调节 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 设计 工作效率(%) | 输入功率 (kW) | 冷却塔耗电比 (kWh/m3) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷却水泵 | 单速 | 320 | 25 | 80 | 31.3 | 0.03 | 1 |
| 冷冻水泵 | 单速 | 320 | 30 | 80 | 37.6 | － | 1 |

#### 运行工况

| 负荷率 (%) | 机组制冷量 (kW) | 机组功率 (kW) | 性能系数 (COP) | 冷却水泵功率 (kW) | 冷冻水泵功率 (kW) | 冷却塔功率 (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 625 | 30 | 20.83 | 10 | 8 | 0 |
| 50 | 1250 | 55 | 22.73 | 10 | 8 | 0 |
| 75 | 1875 | 75 | 25.00 | 10 | 8 | 0 |
| 100 | 2500 | 100 | 25.00 | 10 | 8 | 0 |

#### 制冷能耗

| 负荷区间 (%) | 区间负荷 (kWh) | 运行时长(h) | 性能系数 (COP) | 制冷机组 (kWh) | 冷却水泵 (kWh) | 冷冻水泵 (kWh) | 冷却塔 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~25 | 219705 | 819 | 20.83 | 10546 | 8190 | 6552 | 0 |
| 25~50 | 599436 | 650 | 22.73 | 26375 | 6500 | 5200 | 0 |
| 50~75 | 51426 | 39 | 25.00 | 2057 | 390 | 312 | 0 |
| 75~100 | 0 | 0 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >100 | 0 | 0 | － | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 870567 | 1508 |  | 38978 | 15080 | 12064 | 0 |

| 类别 | 电耗(kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 制冷机组 | 38978 | 0.581 | 22.646 |
| 冷却水泵 | 15080 |  | 8.761 |
| 冷却塔 | 0 |  | 0.000 |
| 冷冻水泵 | 12064 |  | 7.009 |
| 合计 |  |  | 38.417 |

### 供暖系统

无

### 空调风机

| 类别 | 电耗(kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 独立新排风 | 87411 | 0.581 | 50.786 |
| 风机盘管 | 1153 |  | 0.670 |
| 多联机室内机 | 0 |  | 0.000 |
| 全空气机组 | 0 |  | 0.0000 |
| 合计 |  |  | 51.456 |

## 照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡.a) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 8.40 | 430 | 16666 | 139991 | 0.581 | 81.335 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 81.335 |

## 生活热水

### 热水需求

| 分区 | 用水定额 (L/人·d) | 热水温差(℃) | 供应人数 | 年使用天数 | 所需热量 (kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公 | 10 | 45 | 400 | 270 | 55564 |
| 总计 |  |  |  |  | 55564 |

### 太阳能集热

| 太阳能板 | 集热器面积(㎡) | 日均辐照量(kj/(㎡·d) | 年利用天数 | 集热器 效率 | 热损失 系数 | 太阳能供热(kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公 | 400 | 16340 | 250 | 0.45 | 0.15 | 173613 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 173613 |

### 热水设备

| 热水设备 | 供热量(kWh/a) | 性能系数 | 免费天数 | 耗电量(kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热泵 | 0 | 3.5 | 0 | 0 |

| 生活热水电耗合计(kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0.581 | 0.000 |

## 电梯

### 直梯

| 名称 | 特定能量消耗(mWh/kgm) | 额定载重量(kg) | 速度(m/s) | 待机功率(W) | 运行时长(h/天) | 年运行天数 | 数量 | 全年电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直梯1 | 1.26 | 1350 | 1.75 | 200 | 3 | 365 | 4 | 53069 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 53069 |

### 电梯碳排放

| 电梯 | 电耗(kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 直梯1 | 53069 | 0.581 | 30.833 |
| 合计 |  |  | 30.833 |

## 光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：250

| 光伏板面积(㎡) | 光电转换 效率(%) | 光伏系统效率 | 光伏电池性能 衰减修正系数 | 全年供电 (kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 可减少碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 40 | 0.8 | 0.9 | 130720 | 0.581 | 75.948 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 75.948 |

## 风力发电

无

# 参照建筑

## 房间类型

### 房间参数表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |

### 作息时间表

同设计建筑

## 暖通空调系统

### 系统类型

| 系统编号 | 系统类型 | 供冷 能效比 | 供热 能效比 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 双管制风机盘管 | － | － | 同设计建筑 | 同设计建筑 |

### 制冷系统

#### 冷水机组

| 名称 | 类型 | 额定 耗电量(kW) | 额定 制冷量(kW) | 额定性 能系数 (COP) | 台数 | 全年 供冷量(kWh) | 综合部分 负荷性能系数(IPLV) | 电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷水螺杆机组 | 水冷-螺杆式冷水机组 | 61 | 325 | 5.30 | 5 | 1186353 | 5.55 | 213757 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 213757 |

#### 冷却水泵

| 机组名称 | 冷水机组 制冷量(kW) | 机组性能 系数(COP) | 冷凝负荷(kW) | 输送能效比 | 运行时长 (h) | 水泵电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷水螺杆机组 | 1627 | 5.30 | 1934 | 0.0214 | 1646 | 68109 |
| 合计 | 1627 |  | 1934 |  |  | 68109 |

#### 冷冻水泵

| 机组名称 | 机组制冷量(kW) | 输送能效比 | 运行时长(h) | 水泵电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷水螺杆机组 | 1627 | 0.0241 | 1646 | 64527 |
| 合计 | 1627 |  |  | 64527 |

#### 冷却塔

| 类型 | 机组制冷量(kW) | 冷却塔风机单位 电耗制冷量(kW/kW) | 冷却塔风机 功率(kW) | 运行时长(h) | 冷却塔电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷却塔 | 1627 | 170 | 9.57 | 1646 | 15750 |

#### 机组碳排

| 类别 | 电耗(kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 制冷机组 | 213757 | 0.581 | 124.193 |
| 冷却水泵 | 68109 |  | 39.571 |
| 冷却塔 | 15750 |  | 9.151 |
| 冷冻水泵 | 64527 |  | 37.490 |
| 合计 |  |  | 210.405 |

### 供暖系统

无

### 空调风机

| 类别 | 电耗(kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 独立新排风 | 87411 | 0.581 | 50.786 |
| 风机盘管 | 1171 |  | 0.680 |
| 多联机室内机 | 0 |  | 0.000 |
| 全空气机组 | 0 |  | 0.0000 |
| 合计 |  |  | 51.466 |

## 照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡.a) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 15.12 | 430 | 16666 | 251984 | 0.581 | 146.403 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 146.403 |

## 生活热水

### 热水需求

| 分区 | 用水定额 (L/人·d) | 热水温差(℃) | 供应人数 | 年使用天数 | 所需热量 (kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公 | 10 | 45 | 400 | 270 | 55564 |
| 总计 |  |  |  |  | 55564 |

### 热水设备

| 热水设备 | 供热量(kWh/a) | 能源 | 效率 | 耗气量(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉 | 55564 | 天然气 | 0.9 | 6255.05 |

| 生活热水热量合计(kWh/a) | 碳排放因子(tCO2/TJ) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- |
| 61737 | 55.54 | 12.344 |

## 电梯

### 直梯

| 名称 | 特定能量消耗(mWh/kgm) | 额定载重量(kg) | 速度(m/s) | 待机功率(W) | 运行时长(h/天) | 年运行天数 | 数量 | 全年电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直梯1 | 1.26 | 1350 | 1.75 | 200 | 3 | 365 | 4 | 53069 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 53069 |

### 电梯碳排放

| 电梯 | 电耗(kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 直梯1 | 53069 | 0.581 | 30.833 |
| 合计 |  |  | 30.833 |

# 计算结果

## 建材生产运输碳排放

### 建材生产阶段

| 材料 | 单位 | 用量 | 拆除后回收比例 | 寿命(年) | 碳排放因子 (kgCO2e/单位) | 碳排放量 (tCO2e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土 | m3 | 8992.45 | 0 | 全生命周期 | 340 | 3057.433 |
| 钢筋 | t | 1206.93 | 0.45 | 全生命周期 | 2340 | 1553.319 |
| 型钢 | t | 271.98 | 0.45 | 全生命周期 | 2365 | 353.778 |
| 水泥 | t | 509.97 | 0 | 全生命周期 | 735 | 374.828 |
| 钢混预制楼板 | m3 | 577.97 | 0 | 全生命周期 | 688 | 397.643 |
| 钢混预制墙板 | m3 | 883.95 | 0 | 全生命周期 | 488 | 431.368 |
| 钢混预制楼梯 | m3 | 84.99 | 0 | 全生命周期 | 576 | 48.954 |
| 预拌砂浆 | t | 3892.76 | 0 | 全生命周期 | 370 | 1440.321 |
| 砂 | m3 | 17.00 | 0 | 全生命周期 | 3 | 0.051 |
| 挤塑聚苯板 | m3 | 391.03 | 0 | 全生命周期 | 534 | 208.810 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | m3 | 14.45 | 0 | 全生命周期 | 534 | 7.716 |
| 砖 | m3 | 2073.87 | 0 | 全生命周期 | 336 | 696.820 |
| 80系列平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5Low_E+12Ar+5Low_E)(下限) | m2 | 7429.20 | 0 | 20 | 129.5 | 2886.244 |
| 保温门（多功能门） | m2 | 50.40 | 0 | 20 | 48.3 | 7.303 |
| 内门 | m2 | 808.74 | 0 | 20 | 48.3 | 117.186 |
| 陶瓷 | m2 | 17729.90 | 0 | 全生命周期 | 19.5 | 345.733 |
| 涂料 | t | 101.99 | 0 | 全生命周期 | 6550 | 668.035 |
| 电缆 | kg | 2974.82 | 0 | 全生命周期 | 94.1 | 279.931 |
| 管材 | kg | 25498.40 | 0 | 全生命周期 | 3.6 | 91.794 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 12967.267 |

### 建材运输阶段

| 材料 | 重量(t) | 运输距离 (km) | 寿命(年) | 碳排放因子 (kgCO2e/t·km) | 碳排放量 (tCO2e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土 | 21222.20 | 40 | 全生命周期 | 0.115 | 97.622 |
| 钢筋 | 1206.93 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 69.398 |
| 型钢 | 271.98 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 15.639 |
| 水泥 | 509.97 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 29.323 |
| 钢混预制楼板 | 1444.91 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 83.082 |
| 钢混预制墙板 | 2209.87 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 127.068 |
| 钢混预制楼梯 | 212.49 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 12.218 |
| 预拌砂浆 | 3892.76 | 40 | 全生命周期 | 0.115 | 17.907 |
| 砂 | 27.20 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 1.564 |
| 挤塑聚苯板 | 10.95 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.630 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.51 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.029 |
| 砖 | 3007.12 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 172.909 |
| 80系列平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5Low_E+12Ar+5Low_E)(下限) | 148.58 | 500 | 20 | 0.115 | 25.630 |
| 保温门（多功能门） | 1.51 | 500 | 20 | 0.115 | 0.260 |
| 内门 | 24.26 | 500 | 20 | 0.115 | 4.185 |
| 陶瓷 | 531.90 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 30.584 |
| 涂料 | 101.99 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 5.864 |
| 电缆 | 2.97 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.171 |
| 管材 | 25.50 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 1.466 |
| 合计 |  |  |  |  | 695.549 |

## 建筑建造拆除碳排放

### 建筑建造

| 阶段 | 物化阶段（建材生产运输、建筑建造） | 建造占物化阶段比例 | 碳排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 建造阶段 | 14381.912 | 0.05 | 684.853 |
| 施工临时设施 | 碳排放占施工机械碳排放的比例：0.05 |  | 34.243 |
|  |  |  | 719.096 |

### 建筑拆除

| 阶段 | 物化阶段（建材生产运输、建筑建造） | 拆除排放占物化阶段比例 | 碳排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 拆除阶段 | 14381.912 | 0.1 | 1438.191 |

## 碳汇

| 绿植 | 生长期 修正因子 | CO2固定量 (kg/㎡·a) | 面积(㎡) | 年数 | 碳固定量 (tCO2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大小乔木密植混种区（平均种植间距<3.0m，土壤深度>0.9m） | 1 | 22.5 | 2000 | 50 | 2250.000 |
| 落叶小乔木、针叶木或疏叶性乔木（土壤深度>1.0m） | 1 | 14.3 | 50 |  | 35.750 |
| 阔叶大乔木 | 1 | 22.5 | 50 |  | 56.250 |
| 一年生蔓藤、低草花花圃或低茎野草地（高约0.25m，土壤深度>0.3m） | 1 | 0.34 | 5000 |  | 85.000 |
| 本建筑面积占总建筑面积的比例 |  |  |  |  | 15.00 |
| 合计 |  |  |  |  | 36405.000 |

## 建筑运行碳排放

| 电力 | 类别 | 设计建筑碳排放量(kgCO2/㎡·a) | 参照建筑碳排放量(kgCO2/㎡·a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 供冷(Ec) |  | 2.26 | 12.38 |
| 供暖(Eh) |  | 0.00 | 0.00 |
| 空调风机((Ef)) |  | 3.03 | 3.03 |
| 照明 |  | 4.78 | 8.61 |
| 其他(Eo) | 电梯 | 1.81 | 1.81 |
|  | 生活热水 | 0.00(扣减了太阳能) | 0.00 |
|  | 合计 | 1.81 | 1.81 |
| 化石燃料 | 所属类别 | 设计建筑碳排放量(kgCO2/㎡·a) | 参照建筑碳排放量(kgCO2/㎡·a) |
| 无 | 供暖：热源锅炉 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 供暖：市政热力 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 生活热水(扣减了太阳能) | 0.00 | 0.73 (燃料：燃气) |
| 燃气可再生 | 类别 | 设计建筑碳减排量(kgCO2/㎡·a) | 参照建筑碳减排量(kgCO2/㎡·a) |
| 可再生能源(Er) | 光伏(Ep) | 4.47 | - |
|  | 风力(Ew) | 0.00 | - |
| 碳汇固碳量(kgCO2/㎡·a) |  | 42.9 | - |
| 碳排放合计 |  | 0.00 | 26.56 |
| 相对参照建筑降碳比例(%) |  | 100.00 |  |
| 相对参照建筑碳排放强度降低值 (kgCO2/(m2·a) |  | 26.56 |  |

# 结论

本项目通过提升建筑围护结构性能、设备合理选型与运行策略优化、可再生能源利用及增加生态碳汇等措施，实现了建筑碳排放强度降低的效果。根据《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019）9.2.7条，可得_12_分。

# 附录

## 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

## 工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

## 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

## 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日