
绿色建筑降碳措施报告书
公共建筑
	工程名称
	亚运村滨河公建组团优化与改造

	工程地点
	浙江-杭州

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2023年1月3日


目  录
41 建筑概况


4

2 标准依据

4

3 软件介绍

5

4 围护结构

5

4.1 工程材料

6

4.2 围护结构作法简要说明

6

5 围护结构概况

7

6 设计建筑

7

6.1 房间类型

7

6.1.1 房间参数表

7

6.1.2 作息时间表

7

6.2 暖通空调系统

7

6.2.1 系统类型

7

6.2.2 制冷系统

8

6.2.3 供暖系统

8

6.2.4 空调风机

8

6.3 照明

9

6.4 生活热水

9

6.4.1 热水需求

9

6.4.2 太阳能集热

9

6.4.3 热水设备

9

6.5 电梯

9

6.5.1 直梯

9

6.5.2 电梯碳排放

9

6.6 光伏发电

10

6.7 风力发电

10

7 参照建筑

10

7.1 房间类型

10

7.1.1 房间参数表

10

7.1.2 作息时间表

10

7.2 暖通空调系统

10

7.2.1 系统类型

10

7.2.2 制冷系统

11

7.2.3 供暖系统

11

7.2.4 空调风机

11

7.3 照明

11

7.4 生活热水

11

7.4.1 热水需求

12

7.4.2 热水设备

12

7.5 电梯

12

7.5.1 直梯

12

7.5.2 电梯碳排放

12

8 计算结果

12

8.1 建材生产运输碳排放

12

8.1.1 建材生产阶段

13

8.1.2 建材运输阶段

14

8.2 建筑建造拆除碳排放

14

8.2.1 建筑建造

14

8.2.2 建筑拆除

14

8.3 碳汇

14

8.4 建筑运行碳排放

15

9 结论

16

10 附录

16

10.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

16

10.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

16

10.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

16

10.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)




建筑概况
	工程名称
	亚运村改造

	工程地点
	浙江-杭州

	地理位置
	北纬：30.23°
	东经：120.17°

	建筑寿命(年)
	50

	建筑面积(m2)
	地上16999    地下0

	建筑层数
	地上11          地下0

	建筑高度（m）
	地上38.5     地下0.0

	建筑体积(m3)
	63955.84

	建筑外表面积(m2)
	13746.33

	北向角度
	121

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	全年控温


标准依据
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

2. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019

3. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

4. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2023计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，与建筑节能模型无缝对接，支持《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019第9.2.7条设计建筑采取相应措施后减碳量的对比计算（其中参照建筑参数满足国家和行业节能标准规定值）。
围护结构

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	细石混凝土（双向配筋）
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数为测定值

	挤塑聚苯板
	0.030
	0.317
	28.0
	1647.0
	0.0000
	

	防水层
	0.170
	3.302
	600.0
	1470.0
	0.0000
	

	水泥砂浆（1）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数为测定值

	轻集料混凝土
	0.890
	10.673
	1600.0
	1100.0
	0.0000
	

	现浇混凝土屋面板
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数为测定值

	混合砂浆
	0.870
	10.627
	1700.0
	1050.0
	0.0000
	

	抗裂砂浆（玻纤网）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	

	混凝土多孔砖
	0.738
	7.240
	1450.0
	673.6
	0.0000
	


围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    细石混凝土（双向配筋） 40mm＋挤塑聚苯板 80mm＋防水层 2mm＋水泥砂浆（1） 20mm＋轻集料混凝土 80mm＋现浇混凝土屋面板 120mm＋混合砂浆 15mm
2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

    抗裂砂浆（玻纤网） 5mm＋挤塑聚苯板 35mm＋混凝土多孔砖 240mm＋水泥砂浆（1） 20mm＋混合砂浆 20mm

3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm

4. 外窗：80系列平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5Low_E+12Ar+5Low_E)(下限)：
    传热系数1.300W/m^2.K，太阳得热系数0.240

5. 天窗：80系列平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5Low_E+12Ar+5Low_E)(下限)：
    传热系数1.300W/m^2.K，太阳得热系数0.240

围护结构概况

	
	设计建筑
	参照建筑

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.36(D:3.84)
	0.40

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	0.69(D:3.27)
	0.80

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	1.30
	2.20

	屋顶透明部分太阳得热系数
	0.24
	0.30

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	1.18
	0.70

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	东向
	东-默认立面
	0.65
	1.30
	0.24
	0.65
	2.10
	0.25

	
	西向
	西-默认立面
	0.49
	1.30
	0.24
	0.49
	2.20
	0.30

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

设计建筑

房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	5(W/㎡)
	15(W/㎡)


作息时间表

详见附录

暖通空调系统

系统类型

系统分区

	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	15460.22
	所有房间


热回收参数

	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率
	启动温(焓)差
	回收效率
	启动温(焓)差

	默认
	全热回收
	0.60
	5℃
	0.65
	5(℃)


制冷系统

冷水机组

	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	5


水泵系统

	类型
	调节
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)
	设计
工作效率(%)
	输入功率
(kW)
	冷却塔耗电比
(kWh/m3)
	台数

	冷却水泵
	单速
	320
	25
	80
	31.3
	0.03
	1

	冷冻水泵
	单速
	320
	30
	80
	37.6
	－
	1


运行工况

	负荷率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	25
	625
	30
	20.83
	10
	8
	0

	50
	1250
	55
	22.73
	10
	8
	0

	75
	1875
	75
	25.00
	10
	8
	0

	100
	2500
	100
	25.00
	10
	8
	0


制冷能耗

	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	性能系数
(COP)
	制冷机组
(kWh)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~25
	219705
	819
	20.83
	10546
	8190
	6552
	0

	25~50
	599436
	650
	22.73
	26375
	6500
	5200
	0

	50~75
	51426
	39
	25.00
	2057
	390
	312
	0

	75~100
	0
	0
	25.00
	0
	0
	0
	0

	>100
	0
	0
	－
	0
	0
	0
	0

	合计
	870567
	1508
	
	38978
	15080
	12064
	0


	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	制冷机组
	38978
	0.581
	22.646

	冷却水泵
	15080
	
	8.761

	冷却塔
	0
	
	0.000

	冷冻水泵
	12064
	
	7.009

	合计
	38.417


供暖系统

无

空调风机

	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	独立新排风
	87411
	0.581
	50.786

	风机盘管
	1153
	
	0.670

	多联机室内机
	0
	
	0.000

	全空气机组
	0
	
	0.0000

	合计
	51.456


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	办公-普通办公室
	8.40
	430
	16666
	139991
	0.581
	81.335

	总计
	81.335


生活热水

热水需求

	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	供应人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公
	10
	45
	400
	270
	55564

	总计
	55564


太阳能集热

	太阳能板
	集热器面积(㎡)
	日均辐照量(kj/(㎡·d)
	年利用天数
	集热器
效率
	热损失
系数
	太阳能供热(kWh/a)

	办公
	400
	16340
	250
	0.45
	0.15
	173613

	总计
	173613


热水设备

	热水设备
	供热量(kWh/a)
	性能系数
	免费天数
	耗电量(kWh/a)

	热泵
	0
	3.5
	0
	0


	生活热水电耗合计(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	0
	0.581
	0.000


电梯

直梯

	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	1.26
	1350
	1.75
	200
	3
	365
	4
	53069

	总计
	53069


电梯碳排放

	电梯
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	直梯1
	53069
	0.581
	30.833

	合计
	30.833


光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：250

	光伏板面积(㎡)
	光电转换
效率(%)
	光伏系统效率
	光伏电池性能
衰减修正系数
	全年供电
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	可减少碳排放量(tCO2/a)

	400
	40
	0.8
	0.9
	130720
	0.581
	75.948

	总计
	75.948


风力发电

无

参照建筑

房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)


作息时间表

同设计建筑

暖通空调系统

系统类型

	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	同设计建筑
	同设计建筑


制冷系统

冷水机组

	名称
	类型
	额定
耗电量(kW)
	额定
制冷量(kW)
	额定性
能系数
(COP)
	台数
	全年
供冷量(kWh)
	综合部分
负荷性能系数(IPLV)
	电耗
(kWh)

	冷水螺杆机组
	水冷-螺杆式冷水机组
	61
	325
	5.30
	5
	1186353
	5.55
	213757

	合计
	213757


冷却水泵

	机组名称
	冷水机组
制冷量(kW)
	机组性能
系数(COP)
	冷凝负荷(kW)
	输送能效比
	运行时长
(h)
	水泵电耗
(kWh)

	冷水螺杆机组
	1627
	5.30
	1934
	0.0214
	1646
	68109

	合计
	1627
	
	1934
	
	
	68109


冷冻水泵

	机组名称
	机组制冷量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	水泵电耗(kWh)

	冷水螺杆机组
	1627
	0.0241
	1646
	64527

	合计
	1627
	
	
	64527


冷却塔

	类型
	机组制冷量(kW)
	冷却塔风机单位
电耗制冷量(kW/kW)
	冷却塔风机
功率(kW)
	运行时长(h)
	冷却塔电耗
(kWh)

	冷却塔
	1627
	170
	9.57
	1646
	15750


机组碳排

	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	制冷机组
	213757
	0.581
	124.193

	冷却水泵
	68109
	
	39.571

	冷却塔
	15750
	
	9.151

	冷冻水泵
	64527
	
	37.490

	合计
	210.405


供暖系统

无

空调风机

	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	独立新排风
	87411
	0.581
	50.786

	风机盘管
	1171
	
	0.680

	多联机室内机
	0
	
	0.000

	全空气机组
	0
	
	0.0000

	合计
	51.466


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	办公-普通办公室
	15.12
	430
	16666
	251984
	0.581
	146.403

	总计
	146.403


生活热水

热水需求

	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	供应人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公
	10
	45
	400
	270
	55564

	总计
	55564


热水设备

	热水设备
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率
	耗气量(m3)

	锅炉
	55564
	天然气
	0.9
	6255.05


	生活热水热量合计(kWh/a)
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(tCO2/a)

	61737
	55.54
	12.344


电梯

直梯

	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	1.26
	1350
	1.75
	200
	3
	365
	4
	53069

	总计
	53069


电梯碳排放

	电梯
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	直梯1
	53069
	0.581
	30.833

	合计
	30.833


计算结果

建材生产运输碳排放

建材生产阶段

	材料
	单位
	用量
	拆除后回收比例
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/单位)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	m3
	8992.45
	0
	全生命周期
	340
	3057.433

	钢筋
	t
	1206.93
	0.45
	全生命周期
	2340
	1553.319

	型钢
	t
	271.98
	0.45
	全生命周期
	2365
	353.778

	水泥
	t
	509.97
	0
	全生命周期
	735
	374.828

	钢混预制楼板
	m3
	577.97
	0
	全生命周期
	688
	397.643

	钢混预制墙板
	m3
	883.95
	0
	全生命周期
	488
	431.368

	钢混预制楼梯
	m3
	84.99
	0
	全生命周期
	576
	48.954

	预拌砂浆
	t
	3892.76
	0
	全生命周期
	370
	1440.321

	砂
	m3
	17.00
	0
	全生命周期
	3
	0.051

	挤塑聚苯板
	m3
	391.03
	0
	全生命周期
	534
	208.810

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	m3
	14.45
	0
	全生命周期
	534
	7.716

	砖
	m3
	2073.87
	0
	全生命周期
	336
	696.820

	80系列平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5Low_E+12Ar+5Low_E)(下限)
	m2
	7429.20
	0
	20
	129.5
	2886.244

	保温门（多功能门）
	m2
	50.40
	0
	20
	48.3
	7.303

	内门
	m2
	808.74
	0
	20
	48.3
	117.186

	陶瓷
	m2
	17729.90
	0
	全生命周期
	19.5
	345.733

	涂料
	t
	101.99
	0
	全生命周期
	6550
	668.035

	电缆
	kg
	2974.82
	0
	全生命周期
	94.1
	279.931

	管材
	kg
	25498.40
	0
	全生命周期
	3.6
	91.794

	合计
	12967.267


建材运输阶段

	材料
	重量(t)
	运输距离
(km)
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/t·km)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	21222.20
	40
	全生命周期
	0.115
	97.622

	钢筋
	1206.93
	500
	全生命周期
	0.115
	69.398

	型钢
	271.98
	500
	全生命周期
	0.115
	15.639

	水泥
	509.97
	500
	全生命周期
	0.115
	29.323

	钢混预制楼板
	1444.91
	500
	全生命周期
	0.115
	83.082

	钢混预制墙板
	2209.87
	500
	全生命周期
	0.115
	127.068

	钢混预制楼梯
	212.49
	500
	全生命周期
	0.115
	12.218

	预拌砂浆
	3892.76
	40
	全生命周期
	0.115
	17.907

	砂
	27.20
	500
	全生命周期
	0.115
	1.564

	挤塑聚苯板
	10.95
	500
	全生命周期
	0.115
	0.630

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.51
	500
	全生命周期
	0.115
	0.029

	砖
	3007.12
	500
	全生命周期
	0.115
	172.909

	80系列平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5Low_E+12Ar+5Low_E)(下限)
	148.58
	500
	20
	0.115
	25.630

	保温门（多功能门）
	1.51
	500
	20
	0.115
	0.260

	内门
	24.26
	500
	20
	0.115
	4.185

	陶瓷
	531.90
	500
	全生命周期
	0.115
	30.584

	涂料
	101.99
	500
	全生命周期
	0.115
	5.864

	电缆
	2.97
	500
	全生命周期
	0.115
	0.171

	管材
	25.50
	500
	全生命周期
	0.115
	1.466

	合计
	695.549


建筑建造拆除碳排放

建筑建造

	阶段
	物化阶段（建材生产运输、建筑建造）
	建造占物化阶段比例
	碳排放量(tCO2)

	建造阶段
	14381.912
	0.05
	684.853

	施工临时设施
	碳排放占施工机械碳排放的比例：0.05
	34.243

	
	719.096


建筑拆除

	阶段
	物化阶段（建材生产运输、建筑建造）
	拆除排放占物化阶段比例
	碳排放量(tCO2)

	拆除阶段
	14381.912
	0.1
	1438.191


碳汇
	绿植
	生长期
修正因子
	CO2固定量
(kg/㎡·a)
	面积(㎡)
	年数
	碳固定量
(tCO2)

	大小乔木密植混种区（平均种植间距<3.0m，土壤深度>0.9m）
	1
	22.5
	2000
	50
	2250.000

	落叶小乔木、针叶木或疏叶性乔木（土壤深度>1.0m）
	1
	14.3
	50
	
	35.750

	阔叶大乔木
	1
	22.5
	50
	
	56.250

	一年生蔓藤、低草花花圃或低茎野草地（高约0.25m，土壤深度>0.3m）
	1
	0.34
	5000
	
	85.000

	本建筑面积占总建筑面积的比例
	15.00

	合计
	36405.000


建筑运行碳排放

	电力
	类别
	设计建筑碳排放量(kgCO2/㎡·a)
	参照建筑碳排放量(kgCO2/㎡·a)

	供冷(Ec)
	2.26
	12.38

	供暖(Eh)
	0.00
	0.00

	空调风机((Ef))
	3.03
	3.03

	照明
	4.78
	8.61

	其他(Eo)
	电梯
	1.81
	1.81

	
	生活热水
	0.00(扣减了太阳能)
	0.00

	
	合计
	1.81
	1.81

	化石燃料
	所属类别
	设计建筑碳排放量(kgCO2/㎡·a)
	参照建筑碳排放量(kgCO2/㎡·a)

	无
	供暖：热源锅炉
	0.00
	0.00

	无
	供暖：市政热力
	0.00
	0.00

	无
	生活热水(扣减了太阳能)
	0.00
	0.73  (燃料：燃气)

	燃气可再生
	类别
	设计建筑碳减排量(kgCO2/㎡·a)
	参照建筑碳减排量(kgCO2/㎡·a)

	可再生能源(Er)
	光伏(Ep)
	4.47
	-

	
	风力(Ew)
	0.00
	-

	碳汇固碳量(kgCO2/㎡·a)
	42.9
	-

	碳排放合计
	0.00
	26.56

	相对参照建筑降碳比例(%)
	100.00 

	相对参照建筑碳排放强度降低值 (kgCO2/(m2·a)
	26.56 


结论


本项目通过提升建筑围护结构性能、设备合理选型与运行策略优化、可再生能源利用及增加生态碳汇等措施，实现了建筑碳排放强度降低的效果。根据《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019）9.2.7条，可得_12_分。
附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
2

