## 规定性指标
检查项 | 计算值 | 标准要求 | 结论 | 可否性能权衡
⊙窗墙比 |  | 夏热冬冷地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70 | 适宜
⊙可见光透射比 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; | 满足
○天窗 |  |  | 不满足 | 可
├ 天窗屋顶比 | 0.09 | 天窗面积不应大于屋顶总面积的20% | 满足
└ 天窗类型 | K=3.90; SHGC=0.65 | K≤2.6,SHGC≤0.3 | 不满足 | 可
○屋顶构造 |  | K应满足表3.3.1-4的规定 | 不满足 | 不可
└ 屋顶构造一 | D=3.69; K=0.77 | K≤0.50 | 不满足 | 不可
⊙外墙构造 | K=1.22; D=2.94 | K≤0.80[K应满足表3.3.1-4的规定] | 不满足 | 不可
⊙挑空楼板构造 | K=1.18 | K≤0.70 | 不满足 | 可
○外窗热工 |  |  | 不满足 | 可
└○总体热工性能 |  | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.1-4的要求 | 不满足 | 可
├○南向 |  |  | 不满足 | 可
︱└ 南-默认立面 | K=3.90; SHGC=0.65 | K≤3.00, SHGC≤0.44 | 不满足 | 可
├○北向 |  |  | 不满足 | 可
︱└ 北-默认立面 | K=3.90; SHGC=0.65 | K≤3.00, SHGC≤0.48 | 不满足 | 可
├○东向 |  |  | 不满足 | 可
︱└ 东-默认立面 | K=3.90; SHGC=0.65 | K≤3.00, SHGC≤0.44 | 不满足 | 可
└○西向 |  |  | 不满足 | 可
└ 西-默认立面 | K=3.90; SHGC=0.65 | K≤3.50, SHGC(不要求) | 不满足 | 可
⊙有效通风换气面积 | 无通风换气装置 | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% | 不适宜 | 可
⊙非中空窗面积比 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% | 满足
结论 |  |  | 不满足 | 不可