智能化设计图纸及设计说明
CO探测器主要是安装在防火分区行车道的外立柱上，约500-800㎡安装一台，安装高度1.5m。气体报警控制器与探测器，探测器与探测器之间通过超五类双屏蔽8芯网络线链接，控制器安装于排风机房，就近防火分区可使用一台控制器，控制器与风机控制柜启停开关链接，电缆为yjv-2*1.5㎡电缆。

[image: image1.png]



