电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告

根据《绿色建筑评价标准》 GB50378-2014中5.2.11条合理选用电梯和自动扶梯，并采取电梯群控、扶梯自动启停等节能控制措施。 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。
一、计算公式及说明

（1）假设设置电梯的建筑物在早上上班期间，乘客呈现泊松分布规律;各层之间的乘客没有乘电梯往来的情形;电梯以单程快行服务方式(见下图a)或类似方式运行即都从基站登梯均匀到达各楼层n;电梯乘客人数r按照电梯额定载重量的0.8倍计算。

[image: image1.png]) BRRAT

) RER R





电梯运行周期计算公式

[image: image2.png]to+ b6+ S< 25,
RTT=Tp+Td+ 55 ¢
Tt +6), s=28,0
.




式中，Tp——乘客进出轿厢总时间；Td——开关门总时间；S1——短区间轿厢行程；
Ve——轿厢额定速度；S——短区间平均运行距离；Sa——加速距离；
Ta——加速时间；Tr轿厢单站运行时间。

二、计算参数设定

（1）每次停站开关门的时间为 t=3.5s，每位乘客平均进出时间为 t=2.4s。

（2）额定人数r:按载重量75Kg/人，1350KG的额定人数为 18人，1000KG的额定人数为 13 人，电梯额定速度为: 2.5m/s。

（3）载客占有率:考虑到写字楼客梯的实际使用率，因此将实际载客人数定位额定人数的 80%。

（4）人数计算方法的说明:根据办公楼的楼层建筑面积，按如下公式计算出每层楼的人口

标准层有效面积=标准层建筑面积-(走廊面积+交通核面积+结构面积)

每层楼的人口=楼层有效面积=10 m/人

（5）加速距离 Sa 与加速时间 ta 表

[image: image3.png]Hiis

SO N 77 EERAR
Ve/me s | M metia a=l. Im/s?, t=0. 75s| a=1. Om/s’, =0. 7s
by Toidied (8| mEPE R | fnidked (8] mik s R
t/s s/m t,/s s,/m
0.5 0.94 =~0.24
0.75 3.42 =~1.28 1.4 0.53
1 3.52 =~1.76 1.7 0.83
1.29 1.9 1.18 1.95 1.22
1.50 b % { 1,88 2.2 1.65
1.78 2. 35 2.04 2.45 2.14
2.0 T 2.70
2.5 3.2 4. 00
3.0 B 5.65
3.5 4.2 7.3%
4.0 4.7 9.40
5.0 5.7 14. 2%





电梯开关门时间

[image: image4.png]FRPR, ]

AR/ e S R T M ) 1 OREA AT
800 2.9 3.5
850 3.0 8.3
900 3.2 4.0
450 3.3 4.2
1000 3.4 4.4
1100 3.5 4.8
1200 3.9 5.2

1400

4.2





