- 时刻保持应急疏散通道的顺畅。2、保证应急疏散指示灯处于工作状态。
3、突发事件下应有组织疏散工作人员。
4、疏散时应处于有序状态。
5、发生火灾时禁止从电梯疏散。
6、按制订的应急疏散预案组织演练。
7、工作人员在确认危险区域无人的情况下，再撤离。
8、应急疏散广播使用语应具有组织、稳定情绪等效应。

9.安全出口和疏散门的正上方采用"安全出口"作为指示标志；

10.沿疏走道设置的灯光疏散指示标志，设置在疏散走道及其转角处距地面高度1米以下的墙面上，且灯光疏散指示标志间距为18米，对于带形走道，为9.5米，在走道转角区，为1米。设置在地面上的应急标志灯，保证视角连续，且间距不大于5米；
11.内走廊型的办公室、员工集体宿舍等人员密集场所在其疏散走道及主要疏散路线的地面上设置能保持视觉连续的蓄光型疏散指示标线或间距不大于4m的蓄光型疏散指示标志；
12.设置在疏散走道两侧的蓄光型疏散指示标线应保持连续，设置在疏散路线地面上的蓄光型疏散指示标志应采用嵌入式，蓄光型疏散指示标志的激发光源或自然采光量应达到规定要求。
13.安全出口和面积不大于60㎡房间的疏散门的正上方"安全出口"指示标志没有连续不断的应急灯光的，安装应急照明灯；
14.疏散路线上的楼梯间每层都安装应急照明灯。