建 筑 结 构 抗 震 设 计 专 篇

一、工程概况

二、设计依据

三、自然条件

四、设计标准

五、有关设计计算指标和参数取值

六、结构方案选型

七、主要结构材料的选用

八、抗震设计性能目标

九、结构计算结果与分析

十、抗震分析及措施

第二部分：建筑和结构专业初步设计图纸

第三部分：附件

一、结构专业初步设计计算书

一、工程概况

本工程为XX疾病控制中心综合楼建设项目，位于XXXxxx，地上部分为行政办公。地下为汽车库、设备用房。地下一层，地上6层，框架结构，层高均为3.9米，建筑高度23.800m，地基采用桩基础，基础采用筏形基础。该项目目前处于施工尚未竣工状态。拟在本项目竣工后对该项目进行改造，改造后功能为卫生及服务用房；需加固工作包括：经过结构检测需加固的构件；建筑功能调整造成的承载力的构件; 抗震能力不满足规范要求、构造做法不满足要求等。

二、设计依据

1.建设单位提供的设计任务书、相关批文

2.建筑等相关专业图纸。

3.国家和地方现行的主要法律法规：

（1）《中华人民共和国防震减灾法（修订）》（中华人民共和国主席令第7号）

（2）《建筑工程质量管理条例》（国务院令第279号）

（3）《建设工程勘察设计管理条例》（国务院令第293号）

（4）《房屋建筑工程抗震设防管理规定》（建设部令第148号）

（5） 《 建设工程抗震管理条例》（中华人民共和国国务院令第744号）

4.国家现行的主要规范、规程、标准和图集：

| 序号 | 名称 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程结构通用规范 | GB 55001-2021 |
| 2 | 建筑与市政工程抗震通用规范 | GB 55002-2021 |
| 3 | 建筑与市政地基基础通用规范 | GB 55003-2021 |
| 4 | 混凝土结构通用规范 | GB 55008-2021 |
| 5 | 建筑工程抗震设防分类标准 | GB 50223-2008 |
| 6 | 建筑结构荷载规范 | GB 50009-2012 |
| 7 | 混凝土结构设计规范 | GB 50010-2010(2015年版) |
| 8 | 建筑地基基础设计规范 | GB 50007-2011 |
| 9 | 建筑抗震设计规范 | GB 50011-2010(2016年版) |
| 10 | 建筑桩基技术规范 | JGJ 94-2008 |
| 11 | 建筑结构可靠性设计统一标准 | GB 50068-2018 |
| 12 | 地下工程防水技术规范 | (GB 50108-2008) |
| 13 | 既有建筑维护与改造通用规范 | GB 55022-2021 |
| 14 | 既有建筑鉴定与加固通用规范 | GB 55021－2021 |
| 15 | 建筑抗震加固技术规程 | JGJ116-2009 |
| 16 | 混凝土结构加固设计规范 | GB 50367-2013 |
| 17 | 混凝土结构后锚固技术规程 | JGJ 145-2013 |
| 18 | 混凝土结构加固构造 | 13G311-1 |
| 19 | 工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 | GB50728-2011 |

| 20 | 水泥基灌浆材料应用技术规范 | GB/T50448-2015 |
| --- | --- | --- |
| 21 | 碳纤维片材加固混凝土结构技术规程 | CECS 146：2003(2007版) |
| 22 | 喷射混凝土应用技术规程 | (JGJ/T 372-2016) |
| 23 | 水泥复合砂浆钢筋加固混凝土结构技术规程 | (CECS 242:2016) |
| 24 | 建筑结构制图标准 | GB/T 50105-2010 |
| 25 | 建筑结构加固施工图设计表示方法 | 07SG111-1 |
| 26 | 建筑结构加固施工图设计深度图样 | 07SG111-2 |
| 27 | 建筑结构加固工程施工质量验收规范 | GB 50550-2010 |
| 28 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 | GB50204-2015 |
| 29 | 建筑设计防火规范 | GB50016-2014（2018修改版） |
| 30 | 砌体结构设计规范 | GB50003-2011 |

5.其他资料

（1）XXX建设项目 房屋技术鉴定报告------XXX建筑工程质量检验检测有限公司（2022-RJ631）：2022-RJ631（2022年9月2日）

（2）《XXX项目岩土工程勘察报告》-编制单位：XXX有限公司

编制时间：2020年05月

三、自然条件

1.本工程所处地区的基本风压和基本雪压：

（1）基本风压： Wo=0.55 kN/m2 ；（2）基本雪压： So=0.40 kN/m2 ；（50年一遇）

（3）地面粗糙度：B类；

2.本工程所处地区的抗震设防烈度：

（1）抗震设防基本烈度：8度；

（2）设计基本地震加速度值：0.20g；

（3）设计地震分组：第二组；

3.地形地貌

本场地地处华北平原东端，属海积冲积低平原地貌。

4.地层岩性及其工程地质特征

根据地勘报告勘察显示，该场地埋深40.00m深度范围内，地基土按成因年代可分为以下5层，按力学性质可进一步划分为9个亚层，现自上而下分述之：

（1）、人工填土层（Qml）（地层编号①）

全场地均有分布，主要由杂填土及素填土组成。

（2）粘土（地层编号4）

呈灰黄色，软塑～可塑状态，有层理，含锈斑，属中偏高压缩性土

（3）全新统中组海相沉积层（Q42m）

该层从上而下可分为3个亚层。

第一亚层，淤泥质粉质粘土（地层编号⑥1）呈灰色，流塑～软塑状态，有层理，含贝壳，属高压缩性土。

第二亚层，粉质粘土（地层编号⑥2）呈灰色，软塑状态，有层理，含贝壳，属中压缩性土。

第二亚层，粉砂（地层编号⑥3）呈灰色，中密～密实状态，无层理，含贝壳，属中偏低压缩性土。

（4）全新统下组陆相冲积层（Q41al）

该层从上而下可分为2个亚层。

第一亚层，粉质粘土（地层编号⑧1）呈灰黄～黄灰色，可塑状态，无层理，含铁质，属中压缩性土。局部夹粉土透镜体。

第二亚层，粉土（地层编号⑧2）呈灰黄～黄灰色，密实状态，无层理，含铁质，属中压缩性土。

（5）上更新统第五组陆相冲积层（Q3eal）

该层从上而下可分为2个亚层。

第一亚层，粉质粘土（地层编号⑨1）呈黄褐色，可塑状态，无层理，含铁质，属中压缩性土。

第二亚层，粉砂（地层编号⑨2）呈黄褐色，密实状态，无层理，含铁质，属中(偏低)压缩性土。

（6）上更新统第三组陆相冲积层（Q3cal）（地层编号⑪1）主要由粉质粘土组成，呈黄褐色，可塑状态，无层理，含铁质，属中压缩性土。

5.地基土承载力特征值

参考《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）及《天津市岩土工程技术规范》（DB/T 29-20-2017），按层位提供地基土承载力特征值fak如表2-5。

| 地层编号 | 岩 性 | fak (kPa) |
| --- | --- | --- |
| ①2 | 素填土 | / |
| 4 | 粘土 | 100 |
| ⑥1 | 淤泥质粘土 | 80 |
| ⑥2 | 粉质粘土 | 100 |
| ⑥3 | 粉砂 | 140 |
| ⑧1 | 粉质粘土 | 130 |
| ⑧2 | 粉土 | 150 |
| ⑨1 | 粉质粘土 | 140 |
| ⑨2 | 粉砂 | 170 |
| 111 | 粉质粘土 | 160 |

6.不良地质作用、地质灾害及特殊性岩土

6.1不良地质作用

通过以上分析，结合区域地质资料，本场地内不存在地震时可能发生的滑坡、崩塌、泥石流、地陷、地裂、砂土液化等不良地质作用，场地内不存在发震断裂等其他影响场地整体稳定性的不良地质作用也不发育。

6.2地质灾害

场地位于地面沉降区，1985～2016年沉降量小于800mm，2018年沉降量约20～30mm。地面沉降对室内外地面标高选择等有一定影响。

6.3特殊性岩土

场地内存在人工填土及淤泥质土等特殊性岩土，人工填土（地层编号①）土质均匀性差，填垫年限小于十年不能利用。淤泥质土（地层编号⑥1）厚度较大，土质较差，排水固结周期较长，触变性及流变性均较大，灵敏度较高。设计时应注意本层土对桩基设计及施工、室内地面沉降等的不利影响。

7.地基土均匀性及稳定性分析

根据本次勘察资料综合分析，场地内地基土竖向成层分布，部分层位水平方向岩性略有差异，顶(底)板标高略有起伏，地层总体上是均匀稳定的

8．水文水质条件

8.1地下水位及类型

勘察期间测得场地地下潜水水位如下：

初见水位不明显。

静止水位埋深约0.50～2.00m。

表层地下水属潜水类型，主要由大气降水补给，以蒸发形式排泄，水位随季节有所变化。一般年变幅在0.50～1.00m左右。

根据勘察期间地下水位观测值，并结合天津地区地下水位变化幅度，该场地抗浮设计水位可按大沽标高2.00m考虑。

8.2地下水水质及腐蚀性评价

1）地下水水质

本次勘察分析结果表明，场地地下水属Cl-、SO42-－K+＋Na+型中性水。水中各离子含量详见各离子含量详见水质分析报告。

2)场地环境类别

根据《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）附录G，本场地环境类别为II类。

3）地下水腐蚀性评价

根据《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）第12.2节及《油气田及管道岩土工程勘察规范》（GB50568-2010）附录A对地下水腐蚀性综合评价如表3-2：

场地地下水（土）对建筑材料的腐蚀性

| 水 |  |  |  |  | 土 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑材料 | 腐蚀环境 | 腐蚀性 | 主要腐蚀介质 | 综合评价 | 场地地下水位较浅，土的腐蚀性可按水的腐蚀性采用 |
| 混凝土结构 | 干湿交替 | 弱 | SO42- | 弱 |  |
|  | 地层渗透性 | 微 | pH值 |  |  |
|  | 长期浸水 | 弱 | SO42- | 弱 |  |
|  | 地层渗透性 | 微 | pH值 |  |  |
| 混凝土结构中的钢筋 | 干湿交替 | 中 | Cl- | 中 |  |
|  | 长期浸水 | 微 | Cl- | 微 |  |
| 钢结构 |  | 中 | Cl-+ SO42- | 中 |  |

9.土的腐蚀性评价

由于场地地下水位较浅，土的腐蚀性评价可参考场地地下水的腐蚀性评价。

10.标准冻结深度

根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)附录F，本场地标准冻结深度0.60m。

。

四、场地地震效应

1.抗震设防烈度

根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)（2016年版）附录A有关规定，本场地抗震设防烈度为 8度，设计基本地震加速度为0.20g。属设计地震分组第二组。

根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）附录C及附录E，本场地抗震设防烈度为8 度，场地地震动峰值加速度为0.20g，属设计地震分组第二组。

2.饱和粉（砂）土液化判定

根据本次勘察资料，本场地埋深20.00m以上分布的砂土层为不液化土层。

另据宏观调查，1976年唐山地震波及天津时，本场地无喷砂冒水现象，结合本次勘察资料综合分析，该场地属非液化场地。

3.场地土类型及场地类别

根据场地实测波速，本场地埋深20.00m以上地基土等效剪切波速 144.02～147.46m/s。根据区域覆盖层厚度(>80m)，按《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）第4.1.3条及第4.1.6条判定，本场地土为软弱土，本场地属IV类场地。

4.抗震地段划分

根据上述分析结合区域地质资料分析，本场地不存在地震时可能发生的滑坡、崩塌、地陷、地裂、泥石流等，同时不存在发震断裂带上可能发生地表错位的部位，因此场地不属于危险地段。场地内不存在稳定基岩、坚硬土，开阔平坦密实均匀的中硬土等，以粘性土、软弱土及粉土粉砂为主，因此场地不属于有利地段。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011－2010）（2016年版）判定，本场地为建筑抗震不利地段。

5.软土震陷

场地属软土区，根据《软土地区岩土工程勘察规程》（JGJ83-2011）第6.3.4条，若采用桩基础可不考虑软土震陷影响。

6.地基基础评价

6.1场地稳定性和适宜性评价

本场地抗震设防烈度为8度，根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）第4.1.7条规定，可忽略发震断裂错动对地面建筑的影响。本场地地势平坦，地基土分布较稳定，因场地为抗震不利地段，故拟建场地稳定性差，适宜性差，但采取适当措施处理后，可作为拟建工程场地。

桩基础评价

6.2桩端持力层选择

桩端持力层：粉质粘土（地层编号⑨1）水平方向分布较均匀、稳定，土质一般，强度尚可，可作为拟建物的桩端持力层。

6.3桩型选择

结合场地周围环境及场地土质条件综合分析，采用粉质粘土（地层编号⑨1）作为桩端持力层时，若采用预制桩，持力层以上有砂土层分布，可能造成沉桩困难。采用钻孔灌注桩可顺利施工。

6.4沉桩可能性分析及施工对环境的影响

若采用预制桩基础，本场持力层以上局部有密实砂土，可能产生沉桩困难，建议结合本地区桩基施工经验，选择合适的沉桩设备，合理安排打桩顺序，并采用高强度预制桩。为保证预制桩沉桩到位率，建议先期进行试桩，根据试桩情况确定适宜的桩径桩长和贯入度控制指标，必要时可尝试采用引孔施工。

钻孔灌注桩桩身穿越软土及粉土时，须注意软土缩孔及粉土塌孔等现象，应采用合理、科学的泥浆配比及施工工艺。施工时应加强质量管理及监理工作。施工时应确保钻孔垂直度，注意调节泥浆比重，防止塌孔，确保成桩质量。施工时应做好泥浆的清运及混凝土撒漏的防治工作，以降低施工对环境的污染。

6.5桩基参数

根据《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)，按层位提供预制桩及钻孔灌注桩极限侧阻力标准值qsik、极限端阻力标准值qpk如表5-1：

桩基参数表 表5-1

| 地层编号 | 岩性 | 钻孔灌注桩 |  | 预制桩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | qsik(kPa) | qpk(kPa) | qsik(kPa) | qpk(kPa) |
| ①2 | 素填土 | / |  | / |  |
| 4 | 粘土 | 34 |  | 36 |  |
| ⑥1 | 淤泥质粘土 | 22 |  | 24 |  |
| ⑥2 | 粉质粘土 | 34 |  | 36 |  |
| ⑥3 | 粉砂 | 53 | 600 | 56 | 1800 |
| ⑧1 | 粉质粘土 | 46 |  | 48 |  |
| ⑧2 | 粉土 | 51 |  | 54 |  |
| ⑨1 | 粉质粘土 | 50 | 550 | 52 | 1600 |
| ⑨2 | 粉砂 | 55 |  | 60 |  |
| 111 | 粉质粘土 | 53 | 600 | 55 | 1800 |

6.6抗拔桩基础评价

本次拟建纯地下车库设计深度约为4.5m，考虑到地下水的浮力作用，拟建纯地下室建议采用抗拔桩，建议采用单节预制桩或钻孔灌注桩，抗拔系数可取0.70。

6.7负摩阻力

由于场地分布厚度较大淤泥质软土，设计应考虑淤泥质软土固结对桩基产生的负摩阻力的影响；中性点以上预制桩负摩阻力系数素填土（地层编号①）可按0.40考虑，淤泥质土（地层编号⑥1）可按0.25考虑；灌注桩负摩阻力系数素填土（地层编号①）可按0.25考虑，淤泥质土（地层编号⑥1）可按0.15考虑。设计可采用群桩法、预钻孔法、涂层法、套管法等方法减小负摩阻力对桩基影响。

6.8基坑开挖及降水

本次拟建车库为单层地下结构，埋深约4.5米，基坑开挖范围内分布土层总体强度较低，因此，本次基坑开挖时为防止对周边环境产生不良影响，应做好基坑支护与止水、降水工作，为防止基坑开挖对临近道路产生不良影响，本次基坑开挖建议采用SMW工法桩或联排钻孔灌注桩加止水帷幕支护。

本次基坑降水可采用大口井降水系统，将水位降至坑底以下1.0m处。同时在坑外布置观测井，严格监控基坑内外水位变化，出现异常情况时应及时采取处理措施。

严禁在基坑顶部边缘及附近超载，严禁将开槽土堆放在基坑顶部边缘附近，防止对基坑内工程桩及基坑壁产生不良影响。

6.9结论与建议

结论

1）本场地内不良地质作用不发育，因场地为抗震不利地段，故拟建场地稳定性差，适宜性差，但采取适当措施处理后，可作为拟建工程场地。

2）勘察期间场地地下水潜水初见水位不明显。静止水位埋深0.50～2.00m。本场地标准冻结深度0.60m。场地抗浮设计水位可按大沽标高2.00m考虑。

场地地下水（土）对建筑材料的腐蚀性

| 水 |  |  |  |  | 土 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑材料 | 腐蚀环境 | 腐蚀性 | 主要腐蚀介质 | 综合评价 | 场地地下水位较浅，土的腐蚀性可按水的腐蚀性采用 |
| 混凝土结构 | 干湿交替 | 弱 | SO42- | 弱 |  |
|  | 地层渗透性 | 微 | pH值 |  |  |
|  | 长期浸水 | 弱 | SO42- | 弱 |  |
|  | 地层渗透性 | 微 | pH值 |  |  |
| 混凝土结构中的钢筋 | 干湿交替 | 中 | Cl- | 中 |  |
|  | 长期浸水 | 微 | Cl- | 微 |  |
| 钢结构 |  | 中 | Cl-+ SO42- | 中 |  |

3）本场地抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度为0.20g，地震动峰值加速度为0.20g，属设计地震第二组，属建筑抗震不利地段。

本场地属非液化场地，场地土为软弱土，场地类别为IV类。

4）根据场地地质条件结合拟建物性质综合分析，拟建物可采用桩基础。

四、设计标准

1.本工程原结构设计使用年限：50年，加固后的后续为从加固施工竣工后算起50年（C类建筑）；

2.本工程原建筑抗震设防类别为标准设防类（丙类），本次加固设计采用的建筑抗震设防类别为重点设防类（乙类）；

3.本工程原结构设计安全等级为二级（结构重要性系数γ0取1.0），本次加固设计采用的结构安全等级为一级（结构重要性系数γ0取1.0）；

4.本工程原地基基础设计等级为乙级，本次加固设计采用的工程地基基础设计等级为甲级；

5.本工程建筑桩基设计等级乙级，本次加固设计采用的建筑桩基设计等级为甲级；

五、有关设计计算指标和参数取值

1.计算软件

主体结构加固计算采用盈建科结构设计软件YJKS5.0版。

2.可变荷载标准值

楼、屋面可变荷载的取值按《工程结构通用规范》（GB 55001-2021）、《全国民用建筑工程设计技术措施-结构》及建设单位设计任务书的要求，主要功能用房的设计可变荷载标准值如下表4。

表4. 主要功能用房的设计可变荷载标准值

| 可变荷载类别 | 可变荷载标准值 (kN/m2) |
| --- | --- |
| 门诊、卫生间、餐厅、病房 | 2.5 |
| 办公、会议室 | 2.0 |
| 楼梯间、电梯厅 | 3.5 |
| 设备机房、电梯机房 | 8.0 |
| 走廊、门厅 | 3.0 |
| 配电室 | 10.0 |
| 汽车库 | 4.0 |
| 通风机房、电梯机房 | 7.0 |
| 储藏室、档案库、中药库 | 6.0 |
| 备餐间 | 3.0 |
| 不上人屋面 | 0.5 |
| 上人屋面 | 2.0 |
| 地下室顶板施工荷载 | 5.0 |

注：（1）水箱及其它重大设备按实际荷载计算；

（2）室外地面的活荷载标准值按 10.0kN/m2 考虑；

（3）室内回填材料容重≤2 0.0kN/m 2；

（4）未注明荷载均应按工程结构通用规范（GB 55001-2021）采用；

（5）楼梯、看台、上人屋面阳台等栏杆顶部水平荷载1.0KN/m。

2.建筑隔墙荷载标准值

表5. 隔墙材料及荷载标准值

| 墙体材料 | 墙体厚度及部位 | 荷载标准值 (kN/m) |
| --- | --- | --- |
| ALC条形板、蒸压加气混凝土砌块（A3.5） | 200厚外墙 | 7.0 |
| ALC条形板、蒸压加气混凝土砌块（A3.5） | 200厚内墙 | 8.0 |
| ALC条形板、蒸压加气混凝土砌块（A3.5） | 100厚隔墙 | 3.8 |

注：填充墙材料可能根据当地情况作适当调整；

3.地下水位

本工程有地下室要考虑抗浮设计，抗浮设计水位为2.00米（大沽高程）。

4.地震作用

本工程建筑场地类别：IV类，特征周期：0.75s，结构计算采用的特征周期为0.64s（根据《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002-2021）4.2.2.3条按插值方法确定），结构阻尼比按0.05设计。

六、原主体结构体系

1.原结构体系

本工程原结构设计体系为框架结构，嵌固在地下室顶板， 抗震等级为二级，抗震构造措施为二级。

地下室梁板柱墙及地上墙柱采用钢筋混凝土现浇，地上楼板采用钢筋桁架楼承板。

2.屋盖及楼盖结构

（1）本工程楼盖结构采用钢筋桁架楼承板。

（2）地下车库顶板采用现浇钢筋混凝土梁板结构。因防水要求，顶板厚度采用不小于250mm。

3.地基基础

（1）采用先张法高强预应力离心混凝土空心方桩，以（11-1） 层粉质粘土层 为持力层， 桩端进入持力层不少于1m，有效桩长约26米；。 方桩尺寸400X400，单桩抗压承载力特征值为：1025KN。柱下采用独立承台，结合地梁及地下室防水板拉结。

（2）纯地下室在满足抗浮要求的前提下采用天然地基，以（3）层为持力层，自重不能满足抗浮要求，选用预制方桩，以（5）层为持力层。 柱下采用独立承台结合地梁及地下室底板拉结。

4.结构缝

（1）本工程长度和宽度均未超过45m，原结构未设置伸缩缝与后浇带。

七、主要结构材料的选用

1.砌体

（1）内隔墙、填充外墙ALC条形板、蒸压加气混凝土砌块（A3.5），Mb5混合砂浆砌筑；

（3）±0.000以下覆土内和室外工程采用混凝土实心砖（MU20），M7.5水泥砂浆；

地下车库采用蒸压加气混凝土砌块（A3.5），M7.5混合砂浆砌筑。

2.混凝土强度等级

（1）承台、地梁、防水板： C35

（2）柱墙： C40~C30

（3）梁板：C30

3.混凝土抗渗等级

（1）地下室底板、外墙、顶板： P6

（2）消防水池、屋顶水箱： P6

4.钢筋

（1）地下车库外墙、框架柱： HRB400

（2）高层住宅剪力墙： HRB400

（3）梁板主筋： HRB400

（4）梁柱箍筋：HRB400

八、抗震设计性能目标

1.多遇烈度：主体结构不受损坏或不需进行修理可继续使用。

2.结构遇中震后（设防烈度）后，结构的损坏经一般修理可继续使用。

3.结构遇大震后（罕遇烈度）后，不致倒塌或发生危机生命的严重破坏。

九、结构计算结果与分析

1.计算结果

本工程采用 中国建筑科学研究院编制 的PKPM系列软件《结构空间有限元分析设计软件-SATWE》对各子项进行结构整体计算分析，主要计算结果如下表7所示。基础采用《基础工程计算机辅助设计-JCCAD》进行计算与分析。

表7. 各子项工程的主要计算结果汇总表

2.结果分析

（1）表中的刚重比，周期比，为高规要求限值。

（2）相邻楼层侧向刚度变化，指本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度90%、110%或者150%，比值110%指当本层层高大于相邻上层层高1.5倍时，150%指嵌固层

（3）结构的整体稳定性验算满足要求，可以不考虑重力二阶效应。

（4）楼层层间位移角满足规范要求的框架结构1/550。

（5）位移比大于1.20,但小于1.50，满足规范要求。

（6）据此，结构在多遇地震作用下，能保持良好的抗侧力性能及抗扭转能力，主要指标均满足承载能力极限状态设计和抗震设计第一阶段的结构性能目标要求。

十、抗震分析及措施

1.本工程超限情况判断

表8. 超限类型对照表

| 超限类型 | 涵义及依据 | 本工程情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高度超限 | 房屋高度是否超《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》（2006年9月） | 本工程位于七度区 剪力墙结构，高度均不超过120m，不超限 |  |  |
| 不规则1 | 1 | 扭转不规则 | 考虑偶然偏心的扭转位移比大于1.2（GB50011-3.4.2） | 均是 |
| 2 | 偏心布置 | 偏心距大于0.15或相邻层质心相差较大（JGJ99-3.2.2） | 均否 |  |
| 3 | 凹凸不规则 | 平面凹凸尺寸大于相应边长30%等（GB50011-3.4.2） | 1#4# |  |
| 4 | 组合平面 | 细腰形或角部重叠形（JGJ3-4.3.3） | 均否 |  |
| 5 | 楼板不连续 | 有效宽度小于50%，开洞面积大于30%，错层大于梁高（GB50011-3.4.2） | 均否 |  |
| 6 | 刚度突变 | 相邻层刚度变化大于70%或连续三层变化大于80%（GB50011-3.4.2） | 均否 |  |
| 7 | 尺寸突变 | 缩进大于25%，外挑大于10%或4m（JGJ3-4.4.5） | 均否 |  |
| 8 | 构件间断 | 上下墙、柱、支撑不连续，含加强层（GB50011-3.4.2） | 均否 |  |
| 9 | 承载力突变 | 相邻层受剪承载力变化大于80%（GB50011-3.4.2） | 均否 |  |
| 不规则2 | 1 | 扭转偏大 | 不含裙房的楼层扭转位移比大于1.4 | 否 |
| 2 | 抗扭刚度弱 | 扭转周期比大于0.9，混合结构扭转周期比大于0.85 | 否 |  |
| 3 | 层刚度偏小 | 本层侧向刚度小于相邻层50% | 否 |  |
| 4 | 高位转换 | 框支转换构件位置：7度超过5层，8度超过3层 | 否 |  |
| 5 | 厚板转换 | 7~9度设防的厚板转换结构 | 否 |  |
| 6 | 塔楼偏置 | 单塔或多塔与大底盘的质心偏心距大于底盘相应边长20% | 否 |  |
| 7 | 复杂连接 | 各部分层数、刚度、布置不同的错层 或连体两端塔楼显著不规则的结构 | 否 |  |
| 8 | 多重复杂 | 结构同时具有转换层、加强层、错层、连体和多塔类型的两种以上 | 否 |  |
| 其他类型建筑 | 1 | 单跨高层建筑 | 高度超过24m的单跨框架结构 | 否 |

| 2 | 特殊类型高层建筑 | 抗震规范、混凝土和钢结构高层规程暂未列入的其他高层建筑结构，特殊形式的大型公共建筑及超长悬挑结构，特大跨度的连体结构等 | 否 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 超限大跨空间结构 | 屋盖的跨度大于120m或悬挑长度大于40m或单向长度大于300m，屋盖结构形式超出常用空间结构形式的大型列车客运候车室、一级汽车客运候车楼、一级港口客运站、大型航站楼、大型体育场馆、大型影剧院、大型商场、大型博物馆、大型展览馆、大型会展中心以及特大型机库等 | 否 |  |

通过上面表格检查可知，主要超限内容如下：

（1）平面不规则：各单体均存在扭转不规则；凹凸不规则：1#4#。

2. 采取的抗震应对措施

根据本工程上述特点，在设计时从整体结构体系、关键构件设计、节点处理及增强重要构件的延性等方面对结构进行如下加强及优化。

（1）合理布置结构竖向构件，力求减小两向抗侧刚度的差异。

（2）提高关键构件的安全储备。

①对平面凹凸部位、连续开洞部位及建筑各端部，对剪力墙和框架梁进行加强，减少偏心和扭转影响；并对此部位的楼板进行构造加强。

②楼梯间的抗震设计：本工程为剪力墙结构，楼梯间设置了刚度足够大的抗震墙，楼梯构件对结构刚度影响较小，故不参与整体抗震计算；但对楼梯构件进行抗震承载力计算，并采取抗震构造措施。

（3）采用符合结构实际受力状态的力学模型分析软件SATWE进行计算，拟采用PMSAP对报告厅进行复核，保证计算结果的可靠性。

（4）严格控制各项整体性能指标，根据规范对不规则建筑的要求进行地震作用计算和内力调整，并对薄弱部位采取有效的抗震构造措施。

①在结构计算时计入扭转的影响，且控制扭转位移比小于1.4

②对楼梯，建筑拐角，跃层柱采取构造加强，提高配筋率。