风环境报告书

| 采用软件 | 建筑通风 VENT2022 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15079188867 |

目  录

1	建筑概况	3

2	标准依据	4

3	计算方法	4

4	计算参数	5

5	计算结果	5

5.1	过渡季节门窗风压表	5

5.2	过渡季节换气次数表	15

5.3	换气次数>2 次/h的面积比	18

# 建筑概况

| 工程名称 | 南京某大学教学楼节能低碳与绿色健康改造方案设计 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 南京 |  |
| 地理位置 | 北纬：32.05° | 东经：118.77° |
| 建筑气候区 | IIIB |  |
| 主导风向 | 东南偏南 |  |

图1.1 场地鸟瞰图

图1.2 场地平面图

# 标准依据

《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019第8.2.8条：

场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风，评价总分值为10分，并按下列规则分别评分并累计：

1	在冬季典型风速和风向条件下，按下列规则分别评分并累计：

1)	建筑物周围人行区距地高1.5 m处风速小于5m/s，户外休息区、儿童娱乐区风速小于2m/s，且室外风速放大系数小于2，得3分；

2)	除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa，得2分。

2	过渡季、夏季典型风速和风向条件下，按下列规则分别评分并累计：

1)	场地内人活动区不出现涡旋或无风区，得3分；

2)	50％以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0．5Pa，得2分。

# 计算方法

根据伯努利方程得出的风-压关系，风的动压为：

wp=0.5·ρ·v2                          (1)

其中wp为风压[KN/m2]，ρ为空气密度[kg/m3]，v为风速[m/s]。

# 计算参数

| 季节 | 风速(m/s) | 来风方向 |
| --- | --- | --- |
| 冬季 | 3.5 | ENE |
| 夏季 | 3.0 | SSE |
| 过渡季 | 3.0 | SSE |

# 计算结果

## 5.1	过渡季节门窗风压表

| 分类 | 编号 | 朝向 | 风压(Pa) |
| --- | --- | --- | --- |
| ○建筑 |  |  |  |
| ├○第1层 |  |  |  |
| ︱├ 1002[房间] | C1521 | 南 | -1.77 |
| ︱├ 1002[房间] | C1521 | 南 | -1.76 |
| ︱├ 1002[房间] | C1521 | 南 | -1.74 |
| ︱├ 1002[房间] | C1521 | 南 | -1.72 |
| ︱├ 1003[房间] | C1521 | 南 | -1.67 |
| ︱├ 1003[房间] | C1521 | 南 | -1.65 |
| ︱├ 1003[房间] | C1521 | 南 | -1.63 |
| ︱├ 1003[房间] | C1521 | 南 | -1.58 |
| ︱├ 1003[房间] | C1521 | 南 | -1.52 |
| ︱├ 1004[房间] | C1521 | 南 | -1.46 |
| ︱├ 1004[房间] | C1521 | 南 | -1.4 |
| ︱├ 1004[房间] | C1521 | 南 | -1.37 |
| ︱├ 1004[房间] | C1521 | 南 | -1.31 |
| ︱├ 1004[房间] | C1521 | 南 | -1.53 |
| ︱├ 1005[房间] | C1521 | 东 | -2.25 |
| ︱├ 1005[房间] | C1821 | 东 | -2.28 |
| ︱├ 1005[房间] | M1521 | 南 | -2.28 |
| ︱├ 1005[房间] | M1521 | 北 | -1.52 |
| ︱├ 1005[房间] | M1821 | 东 | -2.23 |
| ︱├ 1006[房间] | C0606 | 北 | -1.54 |
| ︱├ 1006[房间] | C0606 | 北 | -1.56 |
| ︱├ 1006[房间] | C0606 | 南 | -1.72 |
| ︱├ 1006[房间] | C0606 | 南 | -1.78 |
| ︱├ 1006[房间] | C1206 | 北 | -1.49 |
| ︱├ 1006[房间] | C1206 | 东 | -1.48 |
| ︱├ 1006[房间] | C1206 | 南 | -1.45 |
| ︱├ 1006[房间] | C1206 | 东 | -1.56 |
| ︱├ 1010[房间] | C1521 | 北 | -2.37 |
| ︱├ 1010[房间] | C1521 | 北 | -2.31 |
| ︱├ 1010[房间] | C1521 | 北 | -2.34 |
| ︱├ 1010[房间] | C1521 | 北 | -2.28 |
| ︱├ 1010[房间] | C1521 | 北 | -2.28 |
| ︱├ 1011[房间] | C1521 | 北 | -2.45 |
| ︱├ 1011[房间] | C1521 | 北 | -2.45 |
| ︱├ 1011[房间] | C1521 | 北 | -2.42 |
| ︱├ 1011[房间] | C1521 | 北 | -2.44 |
| ︱├ 1012[房间] | C1521 | 北 | -2.46 |
| ︱├ 1013[房间] | C1521 | 北 | -2.48 |
| ︱├ 1014[房间] | M1521 | 北 | -2.47 |
| ︱├ 1022[房间] | C1521 | 西 | -1.47 |
| ︱├ 1024[房间] | C1521 | 南 | -1.47 |
| ︱├ 1024[房间] | C1521 | 南 | -1.47 |
| ︱├ 1024[房间] | C1521 | 南 | -1.49 |
| ︱├ 1024[房间] | C1521 | 南 | -1.5 |
| ︱├ 1024[房间] | C1521 | 北 | -1.89 |
| ︱├ 1024[房间] | C1521 | 北 | -1.89 |
| ︱├ 1024[房间] | C1521 | 北 | -1.89 |
| ︱├ 1024[房间] | C1521 | 北 | -1.89 |
| ︱├ 1026[房间] | C1521 | 南 | -2.25 |
| ︱├ 1026[房间] | C1521 | 南 | -2.27 |
| ︱├ 1026[房间] | C1521 | 南 | -2.25 |
| ︱├ 1026[房间] | C1521 | 南 | -2.23 |
| ︱├ 1027[房间] | C1521 | 南 | -2.34 |
| ︱├ 1027[房间] | C1521 | 南 | -2.38 |
| ︱├ 1028[房间] | C1521 | 南 | -2.41 |
| ︱├ 1028[房间] | C1521 | 南 | -2.44 |
| ︱├ 1029[房间] | C1521 | 南 | -2.46 |
| ︱├ 1029[房间] | C1521 | 南 | -2.46 |
| ︱├ 1030[房间] | C1521 | 南 | -2.47 |
| ︱├ 1030[房间] | C1521 | 南 | -2.46 |
| ︱├ 1031[房间] | C1521 | 南 | -2.45 |
| ︱├ 1031[房间] | C1521 | 南 | -2.44 |
| ︱├ 1032[房间] | C1521 | 南 | -2.41 |
| ︱├ 1032[房间] | C1521 | 南 | -2.4 |
| ︱├ 1033[房间] | C1521 | 南 | -2.39 |
| ︱├ 1033[房间] | C1521 | 南 | -2.38 |
| ︱├ 1035[房间] | C1521 | 北 | -1.93 |
| ︱├ 1035[房间] | C1521 | 北 | -1.94 |
| ︱├ 1035[房间] | C1521 | 北 | -1.93 |
| ︱├ 1035[房间] | C1521 | 北 | -1.92 |
| ︱├ 1036[房间] | C1521 | 北 | -1.96 |
| ︱├ 1036[房间] | C1521 | 北 | -1.97 |
| ︱├ 1037[房间] | C1521 | 北 | -1.98 |
| ︱├ 1037[房间] | C1521 | 北 | -1.98 |
| ︱├ 1038[房间] | C1521 | 北 | -1.97 |
| ︱├ 1038[房间] | C1521 | 北 | -1.96 |
| ︱├ 1039[房间] | C1521 | 北 | -1.95 |
| ︱├ 1039[房间] | C1521 | 北 | -1.92 |
| ︱├ 1040[房间] | C1521 | 北 | -1.89 |
| ︱├ 1040[房间] | C1521 | 北 | -1.88 |
| ︱├ 1041[房间] | C1521 | 北 | -1.83 |
| ︱├ 1041[房间] | C1521 | 北 | -1.83 |
| ︱├ 1042[房间] | C1521 | 北 | -1.81 |
| ︱└ 1042[房间] | C1521 | 北 | -1.85 |
| ├○第2层 |  |  |  |
| ︱├ 1002[房间] | C1521 | 南 | -1.78 |
| ︱├ 1002[房间] | C1521 | 南 | -1.76 |
| ︱├ 1002[房间] | C1521 | 南 | -1.78 |
| ︱├ 1002[房间] | C1521 | 南 | -1.76 |
| ︱├ 1003[房间] | C1521 | 南 | -1.73 |
| ︱├ 1003[房间] | C1521 | 南 | -1.67 |
| ︱├ 1003[房间] | C1521 | 南 | -1.66 |
| ︱├ 1003[房间] | C1521 | 南 | -1.6 |
| ︱├ 1003[房间] | C1521 | 南 | -1.54 |
| ︱├ 1004[房间] | C1521 | 南 | -1.47 |
| ︱├ 1004[房间] | C1521 | 南 | -1.42 |
| ︱├ 1004[房间] | C1521 | 南 | -1.4 |
| ︱├ 1004[房间] | C1521 | 南 | -1.41 |
| ︱├ 1004[房间] | C1521 | 南 | -1.72 |
| ︱├ 1005[房间] | C1521 | 东 | -2.3 |
| ︱├ 1005[房间] | C1821 | 东 | -2.35 |
| ︱├ 1005[房间] | M1521 | 南 | -2.33 |
| ︱├ 1005[房间] | M1521 | 北 | -1.57 |
| ︱├ 1005[房间] | M1821 | 东 | -2.27 |
| ︱├ 1006[房间] | C0606 | 北 | -1.57 |
| ︱├ 1006[房间] | C0606 | 北 | -1.59 |
| ︱├ 1006[房间] | C0606 | 南 | -1.75 |
| ︱├ 1006[房间] | C0606 | 南 | -1.86 |
| ︱├ 1006[房间] | C1206 | 北 | -1.56 |
| ︱├ 1006[房间] | C1206 | 东 | -1.55 |
| ︱├ 1006[房间] | C1206 | 南 | -1.36 |
| ︱├ 1006[房间] | C1206 | 东 | -1.42 |
| ︱├ 1010[房间] | C1521 | 北 | -2.41 |
| ︱├ 1010[房间] | C1521 | 北 | -2.38 |
| ︱├ 1010[房间] | C1521 | 北 | -2.38 |
| ︱├ 1010[房间] | C1521 | 北 | -2.35 |
| ︱├ 1010[房间] | C1521 | 北 | -2.36 |
| ︱├ 1011[房间] | C1521 | 北 | -2.45 |
| ︱├ 1011[房间] | C1521 | 北 | -2.46 |
| ︱├ 1011[房间] | C1521 | 北 | -2.44 |
| ︱├ 1011[房间] | C1521 | 北 | -2.45 |
| ︱├ 1012[房间] | C1521 | 北 | -2.47 |
| ︱├ 1013[房间] | C1521 | 北 | -2.48 |
| ︱├ 1014[房间] | M1521 | 北 | -2.47 |
| ︱├ 1022[房间] | C1521 | 西 | -1.48 |
| ︱├ 1024[房间] | C1521 | 南 | -1.49 |
| ︱├ 1024[房间] | C1521 | 南 | -1.51 |
| ︱├ 1024[房间] | C1521 | 南 | -1.52 |
| ︱├ 1024[房间] | C1521 | 南 | -1.51 |
| ︱├ 1024[房间] | C1521 | 北 | -1.9 |
| ︱├ 1024[房间] | C1521 | 北 | -1.9 |
| ︱├ 1024[房间] | C1521 | 北 | -1.9 |
| ︱├ 1024[房间] | C1521 | 北 | -1.9 |
| ︱├ 1026[房间] | C1521 | 南 | -2.32 |
| ︱├ 1026[房间] | C1521 | 南 | -2.33 |
| ︱├ 1026[房间] | C1521 | 南 | -2.28 |
| ︱├ 1026[房间] | C1521 | 南 | -2.28 |
| ︱├ 1027[房间] | C1521 | 南 | -2.39 |
| ︱├ 1027[房间] | C1521 | 南 | -2.41 |
| ︱├ 1028[房间] | C1521 | 南 | -2.45 |
| ︱├ 1028[房间] | C1521 | 南 | -2.45 |
| ︱├ 1029[房间] | C1521 | 南 | -2.46 |
| ︱├ 1029[房间] | C1521 | 南 | -2.47 |
| ︱├ 1030[房间] | C1521 | 南 | -2.48 |
| ︱├ 1030[房间] | C1521 | 南 | -2.48 |
| ︱├ 1031[房间] | C1521 | 南 | -2.47 |
| ︱├ 1031[房间] | C1521 | 南 | -2.47 |
| ︱├ 1032[房间] | C1521 | 南 | -2.44 |
| ︱├ 1032[房间] | C1521 | 南 | -2.45 |
| ︱├ 1033[房间] | C1521 | 南 | -2.43 |
| ︱├ 1033[房间] | C1521 | 南 | -2.4 |
| ︱├ 1035[房间] | C1521 | 北 | -1.94 |
| ︱├ 1035[房间] | C1521 | 北 | -1.95 |
| ︱├ 1035[房间] | C1521 | 北 | -1.94 |
| ︱├ 1035[房间] | C1521 | 北 | -1.93 |
| ︱├ 1036[房间] | C1521 | 北 | -1.97 |
| ︱├ 1036[房间] | C1521 | 北 | -1.98 |
| ︱├ 1037[房间] | C1521 | 北 | -1.99 |
| ︱├ 1037[房间] | C1521 | 北 | -1.99 |
| ︱├ 1038[房间] | C1521 | 北 | -1.98 |
| ︱├ 1038[房间] | C1521 | 北 | -1.97 |
| ︱├ 1039[房间] | C1521 | 北 | -1.95 |
| ︱├ 1039[房间] | C1521 | 北 | -1.91 |
| ︱├ 1040[房间] | C1521 | 北 | -1.9 |
| ︱├ 1040[房间] | C1521 | 北 | -1.86 |
| ︱├ 1041[房间] | C1521 | 北 | -1.81 |
| ︱├ 1041[房间] | C1521 | 北 | -1.79 |
| ︱├ 1042[房间] | C1521 | 北 | -1.72 |
| ︱└ 1042[房间] | C1521 | 北 | -1.76 |
| ├○第3层 |  |  |  |
| ︱├ 3045[房间] | C1521 | 东 | -2.32 |
| ︱├ 3045[房间] | C1521 | 东 | -2.43 |
| ︱├ 3045[房间] | C1521 | 东 | -2.4 |
| ︱├ 3045[房间] | C1521 | 北 | -2.5 |
| ︱├ 3045[房间] | C1521 | 北 | -2.49 |
| ︱├ 3045[房间] | C1521 | 北 | -2.44 |
| ︱├ 3045[房间] | C1521 | 北 | -2.5 |
| ︱├ 3045[房间] | C1521 | 北 | -2.5 |
| ︱├ 3045[房间] | C1521 | 北 | -2.51 |
| ︱├ 3046[房间] | C1521 | 南 | -1.77 |
| ︱├ 3046[房间] | C1521 | 南 | -1.73 |
| ︱├ 3046[房间] | C1521 | 南 | -1.69 |
| ︱├ 3046[房间] | C1521 | 南 | -1.71 |
| ︱├ 3046[房间] | C1521 | 南 | -1.61 |
| ︱├ 3047[房间] | C1521 | 南 | -1.51 |
| ︱├ 3047[房间] | C1521 | 南 | -1.7 |
| ︱├ 3047[房间] | C1521 | 南 | -1.65 |
| ︱├ 3047[房间] | C1521 | 南 | -1.74 |
| ︱├ 3047[房间] | C1521 | 南 | -1.67 |
| ︱├ 3048[房间] | C1521 | 南 | -1.46 |
| ︱├ 3048[房间] | C1521 | 南 | -1.67 |
| ︱├ 3048[房间] | C1521 | 南 | -1.46 |
| ︱├ 3048[房间] | C1521 | 南 | -1.43 |
| ︱├ 3048[房间] | C1521 | 南 | -1.48 |
| ︱├ 3049[房间] | C1521 | 西 | -2.14 |
| ︱├ 3050[房间] | C1521 | 北 | -2.47 |
| ︱├ 3050[房间] | C1521 | 北 | -2.46 |
| ︱├ 3050[房间] | C1521 | 北 | -2.44 |
| ︱├ 3050[房间] | C1521 | 北 | -2.49 |
| ︱├ 3050[房间] | C1521 | 北 | -2.47 |
| ︱├ 3051[房间] | C1521 | 北 | -2.45 |
| ︱├ 3051[房间] | C1521 | 北 | -2.46 |
| ︱├ 3051[房间] | C1521 | 北 | -2.46 |
| ︱├ 3051[房间] | C1521 | 北 | -2.46 |
| ︱├ 3051[房间] | C1521 | 北 | -2.44 |
| ︱├ 3052[房间] | C1521 | 北 | -2.47 |
| ︱├ 3052[房间] | C1521 | 北 | -2.47 |
| ︱├ 3053[房间] | C1521 | 北 | -2.48 |
| ︱├ 3053[房间] | C1521 | 北 | -2.48 |
| ︱├ 3055[房间] | C1521 | 西 | -2.18 |
| ︱├ 3055[房间] | C1521 | 南 | -2.12 |
| ︱├ 3055[房间] | C1521 | 南 | -2.09 |
| ︱├ 3055[房间] | C1521 | 南 | -1.95 |
| ︱├ 3056[房间] | C1521 | 西 | -1.66 |
| ︱├ 3056[房间] | C1521 | 西 | -1.73 |
| ︱├ 3062[房间] | C1521 | 西 | -1.46 |
| ︱├ 3064[房间] | C1521 | 南 | -1.4 |
| ︱├ 3064[房间] | C1521 | 南 | -1.35 |
| ︱├ 3064[房间] | C1521 | 北 | -1.9 |
| ︱├ 3064[房间] | C1521 | 北 | -1.89 |
| ︱├ 3064[房间] | C1521 | 北 | -1.88 |
| ︱├ 3064[房间] | C1521 | 北 | -1.87 |
| ︱├ 3064[房间] | C1521 | 南 | -1.48 |
| ︱├ 3064[房间] | C1521 | 南 | -1.49 |
| ︱├ 3066[房间] | C1521 | 南 | -2.33 |
| ︱├ 3067[房间] | C1521 | 南 | -2.42 |
| ︱├ 3067[房间] | C1521 | 南 | -2.44 |
| ︱├ 3067[房间] | C1521 | 南 | -2.37 |
| ︱├ 3067[房间] | C1521 | 南 | -2.38 |
| ︱├ 3068[房间] | C1521 | 南 | -2.48 |
| ︱├ 3068[房间] | C1521 | 南 | -2.48 |
| ︱├ 3068[房间] | C1521 | 南 | -2.48 |
| ︱├ 3068[房间] | C1521 | 南 | -2.48 |
| ︱├ 3068[房间] | C1521 | 南 | -2.47 |
| ︱├ 3068[房间] | C1521 | 南 | -2.47 |
| ︱├ 3069[房间] | C1521 | 南 | -2.46 |
| ︱├ 3069[房间] | C1521 | 南 | -2.45 |
| ︱├ 3069[房间] | C1521 | 南 | -2.47 |
| ︱├ 3069[房间] | C1521 | 南 | -2.47 |
| ︱├ 3069[房间] | C1521 | 南 | -2.47 |
| ︱├ 3069[房间] | C1521 | 南 | -2.48 |
| ︱├ 3069[房间] | C1521 | 南 | -2.48 |
| ︱├ 3069[房间] | C1521 | 南 | -2.47 |
| ︱├ 3071[房间] | C1521 | 北 | -1.98 |
| ︱├ 3071[房间] | C1521 | 北 | -1.94 |
| ︱├ 3071[房间] | C1521 | 北 | -1.94 |
| ︱├ 3071[房间] | C1521 | 北 | -1.96 |
| ︱├ 3071[房间] | C1521 | 北 | -1.97 |
| ︱├ 3072[房间] | C1521 | 北 | -2.01 |
| ︱├ 3072[房间] | C1521 | 北 | -1.99 |
| ︱├ 3072[房间] | C1521 | 北 | -1.98 |
| ︱├ 3072[房间] | C1521 | 北 | -2 |
| ︱├ 3072[房间] | C1521 | 北 | -2 |
| ︱├ 3073[房间] | C1521 | 北 | -1.78 |
| ︱├ 3073[房间] | C1521 | 北 | -1.8 |
| ︱├ 3073[房间] | C1521 | 北 | -1.98 |
| ︱├ 3073[房间] | C1521 | 北 | -1.95 |
| ︱├ 3073[房间] | C1521 | 北 | -1.94 |
| ︱├ 3073[房间] | C1521 | 北 | -1.93 |
| ︱├ 3073[房间] | C1521 | 北 | -1.88 |
| ︱└ 3073[房间] | C1521 | 北 | -1.84 |
| ├○第4层 |  |  |  |
| ︱├ 4076[房间] | C1521 | 东 | -2.31 |
| ︱├ 4076[房间] | C1521 | 东 | -2.48 |
| ︱├ 4076[房间] | C1521 | 东 | -2.43 |
| ︱├ 4076[房间] | C1521 | 北 | -2.53 |
| ︱├ 4076[房间] | C1521 | 北 | -2.52 |
| ︱├ 4076[房间] | C1521 | 北 | -2.49 |
| ︱├ 4076[房间] | C1521 | 北 | -2.5 |
| ︱├ 4076[房间] | C1521 | 北 | -2.51 |
| ︱├ 4076[房间] | C1521 | 北 | -2.52 |
| ︱├ 4077[房间] | C1521 | 南 | -1.49 |
| ︱├ 4077[房间] | C1521 | 南 | -1.49 |
| ︱├ 4077[房间] | C1521 | 南 | -1.5 |
| ︱├ 4077[房间] | C1521 | 南 | -1.46 |
| ︱├ 4077[房间] | C1521 | 南 | -1.3 |
| ︱├ 4078[房间] | C1521 | 南 | -1.25 |
| ︱├ 4078[房间] | C1521 | 南 | -1.35 |
| ︱├ 4078[房间] | C1521 | 南 | -1.47 |
| ︱├ 4078[房间] | C1521 | 南 | -1.42 |
| ︱├ 4078[房间] | C1521 | 南 | -1.46 |
| ︱├ 4079[房间] | C1521 | 南 | -1.34 |
| ︱├ 4079[房间] | C1521 | 南 | -1.44 |
| ︱├ 4079[房间] | C1521 | 南 | -1.29 |
| ︱├ 4079[房间] | C1521 | 南 | -1.3 |
| ︱├ 4079[房间] | C1521 | 南 | -1.29 |
| ︱├ 4080[房间] | C1521 | 西 | -2.16 |
| ︱├ 4081[房间] | C1521 | 北 | -2.5 |
| ︱├ 4081[房间] | C1521 | 北 | -2.5 |
| ︱├ 4081[房间] | C1521 | 北 | -2.49 |
| ︱├ 4081[房间] | C1521 | 北 | -2.5 |
| ︱├ 4081[房间] | C1521 | 北 | -2.5 |
| ︱├ 4082[房间] | C1521 | 北 | -2.47 |
| ︱├ 4082[房间] | C1521 | 北 | -2.47 |
| ︱├ 4082[房间] | C1521 | 北 | -2.46 |
| ︱├ 4082[房间] | C1521 | 北 | -2.46 |
| ︱├ 4082[房间] | C1521 | 北 | -2.47 |
| ︱├ 4083[房间] | C1521 | 北 | -2.46 |
| ︱├ 4083[房间] | C1521 | 北 | -2.45 |
| ︱├ 4084[房间] | C1521 | 北 | -2.45 |
| ︱├ 4084[房间] | C1521 | 北 | -2.45 |
| ︱├ 4086[房间] | C1521 | 西 | -2.24 |
| ︱├ 4086[房间] | C1521 | 西 | -2.21 |
| ︱├ 4086[房间] | C1521 | 西 | -2.16 |
| ︱├ 4086[房间] | C1521 | 西 | -2.05 |
| ︱├ 4087[房间] | C1521 | 西 | -1.76 |
| ︱├ 4087[房间] | C1521 | 西 | -1.7 |
| ︱├ 4093[房间] | C1521 | 西 | -1.4 |
| ︱├ 4095[房间] | C1521 | 南 | -1.33 |
| ︱├ 4095[房间] | C1521 | 南 | -1.15 |
| ︱├ 4095[房间] | C1521 | 北 | -1.89 |
| ︱├ 4095[房间] | C1521 | 北 | -1.88 |
| ︱├ 4095[房间] | C1521 | 北 | -1.86 |
| ︱├ 4095[房间] | C1521 | 北 | -1.86 |
| ︱├ 4095[房间] | C1521 | 南 | -1.4 |
| ︱├ 4095[房间] | C1521 | 南 | -1.41 |
| ︱├ 4097[房间] | C1521 | 南 | -2.34 |
| ︱├ 4098[房间] | C1521 | 南 | -2.43 |
| ︱├ 4098[房间] | C1521 | 南 | -2.44 |
| ︱├ 4098[房间] | C1521 | 南 | -2.34 |
| ︱├ 4098[房间] | C1521 | 南 | -2.38 |
| ︱├ 4099[房间] | C1521 | 南 | -2.49 |
| ︱├ 4099[房间] | C1521 | 南 | -2.49 |
| ︱├ 4099[房间] | C1521 | 南 | -2.49 |
| ︱├ 4099[房间] | C1521 | 南 | -2.49 |
| ︱├ 4099[房间] | C1521 | 南 | -2.47 |
| ︱├ 4099[房间] | C1521 | 南 | -2.48 |
| ︱├ 4100[房间] | C1521 | 南 | -2.48 |
| ︱├ 4100[房间] | C1521 | 南 | -2.48 |
| ︱├ 4100[房间] | C1521 | 南 | -2.48 |
| ︱├ 4100[房间] | C1521 | 南 | -2.48 |
| ︱├ 4100[房间] | C1521 | 南 | -2.48 |
| ︱├ 4100[房间] | C1521 | 南 | -2.48 |
| ︱├ 4100[房间] | C1521 | 南 | -2.48 |
| ︱├ 4100[房间] | C1521 | 南 | -2.48 |
| ︱├ 4102[房间] | C1521 | 北 | -1.99 |
| ︱├ 4102[房间] | C1521 | 北 | -1.97 |
| ︱├ 4102[房间] | C1521 | 北 | -1.97 |
| ︱├ 4102[房间] | C1521 | 北 | -1.98 |
| ︱├ 4102[房间] | C1521 | 北 | -1.98 |
| ︱├ 4103[房间] | C1521 | 北 | -2.02 |
| ︱├ 4103[房间] | C1521 | 北 | -2.02 |
| ︱├ 4103[房间] | C1521 | 北 | -2 |
| ︱├ 4103[房间] | C1521 | 北 | -2.01 |
| ︱├ 4103[房间] | C1521 | 北 | -2.01 |
| ︱├ 4104[房间] | C1521 | 北 | -1.94 |
| ︱├ 4104[房间] | C1521 | 北 | -1.97 |
| ︱├ 4104[房间] | C1521 | 北 | -2.02 |
| ︱├ 4104[房间] | C1521 | 北 | -2.01 |
| ︱├ 4104[房间] | C1521 | 北 | -2 |
| ︱├ 4104[房间] | C1521 | 北 | -2 |
| ︱├ 4104[房间] | C1521 | 北 | -1.96 |
| ︱└ 4104[房间] | C1521 | 北 | -2.02 |
| └○第5层 |  |  |  |
| ├ 4076[房间] | C1521 | 东 | -2.18 |
| ├ 4076[房间] | C1521 | 东 | -2.48 |
| ├ 4076[房间] | C1521 | 东 | -2.44 |
| ├ 4076[房间] | C1521 | 北 | -2.55 |
| ├ 4076[房间] | C1521 | 北 | -2.55 |
| ├ 4076[房间] | C1521 | 北 | -2.58 |
| ├ 4076[房间] | C1521 | 北 | -2.48 |
| ├ 4076[房间] | C1521 | 北 | -2.49 |
| ├ 4076[房间] | C1521 | 北 | -2.5 |
| ├ 4077[房间] | C1521 | 南 | -1.2 |
| ├ 4077[房间] | C1521 | 南 | -1.2 |
| ├ 4077[房间] | C1521 | 南 | -1.29 |
| ├ 4077[房间] | C1521 | 南 | -1.33 |
| ├ 4077[房间] | C1521 | 南 | -1.16 |
| ├ 4078[房间] | C1521 | 南 | -1.31 |
| ├ 4078[房间] | C1521 | 南 | -1.26 |
| ├ 4078[房间] | C1521 | 南 | -1.25 |
| ├ 4078[房间] | C1521 | 南 | -1.26 |
| ├ 4078[房间] | C1521 | 南 | -1.09 |
| ├ 4079[房间] | C1521 | 南 | -1.1 |
| ├ 4079[房间] | C1521 | 南 | -1 |
| ├ 4079[房间] | C1521 | 南 | -1.16 |
| ├ 4079[房间] | C1521 | 南 | -1.2 |
| ├ 4079[房间] | C1521 | 南 | -1.16 |
| ├ 4080[房间] | C1521 | 西 | -2.28 |
| ├ 4081[房间] | C1521 | 北 | -2.47 |
| ├ 4081[房间] | C1521 | 北 | -2.47 |
| ├ 4081[房间] | C1521 | 北 | -2.47 |
| ├ 4081[房间] | C1521 | 北 | -2.47 |
| ├ 4081[房间] | C1521 | 北 | -2.47 |
| ├ 4082[房间] | C1521 | 北 | -2.46 |
| ├ 4082[房间] | C1521 | 北 | -2.46 |
| ├ 4082[房间] | C1521 | 北 | -2.45 |
| ├ 4082[房间] | C1521 | 北 | -2.45 |
| ├ 4082[房间] | C1521 | 北 | -2.46 |
| ├ 4083[房间] | C1521 | 北 | -2.45 |
| ├ 4083[房间] | C1521 | 北 | -2.44 |
| ├ 4084[房间] | C1521 | 北 | -2.43 |
| ├ 4084[房间] | C1521 | 北 | -2.43 |
| ├ 4086[房间] | C1521 | 西 | -2.34 |
| ├ 4086[房间] | C1521 | 西 | -2.27 |
| ├ 4086[房间] | C1521 | 西 | -2.21 |
| ├ 4086[房间] | C1521 | 西 | -1.96 |
| ├ 4087[房间] | C1521 | 西 | -1.79 |
| ├ 4087[房间] | C1521 | 西 | -1.7 |
| ├ 4093[房间] | C1521 | 西 | -1.51 |
| ├ 4095[房间] | C1521 | 南 | -1.29 |
| ├ 4095[房间] | C1521 | 南 | -1.06 |
| ├ 4095[房间] | C1521 | 北 | -1.89 |
| ├ 4095[房间] | C1521 | 北 | -1.89 |
| ├ 4095[房间] | C1521 | 北 | -1.88 |
| ├ 4095[房间] | C1521 | 北 | -1.88 |
| ├ 4095[房间] | C1521 | 南 | -1.51 |
| ├ 4095[房间] | C1521 | 南 | -1.46 |
| ├ 4097[房间] | C1521 | 南 | -2.14 |
| ├ 4098[房间] | C1521 | 南 | -2.14 |
| ├ 4098[房间] | C1521 | 南 | -2.23 |
| ├ 4098[房间] | C1521 | 南 | -2.05 |
| ├ 4098[房间] | C1521 | 南 | -2.19 |
| ├ 4099[房间] | C1521 | 南 | -2.44 |
| ├ 4099[房间] | C1521 | 南 | -2.43 |
| ├ 4099[房间] | C1521 | 南 | -2.31 |
| ├ 4099[房间] | C1521 | 南 | -2.38 |
| ├ 4099[房间] | C1521 | 南 | -2.36 |
| ├ 4099[房间] | C1521 | 南 | -2.32 |
| ├ 4100[房间] | C1521 | 南 | -2.48 |
| ├ 4100[房间] | C1521 | 南 | -2.48 |
| ├ 4100[房间] | C1521 | 南 | -2.49 |
| ├ 4100[房间] | C1521 | 南 | -2.49 |
| ├ 4100[房间] | C1521 | 南 | -2.48 |
| ├ 4100[房间] | C1521 | 南 | -2.49 |
| ├ 4100[房间] | C1521 | 南 | -2.46 |
| ├ 4100[房间] | C1521 | 南 | -2.46 |
| ├ 4102[房间] | C1521 | 北 | -1.99 |
| ├ 4102[房间] | C1521 | 北 | -1.98 |
| ├ 4102[房间] | C1521 | 北 | -1.98 |
| ├ 4102[房间] | C1521 | 北 | -1.99 |
| ├ 4102[房间] | C1521 | 北 | -1.99 |
| ├ 4103[房间] | C1521 | 北 | -2 |
| ├ 4103[房间] | C1521 | 北 | -2.01 |
| ├ 4103[房间] | C1521 | 北 | -1.99 |
| ├ 4103[房间] | C1521 | 北 | -2 |
| ├ 4103[房间] | C1521 | 北 | -2.01 |
| ├ 4104[房间] | C1521 | 北 | -2.18 |
| ├ 4104[房间] | C1521 | 北 | -2.17 |
| ├ 4104[房间] | C1521 | 北 | -2.03 |
| ├ 4104[房间] | C1521 | 北 | -2.02 |
| ├ 4104[房间] | C1521 | 北 | -2.06 |
| ├ 4104[房间] | C1521 | 北 | -2.09 |
| ├ 4104[房间] | C1521 | 北 | -2.1 |
| └ 4104[房间] | C1521 | 北 | -2.14 |

## 5.2	过渡季节换气次数表

| 分类 | 体积 (m^3) | 面积 (m^2) | 换气次数 (次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| ○建筑 |  |  |  |
| ├○第1层 |  |  |  |
| ︱├⊙1002@1[房间] | 326.59 | 77.76 | 55.21 |
| ︱├⊙1003@1[房间] | 320.54 | 76.32 | 55.43 |
| ︱├⊙1004@1[房间] | 314.5 | 74.88 | 52.85 |
| ︱├⊙1006@1[房间] | 1179.25 | 280.77 | 6.31 |
| ︱├⊙1010@1[房间] | 320.54 | 76.32 | 66.56 |
| ︱├⊙1011@1[房间] | 314.5 | 74.88 | 67.75 |
| ︱├⊙1012@1[房间] | 127.01 | 30.24 | 56.9 |
| ︱├⊙1013@1[房间] | 127.01 | 30.24 | 57.12 |
| ︱├⊙1018@1[房间] | 132.63 | 31.58 | 0 |
| ︱├⊙1024@1[房间] | 705.02 | 167.86 | 33.47 |
| ︱├⊙1026@1[房间] | 254.02 | 60.48 | 61.13 |
| ︱├⊙1027@1[房间] | 148.18 | 35.28 | 53.66 |
| ︱├⊙1028@1[房间] | 127.01 | 30.24 | 63.48 |
| ︱├⊙1029@1[房间] | 127.01 | 30.24 | 63.95 |
| ︱├⊙1030@1[房间] | 127.01 | 30.24 | 64.01 |
| ︱├⊙1031@1[房间] | 127.01 | 30.24 | 63.69 |
| ︱├⊙1032@1[房间] | 127.01 | 30.24 | 63.23 |
| ︱├⊙1033@1[房间] | 127.01 | 30.24 | 62.96 |
| ︱├⊙1035@1[房间] | 254.02 | 60.48 | 56.63 |
| ︱├⊙1036@1[房间] | 148.18 | 35.28 | 48.97 |
| ︱├⊙1037@1[房间] | 127.01 | 30.24 | 57.32 |
| ︱├⊙1038@1[房间] | 127.01 | 30.24 | 57.14 |
| ︱├⊙1039@1[房间] | 127.01 | 30.24 | 56.66 |
| ︱├⊙1040@1[房间] | 127.01 | 30.24 | 56.01 |
| ︱├⊙1041@1[房间] | 127.01 | 30.24 | 55.14 |
| ︱├⊙1042@1[房间] | 127.01 | 30.24 | 62.09 |
| ︱└⊙1043@1[房间] | 81.65 | 19.44 | 96.58 |
| ├○第2层 |  |  |  |
| ︱├⊙1002@2[房间] | 326.59 | 77.76 | 55.54 |
| ︱├⊙1003@2[房间] | 320.54 | 76.32 | 55.91 |
| ︱├⊙1004@2[房间] | 314.5 | 74.88 | 54.02 |
| ︱├⊙1006@2[房间] | 1179.25 | 280.77 | 6.3 |
| ︱├⊙1010@2[房间] | 320.54 | 76.32 | 67.45 |
| ︱├⊙1011@2[房间] | 314.5 | 74.88 | 67.87 |
| ︱├⊙1012@2[房间] | 127.01 | 30.24 | 56.95 |
| ︱├⊙1013@2[房间] | 127.01 | 30.24 | 57.16 |
| ︱├⊙1018@2[房间] | 132.63 | 31.58 | 0 |
| ︱├⊙1024@2[房间] | 705.02 | 167.86 | 32.48 |
| ︱├⊙1026@2[房间] | 254.02 | 60.48 | 61.86 |
| ︱├⊙1027@2[房间] | 148.18 | 35.28 | 54.12 |
| ︱├⊙1028@2[房间] | 127.01 | 30.24 | 63.79 |
| ︱├⊙1029@2[房间] | 127.01 | 30.24 | 64.04 |
| ︱├⊙1030@2[房间] | 127.01 | 30.24 | 64.18 |
| ︱├⊙1031@2[房间] | 127.01 | 30.24 | 64.02 |
| ︱├⊙1032@2[房间] | 127.01 | 30.24 | 63.72 |
| ︱├⊙1033@2[房间] | 127.01 | 30.24 | 63.39 |
| ︱├⊙1035@2[房间] | 254.02 | 60.48 | 56.76 |
| ︱├⊙1036@2[房间] | 148.18 | 35.28 | 49.08 |
| ︱├⊙1037@2[房间] | 127.01 | 30.24 | 57.45 |
| ︱├⊙1038@2[房间] | 127.01 | 30.24 | 57.25 |
| ︱├⊙1039@2[房间] | 127.01 | 30.24 | 56.64 |
| ︱├⊙1040@2[房间] | 127.01 | 30.24 | 55.88 |
| ︱├⊙1041@2[房间] | 127.01 | 30.24 | 54.66 |
| ︱├⊙1042@2[房间] | 127.01 | 30.24 | 60.48 |
| ︱└⊙1043@2[房间] | 81.65 | 19.44 | 94.08 |
| ├○第3层 |  |  |  |
| ︱├⊙3046[房间] | 326.29 | 77.69 | 94.97 |
| ︱├⊙3047[房间] | 320.54 | 76.32 | 95.18 |
| ︱├⊙3048[房间] | 314.8 | 74.95 | 92.32 |
| ︱├⊙3050[房间] | 319.86 | 76.16 | 116.64 |
| ︱├⊙3051[房间] | 314.5 | 74.88 | 118.42 |
| ︱├⊙3052[房间] | 127.01 | 30.24 | 64.08 |
| ︱├⊙3053[房间] | 127.01 | 30.24 | 64.13 |
| ︱├⊙3055[房间] | 266.37 | 63.42 | 55.98 |
| ︱├⊙3058[房间] | 132.08 | 31.45 | 0 |
| ︱├⊙3062[房间] | 57.82 | 13.77 | 96.31 |
| ︱├⊙3064[房间] | 707.35 | 168.42 | 36.56 |
| ︱├⊙3066[房间] | 126.68 | 30.16 | 89.53 |
| ︱├⊙3067[房间] | 275.18 | 65.52 | 123.91 |
| ︱├⊙3068[房间] | 381.02 | 90.72 | 124.98 |
| ︱├⊙3069[房间] | 508.36 | 121.04 | 101.14 |
| ︱├⊙3071[房间] | 329.8 | 78.53 | 100.76 |
| ︱├⊙3072[房间] | 326.59 | 77.76 | 102.77 |
| ︱└⊙3073[房间] | 508.03 | 120.96 | 103.49 |
| ├○第4层 |  |  |  |
| ︱├⊙4077@4[房间] | 326.29 | 77.69 | 87.53 |
| ︱├⊙4078@4[房间] | 320.54 | 76.32 | 87.24 |
| ︱├⊙4079@4[房间] | 314.8 | 74.95 | 87.02 |
| ︱├⊙4081@4[房间] | 319.86 | 76.16 | 117.34 |
| ︱├⊙4082@4[房间] | 314.5 | 74.88 | 118.66 |
| ︱├⊙4083@4[房间] | 127.01 | 30.24 | 63.9 |
| ︱├⊙4084@4[房间] | 127.01 | 30.24 | 63.86 |
| ︱├⊙4086@4[房间] | 266.37 | 63.42 | 57.06 |
| ︱├⊙4089@4[房间] | 132.08 | 31.45 | 0 |
| ︱├⊙4095@4[房间] | 707.35 | 168.42 | 37.98 |
| ︱├⊙4097@4[房间] | 126.68 | 30.16 | 89.71 |
| ︱├⊙4098@4[房间] | 275.18 | 65.52 | 123.74 |
| ︱├⊙4099@4[房间] | 381.02 | 90.72 | 125.14 |
| ︱├⊙4100@4[房间] | 508.36 | 121.04 | 118.65 |
| ︱├⊙4102@4[房间] | 329.8 | 78.53 | 101.27 |
| ︱├⊙4103@4[房间] | 326.59 | 77.76 | 103.19 |
| ︱└⊙4104@4[房间] | 508.03 | 120.96 | 106.33 |
| ├○第5层 |  |  |  |
| ︱├⊙4077@5[房间] | 326.29 | 77.69 | 80.95 |
| ︱├⊙4078@5[房间] | 320.54 | 76.32 | 82.16 |
| ︱├⊙4079@5[房间] | 314.8 | 74.95 | 79.84 |
| ︱├⊙4081@5[房间] | 319.86 | 76.16 | 116.75 |
| ︱├⊙4082@5[房间] | 314.5 | 74.88 | 118.37 |
| ︱├⊙4083@5[房间] | 127.01 | 30.24 | 63.7 |
| ︱├⊙4084@5[房间] | 127.01 | 30.24 | 63.57 |
| ︱├⊙4086@5[房间] | 266.37 | 63.42 | 56.89 |
| ︱├⊙4089@5[房间] | 132.08 | 31.45 | 0 |
| ︱├⊙4095@5[房间] | 707.35 | 168.42 | 40.72 |
| ︱├⊙4097@5[房间] | 126.68 | 30.16 | 85.75 |
| ︱├⊙4098@5[房间] | 275.18 | 65.52 | 117.25 |
| ︱├⊙4099@5[房间] | 381.02 | 90.72 | 122.32 |
| ︱├⊙4100@5[房间] | 508.36 | 121.04 | 118.61 |
| ︱├⊙4102@5[房间] | 329.8 | 78.53 | 101.51 |
| ︱├⊙4103@5[房间] | 326.59 | 77.76 | 102.95 |
| ︱└⊙4104@5[房间] | 508.03 | 120.96 | 109.18 |

## 5.3	换气次数>2 次/h的面积比

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 6711.00 | ㎡ |
| 总面积 | 6868.51 | ㎡ |
| 面积比例RR | 97.71 | % |