空调系统节能优化设计

1 建筑现有空调系统调研

本建筑的原始空调设备党校报告厅采用分体热泵型落地式房间空调器，其他房间采用风冷单元式空调机组两种形式组成，初始建筑未设置新风系统和热回收装置，其相关参数如表所示。初始建筑由于未采用空调控制系统，根据文献和实地调研，夏季时，当室内温度高于26℃时，空调系统制冷启动，冬季时室内温度低于14℃，空调制热启动，相关空调系统设备参数见表1-1。

表1-1 建筑室内环境参数设置

| 房间用途 | 空调热区 | 累积面积(m2) | 室内温度(℃) |  | 相对湿度(% |  | 人员(m2/人)（或单个房间人员数量） | 照明功率密度(W/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 夏季 | 冬季 | 夏季 | 冬季 |  |  |
| 教师办公室 | 是 | 100.32 | 200 | 20.00 | 55.00 | 50.00 | 2 | 5.00 |
| 20人会议室 | 是 | 149.80 | 200 | 20.00 | 55.00 | 50.00 | 20 | 9.40 |
| 40座教室 | 是 | 244.27 | 200 | 20.00 | 55.00 | 50.00 | 40 | 9.18 |
| 60座教室 | 是 | 2013.96 | 200 | 20.00 | 55.00 | 50.00 | 60 | 12.00 |
| 研究生办公室 | 是 | 191.52 | 200 | 20.00 | 55.00 | 50.00 | 6 | 7.52 |
| 教师休息室 | 是 | 129.20 | 200 | 20.00 | 55.00 | 50.00 | 2 | 7.52 |
| 90人教室 | 是 | 2310.34 | 200 | 20.00 | 55.00 | 50.00 | 90 | 10.11 |
| 150人阶梯教室 | 是 | 860.69 | 200 | 20.00 | 55.00 | 50.00 | 150 | 11.16 |
| 300 报告厅 | 是 | 293.57 | 200 | 20.00 | 55.00 | 50.00 | 300 | 14.32 |
| 走廊（过道） | 否 | 2478.40 | 37.00 | 10.00 | 55.00 | 50.00 | 30.00 | 5.00 |
| 机房等非空调房间 | 否 | 119.57 | 37.00 | 10.00 | 55.00 | 50.00 | 4.00 | 00 |
| 卫生间 | 是 | 6883 | 28.00 | 100 | 55.00 | 50.00 | 4.00 | 00 |
| 楼梯间 | 否 | 205.39 | 37.00 | 10.00 | 55.00 | 50.00 | 4.00 | 5.00 |
| 教具库 | 否 | 115.24 | 200 | 18.00 | 55.00 | 50.00 | 10.00 | 5.00 |
| 值班室 | 是 | 31.54 | 28.00 | 10.00 | 55.00 | 50.00 | 4 | 7.00 |
| 其它 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计空调房间面积m2： |  | 7012.02 |  |  | 合计非空调房间面积m2： |  |  | 2948.61 |

教育类建筑室内人员在室率、设备启用率如表如表1-2所示，周一至周五预设的教室人员作息一致，且在日常上课期间的8:00~12:00和13:00~18:00两个时段设备启用率最高，在晚间的19:00~22:00时段，仅部分教室用于上课，由于此时教室人数较少，设备启用率减少。

表1-2 教育类建筑室内人员在室率、设备启用率

| 时间 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周一~周五 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.80 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.80 |
| 周六、周日与节假日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 时间 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 周一~周五 | 0.80 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.80 | 0.95 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 周六、周日与节假日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

未改造前系统负荷计算结果如表1-3所示，空调系统能耗计算结果如表1-4所示，建筑供暖空调能耗计算结果如表1-5所示。建筑供暖空调能耗计算结果如表1-6所示，建筑总能耗分析汇总如表1-7所示。

表1-3 系统负荷计算结果

| 楼层 | 空调面积 | 累计热负荷 | 累计冷负荷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2165.13 | 63344.36 | 35267.24 |
| 2 | 1788.13 | 8355.71 | 65287.45 |
| 3 | 1769.17 | 113977 | 70149.78 |
| 4 | 1769.17 | 13320.72 | 70790.96 |
| 5 | 1769.17 | 22994.87 | 59461.62 |
| 汇总 | 9260.77 | 119412.43 | 300957.05 |

表1-4 空调系统能耗计算结果

| 楼层 | 供暖能耗 | 供冷能耗 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 27541.03 | 11339.95 |
| 2 | 3632.92 | 20992.75 |
| 3 | 4955.12 | 225520 |
| 4 | 5791.62 | 22762.37 |
| 5 | 9997.77 | 19119.49 |

表1-5 建筑照明系统参数设置

| 项目 | 数值 | 项目 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 照明类型 | T8灯管 | 照明亮度设置 | 300 lux |
| 照明密度 | 12 W/m2·100 lux | 控制系统 | 无 |

表1-6 建筑供暖空调能耗计算结果

| 能耗类型 | 符号 | 数值（kWh） |
| --- | --- | --- |
| 供暖机组能耗 | E1h | 51918.45 |
| 空调机组能耗 | E1c | 96770.75 |
| 全年总能耗 | B1 | 148689.20 |
| 单位面积全年能耗数据(kWh/m2) | B1/A | 14.93 |

表1-7 建筑总能耗分析汇总

| 能耗类型 | 符号 | 能耗（kWh） | 占比（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 供暖空调 | E1,Hvac | 148689.20 | 33.51 |
| 照明能耗 | E1,Lt | 162108.35 | 353 |
| 设备能耗 | E1,Eq | 113689.99 | 25.62 |
| 生活热水能耗 | E1,hw | 17789.04 | 4.01 |
| 通风机能耗 | E1,vent | 1465.64 | 0.33 |
| 总能耗 | B1,all | 443742.22 | 100 |
| 单位面积全年能耗数据(kWh/m2) | B1,all/A | 44.55 | -- |

2 空调系统改造方案设计

教学楼内不同的房间其功能定位、使用人数与使用时间等因素都各不相同，依据不同区域的特点进行空调系统改造设计。

① 教室、教师休息室空调方案

为减少“一对一”分体式暖通空调室外机对建筑立面美观的影响；教学楼内教室及教室休息室数量多，使用人员与时间不固定，要满足各房间能独立调控的要求；教学楼层高较低，难预留空调机房。

在屋顶落地安装空气源热泵多联机空调系统，空气源热泵多联机空调系统，室内气流组织为上送上回的方式。通风方式为呼吸窗。

② 阶梯教室、党校报告厅空调方案

阶梯教室、党校报告厅属于高大空间，使用时人员分布较为密集。为保证人员的热舒适性，空调方式采用全空气系统二次回风系统，座椅送风，下送上回。

座椅送风空调系统将经过处理的空气由安装在座椅下部的送风口送出，这样可以使冷量和新风直接作用于人员活动区。由于送风风速较低、送风温差较小（夏季送风温度为18℃），采用座椅下置换送风口，其双筒结构与均流孔板可以起到稳定送风气流、快速消除局部负荷、降低噪声、避免吹风感的作用。另一方面，室内下送上回的气流组织形式，可以将房间顶部散热量较大设备所散发的热量及时排出，减小室内空调冷负荷需求。

选用座椅送风系统，既可以保证舒适度，又可以隐藏管道与风口，满足美观的要求。组合式空调机组设置在党校报告厅屋顶上。

③ 大厅空调

大厅属于高大空间，采用全空气系统，与党校报告厅、阶梯教室用同一空调机组，采用侧送下回的方式。在大门设离心上送式大门空气幕，隔绝与外界空气的对流，达到节能的目的。

④ 语音室、磁带复制室空调方案

语音室、磁带复制室对噪音要求较高，电子信息系统多，相关的线缆容易被地板静压箱收纳。若采用上部送风的送风方式出风易被各排电脑桌阻挡而效果减弱。所以采用地板送风的方式。

地板送风空调是利用结构楼板与架空地板（架空高度通常为250～450 mm）之间所形成的敞开空间来布置送风管道，或直接以该空间作为送风静压腔，将经过空调设备处理后的空气通过设置在静压腔内的变风量末端装置或安装在架空地板上的地板送风口送入各温度控制区，与室内空气完成热湿交换。

地板送风空调系统架空地板静压箱采用有压静压箱：静压箱内维持微小的正压(例如：15~25 Pa)，集中处理好的空气通过压差作用经地板送风口送入室内空间。

相比于传统空调系统，它有以下的优势：

①灵活性高。地板送风系统可采用模块化设计，终端机设置于架空地板内，安装、维护和调整都灵活方便；即插即用的末端设备及电气配线，都可以简单快捷地重新布置连接，在室内布局改变时可节省大量的重组时间与资源。

②节省空间。地板送风系统通过架空地板进行送风，与传统的房间顶部布置风管的形式相比，更加节省空调系统的安装空间。

③提高空气质量。地板送风系统从地板至顶棚的下送上回气流组织形式使送入的新风首先进入人员呼吸区，局部空气龄减小；而上升的送风气流带走了污染物，从而整体上保证室内较高的空气。

3 空调系统计算及选型

① VRV系统

据暖通负荷BECH数据可得：值班室冷负荷3.1 KW，40人教室冷负荷22.5 KW，60人教室冷负荷28.5 KW，90人教室冷负荷46 KW，自习室冷负荷3.9 KW，语音室冷负荷43 KW，磁带复制室冷负荷45 KW，教师休息室冷负荷4.6 KW。VRV系统总承担冷负荷为：2154.6 KW

VRV室外机选型：大金VRVX7 Series室外机66P，制冷容量为184.5 KW.台数=2154.6184.5=11.67 台，取12 台，相关选型参数见表3-1、表3-2及表3-3。

表3-1 VRV室外机选型参数

| HP（匹数） | 型号 | 电源 | 制冷容量KW | 制热容量KW | 尺寸H×W×D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | RUXYQ66~ | 三相380V 50HZ | 184.5 | 207 | 1657×1240×765 |

表3-2 VRV室内机选型参数

| 房间 | 房间冷负荷 | 室内机 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 值班室 | 3.1 | FXMP36N(A)VC | 1 |
| 40人教室 | 22.5 | FXMP112N(A)VC | 2 |
| 60人教室 | 28.5 | FXMP140N(A)VC | 2 |
| 90人教室 | 46 | FXMP140N(A)VC | 3 |
| 自习室 | 3.9 | FXMP40N(A)VC | 1 |
| 语音室 | 43 | FXMP140N(A)VC | 3 |
| 磁带复制室 | 45 | FXMP140N(A)VC | 3 |
| 教师休息室 | 4.6 | FXMP45N(A)VC | 1 |

表3-3 VRV机型

| 型号 | 电源 | 制冷量 | 制热量 | 尺寸H×W×D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FXMP36N(A)VC | 单相220V 50HZ | 3.6 | 4.0 | 300×550×700 |
| FXMP40N(A)VC |  | 4.0 | 4.5 | 300×700×700 |
| FXMP45N(A)VC |  | 4.5 | 5.0 |  |
| FXMP112N(A)VC |  | 11.2 | 12.5 | 300×1400×700 |
| FXMP140N(A)VC |  | 14.0 | 10 |  |

② 全空气系统

据暖通负荷BECH数据可得：报告厅冷负荷87 KW，阶梯教室冷负荷58 KW，大厅冷负荷45 KW。全空气系统总冷负荷为：422 KW。

图3-1 空气处理过程焓湿图

室外W点与室内N点数值如表3-4与表3-5所示。

表3-4 W点数值

| 干球温度℃ | 湿球温度℃ | 相对湿度% | 露点温度℃ | 比焓kJ/kg | 含湿量g/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.8 | 28.1 | 60.59 | 204 | 90.45 | 21.61 |

表3-5 N点数值

| 干球温度℃ | 湿球温度℃ | 相对湿度% | 露点温度℃ | 比焓kJ/kg | 含湿量g/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 20.26 | 60 | 17.66 | 58.67 | 12.75 |

热湿比=

由热湿比线与送风温度差确定送风点O点，如表3-6所示。

表3-6 O点数值

| 干球温度℃ | 湿球温度℃ | 相对湿度% | 露点温度℃ | 比焓kJ/kg | 含湿量g/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 17.88 | 90 | 17.35 | 50.81 | 12.50 |

L点与N点等焓，且相对湿度设为90 %，由此可确定出L点，如表3-7所示。

表3-7 L点数值

| 干球温度℃ | 湿球温度℃ | 相对湿度% | 露点温度℃ | 比焓kJ/kg | 含湿量g/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.45 | 20.26 | 90 | 19.75 | 58.67 | 14.58 |

M点焓值的确定公式（每个房间因为新风量与风机盘管风量不同，所以M点不同）：

hm=

以A栋一层A区为例：

hm== =50.602

相对湿度设90 %，由此可确定M点数值，如表3-8所示。

表3-8 M点数值

| 干球温度℃ | 湿球温度℃ | 相对湿度% | 露点温度℃ | 比焓kJ/kg | 含湿量g/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.92 | 17.81 | 90 | 17.27 | 50.602 | 12.43 |

冷负荷送风量

G= 3600Q(hn-ho)ρ m3/h;

Q：空调系统室内冷负荷，W；

hn：室内空气焓值，为58.67 kJ/kg；

h0：送风空气焓值，20℃时，为50.81 kJ/kg；

20℃时，ρ=1.209 kg/m3;

表3-9 全空气系统选型参数

|  | 报告厅 | 阶梯教室 | 大厅 | 总 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷负荷 | 87 | 58 | 45 | 422 |
| 送风量m3/h | 32959 | 21570 | 16735 | 156942 |

| 房间 | 机组型号MDM | 额定风量 | 盘管迎风面积 | 风机性能 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最大风机全压 | 最大风机功率 |
| 报告厅 | 1313 | 35000 | 3.40 | 2000 Pa | 30 KW |
| 阶梯教室 | 0813 | 20000 | 1.98 | 2000 Pa | 18.5 KW |
| 大厅 | 0812 | 18000 | 1.81 | 2000 Pa | 18.5 KW |

4 冷热源方案的选取

① 冷源方案

采用水冷式冷水机组供冷，冷负荷为422 KW，选用两台冷水机组，每台制冷量为211 KW,因为116≤211≤1054，所以采用螺杆式冷水机组。冷却水进水温度30 ℃，出水温度34 ℃；冷冻水进水温度12 ℃，出水温度7 ℃。

表4-1 LSBLGZ230型螺杆式冷水机组参数

| 型号 | 名义工况制冷量 | 输入功率 |
| --- | --- | --- |
| LSBLGZ230 | 230kW | 81kw |

南京市夏季空调室外湿球温度为28 ℃，冷却塔进水温度为30 ℃，出水温度为34 ℃。

水流量为0.86×ФΔT =0.86×4605 = 79.12 m3/h,

富裕系数取1.1，

水流量=1.1×79.12=87 m3/h，

选择3台QW80-43-13-3冷冻水泵，其相关参数见表4-2。

表4-2 QW80-43-13-3冷冻水泵参数

| 型号 | 流量 | 口径 | 扬程 | 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QW80-43-13-3 | 43 | 80 | 13 | 3 |

选择3台QW80-43-13-3冷却水泵，其相关参数见表4-3。

表4-3 QW80-43-13-3冷却水泵参数

| 型号 | 流量 | 口径 | 扬程 | 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50QW20-40-7.5 | 50 | 50 | 20 | 7.5 |

选择2台25QW7-8-0.55补水泵，补给率为4%，其相关参数见表4-4。

表4-4 25QW7-8-0.55补水泵参数

| 型号 | 流量 | 口径 | 扬程 | 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25QW7-8-0.55 | 7 | 25 | 8 | 0.55 |

安装在每层建筑物的风机盘管、新风机组回水管路末端最高点，均应装设自动排气阀。如支环路较长而使管路转弯较多时，或某些水管为躲避消防管、新风管和装设在吊顶内的较大断面电缆等而有上下转弯时，均应在转弯的最高点设置自动排气阀。

水系统的水处理与水过滤：

机组长时间循环使用的冷冻水和冷却水往往由于重碳酸盐、细菌和藻类杂物等因素，使冷水机组中的蒸发器和冷凝器等热交换设备结垢或腐蚀，从而增大设备热阻、降低制冷量和机组寿命。

水处理：效果较好的有药物水处理法和电子水处理法。药物水处理多用于冷却水系统的水质处理，有通用型、缓蚀型和阻垢型。而电子水处理不但适用于冷却水系统，而且也可用于冷冻水（冷媒水）系统的水质处理，不同规格的电子水处理仪可安装在管径为DN15-DN300的管路上，水处理效果非常明显，目前在一些工程上已广泛应用。本设计选用DW系列电子水处理。

水过滤：在水系统中设置水过滤器滤除循环水中的粉尘纤维、砂石砖块、植物性碎屑等极为重要。常用的过滤装置有金属网、尼龙网状过滤器，Y型管道式过滤器等，在水系统运转期间过滤器要定期清结，以保证水路畅通无阻。

设置闭式隔膜膨胀水罐或补水泵变频定压方式。定压点也即定压设备与水系统的连接点。定压点确定的最主要原则是，保证系统内任何一点不出现负压或热水汽化的问题。在空调水系统中，定压点的最低运行压力应保证水系统最高点的压力为5 kPa以上。

分集水器，共分为7个区域，分别为党校报告厅，5个阶梯教室和大厅。

补水箱的容积可按贮存20~30 min的补水量来确定。

② 热源方案

全空气系统热负荷为390 KW。选两个LL1GBQ200-WHTB200BL锅炉，相关参数见表4-5。

表4-5 LL1GBQ200-WHTB200BL锅炉参数

| 型号 | 额定热输入 | 额定供暖热输出 | 电功率 | 供暖面积 | 能效等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LL1GBQ200-WHTB200BL | 200 | 198 | 320 | 2000~5000 | Ⅰ级 |

选用2个32QW8-12-0.75循环水泵，相关参数见表4-6。

表4-6 32QW8-12-0.75循环水泵参数

| 型号 | 流量 | 口径 | 扬程 | 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32QW8-12-0.75 | 8 | 32 | 12 | 0.75 |

③ 空调设备及管道的保冷、保温、消声与隔振

空调设备、风道与冷、热水管道的保冷、保温设计，是为了保持供冷、供热生产能力以及输送能力，减少冷、热能量的损失，节省能源；另外，对于供冷设备及其管道，保冷还是为了防结露；对于表面温度过高的管道或设备，保温还可防止人被烫伤、或辐射强度过高而造成对人的损害。

空调通风系统中的噪声源主要有风机、空调机等机械设备产生的噪声，气流

产生的噪声，入射到风管内而传入室内的噪声等。民用建筑空调通风系统的减振设计包括两部分：一是设备减振，它们包括冷水机组、空调机组、水泵、风机（包括落地式安装和吊装风机）以及其他可能产生较大振动的设备；二是管道的隔振：主要是防止设备的振动通过水管及风管进行传递。

水泵、冷水机组、风几盘管机组、新风空调箱、组合式空调机组等设备与水管连接时，通常是在连接处用一小段软管连接。水管敷设时，在管道支架、吊卡、穿墙处作隔振处理，通常是管道与支架、吊卡间垫软材料，采用隔振吊架（有弹簧型、橡胶型）。

5 照明方案改造

教学建筑的照明系统是教学类建筑能耗的重要部分，由于教学类建筑为保障师生的教学和学习照明要求，因此通过对照明系统的节能改造，可以有效降低室内照明能耗，实现节能效果。在教学楼后期实际设置中，在满足照明质量的情况下调整LPD（照明功率密度值），降低非作业区域照度，对教室部分照明系统在自然采光的区域设置定时和光电控制设施，非自然采光区通过照度控制器和传感器实现本地自控，同时在建筑整体上采取分层分区分时段的照明控制，最大限度的优化建筑照明．本次节能改造将建筑原始使用的T8灯管照明设备进行改造，通过文献调研和市场分析后决定使用LED灯管进行节能改造。改造前后的照明设备相关信息如表4-7。

表4-7 改造前后照明设备相关信息对比

| 改造前 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 照明类型 | T8灯管 | 功率密度 | 3.3 W/m2·100 lux |
| 辐照系数 | 0.42 | 可视系数 | 0.18 |
| 改造后 |  |  |  |
| 照明类型 | LED灯管 | 功率密度 | 3.3 W/m2·100 lux |
| 辐照系数 | 0.42 | 可视系数 | 0.18 |
| 增量成本 | 10元/㎡ |  |  |

6 智慧运维系统

智慧运维系统将数字化、可视化技术与楼宇自控系统相结合，构建出了一种数字化、智慧化的运维管理体系，在满足可视化运维管控需求的同时，带来更可观的节能效果。

高校可以利用物联网与数据可视化技术实现室内环境参数的实时监测与设备能耗的后台管理，室内人员可以通过可视化大屏实时了解到当前房间的温湿度、污染物以及颗粒物浓度等参数信息。同时该大屏还兼具上下课、直播、录屏、安防等实用功能，通过大小屏互动模块还可以实现设备远程调控操作，使室内人员可以结合自身需求对当前房间的空调参数进行便捷的调控。后台的能耗管理系统主要包括各空调设备与建筑系统的统计，通过能耗管理平台能够直观的看到当前设备以及建筑系统的耗电量，分析能耗问题并及时采取有针对性的节能优化措施。