[image: image4.png]




建筑节能设计报告书
公共建筑
甲类  分散供暖空调
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	湖南-长沙

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2022年12月28日


[image: image1.png]



	采用软件
	节能设计BECS2022

	软件版本
	20210808（SP1）

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18684876339


目  录
31
建筑概况


32
设计依据


33
规定性指标检查


33.1
工程材料


43.2
围护结构作法简要说明


53.3
体形系数


53.4
窗墙比


53.4.1
窗墙比


53.4.2
外窗表


63.5
可见光透射比


63.6
天窗


63.6.1
天窗屋顶比


63.6.2
天窗类型


63.7
屋顶构造


63.7.1
屋顶构造一


73.8
外墙构造


73.8.1
外墙相关构造


83.8.2
外墙主断面传热系数的修正系数ψ


83.8.3
外墙平均热工特性


93.9
挑空楼板构造


93.9.1
挑空楼板构造一


93.10
外窗热工


93.10.1
外窗构造


103.10.2
外遮阳类型


103.10.3
平均传热系数


113.10.4
综合太阳得热系数


143.10.5
总体热工性能


143.11
有效通风换气面积


163.12
非中空窗面积比


163.13
外窗气密性


163.14
幕墙气密性


163.15
规定性指标检查结论





1 建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	湖南-长沙

	地理位置
	北纬：28.00°
	东经：113.08°

	气候分区
	夏热冬冷

	建筑面积
	地上13003㎡    地下1193㎡

	建筑层数
	地上6          地下1

	建筑高度
	23.5m

	建筑（节能计算）体积
	50917.08

	建筑（节能计算）外表面积
	18549.12

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


2 设计依据
1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）
3 规定性指标检查
3.1 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	


3.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 54.4mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 81.6mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 40.1mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 178mm＋石灰砂浆 20mm
3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 94.2mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 43.4mm＋水泥砂浆 20mm
4. 外窗：12A钢铝单框双玻窗（平均）：
    传热系数2.800W/m^2.K，自身遮阳系数0.749
5. 幕墙：12A钢铝单框双玻窗（平均）：
    传热系数2.900W/m^2.K，自身遮阳系数0.749
3.3 体形系数
	外表面积
	18549.12

	建筑体积
	50917.08

	体形系数
	0.36


3.4 窗墙比
3.4.1 窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比
	限值
	结论

	南向
	立面3
	311.54
	1957.79
	0.16
	0.70
	适宜

	北向
	立面4
	561.09
	1977.39
	0.28
	0.70
	适宜

	东向
	立面1
	318.55
	1500.90
	0.21
	0.70
	适宜

	西向
	立面2
	354.40
	1504.77
	0.24
	0.70
	适宜

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.2条

	标准要求
	夏热冬冷地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70

	结论
	适宜


3.4.2 外窗表
	朝向
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
311.54
	
	0.70×3.80
	2
	1
	2.66
	2.66

	
	C2122
	2.10×2.20
	3~6
	4
	4.62
	18.48

	
	C2222
	2.20×2.20
	3~6
	4
	4.84
	19.36

	
	C2822
	2.80×2.20
	3~6
	44
	6.16
	271.04

	北向
561.09
	
	7.40×3.80
	2
	1
	28.12
	28.12

	
	
	3.60×3.80
	2
	1
	13.68
	13.68

	
	
	15.98×3.80
	2
	1
	60.71
	60.71

	
	
	5.70×3.80
	4~5
	2
	21.66
	43.32

	
	
	5.70×4.10
	6
	1
	23.37
	23.37

	
	C1822
	1.80×2.20
	2~6
	5
	3.96
	19.80

	
	C1826
	1.80×2.60
	1
	1
	4.68
	4.68

	
	C2022
	2.00×2.20
	4~6
	3
	4.40
	13.20

	
	C2122
	2.10×2.20
	3~6
	22
	4.62
	101.64

	
	C2822
	2.80×2.20
	3~6
	41
	6.16
	252.56

	东向
318.55
	
	8.70×3.80
	2
	1
	33.06
	33.06

	
	
	4.20×3.80
	2
	1
	15.96
	15.96

	
	
	3.15×3.80
	2
	1
	11.97
	11.97

	
	
	3.35×3.80
	2
	1
	12.73
	12.73

	
	
	9.08×3.80
	4~5
	2
	34.50
	69.00

	
	
	9.08×4.10
	6
	1
	37.23
	37.23

	
	C1122
	1.10×2.20
	4~6
	15
	2.42
	36.30

	
	C2222
	2.20×2.20
	4~6
	18
	4.84
	87.12


	
	C2322
	2.30×2.20
	4~6
	3
	5.06
	15.18

	西向
354.40
	
	7.95×3.80
	2
	1
	30.21
	30.21

	
	
	2.90×3.80
	2
	1
	11.02
	11.02

	
	
	3.00×3.80
	4
	1
	11.40
	11.40

	
	
	3.00×3.80
	5
	1
	11.40
	11.40

	
	
	3.00×4.10
	6
	1
	12.30
	12.30

	
	C0922
	0.90×2.20
	2~6
	20
	1.98
	39.60

	
	C0926
	0.90×2.60
	1
	4
	2.34
	9.36

	
	C1622
	1.60×2.20
	2~6
	10
	3.52
	35.20

	
	C2022
	2.00×2.20
	2~6
	30
	4.40
	132.00

	
	C2026
	2.00×2.60
	1
	5
	5.20
	26.00

	
	C2722
	2.70×2.20
	2~6
	5
	5.94
	29.70

	
	C2723
	2.70×2.30
	1
	1
	6.21
	6.21


3.5 可见光透射比
	朝向
	立面
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	南向
	立面3
	0.16
	C2222
	0.80
	0.60

	北向
	立面4
	0.28
	C1822
	0.80
	0.60

	东向
	立面1
	0.21
	C2322
	0.80
	0.60

	西向
	立面2
	0.24
	C2722
	0.80
	0.60

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条

	标准要求
	当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4;

	结论
	满足


3.6 天窗
3.6.1 天窗屋顶比

本工程无此项内容
3.6.2 天窗类型

本工程无此项内容
3.7 屋顶构造
3.7.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	54.4
	0.030
	0.340
	1.20
	1.511
	0.617

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.180
	3.100
	1.00
	0.444
	1.378


	钢筋混凝土
	81.6
	1.740
	17.200
	1.00
	0.047
	0.807

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	296
	－
	－
	－
	2.075
	3.701

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.45

	修正后K, D
	K = 0.45, D = 3.69

	修正原因
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.50)

	结论
	满足


3.8 外墙构造
3.8.1 外墙相关构造
3.8.1.1 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	40.1
	0.030
	0.340
	1.20
	1.114
	0.454

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	178
	1.740
	17.200
	1.00
	0.102
	1.760

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	278.1
	－
	－
	－
	1.284
	2.952

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.69

	修正后K, D
	K = 0.70, D = 2.94

	修正原因
	


3.8.1.2 热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.11


3.8.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ
[image: image2.png]& A.0.3 SN AT AL AL R EUN S IER B 0

RS X SRR SO PRI PRIE) P B
HiX 1.30 — —

1.20 125 —

1.10 1.20 1.20

1.00 1.05 1.05





3.8.3 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1607.25
	1.000
	0.70
	2.94
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.70 × 1.10 = 0.77


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1407.11
	1.000
	0.70
	2.94
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.70 × 1.10 = 0.77


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1156.84
	1.000
	0.70
	2.94
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.70 × 1.10 = 0.77


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1138.49
	1.000
	0.70
	2.94
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.70 × 1.10 = 0.77


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	5309.69
	1.000
	0.70
	2.94
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.70 × 1.10 = 0.77

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.80)

	结论
	满足


3.9 挑空楼板构造
3.9.1 挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	94.2
	1.740
	17.200
	1.00
	0.054
	0.931

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	43.4
	0.030
	0.340
	1.20
	1.206
	0.492

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	197.6
	－
	－
	－
	1.324
	2.157

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.67

	修正后K, D
	K = 0.68, D = 2.15

	修正原因
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K≤0.70

	结论
	满足


3.10 外窗热工
3.10.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	65
	2.90
	0.65
	1.000
	来源《民用建筑热工设计规范》

	2
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	18
	2.80
	0.65
	0.800
	来源《民用建筑热工设计规范》


3.10.2 外遮阳类型
3.10.2.1 平板遮阳
[image: image3.jpg]-

ay  VeTEEAREAL
—

£y,

B EER




	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	
	0.030
	0.000
	0.030
	0.000
	0.000
	0.000


3.10.2.2 自定义遮阳
	序号
	编号
	夏季遮阳系数
	冬季遮阳系数
	平均遮阳系数
	备注

	1
	活动遮阳0
	0.500
	0.500
	0.500
	


3.10.3 平均传热系数
1. 立面1(东向)：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	2
	1
	33.060
	33.060
	65
	2.900

	2
	
	2
	1
	15.960
	15.960
	65
	2.900

	3
	
	2
	1
	11.970
	11.970
	65
	2.900

	4
	
	2
	1
	12.730
	12.730
	65
	2.900

	5
	
	4~5
	2
	34.502
	69.005
	65
	2.900

	6
	
	6
	1
	37.226
	37.226
	65
	2.900

	7
	C1122
	4~6
	15
	2.420
	36.300
	18
	2.800

	8
	C2222
	4~6
	18
	4.840
	87.120
	18
	2.800

	9
	C2322
	4~6
	3
	5.060
	15.180
	18
	2.800

	朝向总面积(㎡)
	318.551
	朝向平均传热系数
	2.856


2. 立面2(西向)：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	2
	1
	30.210
	30.210
	65
	2.900

	2
	
	2
	1
	11.019
	11.019
	65
	2.900

	3
	
	4
	1
	11.399
	11.399
	65
	2.900

	4
	
	5
	1
	11.399
	11.399
	65
	2.900

	5
	
	6
	1
	12.299
	12.299
	65
	2.900

	6
	C0922
	2~6
	20
	1.980
	39.600
	18
	2.800

	7
	C0926
	1
	4
	2.340
	9.360
	18
	2.800

	8
	C1622
	2~6
	10
	3.520
	35.200
	18
	2.800

	9
	C2022
	2~6
	30
	4.400
	132.000
	18
	2.800

	10
	C2026
	1
	5
	5.200
	26.000
	18
	2.800

	11
	C2722
	2~6
	5
	5.940
	29.700
	18
	2.800

	12
	C2723
	1
	1
	6.210
	6.210
	18
	2.800

	朝向总面积(㎡)
	354.396
	朝向平均传热系数
	2.822


3. 立面3(南向)：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	2
	1
	2.660
	2.660
	65
	2.900

	2
	C2122
	3~6
	4
	4.620
	18.480
	18
	2.800

	3
	C2222
	3~6
	4
	4.840
	19.360
	18
	2.800

	4
	C2822
	3~6
	44
	6.160
	271.040
	18
	2.800

	朝向总面积(㎡)
	311.540
	朝向平均传热系数
	2.801


4. 立面4(北向)：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	2
	1
	28.119
	28.119
	65
	2.900

	2
	
	2
	1
	13.681
	13.681
	65
	2.900

	3
	
	2
	1
	60.714
	60.714
	65
	2.900

	4
	
	4~5
	2
	21.660
	43.320
	65
	2.900

	5
	
	6
	1
	23.370
	23.370
	65
	2.900

	6
	C1822
	2~6
	5
	3.960
	19.800
	18
	2.800

	7
	C1826
	1
	1
	4.680
	4.680
	18
	2.800

	8
	C2022
	4~6
	3
	4.400
	13.200
	18
	2.800

	9
	C2122
	3~6
	22
	4.620
	101.640
	18
	2.800

	10
	C2822
	3~6
	41
	6.160
	252.560
	18
	2.800

	朝向总面积(㎡)
	561.085
	朝向平均传热系数
	2.830


3.10.4 综合太阳得热系数
1. 南向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	2
	1
	2.660
	2.660
	65
	0.652
	活动遮阳0
	0.500
	0.326

	2
	C2122
	3~6
	4
	4.620
	18.480
	18
	0.652
	活动遮阳0
	0.500
	0.326

	3
	C2222
	3~6
	4
	4.840
	19.360
	18
	0.652
	活动遮阳0
	0.500
	0.326

	4
	C2822
	3~6
	44
	6.160
	271.040
	18
	0.652
	活动遮阳0
	0.500
	0.326

	朝向总面积(㎡)
	311.540
	综合太阳得热系数
	0.500
	0.326


2. 北向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	2
	1
	28.119
	28.119
	65
	0.652
	活动遮阳0
	0.500
	0.326

	2
	
	2
	1
	13.681
	13.681
	65
	0.652
	活动遮阳0
	0.500
	0.326

	3
	
	2
	1
	60.714
	60.714
	65
	0.652
	
	0.994
	0.648

	4
	
	4~5
	2
	21.660
	43.320
	65
	0.652
	活动遮阳0
	0.500
	0.326

	5
	
	6
	1
	23.370
	23.370
	65
	0.652
	活动遮阳0
	0.500
	0.326

	6
	C1822
	2~6
	5
	3.960
	19.800
	18
	0.652
	活动遮阳0
	0.500
	0.326

	7
	C1826
	1
	1
	4.680
	4.680
	18
	0.652
	活动遮阳0
	0.500
	0.326

	8
	C2022
	4~6
	3
	4.400
	13.200
	18
	0.652
	活动遮阳0
	0.500
	0.326

	9
	C2122
	3~6
	22
	4.620
	101.640
	18
	0.652
	活动遮阳0
	0.500
	0.326

	10
	C2822
	3~6
	41
	6.160
	252.560
	18
	0.652
	活动遮阳0
	0.500
	0.326

	朝向总面积(㎡)
	561.085
	综合太阳得热系数
	0.553
	0.361


3. 东向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	2
	1
	33.060
	33.060
	65
	0.652
	活动遮阳0
	0.500
	0.326

	2
	
	2
	1
	15.960
	15.960
	65
	0.652
	活动遮阳0
	0.500
	0.326

	3
	
	2
	1
	11.970
	11.970
	65
	0.652
	活动遮阳0
	0.500
	0.326

	4
	
	2
	1
	12.730
	12.730
	65
	0.652
	
	0.988
	0.644

	5
	
	4~5
	2
	34.502
	69.005
	65
	0.652
	活动遮阳0
	0.500
	0.326

	6
	
	6
	1
	37.226
	37.226
	65
	0.652
	活动遮阳0
	0.500
	0.326

	7
	C1122
	4~6
	15
	2.420
	36.300
	18
	0.652
	活动遮阳0
	0.500
	0.326

	8
	C2222
	4~6
	18
	4.840
	87.120
	18
	0.652
	活动遮阳0
	0.500
	0.326

	9
	C2322
	4~6
	3
	5.060
	15.180
	18
	0.652
	活动遮阳0
	0.500
	0.326

	朝向总面积(㎡)
	318.551
	综合太阳得热系数
	0.520
	0.339


4. 西向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	2
	1
	30.210
	30.210
	65
	0.652
	
	0.992
	0.646

	2
	
	2
	1
	11.019
	11.019
	65
	0.652
	
	0.987
	0.643

	3
	
	4
	1
	11.399
	11.399
	65
	0.652
	活动遮阳0
	0.500
	0.326

	4
	
	5
	1
	11.399
	11.399
	65
	0.652
	
	0.987
	0.643

	5
	
	6
	1
	12.299
	12.299
	65
	0.652
	
	0.988
	0.644

	6
	C0922
	2~6
	20
	1.980
	39.600
	18
	0.652
	活动遮阳0
	0.500
	0.326

	7
	C0926
	1
	4
	2.340
	9.360
	18
	0.652
	
	0.970
	0.632

	8
	C1622
	2~6
	10
	3.520
	35.200
	18
	0.652
	活动遮阳0
	0.500
	0.326

	9
	C2022
	2~6
	30
	4.400
	132.000
	18
	0.652
	活动遮阳0
	0.500
	0.326

	10
	C2026
	1
	5
	5.200
	26.000
	18
	0.652
	
	0.982
	0.640

	11
	C2722
	2~6
	5
	5.940
	29.700
	18
	0.652
	活动遮阳0
	0.500
	0.326

	12
	C2723
	1
	1
	6.210
	6.210
	18
	0.652
	
	0.983
	0.641

	朝向总面积(㎡)
	354.396
	综合太阳得热系数
	0.646
	0.421


3.10.5 总体热工性能
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面3
	311.54
	2.80
	0.33
	0.16
	K≤3.50, SHGC(不要求)
	满足

	北向
	立面4
	561.09
	2.83
	0.36
	0.28
	K≤3.00, SHGC≤0.48
	满足

	东向
	立面1
	318.55
	2.86
	0.34
	0.21
	K≤3.00, SHGC≤0.44
	满足

	西向
	立面2
	354.40
	2.82
	0.42
	0.24
	K≤3.00, SHGC≤0.44
	满足

	综合平均
	
	1545.57
	2.83
	0.36
	0.22
	
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.1-4的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
3.11 有效通风换气面积
	楼层
	房间编号
	房间面积（㎡）
	立面面积（㎡）
	门窗编号
	门窗面积（㎡）
	有效通风面积比
	门窗类型
	有效通风面积/外窗面积
	有效通风面积/立面面积
	结论

	1
	1001
	76.20
	77.88
	C2026
	5.20
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C2026
	5.20
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2026
	5.20
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1002
	68.93
	77.10
	C0926
	2.34
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C0926
	2.34
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0926
	2.34
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0926
	2.34
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1003
	37.32
	39.06
	C2026
	5.20
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	1004
	37.38
	39.06
	C2026
	5.20
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	1005
	33.40
	107.52
	C2723
	6.21
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	1998
	38.82
	119.28
	C1826
	4.68
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	2
	2023
	105.15
	101.44
	未编号
	15.96
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	33.06
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	28.12
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	2069
	38.82
	60.04
	C1822
	3.96
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	3
	3001
	979.09
	417.48
	C0922
	1.98
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	
	
	
	C0922
	1.98
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0922
	1.98
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0922
	1.98
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3065
	39.06
	49.40
	C1822
	3.96
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	3130
	13.00
	29.07
	C2822
	6.16
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	4
	4002
	1003.59
	312.51
	未编号
	21.66
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	11.40
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C0922
	1.98
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0922
	1.98
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0922
	1.98
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0922
	1.98
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	34.50
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	4066
	39.06
	60.04
	C2322
	5.06
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	C1822
	3.96
	0.30
	外窗
	
	
	

	5
	5003
	1001.54
	312.51
	未编号
	21.66
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	11.40
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C0922
	1.98
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0922
	1.98
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0922
	1.98
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0922
	1.98
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	34.50
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	5067
	39.06
	60.04
	C2322
	5.06
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	C1822
	3.96
	0.30
	外窗
	
	
	

	6
	6001
	1001.63
	317.76
	未编号
	23.37
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	37.23
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C0922
	1.98
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0922
	1.98
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0922
	1.98
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0922
	1.98
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	12.30
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	6014
	39.06
	59.99
	C2322
	5.06
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	C1822
	3.96
	0.30
	外窗
	
	
	

	通风换气装置
	有

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.8条

	标准要求
	甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% 

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项
3.12 非中空窗面积比
	朝向
	非中空玻璃面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	0.00
	311.54
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	0.00
	561.09
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	0.00
	318.55
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	0.00
	354.40
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


3.13 外窗气密性
	层数
	1～9层
	10层以上

	最不利气密性等级
	8级  C0922
	－

	外窗气密性措施
	
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

	标准要求
	10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级
	10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级

	结论
	满足
	－


3.14 幕墙气密性
	最不利气密性等级
	4级  

	幕墙气密性措施
	

	通风换气装置
	有

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

	标准要求
	幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级

	结论
	满足


3.15 规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	窗墙比
	适宜
	

	2
	可见光透射比
	满足
	

	3
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	4
	屋顶构造
	满足
	

	5
	外墙构造
	满足
	

	6
	挑空楼板构造
	满足
	

	7
	外窗热工
	满足
	

	8
	有效通风换气面积
	满足
	

	9
	非中空窗面积比
	满足
	

	10
	外窗气密性
	满足
	

	11
	幕墙气密性
	满足
	

	结论
	满足
	


□说明：本工程所有规定性设计指标满足《公共建筑节能设计标准》》(GB50189-2015)的要求。
 4 / 4

[image: image4.png]