[image: image2.png]




建筑碳排放报告书
公共建筑
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	湖南-长沙

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2022年12月29日


[image: image1.png]



	采用软件
	建筑碳排放CEEB2022

	软件版本
	20220505(SP3)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T15121803996 


目  录
4

1 建筑概况

4

2 标准依据

4

3 软件介绍

5

4 气象数据

5

4.1 气象地点

5

4.2 逐日干球温度表

5

4.3 逐月辐照量表

5

4.4 峰值工况

5

5 围护结构

5

5.1 工程材料

6

5.2 围护结构作法简要说明

6

6 围护结构概况

7

7 房间类型

7

7.1 房间表

7

7.2 作息时间表

7

8 暖通空调系统

7

8.1 系统类型

7

8.1.1 系统分区

7

8.1.2 热回收参数

7

8.2 制冷系统

7

8.2.1 冷水机组

7

8.2.2 水泵系统

7

8.2.3 运行工况

8

8.2.4 制冷能耗

8

8.3 供暖系统

8

8.3.1 热水锅炉系统

9

8.4 空调风机

9

9 照明

9

10 设备维护

9

10.1 采暖空调设备

9

10.2 电梯

9

11 排风机

10

12 生活热水

10

12.1.1 热水需求

10

12.1.2 太阳能集热

10

12.1.3 热水设备

10

13 电梯

10

14 光伏发电

10

15 风力发电

10

16 计算结果

10

16.1 建材生产运输碳排放

10

16.1.1 建材生产阶段

11

16.1.2 建材运输阶段

11

16.2 建筑建造拆除碳排放

12

16.3 碳汇

12

16.4 建筑运行碳排放

13

16.5 全生命周期

13

16.5.1 单位面积指标

13

16.5.2 总碳排放量

14

17 附录

14

17.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

14

17.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

14

17.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

14

17.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)




1 建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	湖南-长沙

	地理位置
	北纬：28.00°
	东经：113.08°

	建筑寿命(年)
	50

	建筑面积(m2)
	地上13463    地下1193

	建筑层数
	地上6          地下1

	建筑高度（m）
	地上23.5     地下2.0

	建筑体积(m3)
	65536.08

	建筑外表面积(m2)
	13357.28

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	全年控温



2  标准依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021
2. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019
3. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019
4. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018
3 软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2022计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。
4 气象数据
4.1 气象地点
湖南-长沙, 《建筑节能气象参数标准》
4.2 逐日干球温度表
4.3 逐月辐照量表
4.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	08月02日15时
	40.6
	26.7
	17.1
	84.8

	最冷
	01月10日06时
	-1.1
	-1.1
	3.4
	7.4


5 围护结构
5.1 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	


5.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm
3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm
4. 外窗：12A钢铝单框双玻窗（平均）：
    传热系数3.900W/m^2.K，太阳得热系数0.652
5. 幕墙：12A钢铝单框双玻窗（平均）：
    传热系数3.900W/m^2.K，太阳得热系数0.652
6 围护结构概况
	
	设计建筑

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.77(D:3.69)

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	1.22(D:2.94)

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－

	屋顶透明部分太阳得热系数
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	1.18

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.16
	3.90
	0.65

	
	北向
	北-默认立面
	0.28
	3.90
	0.65

	
	东向
	东-默认立面
	0.21
	3.90
	0.65

	
	西向
	西-默认立面
	0.23
	3.90
	0.65


7 房间类型
7.1 房间表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)


7.2 作息时间表
详见附录
8 暖通空调系统
8.1 系统类型
8.1.1 系统分区
	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	13630.23
	所有房间


8.1.2 热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率
	启动温(焓)差
	回收效率
	启动温(焓)差

	默认
	显热回收
	0.60
	5℃
	0.65
	5(℃)


8.2 制冷系统
8.2.1 冷水机组
	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	水冷-螺杆式冷水机组
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


8.2.2 水泵系统
	类型
	调节
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)
	设计
工作效率(%)
	输入功率
(kW)
	冷却塔耗电比
(kWh/m3)
	台数

	冷却水泵
	单速
	320
	25
	80
	31.3
	0.03
	1

	冷冻水泵
	单速
	320
	30
	80
	37.6
	－
	1


8.2.3 运行工况
	负荷率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	25
	125
	30
	4.17
	10
	8
	0

	50
	250
	55
	4.55
	10
	8
	0

	75
	375
	75
	5.00
	10
	8
	0

	100
	500
	100
	5.00
	10
	8
	0


8.2.4 制冷能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	性能系数
(COP)
	制冷机组
(kWh)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~25
	13139
	251
	4.17
	3153
	2510
	2008
	0

	25~50
	21646
	118
	4.55
	4762
	1180
	944
	0

	50~75
	34887
	112
	5.00
	6977
	1120
	896
	0

	75~100
	53941
	122
	5.00
	10788
	1220
	976
	0

	>100
	1170620
	1187
	－
	118700
	11870
	9496
	0

	合计
	1294234
	1790
	
	144381
	17900
	14320
	0


	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	制冷机组
	144381
	0.581
	83.885

	冷却水泵
	17900
	
	10.400

	冷却塔
	0
	
	0.000

	冷冻水泵
	14320
	
	8.320

	合计
	102.605


8.3 供暖系统
8.3.1 热水锅炉系统
8.3.1.1 热水锅炉
	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	锅炉负荷
(kWh/a)
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(tCO2/a)

	烟煤II
	1.00
	1
	0.78
	0.92
	146588
	89
	65.450


8.3.1.2 热水循环泵
	类型
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	单速
	320
	30
	80
	37.6
	1


8.3.1.3 热水循环水泵能耗
	负荷
率
(%)
	锅炉
负荷
(kW)
	供暖水
泵功率
(kW)
	热水输送
能效比
EHR
	区间
负荷
(kWh)
	区间
时长
(h)
	供暖水
泵电耗
(kWh)

	25
	250
	8
	0.0320
	67747
	938
	7504

	50
	500
	8
	0.0160
	39457
	116
	928

	75
	750
	8
	0.0107
	19907
	33
	264

	100
	1000
	8
	0.0080
	19477
	21
	168

	综合
	146588
	1108
	8864


	供暖水泵电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	8864
	0.581
	5.150


8.4 空调风机
	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	独立新排风
	86531
	0.581
	50.275

	风机盘管
	1159
	
	0.673

	多联机室内机
	0
	
	0.000

	全空气机组
	0
	
	0.0000

	合计
	50.948


9 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	办公-普通办公室
	15.12
	209
	14373
	217317
	0.581
	126.261

	总计
	126.261


10 设备维护
10.1 采暖空调设备
	型材
	质量(kg)
	安装更换次数
	碳排放因子(kgCO2/t)
	碳排放量(tCO2/a)

	钢材
	0
	2
	9410
	0.000

	铜材
	0
	
	2150
	0.000

	铝材
	0
	
	900
	0.000

	总计
	0
	
	
	0.000


10.2 电梯
	总质量(kg)
	安装更换次数
	碳排放因子(kgCO2/t)
	碳排放量(tCO2/a)

	0
	5
	9410
	0.000


11 排风机
	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	5
	10
	0.8
	5
	365
	73000
	0.581
	42.413

	总计
	42.413


注：此类风机指非空调区域排风机
12 生活热水
12.1.1 热水需求
	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	供应人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公
	10
	45
	100
	365
	18778

	总计
	18778


12.1.2 太阳能集热
	太阳能板
	集热器面积(㎡)
	日均辐照量(kj/(㎡·d)
	年利用天数
	集热器
效率
	热损失
系数
	太阳能供热(kWh/a)

	1
	100
	16340
	256
	0.45
	0.15
	44445

	总计
	44445


12.1.3 热水设备
	热水设备
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率
	耗电量(kWh/a)

	锅炉
	0
	电
	0.9
	0


	生活热水电耗合计(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	0
	0.581
	0.000


13 电梯
无
14 光伏发电
日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365
	光伏板面积(㎡)
	单位面积
发电参数
	光伏系统效率
	光伏电池性能
衰减修正系数
	全年供电
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	可减少碳排放量(tCO2/a)

	0
	0.4
	0.8
	0.9
	0
	0.581
	0.000

	总计
	0.000


15 风力发电
无
16 计算结果
16.1 建材生产运输碳排放
16.1.1 建材生产阶段
	材料
	单位
	用量
	拆除后回收比例
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/单位)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	m3
	9145.30
	0
	全生命周期
	340
	3109.402

	钢筋
	t
	1011.26
	0
	全生命周期
	2340
	2366.348

	型钢
	t
	1509.56
	0
	全生命周期
	2365
	3570.109

	水泥
	t
	556.92
	0
	全生命周期
	735
	409.336

	预拌砂浆
	t
	3063.09
	0
	全生命周期
	370
	1133.343

	砂
	m3
	776.76
	0
	全生命周期
	3
	2.330

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	m3
	233.52
	0
	全生命周期
	534
	124.700

	砌块
	m3
	1187.13
	0
	全生命周期
	349
	414.308

	砖
	m3
	1069.88
	0
	全生命周期
	336
	359.480

	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	m2
	2162.37
	0
	全生命周期
	129.5
	280.027

	保温门（多功能门）
	m2
	89.19
	0
	全生命周期
	48.3
	4.308

	内门
	m2
	693.06
	0
	全生命周期
	48.3
	33.475

	陶瓷
	m2
	17499.20
	0
	全生命周期
	19.5
	341.234

	涂料
	t
	131.90
	0
	全生命周期
	6550
	863.945

	电缆
	kg
	1216.44
	0
	全生命周期
	94.1
	114.467

	管材
	kg
	17587.10
	0
	全生命周期
	3.6
	63.314

	合计
	13190.126


16.1.2 建材运输阶段
	材料
	重量(t)
	运输距离
(km)
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/t·km)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	21582.90
	40
	全生命周期
	0.115
	99.281

	钢筋
	1011.26
	500
	全生命周期
	0.115
	58.147

	型钢
	1509.56
	500
	全生命周期
	0.115
	86.800

	水泥
	556.92
	500
	全生命周期
	0.115
	32.023

	预拌砂浆
	3063.09
	40
	全生命周期
	0.115
	14.090

	砂
	1242.82
	500
	全生命周期
	0.115
	71.462

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	8.17
	500
	全生命周期
	0.115
	0.470

	砌块
	1187.13
	500
	全生命周期
	0.115
	68.260

	砖
	1551.33
	500
	全生命周期
	0.115
	89.201

	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	43.25
	500
	全生命周期
	0.115
	2.487

	保温门（多功能门）
	2.68
	500
	全生命周期
	0.115
	0.154

	内门
	20.79
	500
	全生命周期
	0.115
	1.195

	陶瓷
	524.98
	500
	全生命周期
	0.115
	30.186

	涂料
	131.90
	500
	全生命周期
	0.115
	7.584

	电缆
	1.22
	500
	全生命周期
	0.115
	0.070

	管材
	17.59
	500
	全生命周期
	0.115
	1.011

	合计
	562.421


16.2 建筑建造拆除碳排放
	阶段
	施工机械
	台班能源消耗
	台班
	碳排放量(tCO2)

	建造阶段
	履带式推土机,功率75kW
	柴油(kg)：56.5
	5
	0.875

	施工临时设施
	碳排放占施工机械碳排放的比例：0.05
	0.044

	合计
	0.919


	阶段
	物化阶段（建材生产运输、建筑建造）
	拆除排放占物化阶段比例
	碳排放量(tCO2)

	拆除阶段
	13753.466
	0.1
	1375.347


16.3 碳汇
	绿植
	生长期
修正因子
	CO2固定量
(kg/㎡·a)
	面积(㎡)
	年数
	碳固定量
(tCO2)

	大小乔木、灌木、花草密植混种区
	1
	30
	1000
	50
	1500.000

	密植灌木
	1
	7.5
	1000
	
	375.000

	草花花圃、自然野草、草坪、水生植物
	1
	0.5
	1000
	
	25.000

	合计
	1900.000


16.4 建筑运行碳排放
	电力
	类别
	耗电 
(kWh/㎡)
	碳排放因子
(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2)

	供冷
(Ec)
	中央冷源
	492.57
	0.581
	5130.266

	
	冷却水泵
	61.07
	
	

	
	冷冻水泵
	48.85
	
	

	
	冷却塔
	0.00
	
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	
	

	
	供冷合计
	602.49
	
	

	供暖
(Eh)
	中央热源
	0.00
	0.581
	257.496

	
	供暖水泵
	30.24
	
	

	
	热源侧水泵
	0.00
	
	

	
	多联机/单元式热泵
	0.00
	
	

	
	供暖合计
	30.24
	
	

	空调
风机(Ef)
	新排风
	295.21
	0.581
	2547.401

	
	风机盘管
	3.96
	
	

	
	多联机室内机
	0.00
	
	

	
	全空气系统
	0.00
	
	

	
	风机合计
	299.16
	
	

	照明
	741.39
	0.581
	6313.047

	插座设备
	-
	0.581
	-

	其他(Eo)
	电梯
	0.00
	0.581
	2120.650

	
	排风机
	249.05
	
	

	
	生活热水(扣减了太阳能)
	0.00
	
	

	
	合计
	249.05
	
	

	化石燃料
	所属类别
	耗热量(kWh/㎡)
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(tCO2)

	烟煤II 
	供暖:：热源锅炉
	696.90
	89
	3272.488

	无
	供暖:：市政热力
	0.00
	0
	0.000

	无 
	生活热水(扣减了太阳能)
	0.00
	0
	0.000

	燃气
	炊事
	-(m³/㎡)
	55.54
	-

	其他
	所属类别
	消耗量(kg)
	碳排放量(tCO2)

	制冷剂
	供冷
	0
	0.000

	设备安装维护
	采暖空调设备、电梯
	-
	0.000

	可再生
	类别
	供电(kWh/㎡)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳减排量(tCO2)

	可再生能源(Er)
	光伏(Ep)
	0.00
	0.581
	0.000

	
	风力(Ew)
	0.00
	
	0.000

	建筑运行碳排放合计
	19641.352


16.5 全生命周期
16.5.1 单位面积指标
	类别
	年碳排放量(kgCO2/㎡·a)
	碳排放量(kgCO2/㎡)

	建筑材料生产
	18.00
	899.99

	建筑材料运输
	0.77
	38.37

	建筑建造
	0.00
	0.06

	建筑拆除
	1.88
	93.84

	建筑运行
	26.80
	1340.16

	碳汇
	-2.59
	-129.64

	合计
	44.86
	2242.78


16.5.2 总碳排放量
	类别
	年碳排放量(tCO2/a)
	碳排放量(tCO2)

	建筑材料生产
	263.803
	13190.126

	建筑材料运输
	11.248
	562.421

	建筑建造
	0.019
	0.919

	建筑拆除
	27.507
	1375.347

	建筑运行
	392.827
	19641.352

	碳汇
	-38.000
	-1900.000

	合计
	657.404
	32870.165


17 附录
17.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
17.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
17.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
17.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
4

[image: image2.png]