4 给排水
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	GB/T 50378 表3.2.8
	节水器具用水效率等级
	-
	-

	控制项
	5.1.3
	给水排水系统的设置应符合下列规定：1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 的要求；2 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于 1 次；3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于 50mm;4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识
	/
	√

	
	7.1.7
	应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列规定： 1 应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置；2 用水点处水压大千 0. 2MPa 的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求；3 用水器具和设备应满足节水产品的要求
	/
	√

	
	8.1.4
	场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于 10hm2 的场地应进行雨水控制利用专项设计
	/
	√

	评分项
	5.2.3
	直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	8

	
	5.2.4
	生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求
	9
	9

	
	5.2.5
	所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识
	8
	8

	
	6.2.11
	节水用水定额
	5
	0

	
	7.2.10
	使用较高用水效率等级的卫生器具
	15
	15

	
	7.2.11
	绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术
	12
	12

	
	7.2.12
	结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的 60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术
	8
	8

	
	7.2.13
	使用非传统水源
	15
	15

	
	8.2.2
	规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制
	10
	10

	
	8.2.5
	利用场地空间设置绿色雨水基础设施
	15
	15

	评分项合计
	100
	100


4.1 GB/T 50378 表3.2.8
节水器具用水效率等级
	-
	一星级
	二星级
	三星级
	自评情况

	节水器具用水效率等级
	3级
	2级
	√


5.1.3给水排水系统的设置应符合下列规定：1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 的要求；2 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于 1 次；3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于 50mm;4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。
1、 达标自评
□达标    □不达标
2、 评价要点
· 生活饮用水水质
简要说明生活饮用水水质的常规指标和非常规指标检测情况。（200字以内）
	


· 储水设施定期清洗消毒
简要说明水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划以及实施情况。（200字以内）
	


· 自带水封的便器
是否使用构造内自带水封的便器：□是、□否
水封深度：____m
· 非传统水源管道标识
简要说明非传统水源管道和设备永久性标识的设置情况。（200字以内）
	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	其他材料
	生活饮用水水质检测报告
	应包含水源（市政供水、自备井水等）、水处理设施出水及最不利用水点的全部常规指标（可用同一水源邻近项目一年以内的水质检测报告代替），已投入使用的项目，尚应查阅项目储水设施清洗消毒管理制度、储水设施清洗消毒工作记录
	预评价
	居建/公建

	
	给水排水施工图设计说明
	应包含生活饮用水水质的要求、对卫生器具和地漏水封要求的说明
	预评价
	居建/公建

	
	非传统水源管道和设备标识设置说明
	应包括系统名称、流向等
	预评价
	居建/公建

	
	地漏或自带水封便器的产品说明
	应体现产品的型号，明确产品的水封深度是否达到50mm
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


7.1.7应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列规定：1 应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置；2 用水点处水压大千 0. 2MPa 的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求；3 用水器具和设备应满足节水产品的要求。
1、 达标自评
□达标    □不达标
2、 评价要点
· 水资源利用方案
是否制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源：□是□否
水资源利用方案内容包括：□当地节水要求及水资源状况、□市政设施情况、□项目概况、□用水定额的确定、□用水量估算及水量平衡、□给排水系统设计方案、□节水器具、□非传统水源利用、□用水分项计量、□其他                

简要说明水资源利用方案：（300字以内）
	


3、 证明材料
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	给排水设计
	水资源利用方案
	应包括当地节水要求及水资源状况、市政设施情况、项目概况、用水定额的确定、用水量估算及水量平衡、给排水系统设计方案、节水器具、非传统水源利用、运行阶段还应包括设计阶段与运行阶段水资源利用差异分析说明等相关内容
	预评价
	居建/公建

	
	水资源利用方案涉及的全套设计/竣工图
	应包括给水排设计说明、给排水系统设计图、给排水平面设计图、给排水设计详图等
	预评价
	居建/公建

	
	非传统水源利用率计算书
	应包括项目各用水部门设计需用水量、设计非传统水源利用量、非传统水源可利用量、非传统水源利用率计算，运行阶段还应包括设计阶段与运行阶段水资源利用差异分析说明等相关内容
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


8.1.4场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于 10hm2 的场地应进行雨水控制利用专项设计。
1、 达标自评
□达标    □不达标
2、 评价要点
· 场地用地面积是否大于10hm2：□是、□否。
如场地用地面积大于10hm2，简要描述场地雨水专项规划设计，包含对场地内径流减排、污染控制、雨水收集回用等的全面统筹规划设计；小于10hm2的项目简述场地雨水综合利用方案（根据场地条件合理采用雨水控制利用措施）。（300字以内）
	


· 下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例：
有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和：       m2
场地绿地面积：       m2
有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例：       %
绿色雨水基础设施统计：
	序号
	绿色雨水基础设施类型
	面积（m2）

	1
	雨水花园
	

	2
	下凹式绿地
	

	3
	植被浅沟
	

	4
	雨水截留设施
	

	5
	渗透设施
	

	6
	雨水塘
	

	7
	雨水湿地
	

	8
	景观水体
	

	9
	多功能调蓄设施
	

	10
	其他
	

	
	合计
	

	场地绿地面积
	

	有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例%。
	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	建筑设计
	地形图
	　
	预评价
	居建/公建

	
	场地竖向设计
	　
	预评价
	居建/公建

	给排水设计
	雨水控制利用专项规划设计或方案
	　
	预评价
	居建/公建

	
	年径流总量控制率计算书
	　
	预评价
	居建/公建

	
	设计控制雨量计算书
	　
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


5.2.3直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。（总分8分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	　

	合计
	8
	　


2、 评价要点
直饮水水质是否满足国家现行有关标准的要求：□是、□否
集中生活热水水质是否满足国家现行有关标准的要求：□是、□否
游泳池水水质是否满足国家现行有关标准的要求：□是、□否
采暖空调系统用水水质是否满足国家现行有关标准的要求：□是、□否
景观水体水质是否满足国家现行有关标准的要求：□是、□否
3、 证明材料：
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	给排水设计
	给水排水施工图设计说明
	应包括用水压力及分区情况、管材阀门、用水水质要求及水质安全保障措施、管材管件设计情况、污水收集处理排放情况等
	预评价
	居建/公建

	
	水处理设备工艺设计图
	应体现水处理方式以及水质监测和系统控制
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


5.2.4生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。（总分9分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	使用符合国家现行有关标准要求的成品水箱
	4
	　

	2
	采取保证储水不变质的措施
	5
	　

	合计
	9
	　


2、 评价要点
所采用的成品水箱是否符合国家现行有关标准要求：□是、□否
简要说明所采取的保证储水不变质的措施。（200字以内）。
	


3、 证明材料：
建议提交材料及技术要求：
	专业
分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	给排水设计
	生活饮用水储水设施的给水排水施工设计说明
	　
	预评价
	居建/公建

	　
	生活饮用水储水设施详图
	　
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


5.2.5所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。（总分8分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识
	8
	　

	合计
	8
	　


2、 评价要点
· 给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识
简要说明所有给水排水管道、设备、设施的永久性标识设置情况。（200字以内）。
	


3、 证明材料：
建议提交材料及技术要求：
	专业
分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	给排水设计
	给排水施工图设计说明
	应包含给水排水各类管道、设备、设施标识的设置说明
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


7.2.10使用较高用水效率等级的卫生器具。（总分15分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	全部卫生器具的用水效率等级达到 2 级
	8
	　

	2
	50% 以上卫生器具的用水效率等级达到 1 级且其他达到 2 级
	12
	

	3
	全部卫生器具的用水效率等级达到 1 级
	15
	

	合计
	15
	　


2、 评价要点
· 卫生器具水效
1） 项目基本情况及用水器具类型：
土建工程与装修工程一体化设计项目：□是、□否
主要器具类型有：□龙头、□大便器、□小便器、□淋浴器、□其他
2） 节水器具设置情况：
采用节水器具：□是、□否
节水器具统计表
	用水器具名称
	用水器具数量
	节水器具参数及特点
	节水器具数量
	用水效率等级

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3）程非一体化设计项目节水器具设置的确保措施：
对土建工程与装修工程非一体化设计项目，是否有确保业主采用节水器具的措施、方案或约定：□是、□否
如果“是”，请简要说明确保采用节水器具的措施、方案或约定（200字以内）
	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业
分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	给排水设计
	给排水设计说明
	卫生间、浴室等节水器具和设备的选用
	预评价
	居建/公建

	其他材料
	非一体化设计项目确保节水器具落实安装的措施说明
	应包括非一体化设计项目确保节水器具落实安装的措施说明
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


7.2.11绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术。（总分12分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	采用节水灌溉系统
	4
	　

	
	在采用节水灌溉系统的基础上，设置土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置等节水控制措施，或种植无须永久灌溉植物
	6
	

	2
	循环冷却水系统采取设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出
	3
	　

	
	采用无蒸发耗水量的冷却技术
	6
	

	合计
	12
	　


2、 评价要点
· 节水灌溉系统
1） 灌溉形式：
绿化灌溉水源为：□市政自来水、□市政中水、□建筑中水、□雨水
采用的绿化灌溉方式为：□喷灌、□滴灌、□微喷灌、□其他
2） 节水灌溉规模：
采用节水灌溉系统的绿化面积比例为：      %

3） 节水灌溉控制：
采用节水灌溉系统基础上，设置土壤湿度感应器、雨天关闭装置等节水控制措施的绿化面积比例：    %，简要说明参数及具体控制措施。（100字以内）
	


· 无需永久灌溉植物
是否种植无需永久灌溉植物：□是（种类）、□否
种植的无需永久灌溉植物所占绿化面积比例为：      %
· 节水冷却技术
1） 空调系统设置情况：
是否设置了空调设备或系统：□是、□否
空调冷却系统是否有蒸发耗水量：□是、□否
2） 节水冷却技术：
是否采用了无蒸发耗水量的冷却技术：□是（具体形式为：），□否
循环冷却水系统是否设置水处理措施：□是、□否，如果“是”，简要说明循环冷却系统采用的节水技术和水质处理措施。（150字以内），
	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	暖通设计
	暖通设计说明
	应体现空调冷却水系统设计情况
	预评价
	居建/公建

	
	暖通系统图
	应体现冷却塔的位置、平衡管设计
	预评价
	居建/公建

	
	水力平衡计算书
	应包括水系统和风系统的水力平衡计算
	预评价
	居建/公建

	
	暖通设备清单
	应体现空调采暖系统冷热源的设备类型、型号和容量
	预评价
	居建/公建

	给排水设计
	给排水设计说明
	应体现绿化灌溉系统、循环水冷却系统的水处理措施、采用的节水技术
	预评价
	居建/公建

	
	给排水总平面图
	应体现绿化灌溉系统的具体节水措施形式，如绿化灌溉由景观深化设计应提出相应的节水措施要求
	预评价
	居建/公建

	景观设计
	景观设计说明
	应包括苗木表、当地植物名录等，并体现项目内乔、灌、草植物种类、基本信息
	预评价
	居建/公建

	
	
	应体现无需永久性灌溉植物的名称及所占面积比例
	预评价
	居建/公建

	
	绿化灌溉设计图
	应体现节水灌溉产品的设备材料表，采用绿化灌溉节水措施区域范围及面积比例
	预评价
	居建/公建

	运营管理
	景观设施详图
	应体现绿化灌溉喷头类型及相关参数
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


7.2.12结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的 60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术。（总分8分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施削减径流污染
	4
	　

	2
	利用水生动、植物保障室外景观水体水质
	4
	　

	合计
	8
	　


2、 评价要点
· 景观水体补水
项目内设有景观水体：□是、□否
景观水体补水来源：□临近的河、湖水、□市政中水、□建筑中水、□雨水
景观水体利用雨水的补水量占其水体蒸发量的比例：      %
简要说明水景设计方案、所在地气候条件（逐月蒸发量、降雨量）、项目场地条件（综合径流系数）、雨水利用设施和雨水生态系统的工艺流程及参数、水质安全保障措施。（300字以内）
	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	景观设计
	景观总平面图
	应体现景观水体设置情况
	预评价
	居建/公建

	
	景观给排水设计说明
	应体现景观水体补水采用雨水的水质保障措施
	预评价
	居建/公建

	
	
	应体现水景补水水源
	预评价
	居建/公建

	
	景观给排水平面图
	应体现景观水体补水水源、补水计量
	预评价
	居建/公建

	
	景观设施详图
	应体现雨水处理设施做法
	预评价
	居建/公建

	给排水设计
	水资源利用方案
	应包括当地节水要求及水资源状况、市政设施情况、项目概况、用水定额的确定、用水量估算及水量平衡、给排水系统设计方案、节水器具、非传统水源利用、运行阶段还应包括设计阶段与运行阶段水资源利用差异分析说明等相关内容
	预评价
	居建/公建

	
	给排水设计说明
	市政设施情况、项目概况、给排水系统设计施工说明、非传统水源系统设计施工说明、防误接误用措施说明、水质及水质保护、用水安全、设备材料表等
	预评价
	居建/公建

	
	室外给排水平面图
	应体现水景补水水源
	预评价
	居建/公建

	
	非传统水源处理/供水机房设计详图
	应体现非传统水源处理/供水机房平面布置、剖面或系统原理示意、设备材料表
	预评价
	居建/公建

	
	非传统水源利用率计算书
	应包括项目各用水部门设计需用水量、设计非传统水源利用量、非传统水源可利用量、非传统水源利用率计算，运行阶段还应包括设计阶段与运行阶段水资源利用差异分析说明等相关内容
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


7.2.13使用非传统水源。（总分15分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例
	不低于 40%
	3
	　

	
	
	不低于60%
	5
	

	2
	冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例
	不低于 30%
	3
	　

	
	
	不低于 50%
	5
	

	3
	冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例
	不低于 20%
	3
	　

	
	
	不低于 40%
	5
	

	合计
	　
	15
	　


2、 评价要点
建筑年用水总量：        m3/a

建筑平均日用水量：       m3
· 绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水
绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车中非传统水源用量：       m3/a
绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车中非传统水源利用率：       %
· 冲厕用水
冲厕用水中非传统水源用量：       m3/a
冲厕用水中非传统水源利用率：       %
· 冷却水补水
建筑是否有冷却水补水系统：□是、□否
冷却水年补水量：       m3/a
冷却水补水中非传统水源用量：       m3/a
冷却补水非传统水源利用率：       %
简要说明冷却塔补水量、补水来源、非传统水源处理工艺、设计出水水质。（150字以内）
	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	给排水设计
	给水系统说明
	应包括非传统水源来源说明
	预评价
	居建/公建

	
	非传统水源处理/供水机房设计详图
	应体现非传统水源处理/供水机房平面布置、剖面或系统原理示意、设备材料表
	预评价
	居建/公建

	
	非传统水源利用计算书
	应包括项目各用水部门设计需用水量、设计非传统水源利用量、非传统水源可利用量、非传统水源利用率计算，运行阶段还应包括设计阶段与运行阶段水资源利用差异分析说明等相关内容
	预评价
	居建/公建

	其他材料
	水资源利用方案及当地主管部门的许可
	应包括当地节水要求及水资源状况、市政设施情况、项目概况、用水定额的确定、用水量估算及水量平衡、给排水系统设计方案、节水器具、非传统水源利用、运行阶段还应包括设计阶段与运行阶段水资源利用差异分析说明等相关内容　
	预评价
	居建/公建

	
	中水用水协议
	　
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


8.2.2规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。（总分10分）
1、得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	场地年径流总量控制率
	达到 55%
	5
	　

	
	
	达到 70%
	10
	

	合计
	10
	　


2、评价要点
· 径流总量控制
1）项目雨水控制目标：
项目雨水目标年径流总量控制率：       %

目标控制率对应项目所在地目标控制降雨量（日值）：       mm

项目雨水汇水总面积：       m2
目标控制降雨量（日值）对应项目雨水目标控制外排量：       m3
2）项目雨水控制措施及效果：
项目汇水区域径流系数及控制外排量计算表
	汇水区域类型
	面积(m2)
	目标控制雨量(mm)
	径流系数
	可实现控制外排量(m3)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计可实现控制外排量（m3）
	


项目雨水调蓄回用设施规模及控制外排量计算表
	设施类型
	规模：调蓄容积(m3)或回用量（m3/d）
	可实现控制外排量(m3)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合计可实现控制外排量（m3）
	


总计可实现控制外排量：       m3
3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	景观设计
	景观给排水设计说明
	应体现下凹式绿地、雨水花园、水体景观等具有雨水控制功能基础设施的做法
	预评价
	居建/公建

	
	景观给排水平面图
	应体现下凹式绿地、雨水花园、水体景观等具有雨水控制功能基础设施的做法、位置、规模及高程设计
	预评价
	居建/公建

	
	景观设施详图
	应体现下凹式绿地、雨水花园、水体景观等具有雨水控制功能基础设施的详细做法
	预评价
	居建/公建

	给排水设计
	给排水总平面图
	应体现项目各汇水区域分布情况及高程设计、雨水控制设施设置位置及规模、项目经济技术指标表及单体建筑明细表
	预评价
	居建/公建

	
	雨水处理站设计详图
	应体现雨水处理站的土建做法、处理工艺、设备布置、设备参数
	预评价
	居建/公建

	
	雨水调蓄池设计详图
	应体现雨水调蓄池的土建做法、设备布置、设备参数
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


8.2.5利用场地空间设置绿色雨水基础设施。（总分15分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例
	达到 40%
	3
	

	
	
	达到 60%
	5
	

	2
	衔接和引导不少于 80% 的屋面雨水进入地面生态设施
	3
	

	3
	衔接和引导不少于 80% 的道路雨水进入地面生态设施
	4
	

	4
	硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到 50%
	3
	

	合计
	15
	


2、 评价要点
· 下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例：
有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和：       m2
场地绿地面积：       m2

有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例：        %

绿色雨水基础设施统计：
	序号
	绿色雨水基础设施类型
	面积（m2）

	1
	雨水花园
	

	2
	下凹式绿地
	

	3
	植被浅沟
	

	4
	雨水截留设施
	

	5
	渗透设施
	

	6
	雨水塘
	

	7
	雨水湿地
	

	8
	景观水体
	

	9
	多功能调蓄设施
	

	10
	其他
	

	
	合计
	

	场地绿地面积
	

	有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例%。
	


· 合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入地面生态设施
简要描述场地内屋面雨水、道路雨水进入地面生态设施的衔接和引导设计，及相应的径流污染控制措施。（300字以内）
	


· 硬质铺装地面中透水铺装面积的比例
透水铺装面积之和：m2
硬质铺装地面面积：m2
硬质铺装地面中透水铺装面积的比例：%
透水铺装面积统计计算
	序号
	透水铺装类型
	面积（m2）

	1
	植草砖
	

	2
	透水沥青
	

	3
	透水混凝土
	

	4
	透水地砖
	

	5
	其他
	

	
	
	

	
	
	

	硬质铺装总面积
	

	硬质铺装地面中透水铺装面积的比例（%）
	


当透水铺装下为地下室顶板时，简要描述雨水的渗透方式（200字以内）。
	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑总平面图
	应包括项目总用地面积，总户数、总人口、等技术经济指标
	预评价
	居建/公建

	
	
	
	预评价
	居建/公建

	景观设计
	景观总平面图
	应体现项目红线范围内下凹绿地、雨水花园的位置和面积（指标要求与自评一致）
	预评价
	居建/公建

	
	景观设计详图
	应体现提供下凹绿地、雨水花园剖面设计详图，并应体现与周边道路的高差
	预评价
	居建/公建

	
	场地铺装平面图
	应标明在场地铺装图中室外透水地面位置、面积、铺装材料等（指标要求与自评一致）
	预评价
	居建/公建

	给排水设计
	场地雨水排水图
	应提供屋面雨水、道路雨水排水图纸，并提供其进入地面生态设施的设计图
	预评价
	居建/公建

	其他材料
	雨水专项规划设计方案或场地雨水综合利用方案
	大于10hm2的场地应提供雨水专项设计方案，包括规划依据、原则、范围、标准、目标、雨水系统规划；小于10hm2的场地应提供场地雨水综合利用方案，应介绍根据场地条件合理采用雨水控制利用措施
	预评价
	居建/公建

	
	
	
	预评价
	居建/公建

	
	
	
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


