室内舒适温度达标比例

报告书

| 项目名称 | 天津城建大学建筑学院馆 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 天津 |
| 地理位置 | 北纬39° 东经117.16° |
| 气候分区 | 寒冷B区 |
| 建筑面积 | 地上9828㎡ 地上0㎡ |
| 建筑层数 | 地上5层 地下0层 |
| 建筑高度 | 18.1m |
| 建筑（节能计算）体积 | 3692.6.94 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 7710.54 |
| 北方角度 | 90 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

| 采用软件 | 室内热舒适评价ITES2022 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210808（SP1） |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18502470747 |

目  录

1	项目概况	3

1.1	平面图	4

1.2	三维视图	6

2	计算依据	7

3	参考标准	7

4	计算方法	7

4.1	参数定义	7

4.2	计算流程	7

4.3	计算参数	8

4.3.1	室外月平均温度	8

4.3.2	室内热舒适温度	9

4.3.3	参评时间段	9

4.3.4	围护结构热工性能参数	9

4.3.5	房间类型参数	13

5	结果分析	14

5.1	室内适应性热舒适温度达标比例统计	14

6	结论	17

7	附录	18

项目概况

- 项目名称：天津城建大学建筑学院馆改造

2、项目基地：天津城建大学校园内，中心大道以北，建园一路以东，广场北道以南，东环路以西。

3、项目现状：天津城建大学建筑学院馆为地上四层钢筋混凝土框架结构，高度16.8m,建筑面积8010m2，外围护结构为混凝土砌块，外立面为干挂石材。结构安全等级为二级，使用年限为50年，抗震设防烈度7度，无地下部分。

4、改造目标：

（1）增加建筑学院馆使用面积，提高公共空使用率。

（2）改善物理环境，提升使用者感受。

（3）完成绿色建筑评价

5、依据标准：

《建筑碳排放计算标准 GBT 51366-2019》

《既有建筑绿色改造评价标准 GBT 51141-2015 》

《绿色校园评价标准GBT 51356-2019》

《民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB50325-2020》

《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018

《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

《公共建筑节能设计标准》PGB50189-2015

《严寒和寒冷地区居住建筑节能（75%）设计标准》(DB62/T3151-2018)等

- 改造流程

- 前期调研：包括收集天津城建大学建筑学院馆的施工图纸，现场调研，照片整理，物理数据采集，数字模型的建立，原结构安全性验证，原建筑性能的模拟，使用者评价等方面，发现现存问题。

（2）中期设计：以可持续设计为主导方向，兼顾天津市气候特点以及天津城建大学校园整体环境风貌，以《既有建筑绿色改造评价标准G8/T51141》和《绿色校园评价标准GBT 51356-2019》为参考规范和改造目标进行有依据的方案设计，包括建筑空间布局以及空间性能优化等方面。

第一部分：利用基于建筑学专业的改造技术。

第二部分：基于既有建筑本体，通过对改造对象全面、科学和深入的学习和研究，并在此基础上提供的改造方案。

- 后期阶段：①对方案进行多专业协同设计，如改造后结构核算；②咨询暖通、水、电专业同学协同，利用斯维尔软件一模多算，进行软件模拟验证对比；③对方案的可实施性进行探讨探究；包括建造材料的工厂预配置、施工建造的模拟和改造后的结构稳定性研究等。

- 具体措施

1、绿色低碳背景

（1）公共空间改造：

基于对原建筑全面的认识，改造部分包括，一层：北侧展厅扩建，室内外水池构造，加建部分预制装配式，轻钢结构加折型幕墙，GF水泥轻质保复合板，密肋楼壳，U型玻璃，滑轨隔断，隔声、吸声、反声板运用，密闭天窗，弧线吊顶。二层：钢结构连廊外扩后改造，公共空间滑轨隔断，玻璃隔断会议室。三四层北侧阳台围合教学空间，滑轨隔断划分空间。其他：双坡天窗改为单坡天窗，采用威卢克斯天窗。拆除一层片墙，二至四层片墙改为弧线增加光反射量。

（2）功能房间：教室空间，将原本仅下侧开启的外窗，改为上下均可开启的外窗。靠近走道一侧内墙，距地300开高度为300百叶窗，改善风热环境。

2、后疫情时代背景

（1）公共空间：对公共空间进行绿色化改造，提高人们舒适度，营造良好的视觉环境，缓解疫情带来的心理压力。

（2）功能房间：通过对通风环境的改善，维持室内常负压状态，及时排除污浊空气，在疫情下保证新鲜空气流通。

（3）校园元宇宙：后疫情时代下，许多老师、同学无法来到教室上课和学习，为此，我们利用BIM技术构建建筑系馆模型，利用炫云全景图制作“云上系馆”，老师可以佩戴VR设备，身临其境的进行授课亦或者是进行拟人会议。同学们也可以“云游览”系馆，以虚拟人形象进行“云上互动”，观看优秀作品、模型。即——校园元宇宙。

平面图

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

屋顶层平面

计算依据

本项目主要参照资料为：

- 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

- 《绿色建筑评价技术细则》

- 《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012

- 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

- 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》

- 委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料

参考标准

室内热舒适评价的主要依据为《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019中有关室内热湿环境5.2.9条第1款的要求，具体评分规则如下：

1.采用自然通风或复合通风的建筑，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例，达到30%, 得2分；每再增加10%, 再得1 分，最高得8分；

2.采用人工冷热源的建筑，主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T50785规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级的面积比例，达到60%, 得5分；每再增加10%, 再得1 分，最高得8分。

计算方法

本项目的计算针对室内自然通风和复合通风工况，涉及的热环境参数定义和计算方法均依据《绿色建筑评价标准》及其对应的绿色建筑评价技术细则，详见下列小节：

参数定义

- 复合通风：自然通风和机械通风两种通风方式的叠加或者切换；

- 适应性热舒适温度：采用自然通风或者复合通风时对应的室内热环境参数。

计算流程

依据绿标细则所述，对于自然通风和复合通风，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例指，主要功能房间室内温度达到适应性舒适温度区间的小时数占建筑全年运行小时数的比例。

根据上述计算方法，本项目采用一下计算步骤：

- 确定舒适温度区间

依据标准细则，按照下述规则确定室内舒适温度区间。

1）当室内平均气流速度va≤0.3m/s时，室内没有个性化送风装置，舒适温度为下图中的阴影区间：

图 4.2-1  自然通风或复合通风建筑室内舒适温度范围

其中，室外月平均温度依据室外气象数据，本项目采用《中国建筑热环境分析专用气象数据集》。

2）当室内气流平均速度va>0.3m/s时，室内有风扇等个性化送风装置，采用下列方法调整室内舒适温度区间：

表4.2-1 室内平均气流速度对应的室内舒适温度上限值提高幅度

| 室内气流平均速度va（m/s） | 0.3＜va≤0.6 | 0.6＜va≤0.9 | 0.9＜va≤1.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 舒适温度上限提高幅度Δt（℃） | 1.2 | 1.8 | 2.2 |

当室内温度高于25℃时，允许采用提高气流速度的方式来补偿室内温度的上升，即室内舒适温度上限可进一步提高，提高幅度如上表所示。

在本项目中，对于未使用个性化送风装置的房间采用方法1）确定室内舒适温度范围，使用该装置的房间采用方法2）确定，各房间风速及室内舒适温度表详见第4章。

- 计算室内温度

本项目通过DeST3.0，求解自然通风复合通风工况下的室内温度。

- 计算室内适应性舒适温度时间比例

室内适应性舒适温度时间比例=室内温度在热舒适区间 的时间建筑全年运行小时数

具体计算结果详见本报告书第5章。

计算参数

室外月平均温度

本项目取《中国建筑热环境分析专用气象数据集》中天津的气象数据。

图 4.3-1    室外月平均温度

室内热舒适温度

| 月份 | 室外月平均温度（℃） | 室内热舒适温度范围（℃） |
| --- | --- | --- |
| 1 | -2.4 | 17.4~24.4 |
| 2 | -1.6 | 17.4~24.4 |
| 3 | 6.8 | 17.4~24.4 |
| 4 | 14.4 | 18.8~25.8 |
| 5 | 20.7 | 20.7~27.7 |
| 6 | 24.2 | 21.8~28.8 |
| 7 | 26.1 | 22.4~29.4 |
| 8 | 25.5 | 22.2~29.2 |
| 9 | 20.7 | 20.7~27.7 |
| 10 | 14.4 | 18.8~25.8 |
| 11 | 5.3 | 17.4~24.4 |
| 12 | -0.6 | 17.4~24.4 |

参评时间段

1月1日至12月31日。

围护结构热工性能参数

表 4.3-1 屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.142 | 3.691 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.77 |  |  |  |  |  |

表 4.3-2 外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.13 |  |  |  |  |  |

表 4.3-3 梁柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.13 |  |  |  |  |  |

表 4.3-4 挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.146 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.19 |  |  |  |  |  |

表 4.3-5 周边地面构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R) | 0.52 |  |  |  |  |  |

表 4.3-6 非周边地面构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R) | 0.30 |  |  |  |  |  |

表 4.3-7 户墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.750 | 7.490 | 1.00 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.93 |  |  |  |  |  |

表 4.3-8 内墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.750 | 7.490 | 1.00 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.93 |  |  |  |  |  |

表 4.3-9 非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.750 | 7.490 | 1.00 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.93 |  |  |  |  |  |

表 4.3-10 楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 2.98 |  |  |  |  |  |

表 4.3-11 控温与非控温空间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 2.98 |  |  |  |  |  |

表 4.3-12 12A钢铝单框双玻窗（平均）

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 各层之和∑ | 0 | － | － | － | 0.000 | 0.000 |
| 传热系数K | 3.90 |  |  |  |  |  |

表 4.3-13 外门

| 构造名称 | 传热系数K (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |

表 4.3-14 开敞阳台外门

| 构造名称 | 传热系数K (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |

表 4.3-15 户门

| 构造名称 | 传热系数K (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 单层实体门 | 2.30 |

表 4.3-16 内门

| 构造名称 | 传热系数K (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 内门 | 3.00 |

表 4.3-17外窗

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

表 4.3-18内窗

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

房间类型参数

| 房间类型 | 过渡季新风量 | 冬季新风量 | 夏季新风量 | 平均风速(m/s) | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 走廊 | 10(次/h) | 0.5(次/h) | 10(次/h) | ≤0.3 | 0(人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 起居室 | 10(次/h) | 0.5(次/h) | 10(次/h) | ≤0.3 | 36.6(㎡/人) | 2(W/㎡) | 4.3(W/㎡) |

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 起居室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 起居室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 走廊 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 起居室 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

注：上行：工作日；下行：节假日

结果分析

室内适应性热舒适温度达标比例统计

| 层号 | 房间编号 | 房间名称 | 面积(㎡) | 满足热舒适区间的时间比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002 | 普通教室 | 196.2 | 0.00 |
|  | 1003 | 普通教室 | 195.4 | 0.00 |
|  | 1004 | 普通教室 | 194.9 | 0.00 |
|  | 1011 | 办公室 | 32.9 | 0.00 |
|  | 1013 | 贮藏 | 4.6 | 0.00 |
|  | 1014 | 起居室 | 76.0 | 0.00 |
| 2 | 2001 | 普通教室 | 49.6 | 0.00 |
|  | 2002 | 普通教室 | 106.0 | 0.00 |
|  | 2003 | 普通教室 | 268.5 | 0.00 |
|  | 2004 | 普通教室 | 95.8 | 0.00 |
|  | 2005 | 普通教室 | 95.8 | 0.00 |
|  | 2006 | 普通教室 | 95.8 | 0.00 |
|  | 2007 | 普通教室 | 93.7 | 0.00 |
|  | 2008 | 大厅 | 125.1 | 0.00 |
|  | 2011 | 展厅 | 367.1 | 0.00 |
|  | 2012 | 走道 | 31.9 | 0.00 |
|  | 2013 | 走道 | 31.9 | 0.00 |
|  | 2014 | 走道 | 31.9 | 0.00 |
|  | 2018 | 办公室 | 29.9 | 0.00 |
|  | 2019 | 办公室 | 51.0 | 0.00 |
|  | 2020 | 办公室 | 25.5 | 0.00 |
|  | 2021 | 办公室 | 25.5 | 0.00 |
|  | 2022 | 办公室 | 51.0 | 0.00 |
|  | 2023 | 办公室 | 16.3 | 0.00 |
|  | 2024 | 办公室 | 12.9 | 0.00 |
|  | 2026 | 复印室 | 76.0 | 0.00 |
|  | 2029 | 办公室 | 19.2 | 0.00 |
|  | 2032 | 办公室 | 48.2 | 0.00 |
| 3 | 3001 | 普通教室 | 97.8 | 0.00 |
|  | 3002 | 普通教室 | 106.0 | 0.00 |
|  | 3003 | 普通教室 | 268.5 | 0.00 |
|  | 3004 | 普通教室 | 95.8 | 0.00 |
|  | 3005 | 普通教室 | 95.8 | 0.00 |
|  | 3006 | 普通教室 | 95.8 | 0.00 |
|  | 3007 | 普通教室 | 93.7 | 0.00 |
|  | 3008 | 展厅 | 125.1 | 0.00 |
|  | 3011 | 展厅 | 367.2 | 0.00 |
|  | 3012 | 走道 | 31.9 | 0.00 |
|  | 3013 | 走道 | 31.9 | 0.00 |
|  | 3014 | 走道 | 31.9 | 0.00 |
|  | 3018 | 办公室 | 29.9 | 0.00 |
|  | 3019 | 办公室 | 25.5 | 0.00 |
|  | 3020 | 办公室 | 25.5 | 0.00 |
|  | 3021 | 办公室 | 25.5 | 0.00 |
|  | 3022 | 办公室 | 25.5 | 0.00 |
|  | 3023 | 办公室 | 25.5 | 0.00 |
|  | 3024 | 办公室 | 25.5 | 0.00 |
|  | 3025 | 办公室 | 24.7 | 0.00 |
|  | 3027 | 会议室 | 76.0 | 0.00 |
|  | 3028 | 其他 | 4.5 | 0.00 |
|  | 3030 | 办公室 | 23.9 | 0.00 |
|  | 3032 | 其他 | 4.6 | 0.00 |
| 4 | 4001 | 普通教室 | 155.1 | 0.00 |
|  | 4002 | 普通教室 | 106.0 | 0.00 |
|  | 4003 | 专用教室 | 156.0 | 0.00 |
|  | 4004 | 普通教室 | 96.7 | 0.00 |
|  | 4005 | 复印室 | 22.6 | 0.00 |
|  | 4006 | 普通教室 | 95.8 | 0.00 |
|  | 4007 | 普通教室 | 93.7 | 0.00 |
|  | 4011 | 设备 | 16.7 | 0.00 |
|  | 4012 | 走道 | 31.9 | 0.00 |
|  | 4013 | 走道 | 31.9 | 0.00 |
|  | 4014 | 走道 | 31.9 | 0.00 |
|  | 4015 | 办公室 | 14.6 | 0.00 |
|  | 4016 | 会议室 | 124.2 | 0.00 |
|  | 4020 | 办公室 | 29.9 | 0.00 |
|  | 4021 | 办公室 | 25.5 | 0.00 |
|  | 4022 | 办公室 | 25.5 | 0.00 |
|  | 4023 | 办公室 | 25.5 | 0.00 |
|  | 4024 | 办公室 | 25.5 | 0.00 |
|  | 4025 | 办公室 | 25.5 | 0.00 |
|  | 4026 | 办公室 | 25.5 | 0.00 |
|  | 4027 | 办公室 | 24.7 | 0.00 |
|  | 4029 | 办公室 | 13.9 | 0.00 |
|  | 4030 | 其他 | 4.5 | 0.00 |
|  | 4032 | 办公室 | 23.9 | 0.00 |
|  | 4034 | 其他 | 4.6 | 0.00 |
| 建筑满足热舒适区间的时间达标比例(%) |  |  |  | 0.00% |

说明：建筑整体的室内热舒适区间的时间达标比例按照建筑各主要功能房间的计算值进行面积加权平均得出。

结论

该建筑主要功能房间满足热舒适区间的时间达标比例为0.00%，根据绿标5.2.9的第1条，应得0分。

附录