建筑全能耗报告书

公共建筑

| 工程名称 | 天津城建大学建筑馆 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 天津-天津 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2023年1月3日 |

| 采用软件 | 建筑碳排放CEEB2022 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220505(SP3) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17854227227 |

目  录

1 建筑概况	4

2 计算依据	4

3 软件介绍	4

4 气象数据	4

4.1 气象地点	4

4.2 逐日干球温度表	5

4.3 逐月辐照量表	5

4.4 峰值工况	5

5 围护结构	5

5.1 工程材料	5

5.2 围护结构作法简要说明	6

6 围护结构概况	7

7 房间类型	7

7.1 房间表	7

7.2 作息时间表	7

8 暖通空调系统	8

8.1 系统类型	8

8.1.1 系统分区	8

8.1.2 热回收参数	8

8.2 制冷系统	8

8.2.1 冷水机组	8

8.2.2 水泵系统	9

8.2.3 运行工况	9

8.2.4 制冷能耗	9

8.2.5 多联机/单元式空调能耗	9

8.3 供暖系统	10

8.3.1 热泵系统	10

8.3.2 多联机/单元式热泵能耗	11

8.4 空调风机	11

8.4.1 独立新排风	11

8.4.2 风机盘管	12

8.4.3 多联机室内机	12

9 照明	12

10 排风机	12

11 生活热水	12

11.1.1 热水需求	12

11.1.2 太阳能集热	13

11.1.3 热水设备	13

12 电梯	13

12.1 直梯	13

13 光伏发电	13

14 风力发电	13

15 计算结果	14

15.1 负荷分项统计	14

15.2 逐月电耗	14

15.3 全年能耗	14

16 附录	16

16.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)	16

16.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)	16

16.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)	16

16.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	17

建筑概况

| 工程名称 | 天津城建大学建筑馆 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 天津-天津 |  |
| 地理位置 | 北纬：39.00° | 东经：117.16° |
| 建筑面积(m2) | 地上5824 地下385 |  |
| 建筑层数 | 地上4 地下1 |  |
| 建筑高度（m） | 地上16.8 地下1.3 |  |
| 建筑体积(m3) | 25452.51 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 9428.24 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 控温期 | 供冷期:6.14-8.31,供暖期:11.30-2.28 |  |

计算依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55010-2021

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

软件介绍

本报告内容由建筑碳排放CEEB2022计算并输出，CEEB以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持照明、生活热水、电梯动力、插座设备等能耗计算，最终得到包含详细数据的建筑运行能耗报告。

气象数据

气象地点

天津-天津, 《建筑节能气象参数标准》

逐日干球温度表

逐月辐照量表

峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最热 | 07月02日15时 | 40.6 | 24.4 | 13.1 | 74.5 |
| 最冷 | 02月01日07时 | -9.4 | -11.1 | 0.8 | -7.5 |

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 防水层(沥青油毡、油毡纸) | 0.170 | 3.302 | 600.0 | 1470.0 | 0.0000 |  |
| 找平用水泥砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 找坡用白灰礁渣 | 0.435 | 5.395 | 1000.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 现浇钢筋混泥土 | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 白灰砂浆 | 0.810 | 9.948 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 无溶剂聚氨酯硬泡喷涂0.025*1.2 | 0.030 | 0.490 | 100.0 | 1100.0 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

防水层(沥青油毡、油毡纸) 10mm＋找平用水泥砂浆 20mm＋找坡用白灰礁渣 70mm＋无溶剂聚氨酯硬泡喷涂0.025*1.2 185.8mm＋现浇钢筋混泥土 100mm＋白灰砂浆 20mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 108mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm

4. 控温房间隔墙：控温房间隔墙构造一：

水泥砂浆 20mm＋混凝土多孔砖(190六孔砖） 190mm＋石灰砂浆 20mm

5. 控温与非控温隔墙：控温与非控温隔墙构造一：

水泥砂浆 20mm＋混凝土多孔砖(190六孔砖） 190mm＋石灰砂浆 20mm

6. 外窗：下限+铝合金窗框+Low-E中空玻璃(在线)+空气层厚12mm：

传热系数0.995W/m^2.K，太阳得热系数0.218

7. 幕墙：12A钢铝单框双玻窗（平均）：

传热系数3.900W/m^2.K，太阳得热系数0.652

8. 天窗：下限+铝合金窗框+Low-E中空玻璃(在线)+空气层厚12mm：

传热系数0.995W/m^2.K，太阳得热系数0.218

9. 周边地面构造：周边地面构造一：

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm

10. 采暖地下室外墙构造：地下墙构造一：

钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

围护结构概况

|  |  |  | 设计建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  |  | 0.37 |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.15 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.36 |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  |  | 1.00 |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  |  | 0.22 |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 1.19 |  |  |
| 地下车库与供暖房间之间的楼板 K [W/(m2·K)] |  |  | － |  |  |
| 非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙 K [W/(m2·K)] |  |  | 1.93 |  |  |
| 周边地面热阻R[(m2·K)/W] |  |  | — |  |  |
| 地下墙热阻R[(m2·K)/W] |  |  | 0.14 |  |  |
| 变形缝热阻R[(m2·K)/W] |  |  | － |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 南-默认立面 | 0.37 | 1.47 | 0.29 |
|  | 北向 | 北-默认立面 | 0.28 | 1.83 | 0.34 |
|  | 东向 | 东-默认立面 | 0.20 | 2.17 | 0.39 |
|  | 西向 | 西-默认立面 | 0.16 | 1.00 | 0.22 |

房间类型

房间表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 26 | 18 | 14(m3/h.人) | 0(次/h) | 2.5(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 办公-走廊 | 26 | 16 | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 50(㎡/人) | 5(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 50(㎡/人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

暖通空调系统

系统类型

系统分区

| 系统编号 | 系统类型 | 供冷 能效比 | 供热 能效比 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 双管制风机盘管 | － | － | 1476.22 | -1004(-1),-1003(-1),-1002(-1),-1001(-1),1024(1),1023(1),1013(1),1012(1),1020(1),1008(1),1017(1),1010(1),1018(1),1011(1),2030(2),2032(2),2027(2),2010(2),3008(3),3016(3),3032(3),3029(3),3028(3),3026(3),3017(3),3015(3),3010(3),3009(3),4008(4),4036(4),4035(4),4032(4),4031(4),4030(4),4029(4),4020(4),4019(4),4017(4),4015(4),4010(4),4009(4) |
| 多联式空调 | 多联式空调(热泵)机组 | 2.80 | 2.74 | 3289.65 | 1002(1),1007(1),1009(1),1006(1),1005(1),1004(1),1003(1),2011(2),3011(3),3031(3),3024(3),3021(3),3019(3),3030(3),3027(3),3025(3),3023(3),3022(3),3020(3),3018(3),3007(3),3006(3),3005(3),3004(3),3003(3),3002(3),3001(3),4034(4),4033(4),4028(4),4027(4),4026(4),4025(4),4024(4),4023(4),4022(4),4021(4),4011(4),4007(4),4006(4),4005(4),4004(4),4003(4),4002(4),4001(4) |

热回收参数

| 系统编号 | 热回收 | 供冷 |  | 供暖 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 回收效率 | 启动温(焓)差 | 回收效率 | 启动温(焓)差 |
| 默认 | 无 |  |  |  |  |
| 多联式空调 | 无 |  |  |  |  |

制冷系统

冷水机组

| 名称 | 类型 | 额定耗电量 (kW) | 额定制冷量 (kW) | 额定性能系数 (COP) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水冷-螺杆式冷水机组 | 水冷-螺杆式冷水机组 | 100 | 500 | 5.00 | 1 |

水泵系统

| 类型 | 调节 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 设计 工作效率(%) | 输入功率 (kW) | 冷却塔耗电比 (kWh/m3) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷却水泵 | 单速 | 320 | 25 | 80 | 31.3 | 0.03 | 1 |
| 冷冻水泵 | 单速 | 320 | 30 | 80 | 37.6 | － | 1 |

运行工况

| 负荷率 (%) | 机组制冷量 (kW) | 机组功率 (kW) | 性能系数 (COP) | 冷却水泵功率 (kW) | 冷冻水泵功率 (kW) | 冷却塔功率 (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 125 | 27.7 | 4.51 | 31.3 | 37.6 | 9.6 |
| 50 | 250 | 45.2 | 5.53 | 31.3 | 37.6 | 9.6 |
| 75 | 375 | 66 | 5.68 | 31.3 | 37.6 | 9.6 |
| 100 | 500 | 100 | 5.00 | 31.3 | 37.6 | 9.6 |

制冷能耗

| 负荷区间 (%) | 区间负荷 (kWh) | 运行时长(h) | 性能系数 (COP) | 制冷机组 (kWh) | 冷却水泵 (kWh) | 冷冻水泵 (kWh) | 冷却塔 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~25 | 56045 | 630 | 4.51 | 12420 | 19719 | 23688 | 6048 |
| 25~50 | 5159 | 39 | 5.53 | 933 | 1221 | 1466 | 374 |
| 50~75 | 0 | 0 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75~100 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >100 | 0 | 0 | － | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 61204 | 669 |  | 13352 | 20940 | 25154 | 6422 |

多联机/单元式空调能耗

下表是多联机不同负荷率下的能效比，软件根据逐时负荷率插值计算逐时能效比，进而计算耗电量。

| 系统 | COP曲线 |
| --- | --- |
| 多联式空调 |  |

| 系统 | 能效比 | 耗冷量(kWh) | 耗电量(kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| 多联式空调 | 2.80 | 43003 | 12864 |

供暖系统

热泵系统

热泵机组

| 名称 | 类型 | 额定耗电量(kW) | 额定制热量(kW) | 额定性能系数 COP | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风冷-螺杆式 | 空气源热泵 | 125 | 500 | 4.00 | 1 |

热水循环泵

| 类型 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 设计工作效率(%) | 输入功率(kW) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单速 | 320 | 30 | 80 | 37.6 | 1 |

运行工况

| 负荷率(%) | 机组制热量(kW) | 机组功率(kW) | 性能系数(COP) | 供暖水泵功率(kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 125 | 31.25 | 4.00 | 8 |
| 50 | 250 | 62.5 | 4.00 | 8 |
| 75 | 375 | 93.75 | 4.00 | 8 |
| 100 | 500 | 125 | 4.00 | 8 |

制热能耗

| 负荷区间 (%) | 区间负荷 (kWh) | 运行时长 (h) | 性能系数 (COP) | 热泵机组 (kWh) | 供暖水泵 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~25 | 27642 | 731 | 4.00 | 6911 | 5848 |
| 25~50 | 141 | 1 | 4.00 | 35 | 8 |
| 50~75 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| 75~100 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| >100 | 0 | 0 | － | 0 | 0 |
| 合计 | 27783 | 732 |  | 6946 | 5856 |

多联机/单元式热泵能耗

下表是多联机不同负荷率下的能效比，软件根据逐时负荷率插值计算逐时能效比，进而计算耗电量。

| 系统 | COP曲线 |
| --- | --- |
| 多联式空调 |  |

| 系统 | 能效比 | 耗热量(kWh) | 耗电量(kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| 多联式空调 | 2.74 | 53830 | 16991 |

空调风机

独立新排风

| 系统编号 | 新风量 (m3/h) | 单位风量耗功率 W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 新风电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 2289 | 0.24 | 549 | 1404 | 771 |
| 多联式空调 | 12990 | 0.24 | 3118 | 684 | 2132 |
| 合计 |  |  |  |  | 2904 |

| 系统编号 | 排风量 (m3/h) | 排风比 | 单位风量耗功率W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 排风电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 1831 | 0.8 | 0.24 | 440 | 1404 | 617 |
| 多联式空调 | 10392 | 0.8 | 0.24 | 2494 | 684 | 1706 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 2323 |

风机盘管

| 系统编号 | 总功率(W) | 同时使用系数 | 运行时长(h) | 风机盘管电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 400 | 1 | 1401 | 560 |
| 合计 |  |  |  | 560 |

多联机室内机

| 系统编号 | 总功率(W) | 同时使用系数 | 运行时长(h) | 多联机室内机电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多联式空调 | 400 | 1 | 677 | 271 |
| 合计 |  |  |  | 271 |

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 15.12 | 1 | 30 | 447 |
| 办公-普通办公室 | 15.12 | 79 | 3914 | 59173 |
| 办公-走廊 | 11.81 | 6 | 1095 | 12936 |
| 空房间 | 0.00 | 1 | 19 | 0 |
| 总计 |  |  |  | 72556 |

排风机

| 额定功率 (kW) | 台数 | 使用系数 | 运行时间 (h/天) | 年运行天数 | 全年电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 3 | 0.8 | 6 | 285 | 20520 |
| 总计 |  |  |  |  | 20520 |

注：此类风机指非空调区域排风机

生活热水

热水需求

| 分区 | 用水定额 (L/人·d) | 热水温差(℃) | 供应人数 | 年使用天数 | 所需热量 (kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公 | 10 | 45 | 550 | 270 | 76400 |
| 总计 |  |  |  |  | 76400 |

太阳能集热

| 太阳能板 | 集热器面积(㎡) | 日均辐照量(kj/(㎡·d) | 年利用天数 | 集热器 效率 | 热损失 系数 | 太阳能供热(kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集热器 | 200 | 16340 | 256 | 0.45 | 0.15 | 88890 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 88890 |

热水设备

| 热水设备 | 供热量(kWh/a) | 性能系数 | 免费天数 | 耗电量(kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热泵 | 0 | 3.5 | 120 | 0 |

电梯

直梯

| 名称 | 特定能量消耗(mWh/kgm) | 额定载重量(kg) | 速度(m/s) | 待机功率(W) | 运行时长(h/天) | 年运行天数 | 数量 | 全年电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直梯1 | 1.26 | 1350 | 1.75 | 200 | 1.5 | 365 | 1 | 7510 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 7510 |

光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365

| 光伏板面积 (㎡) | 单位面积 发电参数 | 光伏系统效率 | 光伏电池性能衰减修正系数 | 全年供电 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0 |
| 总计 |  |  |  | 0 |

风力发电

| 地形 | 叶片直径 (m) | 叶片离地高度(m) | 年可利用平均风速(m/s) | 转换 效率 | 台数 | 年供电(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 郊区、厂区 | 54 | 65 | 5 | 0.35 | 1 | 142 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 142 |

计算结果

负荷分项统计

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 新风/渗透 | 热回收 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖需求(kWh/㎡) | -96155.09 | 43159.62 | 10883.12 | -39500.69 | 0.00 | -81613.04 |
| 供冷需求(kWh/㎡) | 32518.29 | 42835.18 | 7607.50 | 21246.34 | 0.00 | 104207.31 |

逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

| 月 | 供冷 | 供暖 | 空调风机 | 照明 | 插座设备 | 排风机 | 电梯 | 热水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 1.80 | 0.02 | 1.03 | － | 3.30 | 1.21 | 0.00 |
| 2 | 0.00 | 0.71 | 0.15 | 0.79 | － |  |  |  |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.98 | － |  |  |  |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | － |  |  |  |
| 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | － |  |  |  |
| 6 | 2.71 | 0.00 | 0.02 | 0.89 | － |  |  |  |
| 7 | 5.22 | 0.00 | 0.17 | 1.08 | － |  |  |  |
| 8 | 4.77 | 0.00 | 0.17 | 1.03 | － |  |  |  |
| 9 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.93 | － |  |  |  |
| 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | － |  |  |  |
| 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | － |  |  |  |
| 12 | 0.00 | 2.29 | 0.03 | 1.03 | － |  |  |  |
| 合计 | 12.70 | 4.80 | 0.70 | 11.69 | － | 3.30 | 1.21 | 0.00 |

全年能耗

| 能耗分类 | 能耗子类 | 设计建筑 (kWh/㎡) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑负荷 | 耗冷量 | 16.78 |  |
|  | 耗热量 | 13.14 |  |
|  | 冷热合计 | 29.93 |  |
| 热回收 | 供冷 | 0.00 |  |
|  | 供暖 | 0.00 |  |
|  | 冷热合计 | 0.00 |  |
| 供冷电耗 (Ec) | 中央冷源 | 2.15 |  |
|  | 冷却水泵 | 3.37 |  |
|  | 冷冻水泵 | 4.05 |  |
|  | 冷却塔 | 1.03 |  |
|  | 多联机/单元式空调 | 2.07 |  |
|  | 供冷合计 | 12.68 |  |
| 供暖电耗 (Eh) | 中央热源 | 1.12 |  |
|  | 供暖水泵 | 0.94 |  |
|  | 热源侧水泵 | 0.00 |  |
|  | 多联机/单元式热泵 | 2.74 |  |
|  | 供暖合计 | 4.80 |  |
| 空调风机电耗 (Ef) | 新排风 | 0.84 |  |
|  | 风机盘管 | 0.09 |  |
|  | 多联机室内机 | 0.04 |  |
|  | 全空气系统 | 0.00 |  |
|  | 风机合计 | 0.98 |  |
| 照明电耗 |  | 11.69 |  |
| 插座设备电耗 |  | - |  |
| 其他电耗(Eo) | 电梯 | 1.21 |  |
|  | 独立排风机 | 3.30 |  |
|  | 生活热水 | 0.00 | 扣减了太阳能热水 |
|  | 合计 | 4.51 |  |
| 可再生能源 (Er) | 光伏发电(Ep) | 0.00 |  |
|  | 风力发电(Ew) | 0.02 |  |
| 建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡) |  | 34.63 | E1=Ec+Eh+Ef+Eo-Er |

附录

暑假:7.15~8.25; 寒假：1.15~3.1

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多联式空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

供冷期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多联式空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日