热负荷计算书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 校园地毯—绿色校园活动中心设计 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2023年1月2日 |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

9	窗构造	4

10	门构造	5

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13	房间热负荷详细表	7

建筑概况

| 地理位置 | 江苏-徐州 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 34.28 |  |
| 东经 | 117.15 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 5099.34 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 10.50 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 0 |
| 北向角度 | 61° |  |

气象参数

| 大气透明度等级 | 5 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | -3.6 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.351 |
| 外墙 | 外墙构造一 | 0.368 |
| 梁柱 | 热桥柱构造一 | 0.406 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 0.449 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 1.571 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温隔墙构造一 | 0.758 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 2.984 |
| 控温与非控温空间楼板 | 控温与非控温楼板构造一 | 2.984 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 4.988 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 4.988 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 断桥铝窗框K≤4.0[W/(m2K)]，6中透Low-E+12空气+6透明 | 2.20 | 0.46 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 106449 | 5099.34 | 20.88 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 4723.59 | 22.54 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1001[公区] | 572.00 | 20 | 8323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8323 | 14.6 |
|  | 1002[公区] | 258.58 | 20 | 11508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11508 | 44.5 |
|  | 1003[公区] | 220.37 | 20 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 4.5 |
|  | 1004[库房] | 120.00 | 20 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 | 7.5 |
|  | 1005[化妆] | 104.00 | 20 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 10.0 |
|  | 1006[封闭空间] | 90.00 | 20 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 17.6 |
|  | 1007[活动室] | 80.00 | 20 | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 | 10.9 |
|  | 1008[封闭空间] | 78.00 | 20 | 1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1417 | 18.2 |
|  | 1009[封闭空间] | 60.00 | 20 | 1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172 | 19.5 |
|  | 1010[会议室] | 50.00 | 20 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 16.0 |
|  | 1011[会议室] | 50.00 | 20 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 17.0 |
|  | 1014[办公] | 36.00 | 20 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 9.6 |
|  | 1015[办公] | 36.00 | 20 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 8.7 |
|  | 1016[封闭空间] | 30.00 | 20 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 25.5 |
|  | 1017,1019,1020[办公室];1023[准备] | 30.00 | 20 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 10.5 |
|  | 1018[办公] | 30.00 | 20 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | 23.6 |
|  | 1021[化妆] | 30.00 | 20 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 11.6 |
|  | 1022,1024[更衣室] | 30.00 | 20 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 9.0 |
|  | 1025[办公室] | 25.00 | 20 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 13.0 |
|  | 1026[储藏] | 25.00 | 20 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 18.9 |
|  | 1027[休息] | 25.00 | 20 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 12.6 |
|  | 1028[空房间] | 20.73 | 20 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 23.0 |
|  | 1029[卫生间] | 18.60 | 20 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 8.6 |
|  | 1030[管理] | 17.50 | 20 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 16.3 |
|  | 1031[办公室] | 17.50 | 20 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 8.5 |
|  | 1032[卫生间] | 17.40 | 20 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 8.8 |
|  | 1033[楼梯间] | 16.80 | 20 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 21.9 |
|  | 1034[楼梯间] | 15.75 | 20 | 1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107 | 70.3 |
|  | 1035[卫生间] | 15.50 | 20 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 10.3 |
|  | 1036[卫生间] | 15.00 | 20 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 9.0 |
|  | 1037[卫生间] | 15.00 | 20 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 14.4 |
|  | 1038[卫生间] | 14.50 | 20 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 10.6 |
|  | 1039[值班] | 12.50 | 20 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 22.2 |
|  | 1040[井道] | 4.57 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 1041,1042[井道] | 4.00 | 20 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 16.0 |
|  | 合计 | 2296.74 |  | 38607 | 1 | 0 | 0 |  | 38608 | 16.8 |
| 2层 | 2001[公区] | 279.20 | 20 | 6839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6839 | 24.5 |
|  | 2003[多功能厅] | 184.00 | 20 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 3.0 |
|  | 2004[公区] | 142.37 | 20 | 3101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3101 | 21.8 |
|  | 2005[乒乓球室] | 67.20 | 20 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903 | 13.4 |
|  | 2006[棋牌室] | 64.80 | 20 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 10.3 |
|  | 2007[棋牌室] | 60.00 | 20 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 9.9 |
|  | 2008[桌球室] | 60.00 | 20 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 11.1 |
|  | 2009[乒乓球室] | 56.00 | 20 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 4.1 |
|  | 2010[封闭空间] | 51.00 | 20 | 1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157 | 22.7 |
|  | 2011[储藏室] | 40.00 | 20 | 1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104 | 27.6 |
|  | 2012[井道] | 35.40 | 20 | 2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2551 | 72.1 |
|  | 2013[封闭空间] | 30.98 | 20 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | 22.9 |
|  | 2014[社团活动室] | 30.00 | 20 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225 | 40.8 |
|  | 2015[社团活动室] | 30.00 | 20 | 1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262 | 42.1 |
|  | 2016[社团活动室] | 30.00 | 20 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 | 28.4 |
|  | 2017,2018,2019[社团活动室] | 30.00 | 20 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 | 29.9 |
|  | 2020[井道] | 26.11 | 20 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 30.0 |
|  | 2021[楼梯间] | 20.73 | 20 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 23.0 |
|  | 2022[封闭空间] | 20.40 | 20 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | 30.2 |
|  | 2023[卫生间] | 18.60 | 20 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 8.6 |
|  | 2024[封闭空间] | 18.11 | 20 | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847 | 46.8 |
|  | 2025[卫生间] | 17.40 | 20 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 8.8 |
|  | 2026[封闭空间] | 17.00 | 20 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 29.5 |
|  | 2027[封闭空间] | 17.00 | 20 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 32.7 |
|  | 2028[楼梯间] | 16.80 | 20 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 21.9 |
|  | 2029[楼梯间] | 15.83 | 20 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 103.4 |
|  | 2030[卫生间] | 15.50 | 20 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 10.3 |
|  | 2031[卫生间] | 15.00 | 20 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 43.2 |
|  | 2032[卫生间] | 15.00 | 20 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 30.2 |
|  | 2033[卫生间] | 14.50 | 20 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 10.6 |
|  | 2034[井道] | 12.21 | 20 | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790 | 146.6 |
|  | 2035[设备 用房] | 8.75 | 20 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 18.8 |
|  | 2036[设备 用房] | 8.75 | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.7 |
|  | 2037[井道] | 4.57 | 20 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 55.9 |
|  | 2038,2039[井道] | 4.00 | 20 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 16.0 |
|  | 合计 | 1454.92 |  | 34984 | 0 | 0 | 0 |  | 34985 | 24.0 |
| 3层 | 3001[公区] | 247.20 | 20 | 7892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7892 | 31.9 |
|  | 3002[上空] | 201.50 | 20 | 2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2572 | 12.8 |
|  | 3003[图书馆] | 179.68 | 20 | 10104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10104 | 56.2 |
|  | 3004[封闭空间] | 120.00 | 20 | 2298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2298 | 19.2 |
|  | 3005[办公] | 77.69 | 20 | 2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2115 | 27.2 |
|  | 3006[走道] | 68.08 | 20 | 1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072 | 15.8 |
|  | 3007[书吧] | 67.20 | 20 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 15.5 |
|  | 3008[书吧] | 64.80 | 20 | 1270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270 | 19.6 |
|  | 3010[文学创作] | 30.00 | 20 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | 20.9 |
|  | 3011[封闭空间] | 28.00 | 20 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 22.8 |
|  | 3012[楼梯间] | 20.73 | 20 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 27.6 |
|  | 3013[卫生间] | 18.60 | 20 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 16.9 |
|  | 3014[卫生间] | 17.40 | 20 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 20.8 |
|  | 3015[楼梯间] | 16.80 | 20 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 30.1 |
|  | 3016[楼梯间] | 15.75 | 20 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 78.6 |
|  | 3017[井道] | 4.57 | 20 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 8.3 |
|  | 3018,3019[井道] | 4.00 | 20 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 24.2 |
|  | 合计 | 971.93 |  | 32856 | 0 | 0 | 0 |  | 32856 | 33.8 |
| 总计 |  | 4723.59 |  | 106448 | 1 | 0 | 0 |  | 106449 | 22.5 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[公区] | 屋顶 | 52.00 | 0.35 | 20 | 23.6 | 1.0 | 430.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.7 | 0.00 | 430.7 |
|  | 西北外墙 | 2.45 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 21.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 22.3 | 0.00 | 22.3 |
|  | 东北外墙 | 17.85 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 155.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 162.8 | 0.00 | 162.8 |
|  | 东南外墙 | 76.44 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 663.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 597.5 | 0.00 | 597.5 |
|  | 西南外墙 | 97.65 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 848.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 763.3 | 0.00 | 763.3 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 49.77 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 2584.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2713.3 | 0.00 | 2713.3 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 12.95 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 672.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 605.1 | 0.00 | 605.1 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 38.50 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 1998.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1799.0 | 0.00 | 1799.0 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 12.95 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 672.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 706.0 | 0.00 | 706.0 |
|  | 西北外窗 | 3.78 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 196.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 206.1 | 0.00 | 206.1 |
|  | 东南外门 | 7.56 | 1.97 | 20 | 23.6 | 1.0 | 351.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 316.7 | 0.00 | 316.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8323 |
| 1002[公区] | 屋顶 | 65.04 | 0.35 | 20 | 23.6 | 1.0 | 538.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 538.8 | 0.00 | 538.8 |
|  | 顶板 | 131.98 | 2.98 | 20 | 23.6 | 0.8 | 6970.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6970.5 | 0.00 | 6970.5 |
|  | 东南外墙 | 28.28 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 245.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 221.0 | 0.00 | 221.0 |
|  | 西南外墙 | 19.74 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 171.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 154.3 | 0.00 | 154.3 |
|  | 东北外墙 | 2.10 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 18.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 19.1 | 0.00 | 19.1 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 0.70 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 36.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.2 | 0.00 | 38.2 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 20.13 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 1044.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 940.4 | 0.00 | 940.4 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 21.00 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 1090.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 981.3 | 0.00 | 981.3 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 20.13 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 1044.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1097.1 | 0.00 | 1097.1 |
|  | 东南外门 | 6.72 | 1.97 | 20 | 23.6 | 1.0 | 312.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 281.5 | 0.00 | 281.5 |
|  | 西南外门 | 3.36 | 1.97 | 20 | 23.6 | 1.0 | 156.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 140.7 | 0.00 | 140.7 |
|  | 内墙 | 10.50 | 0.76 | 20 | 23.6 | 0.4 | 75.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.1 | 0.00 | 75.1 |
|  | 内墙 | 7.00 | 0.76 | 20 | 23.6 | 0.4 | 50.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.1 | 0.00 | 50.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11508 |
| 1003[公区] | 屋顶 | 16.00 | 0.35 | 20 | 23.6 | 1.0 | 132.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.5 | 0.00 | 132.5 |
|  | 西北外墙 | 0.35 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 3.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3.2 | 0.00 | 3.2 |
|  | 西南外墙 | 22.95 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 199.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 179.4 | 0.00 | 179.4 |
|  | 东南外墙 | 19.59 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 170.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 153.1 | 0.00 | 153.1 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 3.29 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 170.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 179.4 | 0.00 | 179.4 |
|  | 西北外窗 | 3.36 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 174.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 183.2 | 0.00 | 183.2 |
|  | 东南外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 23.6 | 1.0 | 175.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 158.3 | 0.00 | 158.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 989 |
| 1004[库房] | 屋顶 | 69.00 | 0.35 | 20 | 23.6 | 1.0 | 571.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 571.6 | 0.00 | 571.6 |
|  | 西南外墙 | 25.30 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 219.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 197.8 | 0.00 | 197.8 |
|  | 西南外窗 | 2.70 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 140.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 126.2 | 0.00 | 126.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 896 |
| 1005[化妆] | 屋顶 | 87.00 | 0.35 | 20 | 23.6 | 1.0 | 720.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.7 | 0.00 | 720.7 |
|  | 西南外墙 | 25.30 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 219.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 197.8 | 0.00 | 197.8 |
|  | 西南外窗 | 2.70 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 140.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 126.2 | 0.00 | 126.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1045 |
| 1006[封闭空间] | 屋顶 | 90.00 | 0.35 | 20 | 23.6 | 1.0 | 745.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 745.5 | 0.00 | 745.5 |
|  | 西南外墙 | 21.00 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 182.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 164.1 | 0.00 | 164.1 |
|  | 西北外墙 | 52.50 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 456.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 478.7 | 0.00 | 478.7 |
|  | 东北外墙 | 21.00 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 182.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 191.5 | 0.00 | 191.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1580 |
| 1007[活动室] | 屋顶 | 59.60 | 0.35 | 20 | 23.6 | 1.0 | 493.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493.7 | 0.00 | 493.7 |
|  | 东北外墙 | 25.30 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 219.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 230.7 | 0.00 | 230.7 |
|  | 东北外窗 | 2.70 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 140.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.2 | 0.00 | 147.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 872 |
| 1008[封闭空间] | 屋顶 | 78.00 | 0.35 | 20 | 23.6 | 1.0 | 646.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 646.1 | 0.00 | 646.1 |
|  | 西南外墙 | 21.00 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 182.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 164.1 | 0.00 | 164.1 |
|  | 西北外墙 | 45.50 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 395.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 414.9 | 0.00 | 414.9 |
|  | 东北外墙 | 21.00 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 182.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 191.5 | 0.00 | 191.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1417 |
| 1009[封闭空间] | 屋顶 | 60.00 | 0.35 | 20 | 23.6 | 1.0 | 497.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497.0 | 0.00 | 497.0 |
|  | 西南外墙 | 21.00 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 182.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 164.1 | 0.00 | 164.1 |
|  | 西北外墙 | 35.00 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 304.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.2 | 0.00 | 319.2 |
|  | 东北外墙 | 21.00 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 182.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 191.5 | 0.00 | 191.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1172 |
| 1010[会议室] | 屋顶 | 27.88 | 0.35 | 20 | 23.6 | 1.0 | 230.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.9 | 0.00 | 230.9 |
|  | 东北外墙 | 32.30 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 280.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 294.5 | 0.00 | 294.5 |
|  | 东北外窗 | 2.70 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 140.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.2 | 0.00 | 147.2 |
|  | 内墙 | 17.50 | 0.76 | 20 | 23.6 | 0.4 | 125.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.2 | 0.00 | 125.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 798 |
| 1011[会议室] | 屋顶 | 31.89 | 0.35 | 20 | 23.6 | 1.0 | 264.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.2 | 0.00 | 264.2 |
|  | 西南外墙 | 32.30 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 280.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 252.5 | 0.00 | 252.5 |
|  | 东南外墙 | 10.50 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 91.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 82.1 | 0.00 | 82.1 |
|  | 西南外窗 | 2.70 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 140.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 126.2 | 0.00 | 126.2 |
|  | 内墙 | 17.50 | 0.76 | 20 | 23.6 | 0.4 | 125.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.2 | 0.00 | 125.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850 |
| 1014[办公];1021[化妆] | 屋顶 | 4.00 | 0.35 | 20 | 23.6 | 1.0 | 33.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.1 | 0.00 | 33.1 |
|  | 东北外墙 | 18.30 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 158.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 166.9 | 0.00 | 166.9 |
|  | 东北外窗 | 2.70 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 140.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.2 | 0.00 | 147.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347 |
| 1015[办公];1017,1019,1020[办公室];1023[准备] | 东北外墙 | 18.30 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 158.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 166.9 | 0.00 | 166.9 |
|  | 东北外窗 | 2.70 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 140.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.2 | 0.00 | 147.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314 |
| 1016[封闭空间] | 屋顶 | 30.00 | 0.35 | 20 | 23.6 | 1.0 | 248.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.5 | 0.00 | 248.5 |
|  | 西北外墙 | 17.50 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 152.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 159.6 | 0.00 | 159.6 |
|  | 西南外墙 | 21.00 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 182.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 164.1 | 0.00 | 164.1 |
|  | 东北外墙 | 21.00 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 182.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 191.5 | 0.00 | 191.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 764 |
| 1018[办公] | 屋顶 | 30.00 | 0.35 | 20 | 23.6 | 1.0 | 248.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.5 | 0.00 | 248.5 |
|  | 西北外墙 | 17.50 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 152.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 159.6 | 0.00 | 159.6 |
|  | 内墙 | 21.00 | 0.76 | 20 | 23.6 | 0.4 | 150.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.3 | 0.00 | 150.3 |
|  | 内墙 | 21.00 | 0.76 | 20 | 23.6 | 0.4 | 150.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.3 | 0.00 | 150.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 709 |
| 1022,1024[更衣室] | 西南外墙 | 18.30 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 158.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 143.0 | 0.00 | 143.0 |
|  | 西南外窗 | 2.70 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 140.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 126.2 | 0.00 | 126.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269 |
| 1025[办公室] | 西南外墙 | 16.15 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 140.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 126.2 | 0.00 | 126.2 |
|  | 东南外墙 | 17.50 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 152.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 136.8 | 0.00 | 136.8 |
|  | 西南外窗 | 1.35 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 70.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 63.1 | 0.00 | 63.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326 |
| 1026[储藏] | 屋顶 | 23.00 | 0.35 | 20 | 23.6 | 1.0 | 190.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.5 | 0.00 | 190.5 |
|  | 东北外墙 | 14.80 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 128.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 135.0 | 0.00 | 135.0 |
|  | 东北外窗 | 2.70 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 140.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.2 | 0.00 | 147.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 473 |
| 1027[休息] | 屋顶 | 4.00 | 0.35 | 20 | 23.6 | 1.0 | 33.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.1 | 0.00 | 33.1 |
|  | 东北外墙 | 14.80 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 128.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 135.0 | 0.00 | 135.0 |
|  | 东北外窗 | 2.70 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 140.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.2 | 0.00 | 147.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315 |
| 1028[空房间] | 西南外墙 | 9.91 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 86.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 77.4 | 0.00 | 77.4 |
|  | 东北外墙 | 8.45 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 73.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 77.1 | 0.00 | 77.1 |
|  | 东南外墙 | 23.80 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 206.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 186.1 | 0.00 | 186.1 |
|  | 东北外窗 | 1.35 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 70.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 73.6 | 0.00 | 73.6 |
|  | 东南外窗 | 1.35 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 70.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 63.1 | 0.00 | 63.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 477 |
| 1029,1035[卫生间] | 东北外墙 | 9.50 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 82.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 86.6 | 0.00 | 86.6 |
|  | 东北外窗 | 1.35 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 70.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 73.6 | 0.00 | 73.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |
| 1030[管理] | 西南外墙 | 10.90 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 94.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 85.2 | 0.00 | 85.2 |
|  | 东南外墙 | 17.50 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 152.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 136.8 | 0.00 | 136.8 |
|  | 西南外窗 | 1.35 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 70.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 63.1 | 0.00 | 63.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285 |
| 1031[办公室] | 西南外墙 | 10.90 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 94.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 85.2 | 0.00 | 85.2 |
|  | 西南外窗 | 1.35 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 70.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 63.1 | 0.00 | 63.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 |
| 1032,1038[卫生间] | 东北外墙 | 8.80 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 76.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 80.2 | 0.00 | 80.2 |
|  | 东北外窗 | 1.35 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 70.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 73.6 | 0.00 | 73.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 |
| 1033[楼梯间] | 东南外墙 | 19.65 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 170.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 153.6 | 0.00 | 153.6 |
|  | 东北外墙 | 8.45 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 73.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 77.1 | 0.00 | 77.1 |
|  | 东南外窗 | 1.35 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 70.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 63.1 | 0.00 | 63.1 |
|  | 东北外窗 | 1.35 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 70.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 73.6 | 0.00 | 73.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 367 |
| 1034[楼梯间] | 西北玻璃幕墙 | 20.30 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 1054.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1106.7 | 0.00 | 1106.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 |
| 1036[卫生间] | 西南外墙 | 9.15 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 79.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 71.5 | 0.00 | 71.5 |
|  | 西南外窗 | 1.35 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 70.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 63.1 | 0.00 | 63.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 |
| 1037[卫生间] | 西南外墙 | 9.15 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 79.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 71.5 | 0.00 | 71.5 |
|  | 西北外墙 | 9.00 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 78.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 82.1 | 0.00 | 82.1 |
|  | 西南外窗 | 1.35 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 70.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 63.1 | 0.00 | 63.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |
| 1039[值班] | 东南外墙 | 17.50 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 152.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 136.8 | 0.00 | 136.8 |
|  | 东北外墙 | 7.40 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 64.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 67.5 | 0.00 | 67.5 |
|  | 东北外窗 | 1.35 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 70.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 73.6 | 0.00 | 73.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 278 |
| 1040[井道] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1041,1042[井道] | 东北外墙 | 7.00 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 60.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.8 | 0.00 | 63.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38608 |
| 2001[公区] | 屋顶 | 56.00 | 0.35 | 20 | 23.6 | 1.0 | 463.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 463.9 | 0.00 | 463.9 |
|  | 西北外墙 | 3.85 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 33.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 35.1 | 0.00 | 35.1 |
|  | 东北外墙 | 11.69 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 101.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 106.6 | 0.00 | 106.6 |
|  | 东南外墙 | 14.00 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 121.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 109.4 | 0.00 | 109.4 |
|  | 西南外墙 | 11.69 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 101.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 91.4 | 0.00 | 91.4 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 42.59 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 2211.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2321.9 | 0.00 | 2321.9 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 12.95 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 672.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 706.0 | 0.00 | 706.0 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 38.50 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 1998.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1799.0 | 0.00 | 1799.0 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 12.95 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 672.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 605.1 | 0.00 | 605.1 |
|  | 西北外门 | 6.06 | 1.97 | 20 | 23.6 | 1.0 | 282.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 296.1 | 0.00 | 296.1 |
|  | 东北外门 | 3.36 | 1.97 | 20 | 23.6 | 1.0 | 156.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 164.2 | 0.00 | 164.2 |
|  | 西南外门 | 3.36 | 1.97 | 20 | 23.6 | 1.0 | 156.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 140.7 | 0.00 | 140.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6839 |
| 2003[多功能厅] | 东南外墙 | 28.00 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 243.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 218.9 | 0.00 | 218.9 |
|  | 西南外墙 | 42.00 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 364.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 328.3 | 0.00 | 328.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 547 |
| 2004[公区] | 屋顶 | 58.00 | 0.35 | 20 | 23.6 | 1.0 | 480.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.4 | 0.00 | 480.4 |
|  | 西北外墙 | 11.20 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 97.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.1 | 0.00 | 102.1 |
|  | 东北外墙 | 42.94 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 372.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 391.6 | 0.00 | 391.6 |
|  | 西南外墙 | 22.95 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 199.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 179.4 | 0.00 | 179.4 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 23.24 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 1206.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1267.0 | 0.00 | 1267.0 |
|  | 东北外窗 | 2.70 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 140.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.2 | 0.00 | 147.2 |
|  | 东北外门 | 3.36 | 1.97 | 20 | 23.6 | 1.0 | 156.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 164.2 | 0.00 | 164.2 |
|  | 西北外门 | 7.56 | 1.97 | 20 | 23.6 | 1.0 | 351.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 369.4 | 0.00 | 369.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3101 |
| 2005[乒乓球室] | 东南外墙 | 46.30 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 402.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 361.9 | 0.00 | 361.9 |
|  | 东南外窗 | 2.70 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 140.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 126.2 | 0.00 | 126.2 |
|  | 挑空楼板 | 39.20 | 0.45 | 20 | 23.6 | 1.0 | 415.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415.4 | 0.00 | 415.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 903 |
| 2006[棋牌室] | 西南外墙 | 33.75 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 293.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 263.8 | 0.00 | 263.8 |
|  | 东南外墙 | 19.65 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 170.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 153.6 | 0.00 | 153.6 |
|  | 西南外窗 | 4.05 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 210.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 189.2 | 0.00 | 189.2 |
|  | 东南外窗 | 1.35 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 70.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 63.1 | 0.00 | 63.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 670 |
| 2007[棋牌室] | 屋顶 | 12.00 | 0.35 | 20 | 23.6 | 1.0 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.00 | 99.4 |
|  | 西南外墙 | 30.95 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 268.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 241.9 | 0.00 | 241.9 |
|  | 西北外墙 | 7.00 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 60.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.8 | 0.00 | 63.8 |
|  | 西南外窗 | 4.05 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 210.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 189.2 | 0.00 | 189.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 594 |
| 2008[桌球室] | 屋顶 | 12.00 | 0.35 | 20 | 23.6 | 1.0 | 99.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.00 | 99.4 |
|  | 东北外墙 | 30.95 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 268.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 282.2 | 0.00 | 282.2 |
|  | 西北外墙 | 7.00 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 60.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.8 | 0.00 | 63.8 |
|  | 东北外窗 | 4.05 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 210.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 220.8 | 0.00 | 220.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 666 |
| 2009[乒乓球室] | 屋顶 | 28.00 | 0.35 | 20 | 23.6 | 1.0 | 231.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.9 | 0.00 | 231.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232 |
| 2010[封闭空间] | 屋顶 | 51.00 | 0.35 | 20 | 23.6 | 1.0 | 422.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422.5 | 0.00 | 422.5 |
|  | 东南外墙 | 7.00 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 60.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 54.7 | 0.00 | 54.7 |
|  | 西南外墙 | 11.90 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 103.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 93.0 | 0.00 | 93.0 |
|  | 西北外墙 | 52.50 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 456.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 478.7 | 0.00 | 478.7 |
|  | 东北外墙 | 11.90 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 103.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 108.5 | 0.00 | 108.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1157 |
| 2011[储藏室] | 屋顶 | 20.00 | 0.35 | 20 | 23.6 | 1.0 | 165.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.7 | 0.00 | 165.7 |
|  | 西北外墙 | 0.35 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 3.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3.2 | 0.00 | 3.2 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 17.15 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 890.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 934.9 | 0.00 | 934.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1104 |
| 2012[井道] | 东南外墙 | 21.00 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 182.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 164.1 | 0.00 | 164.1 |
|  | 内墙 | 4.20 | 0.76 | 20 | 23.6 | 0.7 | 52.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.6 | 0.00 | 52.6 |
|  | 内窗 | 58.10 | 2.20 | 20 | 23.6 | 0.7 | 2111.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2111.6 | 0.00 | 2111.6 |
|  | 挑空楼板 | 21.00 | 0.45 | 20 | 23.6 | 1.0 | 222.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.5 | 0.00 | 222.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2551 |
| 2013[封闭空间] | 屋顶 | 30.98 | 0.35 | 20 | 23.6 | 1.0 | 256.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.6 | 0.00 | 256.6 |
|  | 东北外墙 | 15.49 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 134.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 141.2 | 0.00 | 141.2 |
|  | 西北外墙 | 24.50 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 212.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 223.4 | 0.00 | 223.4 |
|  | 内墙 | 7.00 | 0.76 | 20 | 23.6 | 0.7 | 87.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.7 | 0.00 | 87.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 709 |
| 2014[社团活动室] | 屋顶 | 30.00 | 0.35 | 20 | 23.6 | 1.0 | 248.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.5 | 0.00 | 248.5 |
|  | 西南外墙 | 19.65 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 170.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 153.6 | 0.00 | 153.6 |
|  | 东南外墙 | 14.80 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 128.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 115.7 | 0.00 | 115.7 |
|  | 东南外窗 | 2.70 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 140.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 126.2 | 0.00 | 126.2 |
|  | 西南外窗 | 1.35 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 70.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 63.1 | 0.00 | 63.1 |
|  | 内墙 | 19.11 | 0.76 | 20 | 23.6 | 0.7 | 239.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.3 | 0.00 | 239.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 23.6 | 0.7 | 93.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.7 | 0.00 | 93.7 |
|  | 挑空楼板 | 17.50 | 0.45 | 20 | 23.6 | 1.0 | 185.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.4 | 0.00 | 185.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1225 |
| 2015[社团活动室] | 屋顶 | 30.00 | 0.35 | 20 | 23.6 | 1.0 | 248.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.5 | 0.00 | 248.5 |
|  | 东北外墙 | 19.65 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 170.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 179.2 | 0.00 | 179.2 |
|  | 东南外墙 | 14.80 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 128.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 115.7 | 0.00 | 115.7 |
|  | 东北外窗 | 1.35 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 70.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 73.6 | 0.00 | 73.6 |
|  | 东南外窗 | 2.70 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 140.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 126.2 | 0.00 | 126.2 |
|  | 内墙 | 19.11 | 0.76 | 20 | 23.6 | 0.7 | 239.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.3 | 0.00 | 239.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 23.6 | 0.7 | 93.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.7 | 0.00 | 93.7 |
|  | 挑空楼板 | 17.50 | 0.45 | 20 | 23.6 | 1.0 | 185.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.4 | 0.00 | 185.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1262 |
| 2016[社团活动室] | 屋顶 | 30.00 | 0.35 | 20 | 23.6 | 1.0 | 248.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.5 | 0.00 | 248.5 |
|  | 西南外墙 | 18.30 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 158.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 143.0 | 0.00 | 143.0 |
|  | 西南外窗 | 2.70 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 140.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 126.2 | 0.00 | 126.2 |
|  | 内墙 | 19.11 | 0.76 | 20 | 23.6 | 0.7 | 239.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.3 | 0.00 | 239.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 23.6 | 0.7 | 93.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.7 | 0.00 | 93.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 851 |
| 2017,2018,2019[社团活动室] | 屋顶 | 30.00 | 0.35 | 20 | 23.6 | 1.0 | 248.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.5 | 0.00 | 248.5 |
|  | 东北外墙 | 18.30 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 158.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 166.9 | 0.00 | 166.9 |
|  | 东北外窗 | 2.70 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 140.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.2 | 0.00 | 147.2 |
|  | 内墙 | 19.11 | 0.76 | 20 | 23.6 | 0.7 | 239.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.3 | 0.00 | 239.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 23.6 | 0.7 | 93.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.7 | 0.00 | 93.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 896 |
| 2020[井道] | 屋顶 | 26.11 | 0.35 | 20 | 23.6 | 1.0 | 216.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.3 | 0.00 | 216.3 |
|  | 西南外墙 | 15.49 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 134.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 121.1 | 0.00 | 121.1 |
|  | 西北外墙 | 20.65 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 179.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 188.3 | 0.00 | 188.3 |
|  | 内墙 | 20.65 | 0.76 | 20 | 23.6 | 0.7 | 258.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.6 | 0.00 | 258.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 784 |
| 2021[楼梯间] | 西南外墙 | 9.91 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 86.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 77.4 | 0.00 | 77.4 |
|  | 东北外墙 | 8.45 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 73.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 77.1 | 0.00 | 77.1 |
|  | 东南外墙 | 23.80 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 206.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 186.1 | 0.00 | 186.1 |
|  | 东北外窗 | 1.35 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 70.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 73.6 | 0.00 | 73.6 |
|  | 东南外窗 | 1.35 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 70.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 63.1 | 0.00 | 63.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 477 |
| 2022[封闭空间] | 屋顶 | 20.40 | 0.35 | 20 | 23.6 | 1.0 | 169.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.0 | 0.00 | 169.0 |
|  | 西南外墙 | 11.90 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 103.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 93.0 | 0.00 | 93.0 |
|  | 西北外墙 | 21.00 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 182.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 191.5 | 0.00 | 191.5 |
|  | 东北外墙 | 11.90 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 103.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 108.5 | 0.00 | 108.5 |
|  | 东南外墙 | 7.00 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 60.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 54.7 | 0.00 | 54.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 617 |
| 2023,2030[卫生间] | 东北外墙 | 9.50 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 82.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 86.6 | 0.00 | 86.6 |
|  | 东北外窗 | 1.35 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 70.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 73.6 | 0.00 | 73.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |
| 2024[封闭空间] | 屋顶 | 18.11 | 0.35 | 20 | 23.6 | 1.0 | 150.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.0 | 0.00 | 150.0 |
|  | 西南外墙 | 21.18 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 183.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 165.5 | 0.00 | 165.5 |
|  | 西北外墙 | 17.15 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 148.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 156.4 | 0.00 | 156.4 |
|  | 东北外墙 | 21.18 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 183.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 193.1 | 0.00 | 193.1 |
|  | 东南外墙 | 7.00 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 60.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 54.7 | 0.00 | 54.7 |
|  | 内墙 | 10.15 | 0.76 | 20 | 23.6 | 0.7 | 127.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.1 | 0.00 | 127.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 847 |
| 2025,2033[卫生间] | 东北外墙 | 8.80 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 76.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 80.2 | 0.00 | 80.2 |
|  | 东北外窗 | 1.35 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 70.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 73.6 | 0.00 | 73.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 |
| 2026[封闭空间] | 屋顶 | 17.00 | 0.35 | 20 | 23.6 | 1.0 | 140.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.8 | 0.00 | 140.8 |
|  | 东北外墙 | 11.90 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 103.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 108.5 | 0.00 | 108.5 |
|  | 西南外墙 | 11.90 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 103.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 93.0 | 0.00 | 93.0 |
|  | 西北外墙 | 17.50 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 152.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 159.6 | 0.00 | 159.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 502 |
| 2027[封闭空间] | 屋顶 | 17.00 | 0.35 | 20 | 23.6 | 1.0 | 140.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.8 | 0.00 | 140.8 |
|  | 东南外墙 | 7.00 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 60.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 54.7 | 0.00 | 54.7 |
|  | 东北外墙 | 11.90 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 103.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 108.5 | 0.00 | 108.5 |
|  | 西北外墙 | 17.50 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 152.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 159.6 | 0.00 | 159.6 |
|  | 西南外墙 | 11.90 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 103.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 93.0 | 0.00 | 93.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 557 |
| 2028[楼梯间] | 东南外墙 | 19.65 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 170.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 153.6 | 0.00 | 153.6 |
|  | 东北外墙 | 8.45 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 73.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 77.1 | 0.00 | 77.1 |
|  | 东南外窗 | 1.35 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 70.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 63.1 | 0.00 | 63.1 |
|  | 东北外窗 | 1.35 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 70.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 73.6 | 0.00 | 73.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 367 |
| 2029[楼梯间] | 西北玻璃幕墙 | 20.30 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 1054.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1106.7 | 0.00 | 1106.7 |
|  | 内墙 | 29.05 | 0.76 | 20 | 23.6 | 0.7 | 363.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.8 | 0.00 | 363.8 |
|  | 内门 | 3.36 | 3.00 | 20 | 23.6 | 0.7 | 166.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.5 | 0.00 | 166.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1637 |
| 2031[卫生间] | 屋顶 | 15.00 | 0.35 | 20 | 23.6 | 1.0 | 124.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.3 | 0.00 | 124.3 |
|  | 西北外墙 | 7.00 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 60.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.8 | 0.00 | 63.8 |
|  | 西南外墙 | 9.15 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 79.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 71.5 | 0.00 | 71.5 |
|  | 西南外窗 | 1.35 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 70.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 63.1 | 0.00 | 63.1 |
|  | 内墙 | 19.32 | 0.76 | 20 | 23.6 | 0.7 | 241.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.9 | 0.00 | 241.9 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 23.6 | 0.7 | 83.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.3 | 0.00 | 83.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 648 |
| 2032[卫生间] | 屋顶 | 15.00 | 0.35 | 20 | 23.6 | 1.0 | 124.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.3 | 0.00 | 124.3 |
|  | 西南外墙 | 9.15 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 79.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 71.5 | 0.00 | 71.5 |
|  | 西南外窗 | 1.35 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 70.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 63.1 | 0.00 | 63.1 |
|  | 内墙 | 8.82 | 0.76 | 20 | 23.6 | 0.7 | 110.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.4 | 0.00 | 110.4 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 23.6 | 0.7 | 83.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.3 | 0.00 | 83.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 453 |
| 2034[井道] | 内墙 | 0.70 | 0.76 | 20 | 23.6 | 0.7 | 8.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.8 | 0.00 | 8.8 |
|  | 内窗 | 49.00 | 2.20 | 20 | 23.6 | 0.7 | 1780.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1780.9 | 0.00 | 1780.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1790 |
| 2035[设备 用房] | 西南外墙 | 12.25 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 106.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 95.7 | 0.00 | 95.7 |
|  | 东南外墙 | 8.75 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 76.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 68.4 | 0.00 | 68.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 |
| 2036[设备 用房] | 东南外墙 | 4.12 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 35.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 32.2 | 0.00 | 32.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
| 2037[井道] | 内墙 | 13.69 | 0.76 | 20 | 23.6 | 0.7 | 171.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.4 | 0.00 | 171.4 |
|  | 内窗 | 2.31 | 2.20 | 20 | 23.6 | 0.7 | 84.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.0 | 0.00 | 84.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 |
| 2038,2039[井道] | 东北外墙 | 7.00 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 60.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.8 | 0.00 | 63.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34985 |
| 3001[公区] | 屋顶 | 247.20 | 0.35 | 20 | 23.6 | 1.0 | 2047.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2047.7 | 0.00 | 2047.7 |
|  | 西南外墙 | 18.69 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 162.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 146.1 | 0.00 | 146.1 |
|  | 东南外墙 | 14.00 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 121.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 109.4 | 0.00 | 109.4 |
|  | 东北外墙 | 18.69 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 162.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 170.4 | 0.00 | 170.4 |
|  | 西北外墙 | 2.10 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 18.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 19.1 | 0.00 | 19.1 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 12.95 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 672.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 706.0 | 0.00 | 706.0 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 38.50 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 1998.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1799.0 | 0.00 | 1799.0 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 12.95 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 672.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 605.1 | 0.00 | 605.1 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 36.40 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 1889.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1984.4 | 0.00 | 1984.4 |
|  | 西南外门 | 3.36 | 1.97 | 20 | 23.6 | 1.0 | 156.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 140.7 | 0.00 | 140.7 |
|  | 东北外门 | 3.36 | 1.97 | 20 | 23.6 | 1.0 | 156.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 164.2 | 0.00 | 164.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7892 |
| 3002[上空] | 屋顶 | 201.50 | 0.35 | 20 | 23.6 | 1.0 | 1669.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1669.1 | 0.00 | 1669.1 |
|  | 东北外墙 | 7.00 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 60.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.8 | 0.00 | 63.8 |
|  | 西北外墙 | 45.50 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 395.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 414.9 | 0.00 | 414.9 |
|  | 西南外墙 | 54.25 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 471.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 424.0 | 0.00 | 424.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2572 |
| 3003[图书馆] | 屋顶 | 179.68 | 0.35 | 20 | 23.6 | 1.0 | 1488.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1488.4 | 0.00 | 1488.4 |
|  | 东北外墙 | 70.00 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 607.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 638.3 | 0.00 | 638.3 |
|  | 西南外墙 | 66.22 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 575.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 517.6 | 0.00 | 517.6 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 35.00 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 1817.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1635.5 | 0.00 | 1635.5 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 14.70 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 763.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 801.4 | 0.00 | 801.4 |
|  | 西南外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 23.6 | 1.0 | 175.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 158.3 | 0.00 | 158.3 |
|  | 挑空楼板 | 50.00 | 0.45 | 20 | 23.6 | 1.0 | 529.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529.8 | 0.00 | 529.8 |
|  | 底板 | 82.07 | 2.98 | 20 | 23.6 | 0.8 | 4334.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4334.8 | 0.00 | 4334.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10104 |
| 3004[封闭空间] | 屋顶 | 120.00 | 0.35 | 20 | 23.6 | 1.0 | 994.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 994.0 | 0.00 | 994.0 |
|  | 东南外墙 | 14.00 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 121.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 109.4 | 0.00 | 109.4 |
|  | 西南外墙 | 14.00 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 121.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 109.4 | 0.00 | 109.4 |
|  | 西北外墙 | 105.00 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 911.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 957.5 | 0.00 | 957.5 |
|  | 东北外墙 | 14.00 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 121.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.7 | 0.00 | 127.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2298 |
| 3005[办公] | 屋顶 | 77.69 | 0.35 | 20 | 23.6 | 1.0 | 643.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 643.6 | 0.00 | 643.6 |
|  | 东南外墙 | 34.55 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 300.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 270.1 | 0.00 | 270.1 |
|  | 西南外墙 | 24.20 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 210.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 189.2 | 0.00 | 189.2 |
|  | 东南外窗 | 2.70 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 140.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 126.2 | 0.00 | 126.2 |
|  | 西南外窗 | 1.35 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 70.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 63.1 | 0.00 | 63.1 |
|  | 挑空楼板 | 77.69 | 0.45 | 20 | 23.6 | 1.0 | 823.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 823.3 | 0.00 | 823.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2115 |
| 3006[走道] | 屋顶 | 68.08 | 0.35 | 20 | 23.6 | 1.0 | 563.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 563.9 | 0.00 | 563.9 |
|  | 东南外墙 | 7.60 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 66.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 59.4 | 0.00 | 59.4 |
|  | 东北外墙 | 17.64 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 153.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 160.9 | 0.00 | 160.9 |
|  | 东北外门 | 3.36 | 1.97 | 20 | 23.6 | 1.0 | 156.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 164.2 | 0.00 | 164.2 |
|  | 挑空楼板 | 11.70 | 0.45 | 20 | 23.6 | 1.0 | 124.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.0 | 0.00 | 124.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1072 |
| 3007[书吧] | 屋顶 | 67.20 | 0.35 | 20 | 23.6 | 1.0 | 556.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.7 | 0.00 | 556.7 |
|  | 东南外墙 | 46.30 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 402.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 361.9 | 0.00 | 361.9 |
|  | 东南外窗 | 2.70 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 140.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 126.2 | 0.00 | 126.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1045 |
| 3008[书吧] | 屋顶 | 64.80 | 0.35 | 20 | 23.6 | 1.0 | 536.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536.8 | 0.00 | 536.8 |
|  | 西南外墙 | 33.75 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 293.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 263.8 | 0.00 | 263.8 |
|  | 西北外墙 | 7.00 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 60.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.8 | 0.00 | 63.8 |
|  | 东南外墙 | 19.65 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 170.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 153.6 | 0.00 | 153.6 |
|  | 西南外窗 | 4.05 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 210.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 189.2 | 0.00 | 189.2 |
|  | 东南外窗 | 1.35 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 70.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 63.1 | 0.00 | 63.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1270 |
| 3010[文学创作] | 屋顶 | 30.00 | 0.35 | 20 | 23.6 | 1.0 | 248.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.5 | 0.00 | 248.5 |
|  | 东北外墙 | 18.30 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 158.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 166.9 | 0.00 | 166.9 |
|  | 西北外墙 | 7.00 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 60.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.8 | 0.00 | 63.8 |
|  | 东北外窗 | 2.70 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 140.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.2 | 0.00 | 147.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 626 |
| 3011[封闭空间] | 屋顶 | 28.00 | 0.35 | 20 | 23.6 | 1.0 | 231.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.9 | 0.00 | 231.9 |
|  | 西北外墙 | 24.50 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 212.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 223.4 | 0.00 | 223.4 |
|  | 东北外墙 | 14.00 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 121.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.7 | 0.00 | 127.7 |
|  | 东南外墙 | 7.00 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 60.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 54.7 | 0.00 | 54.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 638 |
| 3012[楼梯间] | 屋顶 | 20.73 | 0.35 | 20 | 23.6 | 1.0 | 171.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.7 | 0.00 | 171.7 |
|  | 东北外墙 | 8.45 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 73.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 77.1 | 0.00 | 77.1 |
|  | 东南外墙 | 23.80 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 206.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 186.1 | 0.00 | 186.1 |
|  | 东北外窗 | 1.35 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 70.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 73.6 | 0.00 | 73.6 |
|  | 东南外窗 | 1.35 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 70.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 63.1 | 0.00 | 63.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 572 |
| 3013[卫生间] | 屋顶 | 18.60 | 0.35 | 20 | 23.6 | 1.0 | 154.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.1 | 0.00 | 154.1 |
|  | 东北外墙 | 9.50 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 82.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 86.6 | 0.00 | 86.6 |
|  | 东北外窗 | 1.35 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 70.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 73.6 | 0.00 | 73.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314 |
| 3014[卫生间] | 屋顶 | 17.40 | 0.35 | 20 | 23.6 | 1.0 | 144.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.1 | 0.00 | 144.1 |
|  | 西北外墙 | 7.00 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 60.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.8 | 0.00 | 63.8 |
|  | 东北外墙 | 8.80 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 76.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 80.2 | 0.00 | 80.2 |
|  | 东北外窗 | 1.35 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 70.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 73.6 | 0.00 | 73.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 362 |
| 3015[楼梯间] | 屋顶 | 16.80 | 0.35 | 20 | 23.6 | 1.0 | 139.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.2 | 0.00 | 139.2 |
|  | 东南外墙 | 19.65 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 170.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 153.6 | 0.00 | 153.6 |
|  | 东北外墙 | 8.45 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 73.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 77.1 | 0.00 | 77.1 |
|  | 东南外窗 | 1.35 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 70.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 63.1 | 0.00 | 63.1 |
|  | 东北外窗 | 1.35 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 70.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 73.6 | 0.00 | 73.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 506 |
| 3016[楼梯间] | 屋顶 | 15.75 | 0.35 | 20 | 23.6 | 1.0 | 130.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.4 | 0.00 | 130.4 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 20.30 | 2.20 | 20 | 23.6 | 1.0 | 1054.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1106.7 | 0.00 | 1106.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1237 |
| 3017[井道] | 屋顶 | 4.57 | 0.35 | 20 | 23.6 | 1.0 | 37.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.9 | 0.00 | 37.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
| 3018,3019[井道] | 屋顶 | 4.00 | 0.35 | 20 | 23.6 | 1.0 | 33.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.1 | 0.00 | 33.1 |
|  | 东北外墙 | 7.00 | 0.37 | 20 | 23.6 | 1.0 | 60.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.8 | 0.00 | 63.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32856 |
| 新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106449 |