建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 校园地毯—绿色校园活动中心设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 江苏-徐州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2023年1月2日 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	4

4	规定性指标检查	5

4.1	工程材料	5

4.2	围护结构作法简要说明	6

4.3	体形系数	7

4.4	窗墙比	7

4.4.1	窗墙比	7

4.4.2	外窗表	7

4.5	天窗	8

4.5.1	天窗屋顶比	8

4.5.2	天窗类型	8

4.6	屋顶构造	8

4.6.1	屋顶构造	8

4.7	外墙构造	9

4.7.1	外墙相关构造	9

4.7.2	外墙主断面传热系数的修正系数ψ	10

4.7.3	外墙平均热工特性	10

4.8	挑空楼板构造	11

4.8.1	挑空楼板构造一	11

4.9	地下车库与供暖房间之间的楼板	11

4.10	采暖与非采暖隔墙	11

4.10.1	采暖与非采暖隔墙相关构造	11

4.10.2	采暖与非采暖隔墙平均热工特性	12

4.11	外窗热工	12

4.11.1	外窗构造	12

4.11.2	外遮阳类型	12

4.11.3	平均传热系数	12

4.11.4	综合太阳得热系数	14

4.11.5	总体热工性能	16

4.12	周边地面构造	16

4.13	采暖地下室外墙构造	16

4.14	变形缝	16

4.15	可开启窗扇	16

4.16	非中空窗面积比	17

4.17	规定性指标检查结论	17

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 江苏-徐州 |  |
| 地理位置 | 北纬：34.26° | 东经：117.20° |
| 气候分区 | 寒冷B区 |  |
| 建筑面积 | 地上5099㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |  |
| 建筑高度 | 10.5m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 18881.65 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 6997.36 |  |
| 北向角度 | 61 |  |
| 结构类型 | 框架结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 1：3水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0000 | （蒸汽渗透系数未给出）墙体外保温、屋面保温、楼板保温a=1.10 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 0.042 | 0.356 | 30.0 | 1380.0 | 0.0000 |  |
| 煤矸石烧结多孔砖 | 0.540 | 7.604 | 1400.0 | 1051.6 | 0.0000 | 徐州 |
| 界面处理剂 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1911.5 | 0.0000 |  |
| 耐碱破纤网格布，抗裂砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1061.9 | 0.0000 |  |
| 蒸压加气混凝土块 | 0.190 | 2.810 | 500.0 | 1142.9 | 0.0140 | 05J909 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板 90mm＋1：3水泥砂浆 15mm＋SBS改性沥青防水卷材 4mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

耐碱破纤网格布，抗裂砂浆 4mm＋挤塑聚苯板 30mm＋界面处理剂 2mm＋煤矸石烧结多孔砖 200mm＋界面处理剂 2mm＋挤塑聚苯板 35mm＋水泥砂浆 20mm

3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板 70mm＋水泥砂浆 20mm

4. 控温与非控温隔墙：控温与非控温隔墙构造一：

水泥砂浆 20mm＋蒸压加气混凝土块 200mm＋石灰砂浆 20mm

5. 控温房间隔墙：控温房间隔墙构造一：

水泥砂浆 20mm＋煤矸石烧结多孔砖 200mm＋石灰砂浆 20mm

6. 幕墙：断桥铝窗框K≤4.0[W/(m2K)]，6中透Low-E+12空气+6透明：

传热系数2.200W/m^2.K，太阳得热系数0.400

7. 外窗：断桥铝窗框K≤4.0[W/(m2K)]，6中透Low-E+12空气+6透明：

传热系数2.200W/m^2.K，太阳得热系数0.400

体形系数

| 外表面积 | 6997.36 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 18881.65 |
| 体形系数 | 0.37 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.3条 |
| 标准要求 | 严寒和寒冷地区体形系数应符合表3.1.3的规定(s≤0.40) |
| 结论 | 满足 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 216.80 | 909.05 | 0.24 |
| 北向 | 北-默认立面 | 260.92 | 915.50 | 0.29 |
| 东向 | 东-默认立面 | 150.60 | 1102.01 | 0.14 |
| 西向 | 西-默认立面 | 119.55 | 1102.62 | 0.11 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 216.80 |  | 11.00×3.50 | 1~3 | 3 | 38.50 | 115.50 |
|  |  |  | 6.00×3.50 | 1~2 | 2 | 21.00 | 42.00 |
|  |  |  | 10.00×3.50 | 3 | 1 | 35.00 | 35.00 |
|  |  | C0915 | 0.90×1.50 | 1~3 | 18 | 1.35 | 24.30 |
| 北向 | 北-默认立面 260.92 |  | 10.40×3.50 | 1~3 | 3 | 36.40 | 109.20 |
|  |  |  | 5.80×3.50 | 1~3 | 3 | 20.30 | 60.90 |
|  |  |  | 0.10×3.50 | 1~2 | 4 | 0.35 | 1.40 |
|  |  |  | 1.61×3.50 | 1 | 1 | 5.64 | 5.64 |
|  |  |  | 1.80×1.40 | 1~2 | 3 | 2.52 | 7.56 |
|  |  |  | 1.49×3.50 | 1 | 1 | 5.21 | 5.21 |
|  |  |  | 0.07×3.50 | 1 | 1 | 0.26 | 0.26 |
|  |  |  | 1.60×1.40 | 1~2 | 3 | 2.24 | 6.72 |
|  |  |  | 0.23×3.50 | 1 | 1 | 0.79 | 0.79 |
|  |  |  | 0.30×3.50 | 2 | 1 | 1.06 | 1.06 |
|  |  |  | 0.30×3.50 | 2 | 1 | 1.04 | 1.04 |
|  |  |  | 1.29×1.40 | 2 | 1 | 1.80 | 1.80 |
|  |  |  | 0.62×3.50 | 2 | 1 | 2.15 | 2.15 |
|  |  |  | 4.90×3.50 | 2 | 1 | 17.15 | 17.15 |
|  |  |  | 1.90×3.50 | 2 | 1 | 6.65 | 6.65 |
|  |  |  | 1.15×3.50 | 2 | 1 | 4.03 | 4.03 |
|  |  |  | 0.45×3.50 | 2 | 1 | 1.58 | 1.58 |
|  |  |  | 1.70×3.50 | 2 | 1 | 5.95 | 5.95 |
|  |  |  | 2.10×3.50 | 3 | 2 | 7.35 | 14.70 |
|  |  | C1621 | 1.60×2.10 | 1 | 1 | 3.36 | 3.36 |
|  |  | C1821 | 1.80×2.10 | 1 | 1 | 3.78 | 3.78 |
| 东向 | 东-默认立面 150.60 |  | 3.70×3.50 | 1~3 | 3 | 12.95 | 38.85 |
|  |  |  | 2.70×3.50 | 1 | 1 | 9.45 | 9.45 |
|  |  |  | 3.05×3.50 | 1~2 | 2 | 10.68 | 21.35 |
|  |  |  | 2.69×3.50 | 2 | 1 | 9.40 | 9.40 |
|  |  | C0915 | 0.90×1.50 | 1~3 | 53 | 1.35 | 71.55 |
| 西向 | 西-默认立面 119.55 |  | 3.70×3.50 | 1~3 | 3 | 12.95 | 38.85 |
|  |  |  | 3.05×3.50 | 1~2 | 2 | 10.68 | 21.35 |
|  |  |  | 2.70×3.50 | 1 | 1 | 9.45 | 9.45 |
|  |  |  | 2.69×3.50 | 2 | 1 | 9.40 | 9.40 |
|  |  | C0915 | 0.90×1.50 | 1~3 | 30 | 1.35 | 40.50 |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板 | 90 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 2.500 | 0.960 |
| 1：3水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 4 | 0.042 | 0.356 | 1.00 | 0.095 | 0.034 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 249 | － | － | － | 2.702 | 2.608 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.35 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40,S≤0.30或K≤0.35,0.30<S≤0.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 耐碱破纤网格布，抗裂砂浆 | 4 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.004 | 0.049 |
| 挤塑聚苯板 | 30 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 1.000 | 0.320 |
| 界面处理剂 | 2 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.002 | 0.024 |
| 煤矸石烧结多孔砖 | 200 | 0.540 | 7.604 | 1.00 | 0.370 | 2.816 |
| 界面处理剂 | 2 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.002 | 0.024 |
| 挤塑聚苯板 | 35 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 1.167 | 0.373 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 293 | － | － | － | 2.567 | 3.852 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.37 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 耐碱破纤网格布，抗裂砂浆 | 4 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.004 | 0.049 |
| 挤塑聚苯板 | 30 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 1.000 | 0.320 |
| 界面处理剂 | 2 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.002 | 0.024 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 界面处理剂 | 2 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.002 | 0.024 |
| 挤塑聚苯板 | 35 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 1.167 | 0.373 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 293 | － | － | － | 2.312 | 3.013 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.41 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 674.19 | 1.000 | 0.37 | 3.85 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.37 × 1.20 = 0.44 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 637.60 | 1.000 | 0.37 | 3.85 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.37 × 1.20 = 0.44 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 937.97 | 1.000 | 0.37 | 3.85 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.37 × 1.20 = 0.44 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 965.86 | 1.000 | 0.37 | 3.85 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.37 × 1.20 = 0.44 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 3215.62 | 1.000 | 0.37 | 3.85 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.37 × 1.20 = 0.44 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.50,S≤0.30或K≤0.45,0.30<S≤0.50(K≤0.50且S≤0.30或K≤0.45且S≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板 | 70 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 1.944 | 0.747 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 250 | － | － | － | 2.078 | 2.666 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.45 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.50,S≤0.30或K≤0.45,0.30<S≤0.50(K≤0.50且S≤0.30或K≤0.45且S≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项内容

采暖与非采暖隔墙

采暖与非采暖隔墙相关构造

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 蒸压加气混凝土块 | 200 | 0.190 | 2.810 | 1.00 | 1.053 | 2.958 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.099 | 3.451 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.76 |  |  |  |  |  |

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 煤矸石烧结多孔砖 | 200 | 0.540 | 7.604 | 1.00 | 0.370 | 2.816 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.417 | 3.309 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.57 |  |  |  |  |  |

采暖与非采暖隔墙平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控温与非控温隔墙构造一 | 1017.39 | 0.933 | 0.76 | 3.45 |
| 控温房间隔墙构造一 | 73.50 | 0.067 | 1.57 | 3.31 |
| 合计 | 1090.89 | 1.000 | 0.81 | 3.44 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.2 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断桥铝窗框K≤4.0[W/(m2K)]，6中透Low-E+12空气+6透明 | 65 | 2.20 | 0.40 | 0.620 |  |
| 2 | 断桥铝窗框K≤4.0[W/(m2K)]，6中透Low-E+12空气+6透明 | 18 | 2.20 | 0.40 | 0.620 |  |

外遮阳类型

本工程无此项内容

平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~3 | 3 | 38.500 | 115.500 | 65 | 2.200 |
| 2 |  | 1~2 | 2 | 21.000 | 42.000 | 65 | 2.200 |
| 3 |  | 3 | 1 | 35.000 | 35.000 | 65 | 2.200 |
| 4 | C0915 | 1~3 | 18 | 1.350 | 24.300 | 18 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 216.800 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.200 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~3 | 3 | 36.400 | 109.200 | 65 | 2.200 |
| 2 |  | 1~3 | 3 | 20.300 | 60.900 | 65 | 2.200 |
| 3 |  | 1~2 | 4 | 0.350 | 1.400 | 65 | 2.200 |
| 4 |  | 1 | 1 | 5.639 | 5.639 | 65 | 2.200 |
| 5 |  | 1~2 | 3 | 2.520 | 7.560 | 65 | 2.200 |
| 6 |  | 1 | 1 | 5.212 | 5.212 | 65 | 2.200 |
| 7 |  | 1 | 1 | 0.256 | 0.256 | 65 | 2.200 |
| 8 |  | 1~2 | 3 | 2.240 | 6.720 | 65 | 2.200 |
| 9 |  | 1 | 1 | 0.795 | 0.795 | 65 | 2.200 |
| 10 |  | 2 | 1 | 1.057 | 1.057 | 65 | 2.200 |
| 11 |  | 2 | 1 | 1.043 | 1.043 | 65 | 2.200 |
| 12 |  | 2 | 1 | 1.799 | 1.799 | 65 | 2.200 |
| 13 |  | 2 | 1 | 2.153 | 2.153 | 65 | 2.200 |
| 14 |  | 2 | 1 | 17.150 | 17.150 | 65 | 2.200 |
| 15 |  | 2 | 1 | 6.650 | 6.650 | 65 | 2.200 |
| 16 |  | 2 | 1 | 4.025 | 4.025 | 65 | 2.200 |
| 17 |  | 2 | 1 | 1.575 | 1.575 | 65 | 2.200 |
| 18 |  | 2 | 1 | 5.950 | 5.950 | 65 | 2.200 |
| 19 |  | 3 | 2 | 7.350 | 14.700 | 65 | 2.200 |
| 20 | C1621 | 1 | 1 | 3.360 | 3.360 | 18 | 2.200 |
| 21 | C1821 | 1 | 1 | 3.780 | 3.780 | 18 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 260.922 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.200 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~3 | 3 | 12.950 | 38.850 | 65 | 2.200 |
| 2 |  | 1 | 1 | 9.450 | 9.450 | 65 | 2.200 |
| 3 |  | 1~2 | 2 | 10.675 | 21.350 | 65 | 2.200 |
| 4 |  | 2 | 1 | 9.398 | 9.398 | 65 | 2.200 |
| 5 | C0915 | 1~3 | 53 | 1.350 | 71.550 | 18 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 150.598 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.200 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~3 | 3 | 12.950 | 38.850 | 65 | 2.200 |
| 2 |  | 1~2 | 2 | 10.675 | 21.350 | 65 | 2.200 |
| 3 |  | 1 | 1 | 9.450 | 9.450 | 65 | 2.200 |
| 4 |  | 2 | 1 | 9.398 | 9.398 | 65 | 2.200 |
| 5 | C0915 | 1~3 | 30 | 1.350 | 40.500 | 18 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 119.548 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.200 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~3 | 3 | 38.500 | 115.500 | 65 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 2 |  | 1~2 | 2 | 21.000 | 42.000 | 65 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 3 |  | 3 | 1 | 35.000 | 35.000 | 65 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 4 | C0915 | 1~3 | 18 | 1.350 | 24.300 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 216.800 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.400 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~3 | 3 | 36.400 | 109.200 | 65 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 2 |  | 1~3 | 3 | 20.300 | 60.900 | 65 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 3 |  | 1~2 | 4 | 0.350 | 1.400 | 65 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 4 |  | 1 | 1 | 5.639 | 5.639 | 65 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 5 |  | 1~2 | 3 | 2.520 | 7.560 | 65 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 6 |  | 1 | 1 | 5.212 | 5.212 | 65 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 7 |  | 1 | 1 | 0.256 | 0.256 | 65 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 8 |  | 1~2 | 3 | 2.240 | 6.720 | 65 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 9 |  | 1 | 1 | 0.795 | 0.795 | 65 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 10 |  | 2 | 1 | 1.057 | 1.057 | 65 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 11 |  | 2 | 1 | 1.043 | 1.043 | 65 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 12 |  | 2 | 1 | 1.799 | 1.799 | 65 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 13 |  | 2 | 1 | 2.153 | 2.153 | 65 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 14 |  | 2 | 1 | 17.150 | 17.150 | 65 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 15 |  | 2 | 1 | 6.650 | 6.650 | 65 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 16 |  | 2 | 1 | 4.025 | 4.025 | 65 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 17 |  | 2 | 1 | 1.575 | 1.575 | 65 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 18 |  | 2 | 1 | 5.950 | 5.950 | 65 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 19 |  | 3 | 2 | 7.350 | 14.700 | 65 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 20 | C1621 | 1 | 1 | 3.360 | 3.360 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 21 | C1821 | 1 | 1 | 3.780 | 3.780 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 260.922 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.400 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~3 | 3 | 12.950 | 38.850 | 65 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 2 |  | 1 | 1 | 9.450 | 9.450 | 65 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 3 |  | 1~2 | 2 | 10.675 | 21.350 | 65 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 4 |  | 2 | 1 | 9.398 | 9.398 | 65 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 5 | C0915 | 1~3 | 53 | 1.350 | 71.550 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 150.598 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.400 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~3 | 3 | 12.950 | 38.850 | 65 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 2 |  | 1~2 | 2 | 10.675 | 21.350 | 65 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 3 |  | 1 | 1 | 9.450 | 9.450 | 65 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 4 |  | 2 | 1 | 9.398 | 9.398 | 65 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 5 | C0915 | 1~3 | 30 | 1.350 | 40.500 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 119.548 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.400 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 216.80 | 2.20 | 0.40 | 0.24 | K≤2.40, SHGC≤0.48 | 满足 |
| 北向 | 北-默认立面 | 260.92 | 2.20 | 0.40 | 0.29 | K≤2.40, SHGC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 东-默认立面 | 150.60 | 2.20 | 0.40 | 0.14 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 西-默认立面 | 119.55 | 2.20 | 0.40 | 0.11 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 |  | 747.87 | 2.20 | 0.40 | 0.19 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和太阳得热系数满足表3.1.10-3的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面构造

本工程无此项内容

采暖地下室外墙构造

本工程无此项内容

变形缝

本工程无此项内容

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1005(最不利房间) | 办公-普通办公室 |  | 外窗 | C0915 | 0.30 | 有 |
|  |  |  |  | 外窗 | C0915 | 0.30 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无 |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 0.00 | 216.80 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 北-默认立面 | 0.00 | 260.92 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 东-默认立面 | 0.00 | 150.60 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 西-默认立面 | 0.00 | 119.55 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 3 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 4 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 5 | 挑空楼板构造 | 满足 |  |
| 6 | 采暖与非采暖隔墙 | 满足 |  |
| 7 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 8 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 9 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。