新建项目

冷负荷计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 |  |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2018 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20180101 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 |  |

目  录

1	建筑概况	1

1.1	概况	1

1.2	室外温湿度	1

1.3	太阳辐射照度	1

1.4	其他气象参数	1

2	计算依据	2

3	计算原理	2

3.1	外窗的日射得热冷负荷	2

3.2	外窗传热的冷负荷	2

3.3	外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4	新风冷负荷	3

3.5	内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6	渗透空气冷负荷	4

3.7	设备冷负荷	5

3.8	照明冷负荷	5

3.9	人体冷负荷	6

3.10	冷负荷的修正	6

4	外围护构造	7

4.1	挤塑聚苯板20+加气砼80＋钢筋砼120	7

4.2	外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200	7

4.3	挤塑聚苯板20＋钢筋砼200	7

4.4	挤塑聚苯板20+钢筋砼120	8

5	内围护构造	8

5.1	砼多孔砖(190六孔砖)	8

5.2	钢筋砼楼板120	9

6	封闭阳台构造	9

7	地下围护构造	9

7.1	混凝土120不保温地面	9

8	窗构造	9

9	门构造	10

10	负荷指标	10

11	建筑按楼层汇总表	10

12	新风负荷表	11

13	房间冷负荷详细表	13

建筑概况

概况

| 地理位置 | 吉林-长春 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 43.90 |  |
| 东经 | 125.22 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 5054.51 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 15.20 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 5 | 地下 0 |
| 北向角度 | 112° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 |
| 湿度(%) | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 |
| 湿度(%) | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 10 | 73 | 154 | 212 | 232 | 212 | 154 | 73 | 10 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 45 | 69 | 90 | 109 | 122 | 128 | 130 | 128 | 122 | 109 | 90 | 69 | 45 |
|  | SE | 直射 | 161 | 281 | 361 | 390 | 356 | 263 | 135 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 45 | 69 | 90 | 109 | 122 | 128 | 130 | 128 | 122 | 109 | 90 | 69 | 45 |
|  | E | 直射 | 352 | 465 | 486 | 428 | 286 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 45 | 69 | 90 | 109 | 122 | 128 | 130 | 128 | 122 | 109 | 90 | 69 | 45 |
|  | NE | 直射 | 316 | 352 | 289 | 158 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 45 | 69 | 90 | 109 | 122 | 128 | 130 | 128 | 122 | 109 | 90 | 69 | 45 |
|  | N | 直射 | 60 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 60 |
|  |  | 散射 | 45 | 69 | 90 | 109 | 122 | 128 | 130 | 128 | 122 | 109 | 90 | 69 | 45 |
|  | H | 直射 | 59 | 180 | 332 | 469 | 578 | 642 | 664 | 642 | 578 | 469 | 332 | 180 | 59 |
|  |  | 散射 | 60 | 79 | 92 | 104 | 109 | 108 | 108 | 108 | 109 | 104 | 92 | 79 | 60 |

其他气象参数

| 大气透明度等级 | 4 |
| --- | --- |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 26.3 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 30.5 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 8.1 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡·℃) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡·℃) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 24.1 |
| 夏季大气压力(Pa) | 97840 |

计算依据

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005

3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008

4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

挤塑聚苯板20+加气砼80＋钢筋砼120

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.51 | 15.36 | 1 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.03 | 0.32 | 1.2 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.22 | 3.59 | 1 | 0.364 | 1.305 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.061 | 3.605 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.819 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.826 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 78.53 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.34 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.10 |  |  |  |  |

备注：

外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.03 | 0.32 | 1.2 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.928 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 1.126 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.35 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

挤塑聚苯板20＋钢筋砼200

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.03 | 0.32 | 1.2 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.928 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 1.126 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.35 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

挤塑聚苯板20+钢筋砼120

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.03 | 0.32 | 1.2 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.133 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.178 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 1.192 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 20.69 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 4.94 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.27 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

砼多孔砖(190六孔砖)

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

钢筋砼楼板120

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

混凝土120不保温地面

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.514 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.39 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 117305 | 5054.51 | 23.21 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 4052.00 | 28.95 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 户型 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  | 1001[房间] | 545.94 | 13 | 15677 | 15677 | 0 | 0.000 | 0 | 28.71 |
|  |  | 1002[房间] | 508.92 | 13 | 16121 | 16121 | 0 | 0.000 | 0 | 31.68 |
|  |  | 1003[房间] | 198.33 | 18 | 4083 | 4083 | 0 | 0.000 | 0 | 20.59 |
|  |  | 1004[房间] | 132.09 | 13 | 3133 | 3133 | 0 | 0.000 | 0 | 23.72 |
|  |  | 1005[房间] | 118.52 | 13 | 6851 | 6851 | 0 | 0.000 | 0 | 57.81 |
|  |  | 1006[房间] | 97.69 | 17 | 6714 | 6714 | 0 | 0.000 | 0 | 68.73 |
|  |  | 1007[房间] | 97.50 | 18 | 2404 | 2404 | 0 | 0.000 | 0 | 24.65 |
|  |  | 1008[房间] | 97.38 | 18 | 2253 | 2253 | 0 | 0.000 | 0 | 23.14 |
|  |  | 1009[房间] | 67.28 | 15 | 1629 | 1629 | 0 | 0.000 | 0 | 24.21 |
|  |  | 1010[房间] | 67.22 | 18 | 1828 | 1828 | 0 | 0.000 | 0 | 27.20 |
|  |  | 1011[房间] | 32.07 | 13 | 1313 | 1313 | 0 | 0.000 | 0 | 40.93 |
|  |  | 1012[房间] | 28.88 | 14 | 380 | 380 | 0 | 0.000 | 0 | 13.15 |
|  |  | 1013[房间] | 27.41 | 14 | 354 | 354 | 0 | 0.000 | 0 | 12.90 |
|  |  | 1014[房间] | 27.41 | 14 | 353 | 353 | 0 | 0.000 | 0 | 12.90 |
|  |  | 1015[房间] | 27.38 | 14 | 354 | 354 | 0 | 0.000 | 0 | 12.91 |
|  |  | 1016[房间] | 26.10 | 9 | 1212 | 1212 | 0 | 0.000 | 0 | 46.44 |
|  |  | 1017[房间] | 24.81 | 9 | 1078 | 1078 | 0 | 0.000 | 0 | 43.45 |
|  |  | 1018[房间] | 24.81 | 9 | 1078 | 1078 | 0 | 0.000 | 0 | 43.45 |
|  |  | 1019[房间] | 15.96 | 14 | 214 | 214 | 0 | 0.000 | 0 | 13.40 |
|  |  | 1020[房间] | 4.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 |  | 2160.00 | 14 | 62639 | 62639 | 0 | 0.000 | 0 | 29.00 |
| 2层 |  | 2001[房间] | 427.86 | 16 | 8627 | 8627 | 0 | 0.000 | 0 | 20.16 |
|  |  | 2002[房间] | 149.68 | 13 | 1894 | 1894 | 0 | 0.000 | 0 | 12.66 |
|  |  | 2003[房间] | 55.11 | 13 | 2071 | 2071 | 0 | 0.000 | 0 | 37.58 |
|  |  | 2004[房间] | 54.55 | 14 | 1755 | 1755 | 0 | 0.000 | 0 | 32.17 |
|  |  | 2005[房间] | 39.46 | 13 | 1768 | 1768 | 0 | 0.000 | 0 | 44.81 |
|  |  | 2006[房间] | 39.15 | 13 | 1769 | 1769 | 0 | 0.000 | 0 | 45.18 |
|  |  | 2007[房间] | 38.37 | 14 | 870 | 870 | 0 | 0.000 | 0 | 22.68 |
|  |  | 2008[房间] | 36.94 | 13 | 1605 | 1605 | 0 | 0.000 | 0 | 43.46 |
|  |  | 2009[房间] | 28.74 | 14 | 518 | 518 | 0 | 0.000 | 0 | 18.03 |
|  |  | 2010[房间] | 27.44 | 14 | 350 | 350 | 0 | 0.000 | 0 | 12.75 |
|  |  | 2011[房间] | 27.35 | 15 | 556 | 556 | 0 | 0.000 | 0 | 20.33 |
|  |  | 2012[房间] | 25.59 | 13 | 1760 | 1760 | 0 | 0.000 | 0 | 68.79 |
|  |  | 2013[房间] | 25.59 | 13 | 1761 | 1761 | 0 | 0.000 | 0 | 68.80 |
|  |  | 2014[房间] | 25.58 | 15 | 1931 | 1931 | 0 | 0.000 | 0 | 75.49 |
|  |  | 2015[房间] | 17.66 | 18 | 586 | 586 | 0 | 0.000 | 0 | 33.16 |
|  |  | 2016[房间] | 17.66 | 18 | 591 | 591 | 0 | 0.000 | 0 | 33.45 |
|  |  | 2017[房间] | 16.80 | 14 | 434 | 434 | 0 | 0.000 | 0 | 25.83 |
|  |  | 2018[房间] | 4.84 | 21 | 32 | 32 | 0 | 0.000 | 0 | 6.59 |
|  | 合计 |  | 1048.00 | 14 | 27839 | 27839 | 0 | 0.000 | 0 | 26.56 |
| 4层 |  | 4001[房间] | 137.56 | 13 | 1970 | 1970 | 0 | 0.000 | 0 | 14.32 |
|  |  | 4002[房间] | 40.01 | 15 | 2321 | 2321 | 0 | 0.000 | 0 | 58.01 |
|  |  | 4003[房间] | 39.17 | 13 | 1992 | 1992 | 0 | 0.000 | 0 | 50.86 |
|  |  | 4004[房间] | 38.65 | 13 | 1844 | 1844 | 0 | 0.000 | 0 | 47.71 |
|  |  | 4005[房间] | 37.00 | 18 | 1324 | 1324 | 0 | 0.000 | 0 | 35.79 |
|  |  | 4006[房间] | 37.00 | 13 | 1529 | 1529 | 0 | 0.000 | 0 | 41.34 |
|  |  | 4007[房间] | 31.23 | 18 | 752 | 752 | 0 | 0.000 | 0 | 24.09 |
|  |  | 4008[房间] | 27.38 | 14 | 470 | 470 | 0 | 0.000 | 0 | 17.15 |
|  |  | 4009[房间] | 27.37 | 14 | 470 | 470 | 0 | 0.000 | 0 | 17.16 |
|  |  | 4010[房间] | 17.68 | 8 | 777 | 777 | 0 | 0.000 | 0 | 43.94 |
|  |  | 4011[房间] | 16.82 | 14 | 438 | 438 | 0 | 0.000 | 0 | 26.01 |
|  |  | 4012[房间] | 4.83 | 21 | 32 | 32 | 0 | 0.000 | 0 | 6.60 |
|  | 合计 |  | 448.00 | 14 | 13256 | 13256 | 0 | 0.000 | 0 | 29.59 |
| 5层 |  | 5001[房间] | 102.62 | 13 | 2482 | 2482 | 0 | 0.000 | 0 | 24.19 |
|  |  | 5002[房间] | 69.56 | 13 | 2547 | 2547 | 0 | 0.000 | 0 | 36.61 |
|  |  | 5003[房间] | 39.99 | 13 | 1952 | 1952 | 0 | 0.000 | 0 | 48.81 |
|  |  | 5004[房间] | 39.41 | 13 | 2206 | 2206 | 0 | 0.000 | 0 | 55.97 |
|  |  | 5005[房间] | 37.02 | 13 | 1714 | 1714 | 0 | 0.000 | 0 | 46.30 |
|  |  | 5006[房间] | 27.39 | 18 | 697 | 697 | 0 | 0.000 | 0 | 25.46 |
|  |  | 5007[房间] | 27.36 | 18 | 794 | 794 | 0 | 0.000 | 0 | 29.03 |
|  |  | 5008[房间] | 21.61 | 18 | 534 | 534 | 0 | 0.000 | 0 | 24.70 |
|  |  | 5009[房间] | 16.81 | 18 | 488 | 488 | 0 | 0.000 | 0 | 29.05 |
|  |  | 5010[房间] | 15.21 | 18 | 565 | 565 | 0 | 0.000 | 0 | 37.14 |
|  |  | 5011[房间] | 4.84 | 22 | 84 | 84 | 0 | 0.000 | 0 | 17.33 |
|  | 合计 |  | 396.00 | 13 | 13830 | 13830 | 0 | 0.000 | 0 | 34.93 |
| 总计 |  |  | 4052.00 | 14 | 117305 | 117305 | 0 | 0.000 | 0 | 28.95 |

新风负荷表

| 楼层 | 户型 | 房间 | 面积 (㎡) | 新风量 (m3/h) | 全热 负荷 (W) | 显热 负荷 (W) | 潜热 负荷 (W) | 湿负荷 (kg/h) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  | 1001[房间] | 848.99 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 1002[房间] | 716.17 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 1003[房间] | 268.85 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 1004[房间] | 186.65 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 1005[房间] | 172.37 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 1006[房间] | 132.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 1007[房间] | 131.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 1008[房间] | 124.78 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 1009[房间] | 94.64 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 1010[房间] | 94.54 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 1011[房间] | 53.71 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 1012[房间] | 33.73 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 1013[房间] | 27.41 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 1014[房间] | 27.41 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 1015[房间] | 27.38 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 1016[房间] | 26.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 1017[房间] | 24.81 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 1018[房间] | 24.81 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 1019[房间] | 15.96 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 1020[房间] | 4.40 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 合计 |  | 3036 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 2层 |  | 2001[房间] | 427.86 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 2002[房间] | 149.68 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 2003[房间] | 55.11 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 2004[房间] | 54.55 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 2005[房间] | 39.46 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 2006[房间] | 39.15 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 2007[房间] | 38.37 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 2008[房间] | 36.94 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 2009[房间] | 28.74 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 2010[房间] | 27.44 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 2011[房间] | 27.35 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 2012[房间] | 25.59 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 2013[房间] | 25.59 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 2014[房间] | 25.58 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 2015[房间] | 17.66 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 2016[房间] | 17.66 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 2017[房间] | 16.80 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 2018[房间] | 4.84 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 合计 |  | 1058 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 4层 |  | 4001[房间] | 137.56 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 4002[房间] | 40.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 4003[房间] | 39.17 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 4004[房间] | 38.65 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 4005[房间] | 37.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 4006[房间] | 37.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 4007[房间] | 31.23 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 4008[房间] | 27.38 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 4009[房间] | 27.37 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 4010[房间] | 17.68 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 4011[房间] | 16.82 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 4012[房间] | 4.83 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 合计 |  | 455 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 5层 |  | 5001[房间] | 102.62 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 5002[房间] | 69.56 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 5003[房间] | 39.99 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 5004[房间] | 39.41 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 5005[房间] | 37.02 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 5006[房间] | 27.39 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 5007[房间] | 27.36 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 5008[房间] | 21.61 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 5009[房间] | 16.81 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 5010[房间] | 15.21 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  |  | 5011[房间] | 4.84 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 合计 |  | 402 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 总计 |  |  | 4951 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |

房间冷负荷详细表

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 1001 | 房间 | 1 | 1 | 6.20 | 848.99 | 26 | 45 | 5363.5 | 14 | 15676.5 | 14 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=448.73 K=0.82 D=3.61 | 4668.6 3187.3 | 4437.6 3159.6 | 4186.4 3136.7 | 3909.8 3386.2 | 3593.6 3655.6 | 3512.3 3958.3 | 3445.2 4259.5 | 3389.8 4510.7 | 3340.7 4699.2 | 3303.0 4816.5 | 3252.3 4855.5 | 3219.8 4809.2 |
| 南外墙 | F=83.16 K=1.11 D=2.93 | 603.9 434.7 | 578.1 461.0 | 537.2 484.0 | 518.7 531.7 | 503.8 607.3 | 491.8 673.9 | 481.1 725.7 | 473.4 756.8 | 460.9 764.7 | 453.8 747.4 | 446.2 705.3 | 439.9 642.0 |
| 西外墙 | F=78.94 K=1.11 D=2.93 | 901.4 509.3 | 833.7 533.3 | 629.3 554.3 | 607.9 578.0 | 590.3 601.4 | 575.9 621.7 | 563.2 638.7 | 553.6 652.6 | 539.8 747.7 | 531.3 832.5 | 522.7 892.9 | 515.3 914.5 |
| 北外墙 | F=50.73 K=1.11 D=2.93 | 239.2 137.6 | 243.0 184.2 | 191.7 184.1 | 181.9 186.9 | 174.1 202.2 | 167.9 215.6 | 162.3 226.8 | 158.4 235.9 | 151.5 242.2 | 147.8 245.0 | 143.8 242.2 | 140.4 233.5 |
| 东外墙 | F=57.19 K=1.11 D=2.93 | 475.9 362.8 | 458.7 506.5 | 431.0 570.6 | 418.7 606.0 | 408.8 614.5 | 400.8 595.7 | 393.7 556.8 | 388.6 504.4 | 380.2 507.2 | 375.5 506.6 | 370.5 500.2 | 366.2 487.5 |
| 南外窗 | F=43.20 K=3.90 SC=0.75 | 828.8 7705.4 | 593.1 7959.9 | 450.4 7493.9 | 304.2 6394.8 | 180.9 5168.2 | 79.4 4548.6 | 1299.0 3889.9 | 1499.4 2159.0 | 1962.7 1776.7 | 2787.0 1468.0 | 5310.9 1217.4 | 6770.6 995.9 |
| 西外窗 | F=3.60 K=3.90 SC=0.75 | 102.2 312.8 | 79.2 475.2 | 64.3 703.5 | 49.5 897.7 | 36.8 996.2 | 26.2 1003.3 | 125.8 880.3 | 140.8 426.6 | 174.4 198.5 | 219.2 167.7 | 257.1 142.3 | 288.1 119.8 |
| 北外窗 | F=18.90 K=3.90 SC=0.75 | 283.1 1582.2 | 187.9 1667.1 | 132.7 1699.4 | 75.2 1651.3 | 27.0 1510.3 | -12.2 1468.7 | 635.6 1514.4 | 665.1 809.9 | 823.9 656.1 | 1068.6 533.2 | 1275.3 434.5 | 1446.0 347.4 |
| 东外窗 | F=3.60 K=3.90 SC=0.75 | 73.4 555.3 | 53.3 386.1 | 41.0 385.4 | 28.5 370.1 | 17.9 337.7 | 35.9 318.5 | 494.7 307.3 | 722.0 187.2 | 858.9 154.6 | 898.4 128.2 | 819.8 106.8 | 662.7 87.8 |
| 西阳台外门 | F=7.56 K=1.97 | -26.8 52.6 | -37.7 62.3 | -41.3 67.1 | -46.1 65.9 | -49.7 56.3 | -52.1 51.4 | -44.9 38.2 | -29.2 21.3 | -10.0 4.5 | 8.1 -7.6 | 23.7 -16.0 | 39.4 -23.2 |
| 南阳台外门 | F=7.56 K=1.97 | -26.8 52.6 | -37.7 62.3 | -41.3 67.1 | -46.1 65.9 | -49.7 56.3 | -52.1 51.4 | -44.9 38.2 | -29.2 21.3 | -10.0 4.5 | 8.1 -7.6 | 23.7 -16.0 | 39.4 -23.2 |
| 周边地面 | F=545.94 K=0.51 | 84.2 84.2 | 84.2 84.2 | 84.2 84.2 | 84.2 84.2 | 84.2 84.2 | 84.2 84.2 | 84.2 84.2 | 84.2 84.2 | 84.2 84.2 | 84.2 84.2 | 84.2 84.2 | 84.2 84.2 |
| 挑空楼板 | F=35.95 K=1.18 D=2.13 | 142.4 130.6 | 127.2 134.9 | 115.1 158.7 | 105.4 179.5 | 96.7 196.8 | 90.7 211.0 | 80.0 220.8 | 74.3 225.2 | 68.0 220.9 | 62.7 207.3 | 58.5 216.2 | 130.8 222.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 8349 15107 | 7601 15677 | 6781 15589 | 6192 14998 | 5615 14087 | 5349 13802 | 7675 13381 | 8091 10595 | 8825 10061 | 9948 9722 | 12589 9366 | 14143 8897 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 8349 15107 | 7601 15677 | 6781 15589 | 6192 14998 | 5615 14087 | 5349 13802 | 7675 13381 | 8091 10595 | 8825 10061 | 9948 9722 | 12589 9366 | 14143 8897 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 8349 15107 | 7601 15677 | 6781 15589 | 6192 14998 | 5615 14087 | 5349 13802 | 7675 13381 | 8091 10595 | 8825 10061 | 9948 9722 | 12589 9366 | 14143 8897 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 8349 15107 | 7601 15677 | 6781 15589 | 6192 14998 | 5615 14087 | 5349 13802 | 7675 13381 | 8091 10595 | 8825 10061 | 9948 9722 | 12589 9366 | 14143 8897 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 1002 | 房间 | 1 | 1 | 6.20 | 716.17 | 26 | 45 | 10169.5 | 13 | 16120.7 | 13 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=300.68 K=0.82 D=3.61 | 3128.3 2135.7 | 2973.5 2117.1 | 2805.2 2101.8 | 2619.8 2269.0 | 2408.0 2449.5 | 2353.5 2652.3 | 2308.5 2854.2 | 2271.4 3022.5 | 2238.5 3148.8 | 2213.2 3227.4 | 2179.2 3253.5 | 2157.5 3222.5 |
| 南外墙 | F=121.25 K=1.11 D=2.93 | 880.5 633.8 | 842.9 672.1 | 783.2 705.7 | 756.3 775.2 | 734.6 885.4 | 717.1 982.5 | 701.4 1058.0 | 690.2 1103.4 | 672.0 1114.9 | 661.6 1089.7 | 650.6 1028.3 | 641.3 936.1 |
| 东外墙 | F=75.95 K=1.11 D=2.93 | 632.0 481.8 | 609.1 672.6 | 572.3 757.7 | 556.0 804.8 | 542.9 816.1 | 532.3 791.1 | 522.9 739.4 | 516.1 669.9 | 505.0 673.6 | 498.7 672.8 | 492.0 664.3 | 486.4 647.4 |
| 西外墙 | F=24.82 K=1.11 D=2.93 | 283.4 160.1 | 262.1 167.7 | 197.8 174.3 | 191.1 181.7 | 185.6 189.1 | 181.1 195.5 | 177.0 200.8 | 174.0 205.2 | 169.7 235.1 | 167.0 261.7 | 164.3 280.7 | 162.0 287.5 |
| 北外墙 | F=6.00 K=1.11 D=2.93 | 28.3 16.3 | 28.7 21.8 | 22.7 21.8 | 21.5 22.1 | 20.6 23.9 | 19.9 25.5 | 19.2 26.8 | 18.7 27.9 | 17.9 28.7 | 17.5 29.0 | 17.0 28.7 | 16.6 27.6 |
| 南外窗 | F=66.60 K=3.90 SC=0.75 | 1277.7 11879.1 | 914.3 12271.4 | 694.3 11553.1 | 469.0 9858.7 | 278.9 7967.6 | 122.4 7012.4 | 2002.6 5997.0 | 2311.6 3328.5 | 3025.9 2739.1 | 4296.7 2263.2 | 8187.6 1876.8 | 10438.0 1535.4 |
| 周边地面 | F=116.39 K=0.51 | 18.0 18.0 | 18.0 18.0 | 18.0 18.0 | 18.0 18.0 | 18.0 18.0 | 18.0 18.0 | 18.0 18.0 | 18.0 18.0 | 18.0 18.0 | 18.0 18.0 | 18.0 18.0 | 18.0 18.0 |
| 挑空楼板 | F=47.98 K=1.18 D=2.13 | 190.0 174.3 | 169.7 180.0 | 153.5 211.8 | 140.7 239.5 | 129.1 262.7 | 121.1 281.6 | 106.8 294.7 | 99.2 300.5 | 90.7 294.7 | 83.7 276.6 | 78.0 288.5 | 174.5 296.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 6438 15499 | 5818 16121 | 5247 15544 | 4772 14169 | 4318 12612 | 4065 11959 | 5856 11189 | 6099 8676 | 6738 8253 | 7956 7838 | 11787 7439 | 14094 6971 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 6438 15499 | 5818 16121 | 5247 15544 | 4772 14169 | 4318 12612 | 4065 11959 | 5856 11189 | 6099 8676 | 6738 8253 | 7956 7838 | 11787 7439 | 14094 6971 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 6438 15499 | 5818 16121 | 5247 15544 | 4772 14169 | 4318 12612 | 4065 11959 | 5856 11189 | 6099 8676 | 6738 8253 | 7956 7838 | 11787 7439 | 14094 6971 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 6438 15499 | 5818 16121 | 5247 15544 | 4772 14169 | 4318 12612 | 4065 11959 | 5856 11189 | 6099 8676 | 6738 8253 | 7956 7838 | 11787 7439 | 14094 6971 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 1003 | 房间 | 1 | 1 | 6.20 | 268.85 | 26 | 45 | 2859.2 | 18 | 4083.1 | 18 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=195.11 K=0.82 D=3.61 | 2030.0 1385.8 | 1929.5 1373.8 | 1820.3 1363.9 | 1700.0 1472.3 | 1562.5 1589.5 | 1527.2 1721.1 | 1498.0 1852.1 | 1473.9 1961.3 | 1452.6 2043.2 | 1436.2 2094.2 | 1414.1 2111.2 | 1400.0 2091.1 |
| 东外墙 | F=12.75 K=1.11 D=2.93 | 106.1 80.9 | 102.3 112.9 | 96.1 127.2 | 93.3 135.1 | 91.1 137.0 | 89.4 132.8 | 87.8 124.1 | 86.6 112.5 | 84.8 113.1 | 83.7 112.9 | 82.6 111.5 | 81.6 108.7 |
| 东北外墙 | F=9.86 K=1.11 D=2.93 | 63.4 45.1 | 60.6 67.7 | 56.0 74.4 | 54.1 76.0 | 52.5 73.7 | 51.2 68.3 | 50.1 65.5 | 49.3 66.9 | 47.9 67.7 | 47.2 68.0 | 46.3 67.1 | 45.7 65.2 |
| 北外墙 | F=35.19 K=1.11 D=2.93 | 166.0 95.5 | 168.6 127.8 | 133.0 127.7 | 126.2 129.6 | 120.8 140.3 | 116.5 149.5 | 112.6 157.3 | 109.9 163.6 | 105.1 168.0 | 102.6 170.0 | 99.7 168.0 | 97.4 162.0 |
| 西外墙 | F=12.02 K=1.11 D=2.93 | 137.3 77.6 | 127.0 81.2 | 95.8 84.4 | 92.6 88.0 | 89.9 91.6 | 87.7 94.7 | 85.8 97.3 | 84.3 99.4 | 82.2 113.9 | 80.9 126.8 | 79.6 136.0 | 78.5 139.3 |
| 东北外窗 | F=3.60 K=3.90 SC=0.75 | 62.8 340.1 | 43.8 352.4 | 32.4 355.0 | 20.8 342.7 | 11.0 313.1 | 15.1 296.4 | 433.9 287.3 | 568.7 204.3 | 592.3 138.5 | 521.1 113.7 | 315.3 93.7 | 318.4 76.0 |
| 北外窗 | F=16.20 K=3.90 SC=0.75 | 242.7 1356.1 | 161.1 1429.0 | 113.7 1456.6 | 64.4 1415.4 | 23.1 1294.6 | -10.4 1258.9 | 544.8 1298.0 | 570.0 694.2 | 706.2 562.4 | 915.9 457.0 | 1093.2 372.4 | 1239.4 297.8 |
| 周边地面 | F=28.77 K=0.51 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 |
| 挑空楼板 | F=32.08 K=1.18 D=2.13 | 127.1 116.5 | 113.5 120.4 | 102.7 141.6 | 94.1 160.1 | 86.3 175.7 | 81.0 188.3 | 71.4 197.0 | 66.3 200.9 | 60.7 197.1 | 56.0 185.0 | 52.2 192.9 | 116.7 198.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2940 3502 | 2711 3670 | 2454 3735 | 2250 3824 | 2042 3820 | 1962 3914 | 2889 4083 | 3014 3508 | 3136 3408 | 3248 3332 | 3187 3257 | 3382 3143 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2940 3502 | 2711 3670 | 2454 3735 | 2250 3824 | 2042 3820 | 1962 3914 | 2889 4083 | 3014 3508 | 3136 3408 | 3248 3332 | 3187 3257 | 3382 3143 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2940 3502 | 2711 3670 | 2454 3735 | 2250 3824 | 2042 3820 | 1962 3914 | 2889 4083 | 3014 3508 | 3136 3408 | 3248 3332 | 3187 3257 | 3382 3143 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2940 3502 | 2711 3670 | 2454 3735 | 2250 3824 | 2042 3820 | 1962 3914 | 2889 4083 | 3014 3508 | 3136 3408 | 3248 3332 | 3187 3257 | 3382 3143 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 1004 | 房间 | 1 | 1 | 6.20 | 186.65 | 26 | 45 | 1374.1 | 13 | 3133.1 | 13 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=86.49 K=0.82 D=3.61 | 899.9 614.4 | 855.4 609.0 | 806.9 604.6 | 753.6 652.7 | 692.7 704.6 | 677.0 763.0 | 664.1 821.0 | 653.4 869.4 | 643.9 905.8 | 636.7 928.4 | 626.9 935.9 | 620.6 927.0 |
| 南外墙 | F=27.57 K=1.11 D=2.93 | 200.2 144.1 | 191.7 152.8 | 178.1 160.5 | 172.0 176.3 | 167.0 201.3 | 163.1 223.4 | 159.5 240.6 | 156.9 250.9 | 152.8 253.5 | 150.5 247.8 | 147.9 233.8 | 145.8 212.9 |
| 西外墙 | F=12.82 K=1.11 D=2.93 | 146.3 82.7 | 135.4 86.6 | 102.2 90.0 | 98.7 93.8 | 95.8 97.6 | 93.5 100.9 | 91.4 103.7 | 89.9 106.0 | 87.6 121.4 | 86.3 135.2 | 84.9 145.0 | 83.7 148.5 |
| 北外墙 | F=8.71 K=1.11 D=2.93 | 41.1 23.6 | 41.7 31.6 | 32.9 31.6 | 31.2 32.1 | 29.9 34.7 | 28.8 37.0 | 27.9 38.9 | 27.2 40.5 | 26.0 41.6 | 25.4 42.0 | 24.7 41.6 | 24.1 40.1 |
| 东外墙 | F=37.19 K=1.11 D=2.93 | 309.4 235.9 | 298.2 329.3 | 280.2 371.0 | 272.2 394.0 | 265.8 399.6 | 260.6 387.3 | 256.0 362.0 | 252.7 328.0 | 247.2 329.8 | 244.2 329.4 | 240.9 325.2 | 238.1 317.0 |
| 南外窗 | F=8.10 K=3.90 SC=0.75 | 155.4 1444.8 | 111.2 1492.5 | 84.4 1405.1 | 57.0 1199.0 | 33.9 969.0 | 14.9 852.9 | 243.6 729.4 | 281.1 404.8 | 368.0 333.1 | 522.6 275.3 | 995.8 228.3 | 1269.5 186.7 |
| 北外窗 | F=4.50 K=3.90 SC=0.75 | 67.4 376.7 | 44.7 396.9 | 31.6 404.6 | 17.9 393.2 | 6.4 359.6 | -2.9 349.7 | 151.3 360.6 | 158.3 192.8 | 196.2 156.2 | 254.4 127.0 | 303.7 103.4 | 344.3 82.7 |
| 南阳台外门 | F=3.78 K=1.97 | -13.4 26.3 | -18.8 31.1 | -20.6 33.5 | -23.1 32.9 | -24.9 28.1 | -26.1 25.7 | -22.4 19.1 | -14.6 10.7 | -5.0 2.2 | 4.0 -3.8 | 11.9 -8.0 | 19.7 -11.6 |
| 周边地面 | F=20.41 K=0.51 | 3.1 3.1 | 3.1 3.1 | 3.1 3.1 | 3.1 3.1 | 3.1 3.1 | 3.1 3.1 | 3.1 3.1 | 3.1 3.1 | 3.1 3.1 | 3.1 3.1 | 3.1 3.1 | 3.1 3.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1809 2952 | 1663 3133 | 1499 3104 | 1383 2977 | 1270 2798 | 1212 2743 | 1574 2678 | 1608 2206 | 1720 2147 | 1927 2084 | 2440 2008 | 2749 1906 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1809 2952 | 1663 3133 | 1499 3104 | 1383 2977 | 1270 2798 | 1212 2743 | 1574 2678 | 1608 2206 | 1720 2147 | 1927 2084 | 2440 2008 | 2749 1906 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1809 2952 | 1663 3133 | 1499 3104 | 1383 2977 | 1270 2798 | 1212 2743 | 1574 2678 | 1608 2206 | 1720 2147 | 1927 2084 | 2440 2008 | 2749 1906 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1809 2952 | 1663 3133 | 1499 3104 | 1383 2977 | 1270 2798 | 1212 2743 | 1574 2678 | 1608 2206 | 1720 2147 | 1927 2084 | 2440 2008 | 2749 1906 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 1005 | 房间 | 1 | 1 | 6.20 | 172.37 | 26 | 45 | 4873.1 | 13 | 6851.1 | 13 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=111.28 K=0.82 D=3.61 | 1157.8 790.4 | 1100.5 783.6 | 1038.2 777.9 | 969.6 839.7 | 891.2 906.6 | 871.0 981.6 | 854.4 1056.3 | 840.6 1118.6 | 828.5 1165.3 | 819.1 1194.4 | 806.5 1204.1 | 798.5 1192.6 |
| 东外墙 | F=22.65 K=1.11 D=2.93 | 188.4 143.7 | 181.6 200.5 | 170.6 225.9 | 165.8 239.9 | 161.9 243.3 | 158.7 235.9 | 155.9 220.5 | 153.9 199.7 | 150.6 200.8 | 148.7 200.6 | 146.7 198.1 | 145.0 193.0 |
| 南外墙 | F=47.04 K=1.11 D=2.93 | 341.6 245.9 | 327.0 260.8 | 303.8 273.8 | 293.4 300.7 | 285.0 343.5 | 278.2 381.2 | 272.1 410.5 | 267.8 428.1 | 260.7 432.6 | 256.7 422.7 | 252.4 398.9 | 248.8 363.2 |
| 西南外墙 | F=2.43 K=1.11 D=2.93 | 25.3 15.6 | 23.0 16.4 | 19.2 17.0 | 18.5 17.8 | 18.0 18.5 | 17.6 19.1 | 17.2 20.6 | 16.9 23.2 | 16.5 25.3 | 16.3 26.8 | 16.0 27.3 | 15.8 26.7 |
| 西外墙 | F=24.76 K=1.11 D=2.93 | 282.8 159.8 | 261.6 167.3 | 197.4 173.9 | 190.7 181.3 | 185.2 188.7 | 180.7 195.0 | 176.7 200.4 | 173.7 204.7 | 169.3 234.6 | 166.7 261.2 | 164.0 280.1 | 161.7 286.9 |
| 东外窗 | F=3.60 K=3.90 SC=0.75 | 73.4 555.3 | 53.3 386.1 | 41.0 385.4 | 28.5 370.1 | 17.9 337.7 | 35.9 318.5 | 494.7 307.3 | 722.0 187.2 | 858.9 154.6 | 898.4 128.2 | 819.8 106.8 | 662.7 87.8 |
| 南外窗 | F=27.00 K=3.90 SC=0.75 | 518.0 4815.9 | 370.7 4974.9 | 281.5 4683.7 | 190.2 3996.8 | 113.1 3230.1 | 49.6 2842.9 | 811.9 2431.2 | 937.1 1349.4 | 1226.7 1110.4 | 1741.9 917.5 | 3319.3 760.9 | 4231.6 622.5 |
| 周边地面 | F=49.20 K=0.51 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 |
| 挑空楼板 | F=14.39 K=1.18 D=2.13 | 57.0 52.3 | 50.9 54.0 | 46.1 63.5 | 42.2 71.8 | 38.7 78.8 | 36.3 84.5 | 32.0 88.4 | 29.7 90.1 | 27.2 88.4 | 25.1 83.0 | 23.4 86.5 | 52.3 88.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2652 6786 | 2376 6851 | 2105 6609 | 1906 6026 | 1719 5355 | 1636 5066 | 2823 4743 | 3149 3609 | 3546 3420 | 4080 3242 | 5556 3070 | 6324 2869 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2652 6786 | 2376 6851 | 2105 6609 | 1906 6026 | 1719 5355 | 1636 5066 | 2823 4743 | 3149 3609 | 3546 3420 | 4080 3242 | 5556 3070 | 6324 2869 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2652 6786 | 2376 6851 | 2105 6609 | 1906 6026 | 1719 5355 | 1636 5066 | 2823 4743 | 3149 3609 | 3546 3420 | 4080 3242 | 5556 3070 | 6324 2869 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2652 6786 | 2376 6851 | 2105 6609 | 1906 6026 | 1719 5355 | 1636 5066 | 2823 4743 | 3149 3609 | 3546 3420 | 4080 3242 | 5556 3070 | 6324 2869 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 1006 | 房间 | 1 | 1 | 6.20 | 132.00 | 26 | 45 | 5650.1 | 17 | 6713.5 | 17 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=132.02 K=0.82 D=3.61 | 1373.6 937.7 | 1305.6 929.6 | 1231.7 922.9 | 1150.3 996.2 | 1057.3 1075.5 | 1033.4 1164.6 | 1013.6 1253.2 | 997.3 1327.1 | 982.9 1382.5 | 971.8 1417.1 | 956.8 1428.6 | 947.3 1414.9 |
| 西外墙 | F=36.81 K=1.11 D=2.93 | 420.3 237.5 | 388.7 248.6 | 293.4 258.4 | 283.4 269.5 | 275.2 280.4 | 268.5 289.9 | 262.6 297.8 | 258.1 304.3 | 251.7 348.6 | 247.7 388.2 | 243.7 416.3 | 240.3 426.4 |
| 北外墙 | F=36.42 K=1.11 D=2.93 | 171.7 98.8 | 174.5 132.2 | 137.6 132.2 | 130.6 134.1 | 125.0 145.2 | 120.5 154.7 | 116.5 162.8 | 113.7 169.3 | 108.8 173.9 | 106.1 175.9 | 103.2 173.9 | 100.8 167.6 |
| 南外墙 | F=12.81 K=1.11 D=2.93 | 93.0 66.9 | 89.0 71.0 | 82.7 74.5 | 79.9 81.9 | 77.6 93.5 | 75.7 103.8 | 74.1 111.8 | 72.9 116.5 | 71.0 117.8 | 69.9 115.1 | 68.7 108.6 | 67.7 98.9 |
| 西外窗 | F=14.40 K=3.90 SC=0.75 | 408.6 1251.3 | 316.8 1900.9 | 257.3 2814.1 | 197.9 3590.6 | 147.1 3984.8 | 104.6 4013.4 | 503.3 3521.4 | 563.1 1706.6 | 697.6 794.1 | 877.0 671.0 | 1028.2 569.3 | 1152.6 479.1 |
| 北外窗 | F=12.60 K=3.90 SC=0.75 | 188.7 1054.8 | 125.3 1111.4 | 88.4 1132.9 | 50.1 1100.8 | 18.0 1006.9 | -8.1 979.1 | 423.7 1009.6 | 443.4 539.9 | 549.3 437.4 | 712.4 355.5 | 850.2 289.6 | 964.0 231.6 |
| 周边地面 | F=52.02 K=0.51 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2664 3655 | 2408 4402 | 2099 5343 | 1900 6181 | 1708 6594 | 1603 6714 | 2402 6365 | 2457 4172 | 2669 3262 | 2993 3131 | 3259 2994 | 3481 2826 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2664 3655 | 2408 4402 | 2099 5343 | 1900 6181 | 1708 6594 | 1603 6714 | 2402 6365 | 2457 4172 | 2669 3262 | 2993 3131 | 3259 2994 | 3481 2826 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2664 3655 | 2408 4402 | 2099 5343 | 1900 6181 | 1708 6594 | 1603 6714 | 2402 6365 | 2457 4172 | 2669 3262 | 2993 3131 | 3259 2994 | 3481 2826 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2664 3655 | 2408 4402 | 2099 5343 | 1900 6181 | 1708 6594 | 1603 6714 | 2402 6365 | 2457 4172 | 2669 3262 | 2993 3131 | 3259 2994 | 3481 2826 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 1007 | 房间 | 1 | 1 | 6.20 | 131.10 | 26 | 45 | 1513.0 | 18 | 2403.7 | 18 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=65.71 K=0.82 D=3.61 | 683.6 466.7 | 649.8 462.7 | 613.0 459.3 | 572.5 495.8 | 526.2 535.3 | 514.3 579.6 | 504.5 623.7 | 496.4 660.5 | 489.2 688.1 | 483.6 705.3 | 476.2 711.0 | 471.5 704.2 |
| 西外墙 | F=22.27 K=1.11 D=2.93 | 254.3 143.7 | 235.2 150.4 | 177.5 156.4 | 171.5 163.1 | 166.5 169.6 | 162.5 175.4 | 158.9 180.2 | 156.2 184.1 | 152.3 210.9 | 149.9 234.8 | 147.4 251.9 | 145.4 258.0 |
| 北外墙 | F=35.92 K=1.11 D=2.93 | 169.4 97.5 | 172.1 130.4 | 135.7 130.3 | 128.8 132.3 | 123.3 143.2 | 118.9 152.6 | 114.9 160.6 | 112.2 167.0 | 107.3 171.5 | 104.7 173.5 | 101.8 171.5 | 99.4 165.3 |
| 东外墙 | F=12.80 K=1.11 D=2.93 | 106.5 81.2 | 102.7 113.4 | 96.5 127.7 | 93.7 135.6 | 91.5 137.6 | 89.7 133.3 | 88.1 124.6 | 87.0 112.9 | 85.1 113.5 | 84.1 113.4 | 82.9 112.0 | 82.0 109.1 |
| 北外窗 | F=16.20 K=3.90 SC=0.75 | 242.7 1356.1 | 161.1 1429.0 | 113.7 1456.6 | 64.4 1415.4 | 23.1 1294.6 | -10.4 1258.9 | 544.8 1298.0 | 570.0 694.2 | 706.2 562.4 | 915.9 457.0 | 1093.2 372.4 | 1239.4 297.8 |
| 西阳台外门 | F=2.52 K=1.97 | -8.9 17.5 | -12.6 20.8 | -13.8 22.4 | -15.4 22.0 | -16.6 18.8 | -17.4 17.1 | -15.0 12.7 | -9.7 7.1 | -3.3 1.5 | 2.7 -2.5 | 7.9 -5.3 | 13.1 -7.7 |
| 周边地面 | F=24.81 K=0.51 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1451 2167 | 1312 2310 | 1126 2357 | 1019 2368 | 918 2303 | 861 2321 | 1400 2404 | 1416 1830 | 1541 1752 | 1745 1685 | 1913 1617 | 2055 1530 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1451 2167 | 1312 2310 | 1126 2357 | 1019 2368 | 918 2303 | 861 2321 | 1400 2404 | 1416 1830 | 1541 1752 | 1745 1685 | 1913 1617 | 2055 1530 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1451 2167 | 1312 2310 | 1126 2357 | 1019 2368 | 918 2303 | 861 2321 | 1400 2404 | 1416 1830 | 1541 1752 | 1745 1685 | 1913 1617 | 2055 1530 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1451 2167 | 1312 2310 | 1126 2357 | 1019 2368 | 918 2303 | 861 2321 | 1400 2404 | 1416 1830 | 1541 1752 | 1745 1685 | 1913 1617 | 2055 1530 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 1008 | 房间 | 1 | 1 | 6.20 | 124.78 | 26 | 45 | 1487.7 | 18 | 2252.9 | 18 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=75.36 K=0.82 D=3.61 | 784.1 535.3 | 745.3 530.6 | 703.1 526.8 | 656.6 568.7 | 603.5 613.9 | 589.9 664.8 | 578.6 715.4 | 569.3 757.5 | 561.0 789.2 | 554.7 808.9 | 546.2 815.5 | 540.7 807.7 |
| 北外墙 | F=25.08 K=1.11 D=2.93 | 118.3 68.1 | 120.2 91.1 | 94.8 91.0 | 89.9 92.4 | 86.1 100.0 | 83.0 106.6 | 80.2 112.1 | 78.3 116.6 | 74.9 119.7 | 73.1 121.1 | 71.1 119.8 | 69.4 115.4 |
| 西外墙 | F=35.52 K=1.11 D=2.93 | 405.6 229.2 | 375.2 240.0 | 283.2 249.4 | 273.5 260.1 | 265.6 270.6 | 259.2 279.8 | 253.4 287.4 | 249.1 293.7 | 242.9 336.5 | 239.1 374.6 | 235.2 401.8 | 231.9 411.5 |
| 东外墙 | F=12.80 K=1.11 D=2.93 | 106.5 81.2 | 102.7 113.4 | 96.5 127.7 | 93.7 135.6 | 91.5 137.6 | 89.7 133.3 | 88.1 124.6 | 87.0 112.9 | 85.1 113.5 | 84.1 113.4 | 82.9 112.0 | 82.0 109.1 |
| 北外窗 | F=12.60 K=3.90 SC=0.75 | 188.7 1054.8 | 125.3 1111.4 | 88.4 1132.9 | 50.1 1100.8 | 18.0 1006.9 | -8.1 979.1 | 423.7 1009.6 | 443.4 539.9 | 549.3 437.4 | 712.4 355.5 | 850.2 289.6 | 964.0 231.6 |
| 周边地面 | F=24.77 K=0.51 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1607 1972 | 1472 2090 | 1270 2132 | 1168 2161 | 1069 2133 | 1017 2167 | 1428 2253 | 1431 1825 | 1517 1800 | 1667 1777 | 1789 1742 | 1892 1679 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1607 1972 | 1472 2090 | 1270 2132 | 1168 2161 | 1069 2133 | 1017 2167 | 1428 2253 | 1431 1825 | 1517 1800 | 1667 1777 | 1789 1742 | 1892 1679 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1607 1972 | 1472 2090 | 1270 2132 | 1168 2161 | 1069 2133 | 1017 2167 | 1428 2253 | 1431 1825 | 1517 1800 | 1667 1777 | 1789 1742 | 1892 1679 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1607 1972 | 1472 2090 | 1270 2132 | 1168 2161 | 1069 2133 | 1017 2167 | 1428 2253 | 1431 1825 | 1517 1800 | 1667 1777 | 1789 1742 | 1892 1679 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 1009 | 房间 | 1 | 1 | 6.20 | 94.64 | 26 | 45 | 1101.3 | 18 | 1629.0 | 18 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=32.80 K=0.82 D=3.61 | 341.2 232.9 | 324.3 230.9 | 306.0 229.2 | 285.7 247.5 | 262.6 267.2 | 256.7 289.3 | 251.8 311.3 | 247.7 329.7 | 244.2 343.4 | 241.4 352.0 | 237.7 354.9 | 235.3 351.5 |
| 东外墙 | F=24.80 K=1.11 D=2.93 | 206.4 157.3 | 198.9 219.7 | 186.9 247.4 | 181.6 262.8 | 177.3 266.5 | 173.8 258.3 | 170.7 241.5 | 168.5 218.8 | 164.9 220.0 | 162.9 219.7 | 160.7 216.9 | 158.8 211.4 |
| 北外墙 | F=25.35 K=1.11 D=2.93 | 119.6 68.8 | 121.4 92.1 | 95.8 92.0 | 90.9 93.4 | 87.0 101.1 | 83.9 107.7 | 81.1 113.3 | 79.2 117.9 | 75.7 121.0 | 73.9 122.4 | 71.9 121.1 | 70.2 116.7 |
| 北外窗 | F=11.70 K=3.90 SC=0.75 | 175.3 979.4 | 116.3 1032.0 | 82.1 1052.0 | 46.5 1022.2 | 16.7 935.0 | -7.5 909.2 | 393.4 937.5 | 411.7 501.4 | 510.1 406.2 | 661.5 330.1 | 789.5 268.9 | 895.1 215.0 |
| 周边地面 | F=20.42 K=0.51 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 846 1442 | 764 1578 | 674 1624 | 608 1629 | 547 1573 | 510 1568 | 900 1607 | 910 1171 | 998 1094 | 1143 1027 | 1263 965 | 1363 898 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 846 1442 | 764 1578 | 674 1624 | 608 1629 | 547 1573 | 510 1568 | 900 1607 | 910 1171 | 998 1094 | 1143 1027 | 1263 965 | 1363 898 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 846 1442 | 764 1578 | 674 1624 | 608 1629 | 547 1573 | 510 1568 | 900 1607 | 910 1171 | 998 1094 | 1143 1027 | 1263 965 | 1363 898 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 846 1442 | 764 1578 | 674 1624 | 608 1629 | 547 1573 | 510 1568 | 900 1607 | 910 1171 | 998 1094 | 1143 1027 | 1263 965 | 1363 898 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 1010 | 房间 | 1 | 1 | 6.20 | 94.54 | 26 | 45 | 1390.6 | 18 | 1828.2 | 18 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=64.78 K=0.82 D=3.61 | 674.0 460.1 | 640.6 456.1 | 604.3 452.8 | 564.4 488.8 | 518.8 527.7 | 507.0 571.4 | 497.3 614.9 | 489.3 651.2 | 482.3 678.4 | 476.8 695.3 | 469.5 700.9 | 464.8 694.2 |
| 西外墙 | F=12.77 K=1.11 D=2.93 | 145.8 82.4 | 134.9 86.3 | 101.8 89.7 | 98.3 93.5 | 95.5 97.3 | 93.2 100.6 | 91.1 103.3 | 89.6 105.6 | 87.3 121.0 | 86.0 134.7 | 84.6 144.4 | 83.4 147.9 |
| 北外墙 | F=26.20 K=1.11 D=2.93 | 123.6 71.1 | 125.5 95.1 | 99.0 95.1 | 93.9 96.5 | 89.9 104.4 | 86.7 111.3 | 83.8 117.1 | 81.8 121.8 | 78.3 125.1 | 76.4 126.5 | 74.3 125.1 | 72.5 120.6 |
| 东外墙 | F=12.03 K=1.11 D=2.93 | 100.1 76.3 | 96.5 106.5 | 90.7 120.0 | 88.1 127.5 | 86.0 129.3 | 84.3 125.3 | 82.8 117.1 | 81.7 106.1 | 80.0 106.7 | 79.0 106.6 | 77.9 105.2 | 77.0 102.5 |
| 北外窗 | F=10.80 K=3.90 SC=0.75 | 161.8 904.1 | 107.4 952.7 | 75.8 971.1 | 43.0 943.6 | 15.4 863.0 | -7.0 839.2 | 363.2 865.4 | 380.0 462.8 | 470.8 374.9 | 610.6 304.7 | 728.8 248.3 | 826.3 198.5 |
| 周边地面 | F=67.22 K=0.51 | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1216 1604 | 1115 1707 | 982 1739 | 898 1760 | 816 1732 | 775 1758 | 1129 1828 | 1133 1458 | 1209 1416 | 1339 1378 | 1445 1334 | 1534 1274 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1216 1604 | 1115 1707 | 982 1739 | 898 1760 | 816 1732 | 775 1758 | 1129 1828 | 1133 1458 | 1209 1416 | 1339 1378 | 1445 1334 | 1534 1274 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1216 1604 | 1115 1707 | 982 1739 | 898 1760 | 816 1732 | 775 1758 | 1129 1828 | 1133 1458 | 1209 1416 | 1339 1378 | 1445 1334 | 1534 1274 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1216 1604 | 1115 1707 | 982 1739 | 898 1760 | 816 1732 | 775 1758 | 1129 1828 | 1133 1458 | 1209 1416 | 1339 1378 | 1445 1334 | 1534 1274 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 1011 | 房间 | 1 | 1 | 6.20 | 53.71 | 26 | 45 | 890.5 | 13 | 1312.5 | 13 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=25.61 K=1.11 D=2.93 | 292.4 165.2 | 270.5 173.0 | 204.2 179.8 | 197.2 187.5 | 191.5 195.1 | 186.8 201.7 | 182.7 207.2 | 179.6 211.7 | 175.1 242.6 | 172.4 270.1 | 169.6 289.7 | 167.2 296.7 |
| 南外墙 | F=9.22 K=1.11 D=2.93 | 67.0 48.2 | 64.1 51.1 | 59.6 53.7 | 57.5 59.0 | 55.9 67.4 | 54.6 74.7 | 53.4 80.5 | 52.5 83.9 | 51.1 84.8 | 50.3 82.9 | 49.5 78.2 | 48.8 71.2 |
| 北外墙 | F=6.90 K=1.11 D=2.93 | 32.5 18.7 | 33.0 25.0 | 26.1 25.0 | 24.7 25.4 | 23.7 27.5 | 22.8 29.3 | 22.1 30.8 | 21.5 32.1 | 20.6 32.9 | 20.1 33.3 | 19.5 32.9 | 19.1 31.7 |
| 南外窗 | F=3.60 K=3.90 SC=0.75 | 69.1 642.1 | 49.4 663.3 | 37.5 624.5 | 25.4 532.9 | 15.1 430.7 | 6.6 379.1 | 108.2 324.2 | 125.0 179.9 | 163.6 148.1 | 232.3 122.3 | 442.6 101.5 | 564.2 83.0 |
| 北外窗 | F=4.50 K=3.90 SC=0.75 | 67.4 376.7 | 44.7 396.9 | 31.6 404.6 | 17.9 393.2 | 6.4 359.6 | -2.9 349.7 | 151.3 360.6 | 158.3 192.8 | 196.2 156.2 | 254.4 127.0 | 303.7 103.4 | 344.3 82.7 |
| 周边地面 | F=20.02 K=0.51 | 3.1 3.1 | 3.1 3.1 | 3.1 3.1 | 3.1 3.1 | 3.1 3.1 | 3.1 3.1 | 3.1 3.1 | 3.1 3.1 | 3.1 3.1 | 3.1 3.1 | 3.1 3.1 | 3.1 3.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 531 1254 | 465 1313 | 362 1291 | 326 1201 | 296 1083 | 271 1038 | 521 1006 | 540 704 | 610 668 | 733 639 | 988 609 | 1147 568 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 531 1254 | 465 1313 | 362 1291 | 326 1201 | 296 1083 | 271 1038 | 521 1006 | 540 704 | 610 668 | 733 639 | 988 609 | 1147 568 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 531 1254 | 465 1313 | 362 1291 | 326 1201 | 296 1083 | 271 1038 | 521 1006 | 540 704 | 610 668 | 733 639 | 988 609 | 1147 568 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 531 1254 | 465 1313 | 362 1291 | 326 1201 | 296 1083 | 271 1038 | 521 1006 | 540 704 | 610 668 | 733 639 | 988 609 | 1147 568 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 1012 | 房间 | 1 | 1 | 6.20 | 33.73 | 26 | 45 | 355.9 | 14 | 379.9 | 14 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=15.15 K=1.11 D=2.93 | 71.5 41.1 | 72.6 55.0 | 57.3 55.0 | 54.3 55.8 | 52.0 60.4 | 50.1 64.4 | 48.5 67.7 | 47.3 70.5 | 45.3 72.3 | 44.2 73.2 | 43.0 72.4 | 41.9 69.7 |
| 北外窗 | F=3.60 K=3.90 SC=0.75 | 53.9 301.4 | 35.8 317.6 | 25.3 323.7 | 14.3 314.5 | 5.1 287.7 | -2.3 279.7 | 121.1 288.5 | 126.7 154.3 | 156.9 125.0 | 203.5 101.6 | 242.9 82.8 | 275.4 66.2 |
| 周边地面 | F=7.60 K=0.51 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 127 344 | 110 374 | 84 380 | 70 372 | 58 349 | 49 345 | 171 357 | 175 226 | 203 198 | 249 176 | 287 156 | 319 137 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 127 344 | 110 374 | 84 380 | 70 372 | 58 349 | 49 345 | 171 357 | 175 226 | 203 198 | 249 176 | 287 156 | 319 137 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 127 344 | 110 374 | 84 380 | 70 372 | 58 349 | 49 345 | 171 357 | 175 226 | 203 198 | 249 176 | 287 156 | 319 137 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 127 344 | 110 374 | 84 380 | 70 372 | 58 349 | 49 345 | 171 357 | 175 226 | 203 198 | 249 176 | 287 156 | 319 137 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 1013 | 房间 | 1 | 1 | 3.20 | 27.41 | 26 | 45 | 353.6 | 14 | 353.6 | 14 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=7.93 K=1.11 D=2.93 | 37.4 21.5 | 38.0 28.8 | 30.0 28.8 | 28.4 29.2 | 27.2 31.6 | 26.2 33.7 | 25.4 35.4 | 24.8 36.9 | 23.7 37.8 | 23.1 38.3 | 22.5 37.9 | 21.9 36.5 |
| 北外窗 | F=3.60 K=3.90 SC=0.75 | 53.9 301.4 | 35.8 317.6 | 25.3 323.7 | 14.3 314.5 | 5.1 287.7 | -2.3 279.7 | 121.1 288.5 | 126.7 154.3 | 156.9 125.0 | 203.5 101.6 | 242.9 82.8 | 275.4 66.2 |
| 周边地面 | F=7.20 K=0.51 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 92 324 | 75 347 | 56 354 | 44 345 | 33 320 | 25 315 | 148 325 | 153 192 | 182 164 | 228 141 | 267 122 | 298 104 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 92 324 | 75 347 | 56 354 | 44 345 | 33 320 | 25 315 | 148 325 | 153 192 | 182 164 | 228 141 | 267 122 | 298 104 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 92 324 | 75 347 | 56 354 | 44 345 | 33 320 | 25 315 | 148 325 | 153 192 | 182 164 | 228 141 | 267 122 | 298 104 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 92 324 | 75 347 | 56 354 | 44 345 | 33 320 | 25 315 | 148 325 | 153 192 | 182 164 | 228 141 | 267 122 | 298 104 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 1014 | 房间 | 1 | 1 | 3.20 | 27.41 | 26 | 45 | 353.5 | 14 | 353.5 | 14 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=7.90 K=1.11 D=2.93 | 37.3 21.4 | 37.8 28.7 | 29.9 28.7 | 28.3 29.1 | 27.1 31.5 | 26.1 33.6 | 25.3 35.3 | 24.7 36.7 | 23.6 37.7 | 23.0 38.2 | 22.4 37.7 | 21.9 36.4 |
| 北外窗 | F=3.60 K=3.90 SC=0.75 | 53.9 301.4 | 35.8 317.6 | 25.3 323.7 | 14.3 314.5 | 5.1 287.7 | -2.3 279.7 | 121.1 288.5 | 126.7 154.3 | 156.9 125.0 | 203.5 101.6 | 242.9 82.8 | 275.4 66.2 |
| 周边地面 | F=7.21 K=0.51 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 92 324 | 75 347 | 56 353 | 44 345 | 33 320 | 25 314 | 147 325 | 152 192 | 182 164 | 228 141 | 266 122 | 298 104 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 92 324 | 75 347 | 56 353 | 44 345 | 33 320 | 25 314 | 147 325 | 152 192 | 182 164 | 228 141 | 266 122 | 298 104 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 92 324 | 75 347 | 56 353 | 44 345 | 33 320 | 25 314 | 147 325 | 152 192 | 182 164 | 228 141 | 266 122 | 298 104 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 92 324 | 75 347 | 56 353 | 44 345 | 33 320 | 25 314 | 147 325 | 152 192 | 182 164 | 228 141 | 266 122 | 298 104 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 1015 | 房间 | 1 | 1 | 3.20 | 27.38 | 26 | 45 | 353.6 | 14 | 353.6 | 14 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=7.92 K=1.11 D=2.93 | 37.3 21.5 | 37.9 28.8 | 29.9 28.7 | 28.4 29.2 | 27.2 31.6 | 26.2 33.7 | 25.3 35.4 | 24.7 36.8 | 23.7 37.8 | 23.1 38.3 | 22.4 37.8 | 21.9 36.5 |
| 北外窗 | F=3.60 K=3.90 SC=0.75 | 53.9 301.4 | 35.8 317.6 | 25.3 323.7 | 14.3 314.5 | 5.1 287.7 | -2.3 279.7 | 121.1 288.5 | 126.7 154.3 | 156.9 125.0 | 203.5 101.6 | 242.9 82.8 | 275.4 66.2 |
| 周边地面 | F=7.20 K=0.51 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 92 324 | 75 347 | 56 354 | 44 345 | 33 320 | 25 315 | 148 325 | 153 192 | 182 164 | 228 141 | 266 122 | 298 104 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 92 324 | 75 347 | 56 354 | 44 345 | 33 320 | 25 315 | 148 325 | 153 192 | 182 164 | 228 141 | 266 122 | 298 104 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 92 324 | 75 347 | 56 354 | 44 345 | 33 320 | 25 315 | 148 325 | 153 192 | 182 164 | 228 141 | 266 122 | 298 104 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 92 324 | 75 347 | 56 354 | 44 345 | 33 320 | 25 315 | 148 325 | 153 192 | 182 164 | 228 141 | 266 122 | 298 104 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 1016 | 房间 | 1 | 1 | 3.20 | 26.10 | 26 | 45 | 1212.4 | 9 | 1212.4 | 9 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=25.64 K=0.82 D=3.61 | 266.8 182.1 | 253.6 180.6 | 239.2 179.2 | 223.4 193.5 | 205.4 208.9 | 200.7 226.2 | 196.9 243.4 | 193.7 257.8 | 190.9 268.5 | 188.7 275.2 | 185.9 277.5 | 184.0 274.8 |
| 东外墙 | F=9.87 K=1.11 D=2.93 | 82.1 62.6 | 79.1 87.4 | 74.3 98.4 | 72.2 104.5 | 70.5 106.0 | 69.1 102.8 | 67.9 96.0 | 67.0 87.0 | 65.6 87.5 | 64.8 87.4 | 63.9 86.3 | 63.2 84.1 |
| 北外墙 | F=19.85 K=1.11 D=2.93 | 93.6 53.9 | 95.1 72.1 | 75.0 72.0 | 71.2 73.1 | 68.1 79.1 | 65.7 84.3 | 63.5 88.7 | 62.0 92.3 | 59.3 94.8 | 57.8 95.9 | 56.3 94.8 | 54.9 91.4 |
| 东外窗 | F=3.60 K=3.90 SC=0.75 | 73.4 555.3 | 53.3 386.1 | 41.0 385.4 | 28.5 370.1 | 17.9 337.7 | 35.9 318.5 | 494.7 307.3 | 722.0 187.2 | 858.9 154.6 | 898.4 128.2 | 819.8 106.8 | 662.7 87.8 |
| 周边地面 | F=16.82 K=0.51 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 518 856 | 484 729 | 432 738 | 398 744 | 364 734 | 374 734 | 826 738 | 1047 627 | 1177 608 | 1212 589 | 1128 568 | 967 541 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 518 856 | 484 729 | 432 738 | 398 744 | 364 734 | 374 734 | 826 738 | 1047 627 | 1177 608 | 1212 589 | 1128 568 | 967 541 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 518 856 | 484 729 | 432 738 | 398 744 | 364 734 | 374 734 | 826 738 | 1047 627 | 1177 608 | 1212 589 | 1128 568 | 967 541 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 518 856 | 484 729 | 432 738 | 398 744 | 364 734 | 374 734 | 826 738 | 1047 627 | 1177 608 | 1212 589 | 1128 568 | 967 541 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 1017 | 房间 | 1 | 1 | 3.20 | 24.81 | 26 | 45 | 1078.0 | 9 | 1078.0 | 9 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=16.03 K=0.82 D=3.61 | 166.8 113.9 | 158.5 112.9 | 149.6 112.1 | 139.7 121.0 | 128.4 130.6 | 125.5 141.4 | 123.1 152.2 | 121.1 161.1 | 119.3 167.9 | 118.0 172.1 | 116.2 173.5 | 115.0 171.8 |
| 东外墙 | F=9.20 K=1.11 D=2.93 | 76.6 58.4 | 73.8 81.5 | 69.3 91.8 | 67.3 97.5 | 65.8 98.9 | 64.5 95.8 | 63.3 89.6 | 62.5 81.1 | 61.2 81.6 | 60.4 81.5 | 59.6 80.5 | 58.9 78.4 |
| 东外窗 | F=3.60 K=3.90 SC=0.75 | 73.4 555.3 | 53.3 386.1 | 41.0 385.4 | 28.5 370.1 | 17.9 337.7 | 35.9 318.5 | 494.7 307.3 | 722.0 187.2 | 858.9 154.6 | 898.4 128.2 | 819.8 106.8 | 662.7 87.8 |
| 周边地面 | F=8.00 K=0.51 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 318 729 | 287 582 | 261 590 | 237 590 | 213 568 | 227 557 | 682 550 | 907 431 | 1041 405 | 1078 383 | 997 362 | 838 339 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 318 729 | 287 582 | 261 590 | 237 590 | 213 568 | 227 557 | 682 550 | 907 431 | 1041 405 | 1078 383 | 997 362 | 838 339 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 318 729 | 287 582 | 261 590 | 237 590 | 213 568 | 227 557 | 682 550 | 907 431 | 1041 405 | 1078 383 | 997 362 | 838 339 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 318 729 | 287 582 | 261 590 | 237 590 | 213 568 | 227 557 | 682 550 | 907 431 | 1041 405 | 1078 383 | 997 362 | 838 339 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 1018 | 房间 | 1 | 1 | 3.20 | 24.81 | 26 | 45 | 1078.0 | 9 | 1078.0 | 9 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=16.03 K=0.82 D=3.61 | 166.8 113.9 | 158.5 112.9 | 149.6 112.1 | 139.7 121.0 | 128.4 130.6 | 125.5 141.4 | 123.1 152.2 | 121.1 161.1 | 119.3 167.9 | 118.0 172.1 | 116.2 173.5 | 115.0 171.8 |
| 东外墙 | F=9.20 K=1.11 D=2.93 | 76.6 58.4 | 73.8 81.5 | 69.3 91.8 | 67.3 97.5 | 65.8 98.9 | 64.5 95.8 | 63.3 89.6 | 62.5 81.1 | 61.2 81.6 | 60.4 81.5 | 59.6 80.5 | 58.9 78.4 |
| 东外窗 | F=3.60 K=3.90 SC=0.75 | 73.4 555.3 | 53.3 386.1 | 41.0 385.4 | 28.5 370.1 | 17.9 337.7 | 35.9 318.5 | 494.7 307.3 | 722.0 187.2 | 858.9 154.6 | 898.4 128.2 | 819.8 106.8 | 662.7 87.8 |
| 周边地面 | F=8.00 K=0.51 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 318 729 | 287 582 | 261 590 | 237 590 | 213 568 | 227 557 | 682 550 | 907 431 | 1041 405 | 1078 383 | 997 362 | 838 339 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 318 729 | 287 582 | 261 590 | 237 590 | 213 568 | 227 557 | 682 550 | 907 431 | 1041 405 | 1078 383 | 997 362 | 838 339 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 318 729 | 287 582 | 261 590 | 237 590 | 213 568 | 227 557 | 682 550 | 907 431 | 1041 405 | 1078 383 | 997 362 | 838 339 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 318 729 | 287 582 | 261 590 | 237 590 | 213 568 | 227 557 | 682 550 | 907 431 | 1041 405 | 1078 383 | 997 362 | 838 339 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 1019 | 房间 | 1 | 1 | 3.20 | 15.96 | 26 | 45 | 213.8 | 14 | 213.8 | 14 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=7.84 K=1.11 D=2.93 | 37.0 21.3 | 37.5 28.5 | 29.6 28.4 | 28.1 28.9 | 26.9 31.2 | 25.9 33.3 | 25.1 35.0 | 24.5 36.4 | 23.4 37.4 | 22.8 37.9 | 22.2 37.4 | 21.7 36.1 |
| 北外窗 | F=1.80 K=3.90 SC=0.75 | 27.0 150.7 | 17.9 158.8 | 12.6 161.8 | 7.2 157.3 | 2.6 143.8 | -1.2 139.9 | 60.5 144.2 | 63.3 77.1 | 78.5 62.5 | 101.8 50.8 | 121.5 41.4 | 137.7 33.1 |
| 北阳台外门 | F=2.52 K=1.97 | -8.9 17.5 | -12.6 20.8 | -13.8 22.4 | -15.4 22.0 | -16.6 18.8 | -17.4 17.1 | -15.0 12.7 | -9.7 7.1 | -3.3 1.5 | 2.7 -2.5 | 7.9 -5.3 | 13.1 -7.7 |
| 周边地面 | F=7.60 K=0.51 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 56 191 | 44 209 | 30 214 | 21 209 | 14 195 | 9 191 | 72 193 | 79 122 | 100 103 | 128 87 | 153 75 | 174 63 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 56 191 | 44 209 | 30 214 | 21 209 | 14 195 | 9 191 | 72 193 | 79 122 | 100 103 | 128 87 | 153 75 | 174 63 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 56 191 | 44 209 | 30 214 | 21 209 | 14 195 | 9 191 | 72 193 | 79 122 | 100 103 | 128 87 | 153 75 | 174 63 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 56 191 | 44 209 | 30 214 | 21 209 | 14 195 | 9 191 | 72 193 | 79 122 | 100 103 | 128 87 | 153 75 | 174 63 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 1020 | 房间 | 1 | 1 | 3.20 | 4.40 | 26 | 45 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 2001 | 房间 | 2 | 1 | 3.00 | 427.86 | 26 | 45 | 8626.9 | 16 | 8626.9 | 16 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=129.46 K=0.82 D=3.61 | 1346.9 919.5 | 1280.3 911.6 | 1207.8 905.0 | 1128.0 976.9 | 1036.8 1054.7 | 1013.3 1142.0 | 994.0 1228.9 | 978.0 1301.4 | 963.8 1355.7 | 952.9 1389.6 | 938.3 1400.9 | 928.9 1387.5 |
| 南外墙 | F=44.67 K=1.11 D=2.93 | 324.4 233.5 | 310.5 247.6 | 288.5 260.0 | 278.6 285.6 | 270.6 326.2 | 264.2 362.0 | 258.4 389.8 | 254.2 406.5 | 247.5 410.7 | 243.7 401.4 | 239.7 378.8 | 236.3 344.8 |
| 东外墙 | F=54.00 K=1.11 D=2.93 | 449.4 342.6 | 433.1 478.3 | 407.0 538.8 | 395.3 572.2 | 386.0 580.3 | 378.5 562.5 | 371.8 525.8 | 367.0 476.3 | 359.1 478.9 | 354.6 478.4 | 349.8 472.3 | 345.8 460.3 |
| 北外墙 | F=67.77 K=1.11 D=2.93 | 319.6 183.9 | 324.6 246.1 | 256.1 245.9 | 243.0 249.6 | 232.6 270.1 | 224.3 288.0 | 216.8 302.9 | 211.6 315.1 | 202.4 323.5 | 197.5 327.3 | 192.1 323.6 | 187.5 311.9 |
| 西外墙 | F=23.39 K=1.11 D=2.93 | 267.1 150.9 | 247.0 158.0 | 186.5 164.2 | 180.1 171.3 | 174.9 178.2 | 170.7 184.2 | 166.9 189.3 | 164.0 193.4 | 159.9 221.6 | 157.4 246.7 | 154.9 264.6 | 152.7 271.0 |
| 西南外墙 | F=4.80 K=1.11 D=2.93 | 49.9 30.8 | 45.4 32.3 | 37.8 33.6 | 36.5 35.0 | 35.5 36.4 | 34.7 37.7 | 33.9 40.7 | 33.4 45.7 | 32.6 49.9 | 32.1 52.9 | 31.6 53.9 | 31.1 52.7 |
| 南外窗 | F=11.70 K=3.90 SC=0.75 | 224.5 2086.9 | 160.6 2155.8 | 122.0 2029.6 | 82.4 1731.9 | 49.0 1399.7 | 21.5 1231.9 | 351.8 1053.5 | 406.1 584.7 | 531.6 481.2 | 754.8 397.6 | 1438.4 329.7 | 1833.7 269.7 |
| 北外窗 | F=16.20 K=3.90 SC=0.75 | 242.7 1356.1 | 161.1 1429.0 | 113.7 1456.6 | 64.4 1415.4 | 23.1 1294.6 | -10.4 1258.9 | 544.8 1298.0 | 570.0 694.2 | 706.2 562.4 | 915.9 457.0 | 1093.2 372.4 | 1239.4 297.8 |
| 西外窗 | F=12.60 K=3.90 SC=0.75 | 357.5 1094.9 | 277.2 1663.3 | 225.2 2462.3 | 173.2 3141.8 | 128.7 3486.7 | 91.5 3511.7 | 440.4 3081.2 | 492.7 1493.3 | 610.4 694.8 | 767.4 587.1 | 899.7 498.1 | 1008.5 419.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3582 6399 | 3240 7322 | 2844 8096 | 2582 8580 | 2337 8627 | 2188 8579 | 3379 8110 | 3477 5511 | 3814 4579 | 4376 4338 | 5338 4094 | 5964 3815 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3582 6399 | 3240 7322 | 2844 8096 | 2582 8580 | 2337 8627 | 2188 8579 | 3379 8110 | 3477 5511 | 3814 4579 | 4376 4338 | 5338 4094 | 5964 3815 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3582 6399 | 3240 7322 | 2844 8096 | 2582 8580 | 2337 8627 | 2188 8579 | 3379 8110 | 3477 5511 | 3814 4579 | 4376 4338 | 5338 4094 | 5964 3815 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3582 6399 | 3240 7322 | 2844 8096 | 2582 8580 | 2337 8627 | 2188 8579 | 3379 8110 | 3477 5511 | 3814 4579 | 4376 4338 | 5338 4094 | 5964 3815 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 2002 | 房间 | 2 | 1 | 3.00 | 149.68 | 26 | 45 | 1894.2 | 13 | 1894.2 | 13 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=6.00 K=1.11 D=2.93 | 68.6 38.7 | 63.4 40.6 | 47.9 42.2 | 46.2 44.0 | 44.9 45.7 | 43.8 47.3 | 42.8 48.6 | 42.1 49.6 | 41.1 56.9 | 40.4 63.3 | 39.8 67.9 | 39.2 69.6 |
| 南外墙 | F=15.59 K=1.11 D=2.93 | 113.2 81.5 | 108.4 86.4 | 100.7 90.7 | 97.2 99.7 | 94.4 113.8 | 92.2 126.3 | 90.2 136.0 | 88.7 141.9 | 86.4 143.3 | 85.1 140.1 | 83.6 132.2 | 82.4 120.3 |
| 北外墙 | F=30.01 K=1.11 D=2.93 | 141.5 81.4 | 143.7 109.0 | 113.4 108.9 | 107.6 110.5 | 103.0 119.6 | 99.3 127.5 | 96.0 134.1 | 93.7 139.5 | 89.6 143.3 | 87.4 144.9 | 85.0 143.3 | 83.0 138.1 |
| 南外窗 | F=9.00 K=3.90 SC=0.75 | 172.7 1605.3 | 123.6 1658.3 | 93.8 1561.2 | 63.4 1332.3 | 37.7 1076.7 | 16.5 947.6 | 270.6 810.4 | 312.4 449.8 | 408.9 370.1 | 580.6 305.8 | 1106.4 253.6 | 1410.5 207.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 496 1807 | 439 1894 | 356 1803 | 314 1586 | 280 1356 | 252 1249 | 500 1129 | 537 781 | 626 714 | 794 654 | 1315 597 | 1615 535 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 496 1807 | 439 1894 | 356 1803 | 314 1586 | 280 1356 | 252 1249 | 500 1129 | 537 781 | 626 714 | 794 654 | 1315 597 | 1615 535 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 496 1807 | 439 1894 | 356 1803 | 314 1586 | 280 1356 | 252 1249 | 500 1129 | 537 781 | 626 714 | 794 654 | 1315 597 | 1615 535 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 496 1807 | 439 1894 | 356 1803 | 314 1586 | 280 1356 | 252 1249 | 500 1129 | 537 781 | 626 714 | 794 654 | 1315 597 | 1615 535 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 2003 | 房间 | 2 | 1 | 3.00 | 55.11 | 26 | 45 | 2070.9 | 13 | 2070.9 | 13 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=31.27 K=0.82 D=3.61 | 325.3 222.1 | 309.2 220.2 | 291.7 218.6 | 272.5 236.0 | 250.4 254.7 | 244.8 275.8 | 240.1 296.8 | 236.2 314.3 | 232.8 327.5 | 230.2 335.6 | 226.6 338.4 | 224.4 335.1 |
| 南外墙 | F=15.60 K=1.11 D=2.93 | 113.3 81.5 | 108.4 86.5 | 100.8 90.8 | 97.3 99.7 | 94.5 113.9 | 92.3 126.4 | 90.2 136.1 | 88.8 142.0 | 86.5 143.5 | 85.1 140.2 | 83.7 132.3 | 82.5 120.4 |
| 东外墙 | F=11.96 K=1.11 D=2.93 | 99.6 75.9 | 96.0 106.0 | 90.2 119.4 | 87.6 126.8 | 85.5 128.6 | 83.9 124.6 | 82.4 116.5 | 81.3 105.5 | 79.5 106.1 | 78.6 106.0 | 77.5 104.6 | 76.6 102.0 |
| 南外窗 | F=9.00 K=3.90 SC=0.75 | 172.7 1605.3 | 123.6 1658.3 | 93.8 1561.2 | 63.4 1332.3 | 37.7 1076.7 | 16.5 947.6 | 270.6 810.4 | 312.4 449.8 | 408.9 370.1 | 580.6 305.8 | 1106.4 253.6 | 1410.5 207.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 711 1985 | 637 2071 | 576 1990 | 521 1795 | 468 1574 | 437 1474 | 683 1360 | 719 1012 | 808 947 | 974 888 | 1494 829 | 1794 765 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 711 1985 | 637 2071 | 576 1990 | 521 1795 | 468 1574 | 437 1474 | 683 1360 | 719 1012 | 808 947 | 974 888 | 1494 829 | 1794 765 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 711 1985 | 637 2071 | 576 1990 | 521 1795 | 468 1574 | 437 1474 | 683 1360 | 719 1012 | 808 947 | 974 888 | 1494 829 | 1794 765 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 711 1985 | 637 2071 | 576 1990 | 521 1795 | 468 1574 | 437 1474 | 683 1360 | 719 1012 | 808 947 | 974 888 | 1494 829 | 1794 765 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 2004 | 房间 | 2 | 1 | 3.00 | 54.55 | 26 | 45 | 1754.9 | 14 | 1754.9 | 14 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=17.64 K=0.82 D=3.61 | 183.5 125.3 | 174.4 124.2 | 164.5 123.3 | 153.7 133.1 | 141.2 143.7 | 138.0 155.6 | 135.4 167.4 | 133.2 177.3 | 131.3 184.7 | 129.8 189.3 | 127.8 190.8 | 126.5 189.0 |
| 北外墙 | F=8.69 K=1.11 D=2.93 | 41.0 23.6 | 41.6 31.6 | 32.8 31.5 | 31.2 32.0 | 29.8 34.6 | 28.8 36.9 | 27.8 38.9 | 27.1 40.4 | 26.0 41.5 | 25.3 42.0 | 24.6 41.5 | 24.1 40.0 |
| 东外墙 | F=37.22 K=1.11 D=2.93 | 309.7 236.1 | 298.5 329.6 | 280.4 371.3 | 272.4 394.3 | 266.0 399.9 | 260.8 387.6 | 256.2 362.3 | 252.9 328.2 | 247.4 330.0 | 244.4 329.7 | 241.1 325.5 | 238.3 317.2 |
| 南外墙 | F=7.49 K=1.11 D=2.93 | 54.4 39.2 | 52.1 41.5 | 48.4 43.6 | 46.7 47.9 | 45.4 54.7 | 44.3 60.7 | 43.4 65.4 | 42.7 68.2 | 41.5 68.9 | 40.9 67.4 | 40.2 63.6 | 39.6 57.9 |
| 北外窗 | F=4.50 K=3.90 SC=0.75 | 67.4 376.7 | 44.7 396.9 | 31.6 404.6 | 17.9 393.2 | 6.4 359.6 | -2.9 349.7 | 151.3 360.6 | 158.3 192.8 | 196.2 156.2 | 254.4 127.0 | 303.7 103.4 | 344.3 82.7 |
| 南外窗 | F=4.50 K=3.90 SC=0.75 | 86.3 802.6 | 61.8 829.2 | 46.9 780.6 | 31.7 666.1 | 18.8 538.4 | 8.3 473.8 | 135.3 405.2 | 156.2 224.9 | 204.5 185.1 | 290.3 152.9 | 553.2 126.8 | 705.3 103.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 742 1603 | 673 1753 | 605 1755 | 554 1667 | 508 1531 | 477 1464 | 749 1400 | 770 1032 | 847 966 | 985 908 | 1291 852 | 1478 791 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 742 1603 | 673 1753 | 605 1755 | 554 1667 | 508 1531 | 477 1464 | 749 1400 | 770 1032 | 847 966 | 985 908 | 1291 852 | 1478 791 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 742 1603 | 673 1753 | 605 1755 | 554 1667 | 508 1531 | 477 1464 | 749 1400 | 770 1032 | 847 966 | 985 908 | 1291 852 | 1478 791 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 742 1603 | 673 1753 | 605 1755 | 554 1667 | 508 1531 | 477 1464 | 749 1400 | 770 1032 | 847 966 | 985 908 | 1291 852 | 1478 791 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 2005 | 房间 | 2 | 1 | 3.00 | 39.46 | 26 | 45 | 1768.0 | 13 | 1768.0 | 13 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=15.90 K=1.11 D=2.93 | 115.5 83.1 | 110.5 88.1 | 102.7 92.5 | 99.2 101.7 | 96.3 116.1 | 94.0 128.8 | 92.0 138.7 | 90.5 144.7 | 88.1 146.2 | 86.8 142.9 | 85.3 134.8 | 84.1 122.8 |
| 西外墙 | F=12.00 K=1.11 D=2.93 | 137.1 77.5 | 126.8 81.1 | 95.7 84.3 | 92.4 87.9 | 89.8 91.5 | 87.6 94.5 | 85.6 97.1 | 84.2 99.2 | 82.1 113.7 | 80.8 126.6 | 79.5 135.8 | 78.4 139.1 |
| 东外墙 | F=12.01 K=1.11 D=2.93 | 99.9 76.2 | 96.3 106.3 | 90.5 119.8 | 87.9 127.2 | 85.8 129.0 | 84.1 125.0 | 82.6 116.9 | 81.6 105.9 | 79.8 106.5 | 78.8 106.3 | 77.8 105.0 | 76.9 102.3 |
| 南外窗 | F=8.10 K=3.90 SC=0.75 | 155.4 1444.8 | 111.2 1492.5 | 84.4 1405.1 | 57.0 1199.0 | 33.9 969.0 | 14.9 852.9 | 243.6 729.4 | 281.1 404.8 | 368.0 333.1 | 522.6 275.3 | 995.8 228.3 | 1269.5 186.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 508 1681 | 445 1768 | 373 1702 | 337 1516 | 306 1306 | 281 1201 | 504 1082 | 537 755 | 618 700 | 769 651 | 1238 604 | 1509 551 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 508 1681 | 445 1768 | 373 1702 | 337 1516 | 306 1306 | 281 1201 | 504 1082 | 537 755 | 618 700 | 769 651 | 1238 604 | 1509 551 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 508 1681 | 445 1768 | 373 1702 | 337 1516 | 306 1306 | 281 1201 | 504 1082 | 537 755 | 618 700 | 769 651 | 1238 604 | 1509 551 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 508 1681 | 445 1768 | 373 1702 | 337 1516 | 306 1306 | 281 1201 | 504 1082 | 537 755 | 618 700 | 769 651 | 1238 604 | 1509 551 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 2006 | 房间 | 2 | 1 | 3.00 | 39.15 | 26 | 45 | 1768.6 | 13 | 1768.6 | 13 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=15.19 K=0.82 D=3.61 | 158.1 107.9 | 150.2 107.0 | 141.7 106.2 | 132.4 114.6 | 121.7 123.8 | 118.9 134.0 | 116.6 144.2 | 114.8 152.7 | 113.1 159.1 | 111.8 163.1 | 110.1 164.4 | 109.0 162.8 |
| 南外墙 | F=15.91 K=1.11 D=2.93 | 115.5 83.1 | 110.6 88.2 | 102.7 92.6 | 99.2 101.7 | 96.4 116.1 | 94.1 128.9 | 92.0 138.8 | 90.5 144.7 | 88.1 146.3 | 86.8 142.9 | 85.3 134.9 | 84.1 122.8 |
| 西外墙 | F=12.00 K=1.11 D=2.93 | 137.0 77.4 | 126.7 81.0 | 95.6 84.2 | 92.4 87.8 | 89.7 91.4 | 87.5 94.5 | 85.6 97.1 | 84.1 99.2 | 82.0 113.6 | 80.7 126.5 | 79.4 135.7 | 78.3 139.0 |
| 南外窗 | F=8.10 K=3.90 SC=0.75 | 155.4 1444.8 | 111.2 1492.5 | 84.4 1405.1 | 57.0 1199.0 | 33.9 969.0 | 14.9 852.9 | 243.6 729.4 | 281.1 404.8 | 368.0 333.1 | 522.6 275.3 | 995.8 228.3 | 1269.5 186.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 566 1713 | 499 1769 | 425 1688 | 381 1503 | 342 1300 | 315 1210 | 538 1109 | 571 801 | 651 752 | 802 708 | 1271 663 | 1541 611 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 566 1713 | 499 1769 | 425 1688 | 381 1503 | 342 1300 | 315 1210 | 538 1109 | 571 801 | 651 752 | 802 708 | 1271 663 | 1541 611 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 566 1713 | 499 1769 | 425 1688 | 381 1503 | 342 1300 | 315 1210 | 538 1109 | 571 801 | 651 752 | 802 708 | 1271 663 | 1541 611 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 566 1713 | 499 1769 | 425 1688 | 381 1503 | 342 1300 | 315 1210 | 538 1109 | 571 801 | 651 752 | 802 708 | 1271 663 | 1541 611 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 2007 | 房间 | 2 | 1 | 3.00 | 38.37 | 26 | 45 | 870.3 | 14 | 870.3 | 14 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=15.89 K=1.11 D=2.93 | 75.0 43.1 | 76.1 57.7 | 60.1 57.7 | 57.0 58.5 | 54.5 63.4 | 52.6 67.5 | 50.8 71.0 | 49.6 73.9 | 47.5 75.9 | 46.3 76.8 | 45.0 75.9 | 44.0 73.2 |
| 西外墙 | F=12.00 K=1.11 D=2.93 | 137.1 77.4 | 126.8 81.1 | 95.7 84.3 | 92.4 87.9 | 89.8 91.4 | 87.6 94.5 | 85.6 97.1 | 84.2 99.2 | 82.1 113.7 | 80.8 126.6 | 79.5 135.8 | 78.4 139.0 |
| 北外窗 | F=8.10 K=3.90 SC=0.75 | 121.3 678.1 | 80.5 714.5 | 56.9 728.3 | 32.2 707.7 | 11.6 647.3 | -5.2 629.4 | 272.4 649.0 | 285.0 347.1 | 353.1 281.2 | 458.0 228.5 | 546.6 186.2 | 619.7 148.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 333 799 | 283 853 | 213 870 | 182 854 | 156 802 | 135 792 | 409 817 | 419 520 | 483 471 | 585 432 | 671 398 | 742 361 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 333 799 | 283 853 | 213 870 | 182 854 | 156 802 | 135 792 | 409 817 | 419 520 | 483 471 | 585 432 | 671 398 | 742 361 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 333 799 | 283 853 | 213 870 | 182 854 | 156 802 | 135 792 | 409 817 | 419 520 | 483 471 | 585 432 | 671 398 | 742 361 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 333 799 | 283 853 | 213 870 | 182 854 | 156 802 | 135 792 | 409 817 | 419 520 | 483 471 | 585 432 | 671 398 | 742 361 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 2008 | 房间 | 2 | 1 | 3.00 | 36.94 | 26 | 45 | 1605.4 | 13 | 1605.4 | 13 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=36.94 K=0.82 D=3.61 | 384.3 262.4 | 365.3 260.1 | 344.6 258.2 | 321.9 278.7 | 295.8 300.9 | 289.1 325.8 | 283.6 350.6 | 279.0 371.3 | 275.0 386.8 | 271.9 396.5 | 267.7 399.7 | 265.1 395.9 |
| 北外墙 | F=9.60 K=1.11 D=2.93 | 45.3 26.0 | 46.0 34.9 | 36.3 34.8 | 34.4 35.4 | 32.9 38.3 | 31.8 40.8 | 30.7 42.9 | 30.0 44.6 | 28.7 45.8 | 28.0 46.4 | 27.2 45.8 | 26.6 44.2 |
| 西外墙 | F=25.19 K=1.11 D=2.93 | 287.6 162.5 | 266.0 170.1 | 200.8 176.9 | 193.9 184.4 | 188.3 191.9 | 183.8 198.4 | 179.7 203.8 | 176.6 208.2 | 172.2 238.6 | 169.5 265.6 | 166.8 284.9 | 164.4 291.8 |
| 南外墙 | F=9.60 K=1.11 D=2.93 | 69.7 50.2 | 66.7 53.2 | 62.0 55.9 | 59.9 61.4 | 58.2 70.1 | 56.8 77.8 | 55.5 83.8 | 54.6 87.4 | 53.2 88.3 | 52.4 86.3 | 51.5 81.4 | 50.8 74.1 |
| 东外墙 | F=11.99 K=1.11 D=2.93 | 99.8 76.1 | 96.2 106.2 | 90.4 119.7 | 87.8 127.1 | 85.7 128.9 | 84.1 124.9 | 82.6 116.8 | 81.5 105.8 | 79.7 106.4 | 78.8 106.2 | 77.7 104.9 | 76.8 102.2 |
| 北外窗 | F=3.60 K=3.90 SC=0.75 | 53.9 301.4 | 35.8 317.6 | 25.3 323.7 | 14.3 314.5 | 5.1 287.7 | -2.3 279.7 | 121.1 288.5 | 126.7 154.3 | 156.9 125.0 | 203.5 101.6 | 242.9 82.8 | 275.4 66.2 |
| 南外窗 | F=3.60 K=3.90 SC=0.75 | 69.1 642.1 | 49.4 663.3 | 37.5 624.5 | 25.4 532.9 | 15.1 430.7 | 6.6 379.1 | 108.2 324.2 | 125.0 179.9 | 163.6 148.1 | 232.3 122.3 | 442.6 101.5 | 564.2 83.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1010 1521 | 925 1605 | 797 1594 | 738 1534 | 681 1448 | 650 1427 | 861 1410 | 873 1152 | 929 1139 | 1036 1125 | 1276 1101 | 1423 1057 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1010 1521 | 925 1605 | 797 1594 | 738 1534 | 681 1448 | 650 1427 | 861 1410 | 873 1152 | 929 1139 | 1036 1125 | 1276 1101 | 1423 1057 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1010 1521 | 925 1605 | 797 1594 | 738 1534 | 681 1448 | 650 1427 | 861 1410 | 873 1152 | 929 1139 | 1036 1125 | 1276 1101 | 1423 1057 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1010 1521 | 925 1605 | 797 1594 | 738 1534 | 681 1448 | 650 1427 | 861 1410 | 873 1152 | 929 1139 | 1036 1125 | 1276 1101 | 1423 1057 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 2009 | 房间 | 2 | 1 | 3.00 | 28.74 | 26 | 45 | 518.3 | 14 | 518.3 | 14 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=7.18 K=1.11 D=2.93 | 33.8 19.5 | 34.4 26.1 | 27.1 26.0 | 25.7 26.4 | 24.6 28.6 | 23.7 30.5 | 23.0 32.1 | 22.4 33.4 | 21.4 34.3 | 20.9 34.7 | 20.3 34.3 | 19.9 33.0 |
| 西外墙 | F=24.00 K=1.11 D=2.93 | 274.1 154.9 | 253.5 162.2 | 191.4 168.6 | 184.8 175.8 | 179.5 182.9 | 175.1 189.0 | 171.2 194.2 | 168.3 198.4 | 164.1 227.4 | 161.6 253.2 | 158.9 271.5 | 156.7 278.1 |
| 北外窗 | F=3.60 K=3.90 SC=0.75 | 53.9 301.4 | 35.8 317.6 | 25.3 323.7 | 14.3 314.5 | 5.1 287.7 | -2.3 279.7 | 121.1 288.5 | 126.7 154.3 | 156.9 125.0 | 203.5 101.6 | 242.9 82.8 | 275.4 66.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 362 476 | 324 506 | 244 518 | 225 517 | 209 499 | 197 499 | 315 515 | 317 386 | 343 387 | 386 389 | 422 389 | 452 377 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 362 476 | 324 506 | 244 518 | 225 517 | 209 499 | 197 499 | 315 515 | 317 386 | 343 387 | 386 389 | 422 389 | 452 377 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 362 476 | 324 506 | 244 518 | 225 517 | 209 499 | 197 499 | 315 515 | 317 386 | 343 387 | 386 389 | 422 389 | 452 377 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 362 476 | 324 506 | 244 518 | 225 517 | 209 499 | 197 499 | 315 515 | 317 386 | 343 387 | 386 389 | 422 389 | 452 377 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 2010 | 房间 | 2 | 1 | 3.00 | 27.44 | 26 | 45 | 349.9 | 14 | 349.9 | 14 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=7.22 K=1.11 D=2.93 | 34.0 19.6 | 34.6 26.2 | 27.3 26.2 | 25.9 26.6 | 24.8 28.8 | 23.9 30.7 | 23.1 32.3 | 22.5 33.6 | 21.6 34.5 | 21.0 34.9 | 20.5 34.5 | 20.0 33.2 |
| 北外窗 | F=3.60 K=3.90 SC=0.75 | 53.9 301.4 | 35.8 317.6 | 25.3 323.7 | 14.3 314.5 | 5.1 287.7 | -2.3 279.7 | 121.1 288.5 | 126.7 154.3 | 156.9 125.0 | 203.5 101.6 | 242.9 82.8 | 275.4 66.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 88 321 | 70 344 | 53 350 | 40 341 | 30 316 | 22 310 | 144 321 | 149 188 | 179 159 | 225 136 | 263 117 | 295 99 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 88 321 | 70 344 | 53 350 | 40 341 | 30 316 | 22 310 | 144 321 | 149 188 | 179 159 | 225 136 | 263 117 | 295 99 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 88 321 | 70 344 | 53 350 | 40 341 | 30 316 | 22 310 | 144 321 | 149 188 | 179 159 | 225 136 | 263 117 | 295 99 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 88 321 | 70 344 | 53 350 | 40 341 | 30 316 | 22 310 | 144 321 | 149 188 | 179 159 | 225 136 | 263 117 | 295 99 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 2011 | 房间 | 2 | 1 | 3.00 | 27.35 | 26 | 45 | 556.1 | 15 | 556.1 | 15 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=12.00 K=1.11 D=2.93 | 99.9 76.1 | 96.3 106.3 | 90.4 119.7 | 87.9 127.2 | 85.8 129.0 | 84.1 125.0 | 82.6 116.8 | 81.6 105.9 | 79.8 106.4 | 78.8 106.3 | 77.8 105.0 | 76.9 102.3 |
| 北外墙 | F=7.20 K=1.11 D=2.93 | 33.9 19.5 | 34.5 26.1 | 27.2 26.1 | 25.8 26.5 | 24.7 28.7 | 23.8 30.6 | 23.0 32.2 | 22.5 33.5 | 21.5 34.4 | 21.0 34.8 | 20.4 34.4 | 19.9 33.1 |
| 西外墙 | F=12.00 K=1.11 D=2.93 | 137.1 77.4 | 126.8 81.1 | 95.7 84.3 | 92.4 87.9 | 89.8 91.4 | 87.6 94.5 | 85.6 97.1 | 84.2 99.2 | 82.1 113.7 | 80.8 126.6 | 79.5 135.8 | 78.4 139.0 |
| 北外窗 | F=3.60 K=3.90 SC=0.75 | 53.9 301.4 | 35.8 317.6 | 25.3 323.7 | 14.3 314.5 | 5.1 287.7 | -2.3 279.7 | 121.1 288.5 | 126.7 154.3 | 156.9 125.0 | 203.5 101.6 | 242.9 82.8 | 275.4 66.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 325 474 | 293 531 | 239 554 | 220 556 | 205 537 | 193 530 | 312 535 | 315 393 | 340 379 | 384 369 | 421 358 | 451 341 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 325 474 | 293 531 | 239 554 | 220 556 | 205 537 | 193 530 | 312 535 | 315 393 | 340 379 | 384 369 | 421 358 | 451 341 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 325 474 | 293 531 | 239 554 | 220 556 | 205 537 | 193 530 | 312 535 | 315 393 | 340 379 | 384 369 | 421 358 | 451 341 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 325 474 | 293 531 | 239 554 | 220 556 | 205 537 | 193 530 | 312 535 | 315 393 | 340 379 | 384 369 | 421 358 | 451 341 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 2012 | 房间 | 2 | 1 | 3.00 | 25.59 | 26 | 45 | 1760.3 | 13 | 1760.3 | 13 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=25.55 K=0.82 D=3.61 | 265.8 181.5 | 252.7 179.9 | 238.4 178.6 | 222.6 192.8 | 204.6 208.2 | 200.0 225.4 | 196.2 242.5 | 193.0 256.8 | 190.2 267.6 | 188.1 274.3 | 185.2 276.5 | 183.3 273.8 |
| 东外墙 | F=11.99 K=1.11 D=2.93 | 99.8 76.1 | 96.2 106.2 | 90.4 119.7 | 87.8 127.1 | 85.7 128.9 | 84.1 124.9 | 82.6 116.8 | 81.5 105.8 | 79.7 106.4 | 78.8 106.2 | 77.7 104.9 | 76.8 102.2 |
| 南外墙 | F=12.00 K=1.11 D=2.93 | 87.1 62.7 | 83.4 66.5 | 77.5 69.8 | 74.9 76.7 | 72.7 87.6 | 71.0 97.2 | 69.4 104.7 | 68.3 109.2 | 66.5 110.3 | 65.5 107.8 | 64.4 101.8 | 63.5 92.6 |
| 西外墙 | F=11.99 K=1.11 D=2.93 | 137.0 77.4 | 126.7 81.0 | 95.6 84.2 | 92.4 87.8 | 89.7 91.4 | 87.5 94.5 | 85.6 97.1 | 84.1 99.2 | 82.0 113.6 | 80.7 126.5 | 79.4 135.7 | 78.3 138.9 |
| 南外窗 | F=7.20 K=3.90 SC=0.75 | 138.1 1284.2 | 98.8 1326.6 | 75.1 1249.0 | 50.7 1065.8 | 30.1 861.4 | 13.2 758.1 | 216.5 648.3 | 249.9 359.8 | 327.1 296.1 | 464.5 244.7 | 885.1 202.9 | 1128.4 166.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 728 1682 | 658 1760 | 577 1701 | 528 1550 | 483 1377 | 456 1300 | 650 1209 | 677 931 | 746 894 | 878 860 | 1292 822 | 1530 774 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 728 1682 | 658 1760 | 577 1701 | 528 1550 | 483 1377 | 456 1300 | 650 1209 | 677 931 | 746 894 | 878 860 | 1292 822 | 1530 774 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 728 1682 | 658 1760 | 577 1701 | 528 1550 | 483 1377 | 456 1300 | 650 1209 | 677 931 | 746 894 | 878 860 | 1292 822 | 1530 774 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 728 1682 | 658 1760 | 577 1701 | 528 1550 | 483 1377 | 456 1300 | 650 1209 | 677 931 | 746 894 | 878 860 | 1292 822 | 1530 774 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 2013 | 房间 | 2 | 1 | 3.00 | 25.59 | 26 | 45 | 1760.5 | 13 | 1760.5 | 13 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=25.58 K=0.82 D=3.61 | 266.1 181.7 | 252.9 180.1 | 238.6 178.8 | 222.9 193.0 | 204.8 208.4 | 200.2 225.6 | 196.4 242.8 | 193.2 257.1 | 190.4 267.8 | 188.3 274.5 | 185.4 276.8 | 183.5 274.1 |
| 东外墙 | F=11.99 K=1.11 D=2.93 | 99.8 76.1 | 96.2 106.2 | 90.4 119.7 | 87.8 127.1 | 85.7 128.9 | 84.1 124.9 | 82.6 116.8 | 81.5 105.8 | 79.7 106.4 | 78.8 106.2 | 77.7 104.9 | 76.8 102.2 |
| 西外墙 | F=11.99 K=1.11 D=2.93 | 137.0 77.4 | 126.7 81.0 | 95.6 84.2 | 92.4 87.8 | 89.7 91.4 | 87.5 94.5 | 85.6 97.1 | 84.1 99.2 | 82.0 113.6 | 80.7 126.5 | 79.4 135.7 | 78.3 138.9 |
| 南外墙 | F=12.00 K=1.11 D=2.93 | 87.1 62.7 | 83.4 66.5 | 77.5 69.8 | 74.9 76.7 | 72.7 87.6 | 71.0 97.2 | 69.4 104.7 | 68.3 109.2 | 66.5 110.3 | 65.5 107.8 | 64.4 101.8 | 63.5 92.6 |
| 南外窗 | F=7.20 K=3.90 SC=0.75 | 138.1 1284.2 | 98.8 1326.6 | 75.1 1249.0 | 50.7 1065.8 | 30.1 861.4 | 13.2 758.1 | 216.5 648.3 | 249.9 359.8 | 327.1 296.1 | 464.5 244.7 | 885.1 202.9 | 1128.4 166.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 728 1682 | 658 1761 | 577 1702 | 529 1550 | 483 1378 | 456 1300 | 650 1210 | 677 931 | 746 894 | 878 860 | 1292 822 | 1531 774 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 728 1682 | 658 1761 | 577 1702 | 529 1550 | 483 1378 | 456 1300 | 650 1210 | 677 931 | 746 894 | 878 860 | 1292 822 | 1531 774 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 728 1682 | 658 1761 | 577 1702 | 529 1550 | 483 1378 | 456 1300 | 650 1210 | 677 931 | 746 894 | 878 860 | 1292 822 | 1531 774 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 728 1682 | 658 1761 | 577 1702 | 529 1550 | 483 1378 | 456 1300 | 650 1210 | 677 931 | 746 894 | 878 860 | 1292 822 | 1531 774 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 2014 | 房间 | 2 | 1 | 3.00 | 25.58 | 26 | 45 | 1931.0 | 15 | 1931.0 | 15 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=25.60 K=0.82 D=3.61 | 266.3 181.8 | 253.1 180.2 | 238.8 178.9 | 223.0 193.2 | 205.0 208.5 | 200.3 225.8 | 196.5 243.0 | 193.4 257.3 | 190.6 268.0 | 188.4 274.7 | 185.5 277.0 | 183.7 274.3 |
| 东外墙 | F=12.00 K=1.11 D=2.93 | 99.8 76.1 | 96.2 106.3 | 90.4 119.7 | 87.8 127.1 | 85.8 128.9 | 84.1 125.0 | 82.6 116.8 | 81.5 105.8 | 79.8 106.4 | 78.8 106.3 | 77.7 104.9 | 76.8 102.3 |
| 南外墙 | F=5.78 K=1.11 D=2.93 | 42.0 30.2 | 40.2 32.0 | 37.3 33.6 | 36.0 36.9 | 35.0 42.2 | 34.2 46.8 | 33.4 50.4 | 32.9 52.6 | 32.0 53.1 | 31.5 51.9 | 31.0 49.0 | 30.6 44.6 |
| 西南外墙 | F=6.22 K=1.11 D=2.93 | 64.8 39.9 | 58.9 41.8 | 49.0 43.5 | 47.4 45.4 | 46.1 47.2 | 45.0 48.9 | 44.0 52.8 | 43.3 59.3 | 42.2 64.8 | 41.6 68.6 | 40.9 69.9 | 40.4 68.3 |
| 西外墙 | F=11.96 K=1.11 D=2.93 | 136.6 77.2 | 126.4 80.8 | 95.4 84.0 | 92.1 87.6 | 89.5 91.1 | 87.3 94.2 | 85.4 96.8 | 83.9 98.9 | 81.8 113.3 | 80.5 126.2 | 79.2 135.3 | 78.1 138.6 |
| 南外窗 | F=3.60 K=3.90 SC=0.75 | 69.1 642.1 | 49.4 663.3 | 37.5 624.5 | 25.4 532.9 | 15.1 430.7 | 6.6 379.1 | 108.2 324.2 | 125.0 179.9 | 163.6 148.1 | 232.3 122.3 | 442.6 101.5 | 564.2 83.0 |
| 西南外窗 | F=3.60 K=3.90 SC=0.75 | 95.2 503.5 | 72.9 684.2 | 58.7 832.7 | 44.4 907.9 | 32.2 893.3 | 22.0 808.7 | 122.1 647.1 | 137.5 224.2 | 171.4 187.9 | 216.5 158.2 | 282.0 133.7 | 411.7 112.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 774 1551 | 697 1789 | 607 1917 | 556 1931 | 509 1842 | 480 1728 | 672 1531 | 697 978 | 761 942 | 870 908 | 1139 871 | 1385 823 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 774 1551 | 697 1789 | 607 1917 | 556 1931 | 509 1842 | 480 1728 | 672 1531 | 697 978 | 761 942 | 870 908 | 1139 871 | 1385 823 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 774 1551 | 697 1789 | 607 1917 | 556 1931 | 509 1842 | 480 1728 | 672 1531 | 697 978 | 761 942 | 870 908 | 1139 871 | 1385 823 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 774 1551 | 697 1789 | 607 1917 | 556 1931 | 509 1842 | 480 1728 | 672 1531 | 697 978 | 761 942 | 870 908 | 1139 871 | 1385 823 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 2015 | 房间 | 2 | 1 | 3.00 | 17.66 | 26 | 45 | 585.6 | 18 | 585.6 | 18 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=16.83 K=0.82 D=3.61 | 175.1 119.5 | 166.4 118.5 | 157.0 117.6 | 146.6 127.0 | 134.8 137.1 | 131.7 148.4 | 129.2 159.7 | 127.1 169.2 | 125.3 176.2 | 123.9 180.6 | 122.0 182.1 | 120.8 180.4 |
| 北外墙 | F=9.00 K=1.11 D=2.93 | 42.4 24.4 | 43.1 32.7 | 34.0 32.7 | 32.3 33.1 | 30.9 35.9 | 29.8 38.2 | 28.8 40.2 | 28.1 41.8 | 26.9 43.0 | 26.2 43.5 | 25.5 43.0 | 24.9 41.4 |
| 西外墙 | F=12.01 K=1.11 D=2.93 | 137.1 77.5 | 126.8 81.1 | 95.7 84.3 | 92.5 87.9 | 89.8 91.5 | 87.6 94.6 | 85.7 97.2 | 84.2 99.3 | 82.1 113.8 | 80.8 126.7 | 79.5 135.8 | 78.4 139.1 |
| 北外窗 | F=3.60 K=3.90 SC=0.75 | 53.9 301.4 | 35.8 317.6 | 25.3 323.7 | 14.3 314.5 | 5.1 287.7 | -2.3 279.7 | 121.1 288.5 | 126.7 154.3 | 156.9 125.0 | 203.5 101.6 | 242.9 82.8 | 275.4 66.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 409 523 | 372 550 | 312 558 | 286 563 | 261 552 | 247 561 | 365 586 | 366 465 | 391 458 | 434 452 | 470 444 | 499 427 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 409 523 | 372 550 | 312 558 | 286 563 | 261 552 | 247 561 | 365 586 | 366 465 | 391 458 | 434 452 | 470 444 | 499 427 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 409 523 | 372 550 | 312 558 | 286 563 | 261 552 | 247 561 | 365 586 | 366 465 | 391 458 | 434 452 | 470 444 | 499 427 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 409 523 | 372 550 | 312 558 | 286 563 | 261 552 | 247 561 | 365 586 | 366 465 | 391 458 | 434 452 | 470 444 | 499 427 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 2016 | 房间 | 2 | 1 | 3.00 | 17.66 | 26 | 45 | 590.7 | 18 | 590.7 | 18 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=15.25 K=0.82 D=3.61 | 158.7 108.3 | 150.8 107.4 | 142.3 106.6 | 132.9 115.1 | 122.2 124.3 | 119.4 134.6 | 117.1 144.8 | 115.2 153.3 | 113.6 159.7 | 112.3 163.7 | 110.6 165.1 | 109.5 163.5 |
| 北外墙 | F=9.00 K=1.11 D=2.93 | 42.4 24.4 | 43.1 32.7 | 34.0 32.7 | 32.3 33.1 | 30.9 35.9 | 29.8 38.2 | 28.8 40.2 | 28.1 41.8 | 26.9 43.0 | 26.2 43.5 | 25.5 43.0 | 24.9 41.4 |
| 东外墙 | F=12.04 K=1.11 D=2.93 | 100.2 76.4 | 96.6 106.6 | 90.7 120.1 | 88.2 127.6 | 86.1 129.4 | 84.4 125.4 | 82.9 117.2 | 81.8 106.2 | 80.1 106.8 | 79.1 106.7 | 78.0 105.3 | 77.1 102.6 |
| 北外窗 | F=3.60 K=3.90 SC=0.75 | 53.9 301.4 | 35.8 317.6 | 25.3 323.7 | 14.3 314.5 | 5.1 287.7 | -2.3 279.7 | 121.1 288.5 | 126.7 154.3 | 156.9 125.0 | 203.5 101.6 | 242.9 82.8 | 275.4 66.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 355 511 | 326 564 | 292 583 | 268 590 | 244 577 | 231 578 | 350 591 | 352 456 | 377 434 | 421 415 | 457 396 | 487 374 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 355 511 | 326 564 | 292 583 | 268 590 | 244 577 | 231 578 | 350 591 | 352 456 | 377 434 | 421 415 | 457 396 | 487 374 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 355 511 | 326 564 | 292 583 | 268 590 | 244 577 | 231 578 | 350 591 | 352 456 | 377 434 | 421 415 | 457 396 | 487 374 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 355 511 | 326 564 | 292 583 | 268 590 | 244 577 | 231 578 | 350 591 | 352 456 | 377 434 | 421 415 | 457 396 | 487 374 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 2017 | 房间 | 2 | 1 | 3.00 | 16.80 | 26 | 45 | 434.0 | 14 | 434.0 | 14 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=8.10 K=1.11 D=2.93 | 38.2 22.0 | 38.8 29.4 | 30.6 29.4 | 29.0 29.8 | 27.8 32.3 | 26.8 34.4 | 25.9 36.2 | 25.3 37.7 | 24.2 38.7 | 23.6 39.1 | 23.0 38.7 | 22.4 37.3 |
| 北外窗 | F=4.50 K=3.90 SC=0.75 | 67.4 376.7 | 44.7 396.9 | 31.6 404.6 | 17.9 393.2 | 6.4 359.6 | -2.9 349.7 | 151.3 360.6 | 158.3 192.8 | 196.2 156.2 | 254.4 127.0 | 303.7 103.4 | 344.3 82.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 106 399 | 84 426 | 62 434 | 47 423 | 34 392 | 24 384 | 177 397 | 184 231 | 220 195 | 278 166 | 327 142 | 367 120 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 106 399 | 84 426 | 62 434 | 47 423 | 34 392 | 24 384 | 177 397 | 184 231 | 220 195 | 278 166 | 327 142 | 367 120 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 106 399 | 84 426 | 62 434 | 47 423 | 34 392 | 24 384 | 177 397 | 184 231 | 220 195 | 278 166 | 327 142 | 367 120 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 106 399 | 84 426 | 62 434 | 47 423 | 34 392 | 24 384 | 177 397 | 184 231 | 220 195 | 278 166 | 327 142 | 367 120 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 2018 | 房间 | 2 | 1 | 3.00 | 4.84 | 26 | 45 | 31.9 | 21 | 31.9 | 21 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=6.60 K=1.11 D=2.93 | 31.1 17.9 | 31.6 24.0 | 24.9 23.9 | 23.7 24.3 | 22.6 26.3 | 21.8 28.0 | 21.1 29.5 | 20.6 30.7 | 19.7 31.5 | 19.2 31.9 | 18.7 31.5 | 18.3 30.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 31 18 | 32 24 | 25 24 | 24 24 | 23 26 | 22 28 | 21 29 | 21 31 | 20 31 | 19 32 | 19 32 | 18 30 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 31 18 | 32 24 | 25 24 | 24 24 | 23 26 | 22 28 | 21 29 | 21 31 | 20 31 | 19 32 | 19 32 | 18 30 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 31 18 | 32 24 | 25 24 | 24 24 | 23 26 | 22 28 | 21 29 | 21 31 | 20 31 | 19 32 | 19 32 | 18 30 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 31 18 | 32 24 | 25 24 | 24 24 | 23 26 | 22 28 | 21 29 | 21 31 | 20 31 | 19 32 | 19 32 | 18 30 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 4001 | 房间 | 4 | 1 | 3.00 | 137.56 | 26 | 45 | 1969.7 | 13 | 1969.7 | 13 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=17.36 K=1.11 D=2.93 | 81.8 47.1 | 83.1 63.0 | 65.6 63.0 | 62.2 63.9 | 59.6 69.2 | 57.4 73.8 | 55.5 77.6 | 54.2 80.7 | 51.8 82.9 | 50.6 83.8 | 49.2 82.9 | 48.0 79.9 |
| 南外墙 | F=15.58 K=1.11 D=2.93 | 113.2 81.4 | 108.3 86.4 | 100.6 90.7 | 97.2 99.6 | 94.4 113.8 | 92.1 126.3 | 90.1 136.0 | 88.7 141.8 | 86.4 143.3 | 85.0 140.0 | 83.6 132.1 | 82.4 120.3 |
| 西外墙 | F=23.98 K=1.11 D=2.93 | 273.8 154.7 | 253.3 162.0 | 191.2 168.4 | 184.7 175.6 | 179.3 182.7 | 175.0 188.9 | 171.1 194.1 | 168.2 198.3 | 164.0 227.2 | 161.4 252.9 | 158.8 271.3 | 156.6 277.8 |
| 南外窗 | F=9.00 K=3.90 SC=0.75 | 172.7 1605.3 | 123.6 1658.3 | 93.8 1561.2 | 63.4 1332.3 | 37.7 1076.7 | 16.5 947.6 | 270.6 810.4 | 312.4 449.8 | 408.9 370.1 | 580.6 305.8 | 1106.4 253.6 | 1410.5 207.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 642 1889 | 568 1970 | 451 1883 | 407 1671 | 371 1442 | 341 1337 | 587 1218 | 623 871 | 711 823 | 878 783 | 1398 740 | 1698 685 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 642 1889 | 568 1970 | 451 1883 | 407 1671 | 371 1442 | 341 1337 | 587 1218 | 623 871 | 711 823 | 878 783 | 1398 740 | 1698 685 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 642 1889 | 568 1970 | 451 1883 | 407 1671 | 371 1442 | 341 1337 | 587 1218 | 623 871 | 711 823 | 878 783 | 1398 740 | 1698 685 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 642 1889 | 568 1970 | 451 1883 | 407 1671 | 371 1442 | 341 1337 | 587 1218 | 623 871 | 711 823 | 878 783 | 1398 740 | 1698 685 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 4002 | 房间 | 4 | 1 | 3.00 | 40.01 | 26 | 45 | 2321.3 | 15 | 2321.3 | 15 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=15.99 K=0.82 D=3.61 | 166.4 113.6 | 158.1 112.6 | 149.2 111.8 | 139.3 120.7 | 128.1 130.3 | 125.2 141.1 | 122.8 151.8 | 120.8 160.8 | 119.1 167.5 | 117.7 171.6 | 115.9 173.0 | 114.7 171.4 |
| 南外墙 | F=10.21 K=1.11 D=2.93 | 74.2 53.4 | 71.0 56.6 | 66.0 59.4 | 63.7 65.3 | 61.9 74.6 | 60.4 82.8 | 59.1 89.1 | 58.1 92.9 | 56.6 93.9 | 55.7 91.8 | 54.8 86.6 | 54.0 78.8 |
| 西南外墙 | F=5.39 K=1.11 D=2.93 | 56.1 34.6 | 51.0 36.3 | 42.5 37.7 | 41.1 39.3 | 39.9 41.0 | 39.0 42.3 | 38.1 45.7 | 37.5 51.4 | 36.6 56.1 | 36.1 59.4 | 35.5 60.6 | 35.0 59.2 |
| 西外墙 | F=11.98 K=1.11 D=2.93 | 136.8 77.3 | 126.5 80.9 | 95.5 84.1 | 92.2 87.7 | 89.6 91.2 | 87.4 94.3 | 85.4 96.9 | 84.0 99.0 | 81.9 113.5 | 80.6 126.3 | 79.3 135.5 | 78.2 138.8 |
| 东外墙 | F=12.02 K=1.11 D=2.93 | 100.0 76.3 | 96.4 106.4 | 90.6 119.9 | 88.0 127.4 | 85.9 129.2 | 84.2 125.2 | 82.7 117.0 | 81.7 106.0 | 79.9 106.6 | 78.9 106.5 | 77.9 105.1 | 77.0 102.5 |
| 西南外窗 | F=4.50 K=3.90 SC=0.75 | 119.0 629.4 | 91.2 855.3 | 73.4 1040.8 | 55.5 1134.9 | 40.3 1116.6 | 27.6 1010.9 | 152.7 808.9 | 171.8 280.2 | 214.2 234.9 | 270.7 197.7 | 352.4 167.2 | 514.6 140.1 |
| 南外窗 | F=4.50 K=3.90 SC=0.75 | 86.3 802.6 | 61.8 829.2 | 46.9 780.6 | 31.7 666.1 | 18.8 538.4 | 8.3 473.8 | 135.3 405.2 | 156.2 224.9 | 204.5 185.1 | 290.3 152.9 | 553.2 126.8 | 705.3 103.7 |
| 挑空楼板 | F=16.00 K=1.18 D=2.13 | 63.4 58.1 | 56.6 60.0 | 51.2 70.7 | 46.9 79.9 | 43.1 87.6 | 40.4 93.9 | 35.6 98.3 | 33.1 100.2 | 30.3 98.3 | 27.9 92.3 | 26.0 96.2 | 58.2 98.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 802 1845 | 713 2137 | 615 2305 | 558 2321 | 508 2209 | 472 2064 | 712 1813 | 743 1115 | 823 1056 | 958 999 | 1295 951 | 1637 893 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 802 1845 | 713 2137 | 615 2305 | 558 2321 | 508 2209 | 472 2064 | 712 1813 | 743 1115 | 823 1056 | 958 999 | 1295 951 | 1637 893 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 802 1845 | 713 2137 | 615 2305 | 558 2321 | 508 2209 | 472 2064 | 712 1813 | 743 1115 | 823 1056 | 958 999 | 1295 951 | 1637 893 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 802 1845 | 713 2137 | 615 2305 | 558 2321 | 508 2209 | 472 2064 | 712 1813 | 743 1115 | 823 1056 | 958 999 | 1295 951 | 1637 893 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 4003 | 房间 | 4 | 1 | 3.00 | 39.17 | 26 | 45 | 1992.2 | 13 | 1992.2 | 13 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=15.99 K=0.82 D=3.61 | 166.4 113.6 | 158.1 112.6 | 149.2 111.8 | 139.3 120.7 | 128.1 130.3 | 125.2 141.1 | 122.8 151.8 | 120.8 160.8 | 119.1 167.5 | 117.7 171.6 | 115.9 173.0 | 114.7 171.4 |
| 南外墙 | F=14.40 K=1.11 D=2.93 | 104.6 75.3 | 100.1 79.8 | 93.0 83.8 | 89.8 92.1 | 87.2 105.2 | 85.2 116.7 | 83.3 125.7 | 82.0 131.0 | 79.8 132.4 | 78.6 129.4 | 77.3 122.1 | 76.2 111.2 |
| 西外墙 | F=12.02 K=1.11 D=2.93 | 137.3 77.6 | 127.0 81.2 | 95.8 84.4 | 92.6 88.0 | 89.9 91.6 | 87.7 94.7 | 85.8 97.3 | 84.3 99.4 | 82.2 113.9 | 80.9 126.8 | 79.6 136.0 | 78.5 139.2 |
| 南外窗 | F=9.00 K=3.90 SC=0.75 | 172.7 1605.3 | 123.6 1658.3 | 93.8 1561.2 | 63.4 1332.3 | 37.7 1076.7 | 16.5 947.6 | 270.6 810.4 | 312.4 449.8 | 408.9 370.1 | 580.6 305.8 | 1106.4 253.6 | 1410.5 207.5 |
| 挑空楼板 | F=16.07 K=1.18 D=2.13 | 63.6 58.4 | 56.8 60.3 | 51.4 70.9 | 47.1 80.2 | 43.2 88.0 | 40.6 94.3 | 35.8 98.7 | 33.2 100.6 | 30.4 98.7 | 28.0 92.6 | 26.1 96.6 | 58.4 99.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 645 1930 | 566 1992 | 483 1912 | 432 1713 | 386 1492 | 355 1394 | 598 1284 | 633 942 | 720 883 | 886 826 | 1405 781 | 1738 729 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 645 1930 | 566 1992 | 483 1912 | 432 1713 | 386 1492 | 355 1394 | 598 1284 | 633 942 | 720 883 | 886 826 | 1405 781 | 1738 729 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 645 1930 | 566 1992 | 483 1912 | 432 1713 | 386 1492 | 355 1394 | 598 1284 | 633 942 | 720 883 | 886 826 | 1405 781 | 1738 729 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 645 1930 | 566 1992 | 483 1912 | 432 1713 | 386 1492 | 355 1394 | 598 1284 | 633 942 | 720 883 | 886 826 | 1405 781 | 1738 729 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 4004 | 房间 | 4 | 1 | 3.00 | 38.65 | 26 | 45 | 1844.2 | 13 | 1844.2 | 13 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=14.41 K=1.11 D=2.93 | 104.6 75.3 | 100.1 79.9 | 93.0 83.8 | 89.9 92.1 | 87.3 105.2 | 85.2 116.7 | 83.3 125.7 | 82.0 131.1 | 79.8 132.5 | 78.6 129.5 | 77.3 122.2 | 76.2 111.2 |
| 东外墙 | F=11.98 K=1.11 D=2.93 | 99.7 76.0 | 96.1 106.1 | 90.3 119.5 | 87.7 126.9 | 85.6 128.7 | 83.9 124.8 | 82.5 116.6 | 81.4 105.6 | 79.6 106.2 | 78.6 106.1 | 77.6 104.8 | 76.7 102.1 |
| 南外窗 | F=9.00 K=3.90 SC=0.75 | 172.7 1605.3 | 123.6 1658.3 | 93.8 1561.2 | 63.4 1332.3 | 37.7 1076.7 | 16.5 947.6 | 270.6 810.4 | 312.4 449.8 | 408.9 370.1 | 580.6 305.8 | 1106.4 253.6 | 1410.5 207.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 377 1757 | 320 1844 | 277 1765 | 241 1551 | 211 1311 | 186 1189 | 436 1053 | 476 687 | 568 609 | 738 541 | 1261 481 | 1563 421 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 377 1757 | 320 1844 | 277 1765 | 241 1551 | 211 1311 | 186 1189 | 436 1053 | 476 687 | 568 609 | 738 541 | 1261 481 | 1563 421 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 377 1757 | 320 1844 | 277 1765 | 241 1551 | 211 1311 | 186 1189 | 436 1053 | 476 687 | 568 609 | 738 541 | 1261 481 | 1563 421 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 377 1757 | 320 1844 | 277 1765 | 241 1551 | 211 1311 | 186 1189 | 436 1053 | 476 687 | 568 609 | 738 541 | 1261 481 | 1563 421 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 4005 | 房间 | 4 | 1 | 3.00 | 37.00 | 26 | 45 | 1324.0 | 18 | 1324.0 | 18 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=33.62 K=0.82 D=3.61 | 349.7 238.8 | 332.4 236.7 | 313.6 235.0 | 292.9 253.7 | 269.2 273.9 | 263.1 296.5 | 258.1 319.1 | 253.9 337.9 | 250.3 352.0 | 247.4 360.8 | 243.6 363.7 | 241.2 360.3 |
| 北外墙 | F=16.19 K=1.11 D=2.93 | 76.4 43.9 | 77.6 58.8 | 61.2 58.8 | 58.1 59.6 | 55.6 64.5 | 53.6 68.8 | 51.8 72.4 | 50.6 75.3 | 48.4 77.3 | 47.2 78.2 | 45.9 77.3 | 44.8 74.5 |
| 西外墙 | F=13.21 K=1.11 D=2.93 | 150.9 85.3 | 139.6 89.3 | 105.3 92.8 | 101.8 96.8 | 98.8 100.7 | 96.4 104.1 | 94.3 106.9 | 92.7 109.3 | 90.4 125.2 | 88.9 139.4 | 87.5 149.5 | 86.3 153.1 |
| 南外墙 | F=11.98 K=1.11 D=2.93 | 87.0 62.6 | 83.3 66.4 | 77.4 69.7 | 74.7 76.6 | 72.6 87.5 | 70.8 97.1 | 69.3 104.5 | 68.2 109.0 | 66.4 110.1 | 65.4 107.6 | 64.3 101.6 | 63.3 92.5 |
| 北外窗 | F=9.00 K=3.90 SC=0.75 | 134.8 753.4 | 89.5 793.9 | 63.2 809.2 | 35.8 786.3 | 12.9 719.2 | -5.8 699.4 | 302.7 721.1 | 316.7 385.7 | 392.4 312.4 | 508.8 253.9 | 607.3 206.9 | 688.6 165.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 799 1184 | 722 1245 | 621 1265 | 563 1273 | 509 1246 | 478 1266 | 776 1324 | 782 1017 | 848 977 | 958 940 | 1049 899 | 1124 846 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 799 1184 | 722 1245 | 621 1265 | 563 1273 | 509 1246 | 478 1266 | 776 1324 | 782 1017 | 848 977 | 958 940 | 1049 899 | 1124 846 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 799 1184 | 722 1245 | 621 1265 | 563 1273 | 509 1246 | 478 1266 | 776 1324 | 782 1017 | 848 977 | 958 940 | 1049 899 | 1124 846 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 799 1184 | 722 1245 | 621 1265 | 563 1273 | 509 1246 | 478 1266 | 776 1324 | 782 1017 | 848 977 | 958 940 | 1049 899 | 1124 846 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 4006 | 房间 | 4 | 1 | 3.00 | 37.00 | 26 | 45 | 1529.2 | 13 | 1529.2 | 13 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=8.71 K=1.11 D=2.93 | 41.1 23.6 | 41.7 31.6 | 32.9 31.6 | 31.2 32.1 | 29.9 34.7 | 28.8 37.0 | 27.9 38.9 | 27.2 40.5 | 26.0 41.6 | 25.4 42.0 | 24.7 41.6 | 24.1 40.1 |
| 东外墙 | F=25.21 K=1.11 D=2.93 | 209.8 159.9 | 202.2 223.3 | 190.0 251.5 | 184.6 267.1 | 180.2 270.9 | 176.7 262.6 | 173.6 245.5 | 171.3 222.4 | 167.6 223.6 | 165.5 223.3 | 163.3 220.5 | 161.4 214.9 |
| 南外墙 | F=8.71 K=1.11 D=2.93 | 63.2 45.5 | 60.5 48.3 | 56.2 50.7 | 54.3 55.7 | 52.7 63.6 | 51.5 70.6 | 50.4 76.0 | 49.6 79.2 | 48.3 80.1 | 47.5 78.2 | 46.7 73.8 | 46.0 67.2 |
| 北外窗 | F=4.50 K=3.90 SC=0.75 | 67.4 376.7 | 44.7 396.9 | 31.6 404.6 | 17.9 393.2 | 6.4 359.6 | -2.9 349.7 | 151.3 360.6 | 158.3 192.8 | 196.2 156.2 | 254.4 127.0 | 303.7 103.4 | 344.3 82.7 |
| 南外窗 | F=4.50 K=3.90 SC=0.75 | 86.3 802.6 | 61.8 829.2 | 46.9 780.6 | 31.7 666.1 | 18.8 538.4 | 8.3 473.8 | 135.3 405.2 | 156.2 224.9 | 204.5 185.1 | 290.3 152.9 | 553.2 126.8 | 705.3 103.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 468 1408 | 411 1529 | 358 1519 | 320 1414 | 288 1267 | 262 1194 | 538 1126 | 563 760 | 643 687 | 783 623 | 1092 566 | 1281 509 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 468 1408 | 411 1529 | 358 1519 | 320 1414 | 288 1267 | 262 1194 | 538 1126 | 563 760 | 643 687 | 783 623 | 1092 566 | 1281 509 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 468 1408 | 411 1529 | 358 1519 | 320 1414 | 288 1267 | 262 1194 | 538 1126 | 563 760 | 643 687 | 783 623 | 1092 566 | 1281 509 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 468 1408 | 411 1529 | 358 1519 | 320 1414 | 288 1267 | 262 1194 | 538 1126 | 563 760 | 643 687 | 783 623 | 1092 566 | 1281 509 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 4007 | 房间 | 4 | 1 | 3.00 | 31.23 | 26 | 45 | 752.4 | 18 | 752.4 | 18 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=16.82 K=0.82 D=3.61 | 175.0 119.5 | 166.4 118.5 | 157.0 117.6 | 146.6 126.9 | 134.7 137.1 | 131.7 148.4 | 129.2 159.7 | 127.1 169.1 | 125.2 176.2 | 123.8 180.6 | 121.9 182.0 | 120.7 180.3 |
| 西外墙 | F=12.03 K=1.11 D=2.93 | 137.4 77.6 | 127.1 81.3 | 95.9 84.5 | 92.6 88.1 | 90.0 91.7 | 87.8 94.7 | 85.8 97.3 | 84.4 99.5 | 82.3 114.0 | 81.0 126.9 | 79.7 136.1 | 78.5 139.4 |
| 北外墙 | F=8.10 K=1.11 D=2.93 | 38.2 22.0 | 38.8 29.4 | 30.6 29.4 | 29.1 29.9 | 27.8 32.3 | 26.8 34.4 | 25.9 36.2 | 25.3 37.7 | 24.2 38.7 | 23.6 39.1 | 23.0 38.7 | 22.4 37.3 |
| 北外窗 | F=4.50 K=3.90 SC=0.75 | 67.4 376.7 | 44.7 396.9 | 31.6 404.6 | 17.9 393.2 | 6.4 359.6 | -2.9 349.7 | 151.3 360.6 | 158.3 192.8 | 196.2 156.2 | 254.4 127.0 | 303.7 103.4 | 344.3 82.7 |
| 挑空楼板 | F=16.04 K=1.18 D=2.13 | 63.5 58.3 | 56.8 60.2 | 51.3 70.8 | 47.0 80.1 | 43.2 87.8 | 40.5 94.2 | 35.7 98.5 | 33.2 100.5 | 30.3 98.6 | 28.0 92.5 | 26.1 96.5 | 58.3 99.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 482 654 | 434 686 | 366 707 | 333 718 | 302 708 | 284 721 | 428 752 | 428 600 | 458 584 | 511 566 | 554 557 | 624 539 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 482 654 | 434 686 | 366 707 | 333 718 | 302 708 | 284 721 | 428 752 | 428 600 | 458 584 | 511 566 | 554 557 | 624 539 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 482 654 | 434 686 | 366 707 | 333 718 | 302 708 | 284 721 | 428 752 | 428 600 | 458 584 | 511 566 | 554 557 | 624 539 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 482 654 | 434 686 | 366 707 | 333 718 | 302 708 | 284 721 | 428 752 | 428 600 | 458 584 | 511 566 | 554 557 | 624 539 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 4008 | 房间 | 4 | 1 | 3.00 | 27.38 | 26 | 45 | 469.6 | 14 | 469.6 | 14 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=12.00 K=1.11 D=2.93 | 99.9 76.1 | 96.2 106.3 | 90.4 119.7 | 87.8 127.1 | 85.8 128.9 | 84.1 125.0 | 82.6 116.8 | 81.5 105.8 | 79.8 106.4 | 78.8 106.3 | 77.7 105.0 | 76.8 102.3 |
| 北外墙 | F=7.20 K=1.11 D=2.93 | 34.0 19.5 | 34.5 26.2 | 27.2 26.1 | 25.8 26.5 | 24.7 28.7 | 23.8 30.6 | 23.0 32.2 | 22.5 33.5 | 21.5 34.4 | 21.0 34.8 | 20.4 34.4 | 19.9 33.2 |
| 北外窗 | F=3.60 K=3.90 SC=0.75 | 53.9 301.4 | 35.8 317.6 | 25.3 323.7 | 14.3 314.5 | 5.1 287.7 | -2.3 279.7 | 121.1 288.5 | 126.7 154.3 | 156.9 125.0 | 203.5 101.6 | 242.9 82.8 | 275.4 66.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 188 397 | 167 450 | 143 470 | 128 468 | 116 445 | 106 435 | 227 437 | 231 294 | 258 266 | 303 243 | 341 222 | 372 202 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 188 397 | 167 450 | 143 470 | 128 468 | 116 445 | 106 435 | 227 437 | 231 294 | 258 266 | 303 243 | 341 222 | 372 202 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 188 397 | 167 450 | 143 470 | 128 468 | 116 445 | 106 435 | 227 437 | 231 294 | 258 266 | 303 243 | 341 222 | 372 202 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 188 397 | 167 450 | 143 470 | 128 468 | 116 445 | 106 435 | 227 437 | 231 294 | 258 266 | 303 243 | 341 222 | 372 202 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 4009 | 房间 | 4 | 1 | 3.00 | 27.37 | 26 | 45 | 469.8 | 14 | 469.8 | 14 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=12.03 K=1.11 D=2.93 | 100.1 76.3 | 96.5 106.5 | 90.7 120.0 | 88.1 127.5 | 86.0 129.3 | 84.3 125.3 | 82.8 117.1 | 81.7 106.1 | 80.0 106.7 | 79.0 106.6 | 77.9 105.2 | 77.0 102.5 |
| 北外墙 | F=7.20 K=1.11 D=2.93 | 34.0 19.5 | 34.5 26.1 | 27.2 26.1 | 25.8 26.5 | 24.7 28.7 | 23.8 30.6 | 23.0 32.2 | 22.5 33.5 | 21.5 34.4 | 21.0 34.8 | 20.4 34.4 | 19.9 33.1 |
| 北外窗 | F=3.60 K=3.90 SC=0.75 | 53.9 301.4 | 35.8 317.6 | 25.3 323.7 | 14.3 314.5 | 5.1 287.7 | -2.3 279.7 | 121.1 288.5 | 126.7 154.3 | 156.9 125.0 | 203.5 101.6 | 242.9 82.8 | 275.4 66.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 188 397 | 167 450 | 143 470 | 128 469 | 116 446 | 106 436 | 227 438 | 231 294 | 258 266 | 304 243 | 341 222 | 372 202 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 188 397 | 167 450 | 143 470 | 128 469 | 116 446 | 106 436 | 227 438 | 231 294 | 258 266 | 304 243 | 341 222 | 372 202 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 188 397 | 167 450 | 143 470 | 128 469 | 116 446 | 106 436 | 227 438 | 231 294 | 258 266 | 304 243 | 341 222 | 372 202 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 188 397 | 167 450 | 143 470 | 128 469 | 116 446 | 106 436 | 227 438 | 231 294 | 258 266 | 304 243 | 341 222 | 372 202 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 4010 | 房间 | 4 | 1 | 3.00 | 17.68 | 26 | 45 | 776.8 | 8 | 776.8 | 8 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=1.65 K=1.11 D=2.93 | 7.8 4.5 | 7.9 6.0 | 6.2 6.0 | 5.9 6.1 | 5.7 6.6 | 5.4 7.0 | 5.3 7.4 | 5.1 7.7 | 4.9 7.9 | 4.8 8.0 | 4.7 7.9 | 4.6 7.6 |
| 东北外墙 | F=6.47 K=1.11 D=2.93 | 41.6 29.6 | 39.8 44.4 | 36.8 48.8 | 35.5 49.9 | 34.4 48.4 | 33.6 44.8 | 32.9 43.0 | 32.3 43.9 | 31.4 44.5 | 30.9 44.6 | 30.4 44.1 | 30.0 42.8 |
| 东北外窗 | F=4.50 K=3.90 SC=0.75 | 78.5 425.1 | 54.7 440.5 | 40.6 443.8 | 26.0 428.4 | 13.7 391.3 | 18.9 370.5 | 542.4 359.2 | 710.8 255.4 | 740.4 173.1 | 651.3 142.1 | 394.1 117.1 | 398.0 95.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 128 459 | 102 491 | 84 499 | 67 484 | 54 446 | 58 422 | 581 410 | 748 307 | 777 225 | 687 195 | 429 169 | 433 145 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 128 459 | 102 491 | 84 499 | 67 484 | 54 446 | 58 422 | 581 410 | 748 307 | 777 225 | 687 195 | 429 169 | 433 145 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 128 459 | 102 491 | 84 499 | 67 484 | 54 446 | 58 422 | 581 410 | 748 307 | 777 225 | 687 195 | 429 169 | 433 145 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 128 459 | 102 491 | 84 499 | 67 484 | 54 446 | 58 422 | 581 410 | 748 307 | 777 225 | 687 195 | 429 169 | 433 145 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 4011 | 房间 | 4 | 1 | 3.00 | 16.82 | 26 | 45 | 437.5 | 14 | 437.5 | 14 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.82 K=0.82 D=3.61 | 8.5 5.8 | 8.1 5.7 | 7.6 5.7 | 7.1 6.2 | 6.5 6.7 | 6.4 7.2 | 6.3 7.8 | 6.2 8.2 | 6.1 8.6 | 6.0 8.8 | 5.9 8.8 | 5.9 8.8 |
| 北外墙 | F=7.49 K=1.11 D=2.93 | 35.3 20.3 | 35.9 27.2 | 28.3 27.2 | 26.9 27.6 | 25.7 29.9 | 24.8 31.8 | 24.0 33.5 | 23.4 34.8 | 22.4 35.8 | 21.8 36.2 | 21.2 35.8 | 20.7 34.5 |
| 北外窗 | F=4.50 K=3.90 SC=0.75 | 67.4 376.7 | 44.7 396.9 | 31.6 404.6 | 17.9 393.2 | 6.4 359.6 | -2.9 349.7 | 151.3 360.6 | 158.3 192.8 | 196.2 156.2 | 254.4 127.0 | 303.7 103.4 | 344.3 82.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 111 403 | 89 430 | 68 438 | 52 427 | 39 396 | 28 389 | 182 402 | 188 236 | 225 201 | 282 172 | 331 148 | 371 126 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 111 403 | 89 430 | 68 438 | 52 427 | 39 396 | 28 389 | 182 402 | 188 236 | 225 201 | 282 172 | 331 148 | 371 126 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 111 403 | 89 430 | 68 438 | 52 427 | 39 396 | 28 389 | 182 402 | 188 236 | 225 201 | 282 172 | 331 148 | 371 126 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 111 403 | 89 430 | 68 438 | 52 427 | 39 396 | 28 389 | 182 402 | 188 236 | 225 201 | 282 172 | 331 148 | 371 126 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 4012 | 房间 | 4 | 1 | 3.00 | 4.83 | 26 | 45 | 31.9 | 21 | 31.9 | 21 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=6.60 K=1.11 D=2.93 | 31.1 17.9 | 31.6 24.0 | 24.9 23.9 | 23.7 24.3 | 22.6 26.3 | 21.8 28.0 | 21.1 29.5 | 20.6 30.7 | 19.7 31.5 | 19.2 31.9 | 18.7 31.5 | 18.3 30.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 31 18 | 32 24 | 25 24 | 24 24 | 23 26 | 22 28 | 21 29 | 21 31 | 20 31 | 19 32 | 19 32 | 18 30 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 31 18 | 32 24 | 25 24 | 24 24 | 23 26 | 22 28 | 21 29 | 21 31 | 20 31 | 19 32 | 19 32 | 18 30 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 31 18 | 32 24 | 25 24 | 24 24 | 23 26 | 22 28 | 21 29 | 21 31 | 20 31 | 19 32 | 19 32 | 18 30 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 31 18 | 32 24 | 25 24 | 24 24 | 23 26 | 22 28 | 21 29 | 21 31 | 20 31 | 19 32 | 19 32 | 18 30 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 5001 | 房间 | 5 | 1 | 3.00 | 102.62 | 26 | 45 | 2482.5 | 13 | 2482.5 | 13 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=102.62 K=0.82 D=3.61 | 1067.6 728.9 | 1014.8 722.5 | 957.4 717.3 | 894.1 774.4 | 821.8 836.0 | 803.2 905.2 | 787.9 974.1 | 775.2 1031.5 | 764.0 1074.6 | 755.3 1101.4 | 743.7 1110.4 | 736.3 1099.8 |
| 南外墙 | F=14.40 K=1.11 D=2.93 | 104.6 75.3 | 100.1 79.8 | 93.0 83.8 | 89.8 92.1 | 87.2 105.2 | 85.2 116.7 | 83.3 125.7 | 82.0 131.0 | 79.8 132.4 | 78.6 129.4 | 77.3 122.1 | 76.2 111.2 |
| 北外墙 | F=6.00 K=1.11 D=2.93 | 28.3 16.3 | 28.7 21.8 | 22.7 21.8 | 21.5 22.1 | 20.6 23.9 | 19.9 25.5 | 19.2 26.8 | 18.7 27.9 | 17.9 28.7 | 17.5 29.0 | 17.0 28.7 | 16.6 27.6 |
| 南外窗 | F=9.00 K=3.90 SC=0.75 | 172.7 1605.3 | 123.6 1658.3 | 93.8 1561.2 | 63.4 1332.3 | 37.7 1076.7 | 16.5 947.6 | 270.6 810.4 | 312.4 449.8 | 408.9 370.1 | 580.6 305.8 | 1106.4 253.6 | 1410.5 207.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1373 2426 | 1267 2482 | 1167 2384 | 1069 2221 | 967 2042 | 925 1995 | 1161 1937 | 1188 1640 | 1271 1606 | 1432 1566 | 1944 1515 | 2240 1446 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1373 2426 | 1267 2482 | 1167 2384 | 1069 2221 | 967 2042 | 925 1995 | 1161 1937 | 1188 1640 | 1271 1606 | 1432 1566 | 1944 1515 | 2240 1446 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1373 2426 | 1267 2482 | 1167 2384 | 1069 2221 | 967 2042 | 925 1995 | 1161 1937 | 1188 1640 | 1271 1606 | 1432 1566 | 1944 1515 | 2240 1446 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1373 2426 | 1267 2482 | 1167 2384 | 1069 2221 | 967 2042 | 925 1995 | 1161 1937 | 1188 1640 | 1271 1606 | 1432 1566 | 1944 1515 | 2240 1446 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 5002 | 房间 | 5 | 1 | 3.00 | 69.56 | 26 | 45 | 2546.8 | 13 | 2546.8 | 13 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=69.56 K=0.82 D=3.61 | 723.7 494.1 | 687.9 489.8 | 649.0 486.2 | 606.1 524.9 | 557.1 566.7 | 544.5 613.6 | 534.1 660.3 | 525.5 699.2 | 517.9 728.4 | 512.0 746.6 | 504.1 752.7 | 499.1 745.5 |
| 南外墙 | F=15.01 K=1.11 D=2.93 | 109.0 78.4 | 104.3 83.2 | 96.9 87.3 | 93.6 95.9 | 90.9 109.6 | 88.7 121.6 | 86.8 130.9 | 85.4 136.6 | 83.2 138.0 | 81.9 134.9 | 80.5 127.3 | 79.4 115.8 |
| 西外墙 | F=25.19 K=1.11 D=2.93 | 287.6 162.5 | 266.0 170.2 | 200.8 176.9 | 194.0 184.4 | 188.4 191.9 | 183.8 198.4 | 179.7 203.8 | 176.6 208.3 | 172.2 238.6 | 169.6 265.7 | 166.8 284.9 | 164.4 291.8 |
| 北外墙 | F=25.19 K=1.11 D=2.93 | 118.8 68.4 | 120.7 91.5 | 95.2 91.4 | 90.3 92.8 | 86.5 100.4 | 83.4 107.1 | 80.6 112.6 | 78.7 117.1 | 75.3 120.3 | 73.4 121.7 | 71.4 120.3 | 69.7 115.9 |
| 南外窗 | F=9.00 K=3.90 SC=0.75 | 172.7 1605.3 | 123.6 1658.3 | 93.8 1561.2 | 63.4 1332.3 | 37.7 1076.7 | 16.5 947.6 | 270.6 810.4 | 312.4 449.8 | 408.9 370.1 | 580.6 305.8 | 1106.4 253.6 | 1410.5 207.5 |
| 挑空楼板 | F=14.35 K=1.18 D=2.13 | 56.8 52.1 | 50.8 53.8 | 45.9 63.4 | 42.1 71.6 | 38.6 78.6 | 36.2 84.2 | 32.0 88.1 | 29.7 89.9 | 27.1 88.2 | 25.0 82.7 | 23.3 86.3 | 52.2 88.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1469 2461 | 1353 2547 | 1182 2466 | 1089 2302 | 999 2124 | 953 2073 | 1184 2006 | 1208 1701 | 1285 1684 | 1443 1657 | 1953 1625 | 2275 1565 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1469 2461 | 1353 2547 | 1182 2466 | 1089 2302 | 999 2124 | 953 2073 | 1184 2006 | 1208 1701 | 1285 1684 | 1443 1657 | 1953 1625 | 2275 1565 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1469 2461 | 1353 2547 | 1182 2466 | 1089 2302 | 999 2124 | 953 2073 | 1184 2006 | 1208 1701 | 1285 1684 | 1443 1657 | 1953 1625 | 2275 1565 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1469 2461 | 1353 2547 | 1182 2466 | 1089 2302 | 999 2124 | 953 2073 | 1184 2006 | 1208 1701 | 1285 1684 | 1443 1657 | 1953 1625 | 2275 1565 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 5003 | 房间 | 5 | 1 | 3.00 | 39.99 | 26 | 45 | 1952.0 | 13 | 1952.0 | 13 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=39.99 K=0.82 D=3.61 | 416.1 284.1 | 395.5 281.6 | 373.1 279.6 | 348.5 301.8 | 320.3 325.8 | 313.0 352.8 | 307.1 379.6 | 302.1 402.0 | 297.7 418.8 | 294.4 429.3 | 289.9 432.7 | 287.0 428.6 |
| 西外墙 | F=12.01 K=1.11 D=2.93 | 137.1 77.5 | 126.8 81.1 | 95.7 84.3 | 92.4 87.9 | 89.8 91.5 | 87.6 94.6 | 85.6 97.1 | 84.2 99.3 | 82.1 113.7 | 80.8 126.6 | 79.5 135.8 | 78.4 139.1 |
| 南外墙 | F=17.39 K=1.11 D=2.93 | 126.3 90.9 | 120.9 96.4 | 112.4 101.2 | 108.5 111.2 | 105.4 127.0 | 102.9 141.0 | 100.6 151.8 | 99.0 158.3 | 96.4 159.9 | 94.9 156.3 | 93.3 147.5 | 92.0 134.3 |
| 东外墙 | F=12.01 K=1.11 D=2.93 | 99.9 76.2 | 96.3 106.3 | 90.5 119.8 | 87.9 127.2 | 85.8 129.0 | 84.1 125.0 | 82.6 116.9 | 81.6 105.9 | 79.8 106.5 | 78.8 106.3 | 77.8 105.0 | 76.9 102.3 |
| 南外窗 | F=7.20 K=3.90 SC=0.75 | 138.1 1284.2 | 98.8 1326.6 | 75.1 1249.0 | 50.7 1065.8 | 30.1 861.4 | 13.2 758.1 | 216.5 648.3 | 249.9 359.8 | 327.1 296.1 | 464.5 244.7 | 885.1 202.9 | 1128.4 166.0 |
| 挑空楼板 | F=15.98 K=1.18 D=2.13 | 63.3 58.0 | 56.5 59.9 | 51.1 70.5 | 46.8 79.8 | 43.0 87.5 | 40.3 93.8 | 35.6 98.1 | 33.0 100.1 | 30.2 98.1 | 27.9 92.1 | 26.0 96.1 | 58.1 98.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 981 1871 | 895 1952 | 798 1904 | 735 1774 | 674 1622 | 641 1565 | 828 1492 | 850 1225 | 913 1193 | 1041 1155 | 1452 1120 | 1721 1069 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 981 1871 | 895 1952 | 798 1904 | 735 1774 | 674 1622 | 641 1565 | 828 1492 | 850 1225 | 913 1193 | 1041 1155 | 1452 1120 | 1721 1069 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 981 1871 | 895 1952 | 798 1904 | 735 1774 | 674 1622 | 641 1565 | 828 1492 | 850 1225 | 913 1193 | 1041 1155 | 1452 1120 | 1721 1069 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 981 1871 | 895 1952 | 798 1904 | 735 1774 | 674 1622 | 641 1565 | 828 1492 | 850 1225 | 913 1193 | 1041 1155 | 1452 1120 | 1721 1069 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 5004 | 房间 | 5 | 1 | 3.00 | 39.41 | 26 | 45 | 2205.7 | 13 | 2205.7 | 13 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=39.41 K=0.82 D=3.61 | 410.0 279.9 | 389.7 277.5 | 367.6 275.4 | 343.3 297.4 | 315.6 321.0 | 308.4 347.6 | 302.5 374.0 | 297.7 396.1 | 293.4 412.7 | 290.0 423.0 | 285.6 426.4 | 282.7 422.3 |
| 西外墙 | F=11.97 K=1.11 D=2.93 | 136.6 77.2 | 126.4 80.8 | 95.4 84.0 | 92.1 87.6 | 89.5 91.2 | 87.3 94.2 | 85.4 96.8 | 83.9 98.9 | 81.8 113.4 | 80.5 126.2 | 79.2 135.4 | 78.1 138.6 |
| 南外墙 | F=14.99 K=1.11 D=2.93 | 108.9 78.4 | 104.2 83.1 | 96.8 87.3 | 93.5 95.9 | 90.8 109.5 | 88.7 121.5 | 86.7 130.8 | 85.3 136.4 | 83.1 137.9 | 81.8 134.7 | 80.5 127.2 | 79.3 115.8 |
| 东外墙 | F=11.97 K=1.11 D=2.93 | 99.6 75.9 | 96.0 106.0 | 90.2 119.4 | 87.6 126.8 | 85.6 128.6 | 83.9 124.7 | 82.4 116.5 | 81.3 105.6 | 79.6 106.2 | 78.6 106.0 | 77.5 104.7 | 76.7 102.0 |
| 南外窗 | F=9.00 K=3.90 SC=0.75 | 172.7 1605.3 | 123.6 1658.3 | 93.8 1561.2 | 63.4 1332.3 | 37.7 1076.7 | 16.5 947.6 | 270.6 810.4 | 312.4 449.8 | 408.9 370.1 | 580.6 305.8 | 1106.4 253.6 | 1410.5 207.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 928 2117 | 840 2206 | 744 2127 | 680 1940 | 619 1727 | 585 1636 | 828 1529 | 861 1187 | 947 1140 | 1112 1096 | 1629 1047 | 1927 986 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 928 2117 | 840 2206 | 744 2127 | 680 1940 | 619 1727 | 585 1636 | 828 1529 | 861 1187 | 947 1140 | 1112 1096 | 1629 1047 | 1927 986 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 928 2117 | 840 2206 | 744 2127 | 680 1940 | 619 1727 | 585 1636 | 828 1529 | 861 1187 | 947 1140 | 1112 1096 | 1629 1047 | 1927 986 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 928 2117 | 840 2206 | 744 2127 | 680 1940 | 619 1727 | 585 1636 | 828 1529 | 861 1187 | 947 1140 | 1112 1096 | 1629 1047 | 1927 986 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 5005 | 房间 | 5 | 1 | 3.00 | 37.02 | 26 | 45 | 1713.9 | 13 | 1713.9 | 13 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=37.02 K=0.82 D=3.61 | 385.1 262.9 | 366.1 260.7 | 345.4 258.8 | 322.5 279.3 | 296.5 301.6 | 289.8 326.5 | 284.2 351.4 | 279.6 372.1 | 275.6 387.7 | 272.5 397.3 | 268.3 400.6 | 265.6 396.7 |
| 北外墙 | F=9.61 K=1.11 D=2.93 | 45.3 26.1 | 46.0 34.9 | 36.3 34.9 | 34.5 35.4 | 33.0 38.3 | 31.8 40.8 | 30.7 43.0 | 30.0 44.7 | 28.7 45.9 | 28.0 46.4 | 27.2 45.9 | 26.6 44.2 |
| 东外墙 | F=25.22 K=1.11 D=2.93 | 209.9 160.0 | 202.3 223.4 | 190.1 251.6 | 184.7 267.3 | 180.3 271.0 | 176.8 262.7 | 173.6 245.6 | 171.4 222.5 | 167.7 223.7 | 165.6 223.4 | 163.4 220.6 | 161.5 215.0 |
| 南外墙 | F=8.71 K=1.11 D=2.93 | 63.2 45.5 | 60.5 48.3 | 56.2 50.7 | 54.3 55.7 | 52.7 63.6 | 51.5 70.6 | 50.4 76.0 | 49.6 79.2 | 48.3 80.1 | 47.5 78.2 | 46.7 73.8 | 46.0 67.2 |
| 北外窗 | F=3.60 K=3.90 SC=0.75 | 53.9 301.4 | 35.8 317.6 | 25.3 323.7 | 14.3 314.5 | 5.1 287.7 | -2.3 279.7 | 121.1 288.5 | 126.7 154.3 | 156.9 125.0 | 203.5 101.6 | 242.9 82.8 | 275.4 66.2 |
| 南外窗 | F=4.50 K=3.90 SC=0.75 | 86.3 802.6 | 61.8 829.2 | 46.9 780.6 | 31.7 666.1 | 18.8 538.4 | 8.3 473.8 | 135.3 405.2 | 156.2 224.9 | 204.5 185.1 | 290.3 152.9 | 553.2 126.8 | 705.3 103.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 844 1599 | 773 1714 | 700 1700 | 642 1618 | 586 1501 | 556 1454 | 795 1410 | 813 1098 | 882 1047 | 1007 1000 | 1302 950 | 1480 893 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 844 1599 | 773 1714 | 700 1700 | 642 1618 | 586 1501 | 556 1454 | 795 1410 | 813 1098 | 882 1047 | 1007 1000 | 1302 950 | 1480 893 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 844 1599 | 773 1714 | 700 1700 | 642 1618 | 586 1501 | 556 1454 | 795 1410 | 813 1098 | 882 1047 | 1007 1000 | 1302 950 | 1480 893 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 844 1599 | 773 1714 | 700 1700 | 642 1618 | 586 1501 | 556 1454 | 795 1410 | 813 1098 | 882 1047 | 1007 1000 | 1302 950 | 1480 893 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 5006 | 房间 | 5 | 1 | 3.00 | 27.39 | 26 | 45 | 697.5 | 18 | 697.5 | 18 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=27.39 K=0.82 D=3.61 | 285.0 194.5 | 270.9 192.9 | 255.5 191.5 | 238.6 206.7 | 219.3 223.1 | 214.4 241.6 | 210.3 260.0 | 206.9 275.3 | 203.9 286.8 | 201.6 294.0 | 198.5 296.4 | 196.5 293.5 |
| 东外墙 | F=12.00 K=1.11 D=2.93 | 99.9 76.1 | 96.3 106.3 | 90.5 119.8 | 87.9 127.2 | 85.8 129.0 | 84.1 125.0 | 82.6 116.9 | 81.6 105.9 | 79.8 106.5 | 78.8 106.3 | 77.8 105.0 | 76.9 102.3 |
| 北外墙 | F=7.20 K=1.11 D=2.93 | 33.9 19.5 | 34.5 26.1 | 27.2 26.1 | 25.8 26.5 | 24.7 28.7 | 23.8 30.6 | 23.0 32.2 | 22.5 33.5 | 21.5 34.4 | 21.0 34.8 | 20.4 34.4 | 19.9 33.1 |
| 北外窗 | F=3.60 K=3.90 SC=0.75 | 53.9 301.4 | 35.8 317.6 | 25.3 323.7 | 14.3 314.5 | 5.1 287.7 | -2.3 279.7 | 121.1 288.5 | 126.7 154.3 | 156.9 125.0 | 203.5 101.6 | 242.9 82.8 | 275.4 66.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 473 592 | 437 643 | 398 661 | 367 675 | 335 668 | 320 677 | 437 697 | 438 569 | 462 553 | 505 537 | 540 518 | 569 495 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 473 592 | 437 643 | 398 661 | 367 675 | 335 668 | 320 677 | 437 697 | 438 569 | 462 553 | 505 537 | 540 518 | 569 495 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 473 592 | 437 643 | 398 661 | 367 675 | 335 668 | 320 677 | 437 697 | 438 569 | 462 553 | 505 537 | 540 518 | 569 495 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 473 592 | 437 643 | 398 661 | 367 675 | 335 668 | 320 677 | 437 697 | 438 569 | 462 553 | 505 537 | 540 518 | 569 495 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 5007 | 房间 | 5 | 1 | 3.00 | 27.36 | 26 | 45 | 794.3 | 18 | 794.3 | 18 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=27.36 K=0.82 D=3.61 | 284.7 194.3 | 270.6 192.6 | 255.2 191.2 | 238.4 206.5 | 219.1 222.9 | 214.2 241.3 | 210.1 259.7 | 206.7 275.0 | 203.7 286.5 | 201.4 293.7 | 198.3 296.0 | 196.3 293.2 |
| 东外墙 | F=12.00 K=1.11 D=2.93 | 99.9 76.1 | 96.3 106.3 | 90.5 119.8 | 87.9 127.2 | 85.8 129.0 | 84.1 125.0 | 82.6 116.9 | 81.6 105.9 | 79.8 106.5 | 78.8 106.3 | 77.8 105.0 | 76.9 102.3 |
| 北外墙 | F=7.20 K=1.11 D=2.93 | 34.0 19.5 | 34.5 26.1 | 27.2 26.1 | 25.8 26.5 | 24.7 28.7 | 23.8 30.6 | 23.0 32.2 | 22.5 33.5 | 21.5 34.4 | 21.0 34.8 | 20.4 34.4 | 19.9 33.1 |
| 西外墙 | F=12.00 K=1.11 D=2.93 | 137.1 77.5 | 126.8 81.1 | 95.7 84.3 | 92.4 87.9 | 89.8 91.5 | 87.6 94.5 | 85.6 97.1 | 84.2 99.2 | 82.1 113.7 | 80.8 126.6 | 79.5 135.8 | 78.4 139.1 |
| 北外窗 | F=3.60 K=3.90 SC=0.75 | 53.9 301.4 | 35.8 317.6 | 25.3 323.7 | 14.3 314.5 | 5.1 287.7 | -2.3 279.7 | 121.1 288.5 | 126.7 154.3 | 156.9 125.0 | 203.5 101.6 | 242.9 82.8 | 275.4 66.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 609 669 | 564 724 | 494 745 | 459 763 | 425 760 | 407 771 | 522 794 | 522 668 | 544 666 | 586 663 | 619 654 | 647 634 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 609 669 | 564 724 | 494 745 | 459 763 | 425 760 | 407 771 | 522 794 | 522 668 | 544 666 | 586 663 | 619 654 | 647 634 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 609 669 | 564 724 | 494 745 | 459 763 | 425 760 | 407 771 | 522 794 | 522 668 | 544 666 | 586 663 | 619 654 | 647 634 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 609 669 | 564 724 | 494 745 | 459 763 | 425 760 | 407 771 | 522 794 | 522 668 | 544 666 | 586 663 | 619 654 | 647 634 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 5008 | 房间 | 5 | 1 | 3.00 | 21.61 | 26 | 45 | 533.8 | 18 | 533.8 | 18 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=21.61 K=0.82 D=3.61 | 224.8 153.5 | 213.7 152.1 | 201.6 151.0 | 188.3 163.1 | 173.0 176.0 | 169.1 190.6 | 165.9 205.1 | 163.2 217.2 | 160.9 226.3 | 159.0 231.9 | 156.6 233.8 | 155.0 231.6 |
| 北外墙 | F=9.00 K=1.11 D=2.93 | 42.4 24.4 | 43.1 32.7 | 34.0 32.6 | 32.3 33.1 | 30.9 35.9 | 29.8 38.2 | 28.8 40.2 | 28.1 41.8 | 26.9 42.9 | 26.2 43.4 | 25.5 42.9 | 24.9 41.4 |
| 北外窗 | F=3.60 K=3.90 SC=0.75 | 53.9 301.4 | 35.8 317.6 | 25.3 323.7 | 14.3 314.5 | 5.1 287.7 | -2.3 279.7 | 121.1 288.5 | 126.7 154.3 | 156.9 125.0 | 203.5 101.6 | 242.9 82.8 | 275.4 66.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 321 479 | 293 502 | 261 507 | 235 511 | 209 500 | 197 509 | 316 534 | 318 413 | 345 394 | 389 377 | 425 360 | 455 339 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 321 479 | 293 502 | 261 507 | 235 511 | 209 500 | 197 509 | 316 534 | 318 413 | 345 394 | 389 377 | 425 360 | 455 339 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 321 479 | 293 502 | 261 507 | 235 511 | 209 500 | 197 509 | 316 534 | 318 413 | 345 394 | 389 377 | 425 360 | 455 339 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 321 479 | 293 502 | 261 507 | 235 511 | 209 500 | 197 509 | 316 534 | 318 413 | 345 394 | 389 377 | 425 360 | 455 339 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 5009 | 房间 | 5 | 1 | 3.00 | 16.81 | 26 | 45 | 488.2 | 18 | 488.2 | 18 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=16.81 K=0.82 D=3.61 | 174.9 119.4 | 166.2 118.4 | 156.8 117.5 | 146.5 126.8 | 134.6 136.9 | 131.6 148.3 | 129.1 159.6 | 127.0 169.0 | 125.1 176.0 | 123.7 180.4 | 121.8 181.9 | 120.6 180.1 |
| 北外墙 | F=9.00 K=1.11 D=2.93 | 42.5 24.4 | 43.1 32.7 | 34.0 32.7 | 32.3 33.2 | 30.9 35.9 | 29.8 38.3 | 28.8 40.2 | 28.1 41.9 | 26.9 43.0 | 26.2 43.5 | 25.5 43.0 | 24.9 41.4 |
| 北外窗 | F=3.60 K=3.90 SC=0.75 | 53.9 301.4 | 35.8 317.6 | 25.3 323.7 | 14.3 314.5 | 5.1 287.7 | -2.3 279.7 | 121.1 288.5 | 126.7 154.3 | 156.9 125.0 | 203.5 101.6 | 242.9 82.8 | 275.4 66.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 271 445 | 245 469 | 216 474 | 193 475 | 171 460 | 159 466 | 279 488 | 282 365 | 309 344 | 354 325 | 390 308 | 421 288 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 271 445 | 245 469 | 216 474 | 193 475 | 171 460 | 159 466 | 279 488 | 282 365 | 309 344 | 354 325 | 390 308 | 421 288 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 271 445 | 245 469 | 216 474 | 193 475 | 171 460 | 159 466 | 279 488 | 282 365 | 309 344 | 354 325 | 390 308 | 421 288 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 271 445 | 245 469 | 216 474 | 193 475 | 171 460 | 159 466 | 279 488 | 282 365 | 309 344 | 354 325 | 390 308 | 421 288 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 5010 | 房间 | 5 | 1 | 3.00 | 15.21 | 26 | 45 | 564.8 | 18 | 564.8 | 18 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=15.21 K=0.82 D=3.61 | 158.2 108.0 | 150.4 107.1 | 141.9 106.3 | 132.5 114.7 | 121.8 123.9 | 119.0 134.1 | 116.7 144.3 | 114.9 152.8 | 113.2 159.2 | 111.9 163.2 | 110.2 164.5 | 109.1 163.0 |
| 北外墙 | F=7.80 K=1.11 D=2.93 | 36.8 21.2 | 37.4 28.3 | 29.5 28.3 | 28.0 28.7 | 26.8 31.1 | 25.8 33.1 | 25.0 34.9 | 24.4 36.3 | 23.3 37.2 | 22.7 37.7 | 22.1 37.2 | 21.6 35.9 |
| 西外墙 | F=12.00 K=1.11 D=2.93 | 137.1 77.5 | 126.8 81.1 | 95.7 84.3 | 92.4 87.9 | 89.8 91.5 | 87.6 94.5 | 85.6 97.1 | 84.2 99.2 | 82.1 113.7 | 80.8 126.6 | 79.5 135.8 | 78.4 139.1 |
| 北外窗 | F=3.60 K=3.90 SC=0.75 | 53.9 301.4 | 35.8 317.6 | 25.3 323.7 | 14.3 314.5 | 5.1 287.7 | -2.3 279.7 | 121.1 288.5 | 126.7 154.3 | 156.9 125.0 | 203.5 101.6 | 242.9 82.8 | 275.4 66.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 386 508 | 350 534 | 292 543 | 267 546 | 243 534 | 230 542 | 348 565 | 350 443 | 376 435 | 419 429 | 455 420 | 484 404 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 386 508 | 350 534 | 292 543 | 267 546 | 243 534 | 230 542 | 348 565 | 350 443 | 376 435 | 419 429 | 455 420 | 484 404 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 386 508 | 350 534 | 292 543 | 267 546 | 243 534 | 230 542 | 348 565 | 350 443 | 376 435 | 419 429 | 455 420 | 484 404 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 386 508 | 350 534 | 292 543 | 267 546 | 243 534 | 230 542 | 348 565 | 350 443 | 376 435 | 419 429 | 455 420 | 484 404 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 5011 | 房间 | 5 | 1 | 3.00 | 4.84 | 26 | 45 | 83.9 | 22 | 83.9 | 22 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=4.84 K=0.82 D=3.61 | 50.3 34.4 | 47.8 34.1 | 45.1 33.8 | 42.2 36.5 | 38.7 39.4 | 37.9 42.7 | 37.1 45.9 | 36.5 48.6 | 36.0 50.7 | 35.6 51.9 | 35.1 52.3 | 34.7 51.8 |
| 北外墙 | F=6.60 K=1.11 D=2.93 | 31.1 17.9 | 31.6 24.0 | 24.9 23.9 | 23.7 24.3 | 22.6 26.3 | 21.8 28.0 | 21.1 29.5 | 20.6 30.7 | 19.7 31.5 | 19.2 31.9 | 18.7 31.5 | 18.3 30.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 81 52 | 79 58 | 70 58 | 66 61 | 61 66 | 60 71 | 58 75 | 57 79 | 56 82 | 55 84 | 54 84 | 53 82 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 81 52 | 79 58 | 70 58 | 66 61 | 61 66 | 60 71 | 58 75 | 57 79 | 56 82 | 55 84 | 54 84 | 53 82 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 81 52 | 79 58 | 70 58 | 66 61 | 61 66 | 60 71 | 58 75 | 57 79 | 56 82 | 55 84 | 54 84 | 53 82 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 81 52 | 79 58 | 70 58 | 66 61 | 61 66 | 60 71 | 58 75 | 57 79 | 56 82 | 55 84 | 54 84 | 53 82 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |