新建项目

热负荷计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 |  |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2018 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20180101 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 |  |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

9	窗构造	4

10	门构造	4

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13	房间热负荷详细表	6

建筑概况

| 地理位置 | 吉林-长春 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 43.90 |  |
| 东经 | 125.22 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 5054.51 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 15.20 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 5 | 地下 0 |
| 北向角度 | 112° |  |

气象参数

| 大气透明度等级 | 4 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | -21.1 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡·℃) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡·℃) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 挤塑聚苯板20+加气砼80＋钢筋砼120 | 0.826 |
| 外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200 | 1.126 |
| 挤塑聚苯板20＋钢筋砼200 | 1.126 |
| 挤塑聚苯板20+钢筋砼120 | 1.192 |

内围护构造

| 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 砼多孔砖(190六孔砖) | 1.925 |
| 钢筋砼楼板120 | 2.984 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 混凝土120不保温地面 | 0.514(修正前：4.988) |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 336992 | 5054.51 | 66.67 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 4950.70 | 68.07 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 户型 | 房间 编号 | 房间名称 | 面积 | 室温 | 冷风 渗透 | 新风 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 |  | 1001 | 房间 | 849 | 18 | 49009 | 3312 | 0 | 0 | 0 | 52321 | 61.6 |
|  |  | 1002 | 房间 | 716 | 18 | 36522 | 3390 | 0 | 0 | 0 | 39912 | 55.7 |
|  |  | 1003 | 房间 | 269 | 18 | 16640 | 777 | 0 | 0 | 0 | 17416 | 64.8 |
|  |  | 1004 | 房间 | 187 | 18 | 10049 | 531 | 0 | 0 | 0 | 10580 | 56.7 |
|  |  | 1005 | 房间 | 172 | 18 | 13922 | 1673 | 0 | 0 | 0 | 15595 | 90.5 |
|  |  | 1006 | 房间 | 132 | 18 | 13647 | 1423 | 0 | 0 | 0 | 15070 | 114.2 |
|  |  | 1007 | 房间 | 131 | 18 | 9373 | 598 | 0 | 0 | 0 | 9971 | 76.1 |
|  |  | 1008 | 房间 | 125 | 18 | 8976 | 569 | 0 | 0 | 0 | 9545 | 76.5 |
|  |  | 1009 | 房间 | 95 | 18 | 6098 | 509 | 0 | 0 | 0 | 6608 | 69.8 |
|  |  | 1010 | 房间 | 95 | 18 | 7421 | 506 | 0 | 0 | 0 | 7927 | 83.8 |
|  |  | 1011 | 房间 | 54 | 18 | 3465 | 292 | 0 | 0 | 0 | 3757 | 69.9 |
|  |  | 1012 | 房间 | 34 | 18 | 1678 | 242 | 0 | 0 | 0 | 1919 | 56.9 |
|  |  | 1013 | 房间 | 27 | 18 | 1323 | 242 | 0 | 0 | 0 | 1565 | 57.1 |
|  |  | 1014 | 房间 | 27 | 18 | 1322 | 242 | 0 | 0 | 0 | 1564 | 57.0 |
|  |  | 1015 | 房间 | 27 | 18 | 1322 | 242 | 0 | 0 | 0 | 1564 | 57.1 |
|  |  | 1016 | 房间 | 26 | 18 | 3126 | 232 | 0 | 0 | 0 | 3358 | 128.6 |
|  |  | 1017 | 房间 | 25 | 18 | 1781 | 232 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 81.1 |
|  |  | 1018 | 房间 | 25 | 18 | 1781 | 232 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 81.1 |
|  |  | 1019 | 房间 | 16 | 18 | 1105 | 234 | 0 | 0 | 0 | 1339 | 83.9 |
|  |  | 1020 | 房间 | 4 | 18 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 11.7 |
|  | 合计 |  |  | 3036 |  | 188611 | 15475 | 0 | 0 | 0 | 204086 | 67.2 |
| 2层 |  | 2001 | 房间 | 428 | 18 | 18349 | 1986 | 0 | 0 | 0 | 20335 | 47.5 |
|  |  | 2002 | 房间 | 150 | 18 | 3388 | 441 | 0 | 0 | 0 | 3829 | 25.6 |
|  |  | 2003 | 房间 | 55 | 18 | 3261 | 441 | 0 | 0 | 0 | 3701 | 67.2 |
|  |  | 2004 | 房间 | 55 | 18 | 4112 | 393 | 0 | 0 | 0 | 4505 | 82.6 |
|  |  | 2005 | 房间 | 39 | 18 | 2649 | 415 | 0 | 0 | 0 | 3065 | 77.7 |
|  |  | 2006 | 房间 | 39 | 18 | 2637 | 415 | 0 | 0 | 0 | 3053 | 78.0 |
|  |  | 2007 | 房间 | 38 | 18 | 2534 | 326 | 0 | 0 | 0 | 2859 | 74.5 |
|  |  | 2008 | 房间 | 37 | 18 | 4594 | 348 | 0 | 0 | 0 | 4942 | 133.8 |
|  |  | 2009 | 房间 | 29 | 18 | 1912 | 153 | 0 | 0 | 0 | 2065 | 71.8 |
|  |  | 2010 | 房间 | 27 | 18 | 910 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1063 | 38.7 |
|  |  | 2011 | 房间 | 27 | 18 | 1913 | 153 | 0 | 0 | 0 | 2066 | 75.5 |
|  |  | 2012 | 房间 | 26 | 18 | 3211 | 390 | 0 | 0 | 0 | 3601 | 140.7 |
|  |  | 2013 | 房间 | 26 | 18 | 3212 | 390 | 0 | 0 | 0 | 3602 | 140.8 |
|  |  | 2014 | 房间 | 26 | 18 | 3252 | 432 | 0 | 0 | 0 | 3684 | 144.0 |
|  |  | 2015 | 房间 | 18 | 18 | 2038 | 153 | 0 | 0 | 0 | 2191 | 124.1 |
|  |  | 2016 | 房间 | 18 | 18 | 1989 | 153 | 0 | 0 | 0 | 2142 | 121.3 |
|  |  | 2017 | 房间 | 17 | 18 | 1095 | 173 | 0 | 0 | 0 | 1268 | 75.4 |
|  |  | 2018 | 房间 | 5 | 18 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 63.1 |
|  | 合计 |  |  | 1058 |  | 61362 | 6915 | 0 | 0 | 0 | 68277 | 64.5 |
| 4层 |  | 4001 | 房间 | 138 | 18 | 3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3555 | 25.8 |
|  |  | 4002 | 房间 | 40 | 18 | 4063 | 86 | 0 | 0 | 0 | 4148 | 103.7 |
|  |  | 4003 | 房间 | 39 | 18 | 3474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3474 | 88.7 |
|  |  | 4004 | 房间 | 39 | 18 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2207 | 57.1 |
|  |  | 4005 | 房间 | 37 | 18 | 4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4276 | 115.6 |
|  |  | 4006 | 房间 | 37 | 18 | 3087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3087 | 83.4 |
|  |  | 4007 | 房间 | 31 | 18 | 2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2889 | 92.5 |
|  |  | 4008 | 房间 | 27 | 18 | 1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411 | 51.6 |
|  |  | 4009 | 房间 | 27 | 18 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1412 | 51.6 |
|  |  | 4010 | 房间 | 18 | 18 | 1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096 | 62.0 |
|  |  | 4011 | 房间 | 17 | 18 | 1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093 | 65.0 |
|  |  | 4012 | 房间 | 5 | 18 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 63.2 |
|  | 合计 |  |  | 455 |  | 28868 | 86 | 0 | 0 | 0 | 28954 | 63.7 |
| 5层 |  | 5001 | 房间 | 103 | 18 | 5297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5297 | 51.6 |
|  |  | 5002 | 房间 | 70 | 18 | 6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6862 | 98.6 |
|  |  | 5003 | 房间 | 40 | 18 | 4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4625 | 115.6 |
|  |  | 5004 | 房间 | 39 | 18 | 4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4001 | 101.5 |
|  |  | 5005 | 房间 | 37 | 18 | 4180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4180 | 112.9 |
|  |  | 5006 | 房间 | 27 | 18 | 2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2296 | 83.8 |
|  |  | 5007 | 房间 | 27 | 18 | 2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2797 | 102.2 |
|  |  | 5008 | 房间 | 22 | 18 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690 | 78.2 |
|  |  | 5009 | 房间 | 17 | 18 | 1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535 | 91.3 |
|  |  | 5010 | 房间 | 15 | 18 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930 | 126.9 |
|  |  | 5011 | 房间 | 5 | 18 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 95.3 |
|  | 合计 |  |  | 402 |  | 35675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35675 | 88.8 |
| 总计 |  |  |  | 4951 |  | 314516 | 22476 | 0 | 0 |  | 336992 | 68.1 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡·℃ | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001 [房间] | 屋顶 | 448.73 | 0.83 | 18 | 39.1 | 1.0 | 14492.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14492.6 | 0.000 | 14492.6 |
|  | 南外墙 | 83.16 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 3661.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 3112.1 | 0.000 | 3112.1 |
|  | 西外墙 | 78.94 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 3475.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 3301.6 | 0.000 | 3301.6 |
|  | 北外墙 | 50.73 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 2233.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 2345.3 | 0.000 | 2345.3 |
|  | 东外墙 | 57.19 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 2518.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 2392.1 | 0.000 | 2392.1 |
|  | 南外窗 | 43.20 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 6587.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 5599.4 | 0.000 | 5599.4 |
|  | 西外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 549.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 521.5 | 0.000 | 521.5 |
|  | 北外窗 | 18.90 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 2882.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 3026.2 | 0.000 | 3026.2 |
|  | 东外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 549.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 521.5 | 0.000 | 521.5 |
|  | 西阳台外门 | 7.56 | 1.97 | 18 | 39.1 | 1.0 | 582.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 553.8 | 0.000 | 553.8 |
|  | 南阳台外门 | 7.56 | 1.97 | 18 | 39.1 | 1.0 | 582.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 495.5 | 0.000 | 495.5 |
|  | 周边地面 | 545.94 | 0.51 | 18 | 39.1 | 1.0 | 10971.9 |  |  | 0.000 | 10971.9 | 0.000 | 10971.9 |
|  | 挑空楼板 | 35.95 | 1.19 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1675.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1675.6 | 0.000 | 1675.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3312.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52321 |
| 1002 [房间] | 屋顶 | 300.68 | 0.83 | 18 | 39.1 | 1.0 | 9711.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 9711.0 | 0.000 | 9711.0 |
|  | 南外墙 | 121.25 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 5338.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 4537.5 | 0.000 | 4537.5 |
|  | 东外墙 | 75.95 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 3344.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 3176.8 | 0.000 | 3176.8 |
|  | 西外墙 | 24.82 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1092.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 1038.0 | 0.000 | 1038.0 |
|  | 北外墙 | 6.00 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 264.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 277.4 | 0.000 | 277.4 |
|  | 南外窗 | 66.60 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 10155.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 8632.5 | 0.000 | 8632.5 |
|  | 非周边地面 | 392.53 | 0.30 | 18 | 39.1 | 1.0 | 4573.7 |  |  | 0.000 | 4573.7 | 0.000 | 4573.7 |
|  | 周边地面 | 116.39 | 0.51 | 18 | 39.1 | 1.0 | 2339.1 |  |  | 0.000 | 2339.1 | 0.000 | 2339.1 |
|  | 挑空楼板 | 47.98 | 1.19 | 18 | 39.1 | 1.0 | 2236.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2236.0 | 0.000 | 2236.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3389.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39912 |
| 1003 [房间] | 屋顶 | 195.11 | 0.83 | 18 | 39.1 | 1.0 | 6301.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 6301.5 | 0.000 | 6301.5 |
|  | 东外墙 | 12.75 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 561.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 533.3 | 0.000 | 533.3 |
|  | 东北外墙 | 9.86 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 434.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 456.0 | 0.000 | 456.0 |
|  | 北外墙 | 35.19 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1549.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 1626.9 | 0.000 | 1626.9 |
|  | 西外墙 | 12.02 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 529.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 502.8 | 0.000 | 502.8 |
|  | 东北外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 549.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 576.4 | 0.000 | 576.4 |
|  | 北外窗 | 16.20 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 2470.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 2593.9 | 0.000 | 2593.9 |
|  | 非周边地面 | 169.57 | 0.30 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1975.7 |  |  | 0.000 | 1975.7 | 0.000 | 1975.7 |
|  | 周边地面 | 28.77 | 0.51 | 18 | 39.1 | 1.0 | 578.1 |  |  | 0.000 | 578.1 | 0.000 | 578.1 |
|  | 挑空楼板 | 32.08 | 1.19 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1495.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1495.2 | 0.000 | 1495.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 776.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17416 |
| 1004 [房间] | 屋顶 | 86.49 | 0.83 | 18 | 39.1 | 1.0 | 2793.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2793.5 | 0.000 | 2793.5 |
|  | 南外墙 | 27.57 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1213.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 1031.8 | 0.000 | 1031.8 |
|  | 西外墙 | 12.82 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 564.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 536.0 | 0.000 | 536.0 |
|  | 北外墙 | 8.71 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 383.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 402.5 | 0.000 | 402.5 |
|  | 东外墙 | 37.19 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1637.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 1555.3 | 0.000 | 1555.3 |
|  | 南外窗 | 8.10 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1235.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 1049.9 | 0.000 | 1049.9 |
|  | 北外窗 | 4.50 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 686.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 720.5 | 0.000 | 720.5 |
|  | 南阳台外门 | 3.78 | 1.97 | 18 | 39.1 | 1.0 | 291.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 247.7 | 0.000 | 247.7 |
|  | 非周边地面 | 111.67 | 0.30 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1301.2 |  |  | 0.000 | 1301.2 | 0.000 | 1301.2 |
|  | 周边地面 | 20.41 | 0.51 | 18 | 39.1 | 1.0 | 410.2 |  |  | 0.000 | 410.2 | 0.000 | 410.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 531.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10580 |
| 1005 [房间] | 屋顶 | 111.28 | 0.83 | 18 | 39.1 | 1.0 | 3594.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3594.0 | 0.000 | 3594.0 |
|  | 东外墙 | 22.65 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 997.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 947.2 | 0.000 | 947.2 |
|  | 南外墙 | 47.04 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 2071.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 1760.4 | 0.000 | 1760.4 |
|  | 西南外墙 | 2.43 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 107.2 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 96.5 | 0.000 | 96.5 |
|  | 西外墙 | 24.76 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1090.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 1035.8 | 0.000 | 1035.8 |
|  | 东外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 549.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 521.5 | 0.000 | 521.5 |
|  | 南外窗 | 27.00 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 4117.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 3499.6 | 0.000 | 3499.6 |
|  | 非周边地面 | 69.32 | 0.30 | 18 | 39.1 | 1.0 | 807.7 |  |  | 0.000 | 807.7 | 0.000 | 807.7 |
|  | 周边地面 | 49.20 | 0.51 | 18 | 39.1 | 1.0 | 988.8 |  |  | 0.000 | 988.8 | 0.000 | 988.8 |
|  | 挑空楼板 | 14.39 | 1.19 | 18 | 39.1 | 1.0 | 670.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 670.7 | 0.000 | 670.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1673.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15595 |
| 1006 [房间] | 屋顶 | 132.02 | 0.83 | 18 | 39.1 | 1.0 | 4263.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 4263.9 | 0.000 | 4263.9 |
|  | 西外墙 | 36.81 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1620.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 1539.4 | 0.000 | 1539.4 |
|  | 北外墙 | 36.42 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1603.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 1683.6 | 0.000 | 1683.6 |
|  | 南外墙 | 12.81 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 563.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 479.3 | 0.000 | 479.3 |
|  | 西外窗 | 14.40 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 2195.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 2086.1 | 0.000 | 2086.1 |
|  | 北外窗 | 12.60 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1921.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 2017.4 | 0.000 | 2017.4 |
|  | 非周边地面 | 45.67 | 0.30 | 18 | 39.1 | 1.0 | 532.1 |  |  | 0.000 | 532.1 | 0.000 | 532.1 |
|  | 周边地面 | 52.02 | 0.51 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1045.5 |  |  | 0.000 | 1045.5 | 0.000 | 1045.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1422.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15070 |
| 1007 [房间] | 屋顶 | 65.71 | 0.83 | 18 | 39.1 | 1.0 | 2122.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2122.1 | 0.000 | 2122.1 |
|  | 西外墙 | 22.27 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 980.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 931.3 | 0.000 | 931.3 |
|  | 北外墙 | 35.92 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1581.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 1660.5 | 0.000 | 1660.5 |
|  | 东外墙 | 12.80 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 563.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 535.4 | 0.000 | 535.4 |
|  | 北外窗 | 16.20 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 2470.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 2593.9 | 0.000 | 2593.9 |
|  | 西阳台外门 | 2.52 | 1.97 | 18 | 39.1 | 1.0 | 194.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 184.6 | 0.000 | 184.6 |
|  | 非周边地面 | 72.69 | 0.30 | 18 | 39.1 | 1.0 | 847.0 |  |  | 0.000 | 847.0 | 0.000 | 847.0 |
|  | 周边地面 | 24.81 | 0.51 | 18 | 39.1 | 1.0 | 498.5 |  |  | 0.000 | 498.5 | 0.000 | 498.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 597.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9971 |
| 1008 [房间] | 屋顶 | 75.36 | 0.83 | 18 | 39.1 | 1.0 | 2433.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2433.9 | 0.000 | 2433.9 |
|  | 北外墙 | 25.08 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1104.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 1159.5 | 0.000 | 1159.5 |
|  | 西外墙 | 35.52 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1564.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 1485.8 | 0.000 | 1485.8 |
|  | 东外墙 | 12.80 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 563.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 535.4 | 0.000 | 535.4 |
|  | 北外窗 | 12.60 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1921.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 2017.4 | 0.000 | 2017.4 |
|  | 非周边地面 | 72.61 | 0.30 | 18 | 39.1 | 1.0 | 846.1 |  |  | 0.000 | 846.1 | 0.000 | 846.1 |
|  | 周边地面 | 24.77 | 0.51 | 18 | 39.1 | 1.0 | 497.8 |  |  | 0.000 | 497.8 | 0.000 | 497.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 568.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9545 |
| 1009 [房间] | 屋顶 | 32.80 | 0.83 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1059.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1059.2 | 0.000 | 1059.2 |
|  | 东外墙 | 24.80 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1092.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 1037.4 | 0.000 | 1037.4 |
|  | 北外墙 | 25.35 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1116.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 1172.0 | 0.000 | 1172.0 |
|  | 北外窗 | 11.70 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1784.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 1873.3 | 0.000 | 1873.3 |
|  | 非周边地面 | 46.86 | 0.30 | 18 | 39.1 | 1.0 | 546.0 |  |  | 0.000 | 546.0 | 0.000 | 546.0 |
|  | 周边地面 | 20.42 | 0.51 | 18 | 39.1 | 1.0 | 410.4 |  |  | 0.000 | 410.4 | 0.000 | 410.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 509.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6608 |
| 1010 [房间] | 屋顶 | 64.78 | 0.83 | 18 | 39.1 | 1.0 | 2092.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2092.1 | 0.000 | 2092.1 |
|  | 西外墙 | 12.77 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 562.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 534.1 | 0.000 | 534.1 |
|  | 北外墙 | 26.20 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1153.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 1211.3 | 0.000 | 1211.3 |
|  | 东外墙 | 12.03 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 529.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 503.2 | 0.000 | 503.2 |
|  | 北外窗 | 10.80 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1646.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 1729.2 | 0.000 | 1729.2 |
|  | 周边地面 | 67.22 | 0.51 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1351.0 |  |  | 0.000 | 1351.0 | 0.000 | 1351.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 506.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7927 |
| 1011 [房间] | 西外墙 | 25.61 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1127.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 1071.1 | 0.000 | 1071.1 |
|  | 南外墙 | 9.22 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 406.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 345.2 | 0.000 | 345.2 |
|  | 北外墙 | 6.90 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 303.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 318.7 | 0.000 | 318.7 |
|  | 南外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 549.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 466.6 | 0.000 | 466.6 |
|  | 北外窗 | 4.50 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 686.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 720.5 | 0.000 | 720.5 |
|  | 非周边地面 | 12.05 | 0.30 | 18 | 39.1 | 1.0 | 140.4 |  |  | 0.000 | 140.4 | 0.000 | 140.4 |
|  | 周边地面 | 20.02 | 0.51 | 18 | 39.1 | 1.0 | 402.3 |  |  | 0.000 | 402.3 | 0.000 | 402.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3757 |
| 1012 [房间] | 北外墙 | 15.15 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 667.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 700.6 | 0.000 | 700.6 |
|  | 北外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 549.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 576.4 | 0.000 | 576.4 |
|  | 非周边地面 | 21.28 | 0.30 | 18 | 39.1 | 1.0 | 248.0 |  |  | 0.000 | 248.0 | 0.000 | 248.0 |
|  | 周边地面 | 7.60 | 0.51 | 18 | 39.1 | 1.0 | 152.7 |  |  | 0.000 | 152.7 | 0.000 | 152.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1919 |
| 1013 [房间] | 北外墙 | 7.93 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 349.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 366.5 | 0.000 | 366.5 |
|  | 北外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 549.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 576.4 | 0.000 | 576.4 |
|  | 非周边地面 | 20.21 | 0.30 | 18 | 39.1 | 1.0 | 235.4 |  |  | 0.000 | 235.4 | 0.000 | 235.4 |
|  | 周边地面 | 7.20 | 0.51 | 18 | 39.1 | 1.0 | 144.8 |  |  | 0.000 | 144.8 | 0.000 | 144.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1565 |
| 1014 [房间] | 北外墙 | 7.90 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 347.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 365.2 | 0.000 | 365.2 |
|  | 北外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 549.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 576.4 | 0.000 | 576.4 |
|  | 非周边地面 | 20.20 | 0.30 | 18 | 39.1 | 1.0 | 235.3 |  |  | 0.000 | 235.3 | 0.000 | 235.3 |
|  | 周边地面 | 7.21 | 0.51 | 18 | 39.1 | 1.0 | 144.9 |  |  | 0.000 | 144.9 | 0.000 | 144.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1564 |
| 1015 [房间] | 北外墙 | 7.92 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 348.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 366.1 | 0.000 | 366.1 |
|  | 北外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 549.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 576.4 | 0.000 | 576.4 |
|  | 非周边地面 | 20.18 | 0.30 | 18 | 39.1 | 1.0 | 235.2 |  |  | 0.000 | 235.2 | 0.000 | 235.2 |
|  | 周边地面 | 7.20 | 0.51 | 18 | 39.1 | 1.0 | 144.7 |  |  | 0.000 | 144.7 | 0.000 | 144.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1564 |
| 1016 [房间] | 屋顶 | 25.64 | 0.83 | 18 | 39.1 | 1.0 | 828.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 828.2 | 0.000 | 828.2 |
|  | 东外墙 | 9.87 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 434.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 412.6 | 0.000 | 412.6 |
|  | 北外墙 | 19.85 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 873.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 917.6 | 0.000 | 917.6 |
|  | 东外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 549.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 521.5 | 0.000 | 521.5 |
|  | 非周边地面 | 9.28 | 0.30 | 18 | 39.1 | 1.0 | 108.1 |  |  | 0.000 | 108.1 | 0.000 | 108.1 |
|  | 周边地面 | 16.82 | 0.51 | 18 | 39.1 | 1.0 | 338.1 |  |  | 0.000 | 338.1 | 0.000 | 338.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3358 |
| 1017 [房间] | 屋顶 | 16.03 | 0.83 | 18 | 39.1 | 1.0 | 517.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 517.7 | 0.000 | 517.7 |
|  | 东外墙 | 9.20 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 405.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 384.8 | 0.000 | 384.8 |
|  | 东外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 549.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 521.5 | 0.000 | 521.5 |
|  | 非周边地面 | 16.81 | 0.30 | 18 | 39.1 | 1.0 | 195.9 |  |  | 0.000 | 195.9 | 0.000 | 195.9 |
|  | 周边地面 | 8.00 | 0.51 | 18 | 39.1 | 1.0 | 160.8 |  |  | 0.000 | 160.8 | 0.000 | 160.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |
| 1018 [房间] | 屋顶 | 16.03 | 0.83 | 18 | 39.1 | 1.0 | 517.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 517.7 | 0.000 | 517.7 |
|  | 东外墙 | 9.20 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 405.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 384.8 | 0.000 | 384.8 |
|  | 东外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 549.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 521.5 | 0.000 | 521.5 |
|  | 非周边地面 | 16.81 | 0.30 | 18 | 39.1 | 1.0 | 195.9 |  |  | 0.000 | 195.9 | 0.000 | 195.9 |
|  | 周边地面 | 8.00 | 0.51 | 18 | 39.1 | 1.0 | 160.8 |  |  | 0.000 | 160.8 | 0.000 | 160.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |
| 1019 [房间] | 北外墙 | 7.84 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 345.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 362.4 | 0.000 | 362.4 |
|  | 北外窗 | 1.80 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 274.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 288.2 | 0.000 | 288.2 |
|  | 北阳台外门 | 2.52 | 1.97 | 18 | 39.1 | 1.0 | 194.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 204.0 | 0.000 | 204.0 |
|  | 非周边地面 | 8.36 | 0.30 | 18 | 39.1 | 1.0 | 97.4 |  |  | 0.000 | 97.4 | 0.000 | 97.4 |
|  | 周边地面 | 7.60 | 0.51 | 18 | 39.1 | 1.0 | 152.7 |  |  | 0.000 | 152.7 | 0.000 | 152.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1339 |
| 1020 [房间] | 非周边地面 | 4.40 | 0.30 | 18 | 39.1 | 1.0 | 51.2 |  |  | 0.000 | 51.2 | 0.000 | 51.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204086 |
| 2001 [房间] | 屋顶 | 129.46 | 0.83 | 18 | 39.1 | 1.0 | 4181.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 4181.2 | 0.000 | 4181.2 |
|  | 南外墙 | 44.67 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1966.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 1671.6 | 0.000 | 1671.6 |
|  | 东外墙 | 54.00 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 2377.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 2258.8 | 0.000 | 2258.8 |
|  | 北外墙 | 67.77 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 2983.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 3132.8 | 0.000 | 3132.8 |
|  | 西外墙 | 23.39 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1029.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 978.3 | 0.000 | 978.3 |
|  | 西南外墙 | 4.80 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 211.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 190.2 | 0.000 | 190.2 |
|  | 南外窗 | 11.70 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1784.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 1516.5 | 0.000 | 1516.5 |
|  | 北外窗 | 16.20 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 2470.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 2593.9 | 0.000 | 2593.9 |
|  | 西外窗 | 12.60 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1921.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 1825.3 | 0.000 | 1825.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1986.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20335 |
| 2002 [房间] | 西外墙 | 6.00 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 264.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 251.1 | 0.000 | 251.1 |
|  | 南外墙 | 15.59 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 686.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 583.3 | 0.000 | 583.3 |
|  | 北外墙 | 30.01 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1321.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 1387.2 | 0.000 | 1387.2 |
|  | 南外窗 | 9.00 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1372.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 1166.5 | 0.000 | 1166.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3829 |
| 2003 [房间] | 屋顶 | 31.27 | 0.83 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1009.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1009.9 | 0.000 | 1009.9 |
|  | 南外墙 | 15.60 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 686.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 583.8 | 0.000 | 583.8 |
|  | 东外墙 | 11.96 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 526.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 500.4 | 0.000 | 500.4 |
|  | 南外窗 | 9.00 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1372.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 1166.5 | 0.000 | 1166.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3701 |
| 2004 [房间] | 屋顶 | 17.64 | 0.83 | 18 | 39.1 | 1.0 | 569.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 569.6 | 0.000 | 569.6 |
|  | 北外墙 | 8.69 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 382.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 401.8 | 0.000 | 401.8 |
|  | 东外墙 | 37.22 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1638.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 1556.5 | 0.000 | 1556.5 |
|  | 南外墙 | 7.49 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 330.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 280.5 | 0.000 | 280.5 |
|  | 北外窗 | 4.50 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 686.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 720.5 | 0.000 | 720.5 |
|  | 南外窗 | 4.50 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 686.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 583.3 | 0.000 | 583.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 393.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4505 |
| 2005 [房间] | 南外墙 | 15.90 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 700.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 595.0 | 0.000 | 595.0 |
|  | 西外墙 | 12.00 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 528.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 502.1 | 0.000 | 502.1 |
|  | 东外墙 | 12.01 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 528.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 502.1 | 0.000 | 502.1 |
|  | 南外窗 | 8.10 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1235.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 1049.9 | 0.000 | 1049.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3065 |
| 2006 [房间] | 屋顶 | 15.19 | 0.83 | 18 | 39.1 | 1.0 | 490.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 490.6 | 0.000 | 490.6 |
|  | 南外墙 | 15.91 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 700.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 595.2 | 0.000 | 595.2 |
|  | 西外墙 | 12.00 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 528.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 501.7 | 0.000 | 501.7 |
|  | 南外窗 | 8.10 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1235.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 1049.9 | 0.000 | 1049.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3053 |
| 2007 [房间] | 北外墙 | 15.89 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 699.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 734.8 | 0.000 | 734.8 |
|  | 西外墙 | 12.00 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 528.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 502.0 | 0.000 | 502.0 |
|  | 北外窗 | 8.10 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1235.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 1296.9 | 0.000 | 1296.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2859 |
| 2008 [房间] | 屋顶 | 36.94 | 0.83 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1193.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1193.0 | 0.000 | 1193.0 |
|  | 北外墙 | 9.60 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 422.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 443.8 | 0.000 | 443.8 |
|  | 西外墙 | 25.19 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1108.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 1053.4 | 0.000 | 1053.4 |
|  | 南外墙 | 9.60 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 422.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 359.3 | 0.000 | 359.3 |
|  | 东外墙 | 11.99 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 528.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 501.7 | 0.000 | 501.7 |
|  | 北外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 549.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 576.4 | 0.000 | 576.4 |
|  | 南外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 549.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 466.6 | 0.000 | 466.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4942 |
| 2009 [房间] | 北外墙 | 7.18 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 316.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 331.8 | 0.000 | 331.8 |
|  | 西外墙 | 24.00 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1056.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 1003.9 | 0.000 | 1003.9 |
|  | 北外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 549.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 576.4 | 0.000 | 576.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2065 |
| 2010 [房间] | 北外墙 | 7.22 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 317.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 333.7 | 0.000 | 333.7 |
|  | 北外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 549.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 576.4 | 0.000 | 576.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1063 |
| 2011 [房间] | 东外墙 | 12.00 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 528.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 502.0 | 0.000 | 502.0 |
|  | 北外墙 | 7.20 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 316.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 332.8 | 0.000 | 332.8 |
|  | 西外墙 | 12.00 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 528.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 502.0 | 0.000 | 502.0 |
|  | 北外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 549.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 576.4 | 0.000 | 576.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2066 |
| 2012 [房间] | 屋顶 | 25.55 | 0.83 | 18 | 39.1 | 1.0 | 825.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 825.2 | 0.000 | 825.2 |
|  | 东外墙 | 11.99 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 528.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 501.7 | 0.000 | 501.7 |
|  | 南外墙 | 12.00 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 528.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 449.1 | 0.000 | 449.1 |
|  | 西外墙 | 11.99 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 528.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 501.7 | 0.000 | 501.7 |
|  | 南外窗 | 7.20 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1097.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 933.2 | 0.000 | 933.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3601 |
| 2013 [房间] | 屋顶 | 25.58 | 0.83 | 18 | 39.1 | 1.0 | 826.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 826.1 | 0.000 | 826.1 |
|  | 东外墙 | 11.99 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 528.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 501.7 | 0.000 | 501.7 |
|  | 西外墙 | 11.99 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 528.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 501.7 | 0.000 | 501.7 |
|  | 南外墙 | 12.00 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 528.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 449.1 | 0.000 | 449.1 |
|  | 南外窗 | 7.20 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1097.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 933.2 | 0.000 | 933.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3602 |
| 2014 [房间] | 屋顶 | 25.60 | 0.83 | 18 | 39.1 | 1.0 | 826.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 826.7 | 0.000 | 826.7 |
|  | 东外墙 | 12.00 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 528.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 501.9 | 0.000 | 501.9 |
|  | 南外墙 | 5.78 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 254.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 216.2 | 0.000 | 216.2 |
|  | 西南外墙 | 6.22 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 274.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 246.6 | 0.000 | 246.6 |
|  | 西外墙 | 11.96 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 526.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 500.4 | 0.000 | 500.4 |
|  | 南外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 549.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 466.6 | 0.000 | 466.6 |
|  | 西南外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 549.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 494.1 | 0.000 | 494.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 431.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3684 |
| 2015 [房间] | 屋顶 | 16.83 | 0.83 | 18 | 39.1 | 1.0 | 543.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 543.5 | 0.000 | 543.5 |
|  | 北外墙 | 9.00 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 396.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 416.1 | 0.000 | 416.1 |
|  | 西外墙 | 12.01 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 528.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 502.3 | 0.000 | 502.3 |
|  | 北外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 549.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 576.4 | 0.000 | 576.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2191 |
| 2016 [房间] | 屋顶 | 15.25 | 0.83 | 18 | 39.1 | 1.0 | 492.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 492.6 | 0.000 | 492.6 |
|  | 北外墙 | 9.00 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 396.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 416.0 | 0.000 | 416.0 |
|  | 东外墙 | 12.04 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 530.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 503.7 | 0.000 | 503.7 |
|  | 北外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 549.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 576.4 | 0.000 | 576.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2142 |
| 2017 [房间] | 北外墙 | 8.10 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 356.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 374.5 | 0.000 | 374.5 |
|  | 北外窗 | 4.50 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 686.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 720.5 | 0.000 | 720.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1268 |
| 2018 [房间] | 北外墙 | 6.60 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 290.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 305.0 | 0.000 | 305.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68277 |
| 4001 [房间] | 北外墙 | 17.36 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 764.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 802.4 | 0.000 | 802.4 |
|  | 南外墙 | 15.58 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 686.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 583.1 | 0.000 | 583.1 |
|  | 西外墙 | 23.98 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1055.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 1003.1 | 0.000 | 1003.1 |
|  | 南外窗 | 9.00 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1372.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 1166.5 | 0.000 | 1166.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3555 |
| 4002 [房间] | 屋顶 | 15.99 | 0.83 | 18 | 39.1 | 1.0 | 516.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 516.5 | 0.000 | 516.5 |
|  | 南外墙 | 10.21 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 449.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 382.2 | 0.000 | 382.2 |
|  | 西南外墙 | 5.39 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 237.5 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 213.8 | 0.000 | 213.8 |
|  | 西外墙 | 11.98 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 527.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 501.0 | 0.000 | 501.0 |
|  | 东外墙 | 12.02 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 529.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 502.8 | 0.000 | 502.8 |
|  | 西南外窗 | 4.50 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 686.2 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 617.6 | 0.000 | 617.6 |
|  | 南外窗 | 4.50 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 686.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 583.3 | 0.000 | 583.3 |
|  | 挑空楼板 | 16.00 | 1.19 | 18 | 39.1 | 1.0 | 745.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 745.9 | 0.000 | 745.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4148 |
| 4003 [房间] | 屋顶 | 15.99 | 0.83 | 18 | 39.1 | 1.0 | 516.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 516.5 | 0.000 | 516.5 |
|  | 南外墙 | 14.40 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 634.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 538.9 | 0.000 | 538.9 |
|  | 西外墙 | 12.02 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 529.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 502.8 | 0.000 | 502.8 |
|  | 南外窗 | 9.00 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1372.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 1166.5 | 0.000 | 1166.5 |
|  | 挑空楼板 | 16.07 | 1.19 | 18 | 39.1 | 1.0 | 748.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 748.9 | 0.000 | 748.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3474 |
| 4004 [房间] | 南外墙 | 14.41 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 634.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 539.1 | 0.000 | 539.1 |
|  | 东外墙 | 11.98 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 527.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 501.0 | 0.000 | 501.0 |
|  | 南外窗 | 9.00 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1372.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 1166.5 | 0.000 | 1166.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2207 |
| 4005 [房间] | 屋顶 | 33.62 | 0.83 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1085.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1085.7 | 0.000 | 1085.7 |
|  | 北外墙 | 16.19 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 712.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 748.6 | 0.000 | 748.6 |
|  | 西外墙 | 13.21 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 581.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 552.7 | 0.000 | 552.7 |
|  | 南外墙 | 11.98 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 527.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 448.2 | 0.000 | 448.2 |
|  | 北外窗 | 9.00 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1372.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 1441.0 | 0.000 | 1441.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4276 |
| 4006 [房间] | 北外墙 | 8.71 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 383.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 402.5 | 0.000 | 402.5 |
|  | 东外墙 | 25.21 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1110.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 1054.5 | 0.000 | 1054.5 |
|  | 南外墙 | 8.71 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 383.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 325.8 | 0.000 | 325.8 |
|  | 北外窗 | 4.50 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 686.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 720.5 | 0.000 | 720.5 |
|  | 南外窗 | 4.50 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 686.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 583.3 | 0.000 | 583.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3087 |
| 4007 [房间] | 屋顶 | 16.82 | 0.83 | 18 | 39.1 | 1.0 | 543.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 543.3 | 0.000 | 543.3 |
|  | 西外墙 | 12.03 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 529.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 503.2 | 0.000 | 503.2 |
|  | 北外墙 | 8.10 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 356.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 374.7 | 0.000 | 374.7 |
|  | 北外窗 | 4.50 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 686.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 720.5 | 0.000 | 720.5 |
|  | 挑空楼板 | 16.04 | 1.19 | 18 | 39.1 | 1.0 | 747.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 747.7 | 0.000 | 747.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2889 |
| 4008 [房间] | 东外墙 | 12.00 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 528.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 501.9 | 0.000 | 501.9 |
|  | 北外墙 | 7.20 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 317.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 333.0 | 0.000 | 333.0 |
|  | 北外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 549.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 576.4 | 0.000 | 576.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1411 |
| 4009 [房间] | 东外墙 | 12.03 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 529.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 503.2 | 0.000 | 503.2 |
|  | 北外墙 | 7.20 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 317.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 332.9 | 0.000 | 332.9 |
|  | 北外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 549.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 576.4 | 0.000 | 576.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1412 |
| 4010 [房间] | 北外墙 | 1.65 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 72.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 76.1 | 0.000 | 76.1 |
|  | 东北外墙 | 6.47 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 285.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 299.3 | 0.000 | 299.3 |
|  | 东北外窗 | 4.50 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 686.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 720.5 | 0.000 | 720.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1096 |
| 4011 [房间] | 屋顶 | 0.82 | 0.83 | 18 | 39.1 | 1.0 | 26.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 26.4 | 0.000 | 26.4 |
|  | 北外墙 | 7.49 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 329.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 346.4 | 0.000 | 346.4 |
|  | 北外窗 | 4.50 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 686.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 720.5 | 0.000 | 720.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1093 |
| 4012 [房间] | 北外墙 | 6.60 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 290.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 305.0 | 0.000 | 305.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305 |
| 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28954 |
| 5001 [房间] | 屋顶 | 102.62 | 0.83 | 18 | 39.1 | 1.0 | 3314.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3314.2 | 0.000 | 3314.2 |
|  | 南外墙 | 14.40 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 634.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 538.9 | 0.000 | 538.9 |
|  | 北外墙 | 6.00 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 264.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 277.4 | 0.000 | 277.4 |
|  | 南外窗 | 9.00 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1372.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 1166.5 | 0.000 | 1166.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5297 |
| 5002 [房间] | 屋顶 | 69.56 | 0.83 | 18 | 39.1 | 1.0 | 2246.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2246.6 | 0.000 | 2246.6 |
|  | 南外墙 | 15.01 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 660.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 561.5 | 0.000 | 561.5 |
|  | 西外墙 | 25.19 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1109.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 1053.6 | 0.000 | 1053.6 |
|  | 北外墙 | 25.19 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1109.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 1164.6 | 0.000 | 1164.6 |
|  | 南外窗 | 9.00 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1372.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 1166.5 | 0.000 | 1166.5 |
|  | 挑空楼板 | 14.35 | 1.19 | 18 | 39.1 | 1.0 | 668.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 668.9 | 0.000 | 668.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6862 |
| 5003 [房间] | 屋顶 | 39.99 | 0.83 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1291.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1291.7 | 0.000 | 1291.7 |
|  | 西外墙 | 12.01 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 528.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 502.1 | 0.000 | 502.1 |
|  | 南外墙 | 17.39 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 765.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 650.9 | 0.000 | 650.9 |
|  | 东外墙 | 12.01 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 528.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 502.1 | 0.000 | 502.1 |
|  | 南外窗 | 7.20 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1097.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 933.2 | 0.000 | 933.2 |
|  | 挑空楼板 | 15.98 | 1.19 | 18 | 39.1 | 1.0 | 744.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 744.6 | 0.000 | 744.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4625 |
| 5004 [房间] | 屋顶 | 39.41 | 0.83 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1272.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1272.7 | 0.000 | 1272.7 |
|  | 西外墙 | 11.97 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 526.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 500.5 | 0.000 | 500.5 |
|  | 南外墙 | 14.99 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 660.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 561.1 | 0.000 | 561.1 |
|  | 东外墙 | 11.97 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 527.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 500.7 | 0.000 | 500.7 |
|  | 南外窗 | 9.00 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1372.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 1166.5 | 0.000 | 1166.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4001 |
| 5005 [房间] | 屋顶 | 37.02 | 0.83 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1195.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1195.6 | 0.000 | 1195.6 |
|  | 北外墙 | 9.61 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 423.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 444.3 | 0.000 | 444.3 |
|  | 东外墙 | 25.22 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 1110.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 1055.0 | 0.000 | 1055.0 |
|  | 南外墙 | 8.71 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 383.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 325.8 | 0.000 | 325.8 |
|  | 北外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 549.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 576.4 | 0.000 | 576.4 |
|  | 南外窗 | 4.50 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 686.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 583.3 | 0.000 | 583.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4180 |
| 5006 [房间] | 屋顶 | 27.39 | 0.83 | 18 | 39.1 | 1.0 | 884.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 884.6 | 0.000 | 884.6 |
|  | 东外墙 | 12.00 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 528.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 502.1 | 0.000 | 502.1 |
|  | 北外墙 | 7.20 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 316.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 332.7 | 0.000 | 332.7 |
|  | 北外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 549.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 576.4 | 0.000 | 576.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2296 |
| 5007 [房间] | 屋顶 | 27.36 | 0.83 | 18 | 39.1 | 1.0 | 883.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 883.6 | 0.000 | 883.6 |
|  | 东外墙 | 12.00 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 528.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 502.1 | 0.000 | 502.1 |
|  | 北外墙 | 7.20 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 317.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 332.9 | 0.000 | 332.9 |
|  | 西外墙 | 12.00 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 528.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 502.1 | 0.000 | 502.1 |
|  | 北外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 549.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 576.4 | 0.000 | 576.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2797 |
| 5008 [房间] | 屋顶 | 21.61 | 0.83 | 18 | 39.1 | 1.0 | 697.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 697.9 | 0.000 | 697.9 |
|  | 北外墙 | 9.00 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 396.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 415.8 | 0.000 | 415.8 |
|  | 北外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 549.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 576.4 | 0.000 | 576.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1690 |
| 5009 [房间] | 屋顶 | 16.81 | 0.83 | 18 | 39.1 | 1.0 | 542.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 542.9 | 0.000 | 542.9 |
|  | 北外墙 | 9.00 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 396.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 416.2 | 0.000 | 416.2 |
|  | 北外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 549.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 576.4 | 0.000 | 576.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1535 |
| 5010 [房间] | 屋顶 | 15.21 | 0.83 | 18 | 39.1 | 1.0 | 491.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 491.1 | 0.000 | 491.1 |
|  | 北外墙 | 7.80 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 343.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 360.6 | 0.000 | 360.6 |
|  | 西外墙 | 12.00 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 528.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 502.1 | 0.000 | 502.1 |
|  | 北外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 549.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 576.4 | 0.000 | 576.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1930 |
| 5011 [房间] | 屋顶 | 4.84 | 0.83 | 18 | 39.1 | 1.0 | 156.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 156.2 | 0.000 | 156.2 |
|  | 北外墙 | 6.60 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 290.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 305.0 | 0.000 | 305.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 461 |
| 5层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35675 |
| 新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336992 |